# I	PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAMATINFORMĀCIJA

| Projekta iesniedzējs: |  | Amatas novada dome |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  | LV 90000957242 |  |  |
| Juridiskā adrese |  | Amatas novads, Drabešu pagasts, "Ausmas" LV–4101 |  |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  | Elita Eglīte Amatas novada domes priekšsēdētāja |  |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  | Elita Eglīte Amatas novada domes priekšsēdētāja |  |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  | 64127935 |  |  |
| Fakss | 64127942 | E – pasta adrese |  | amatasnovads@and.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  |  | Pašvaldība |  |

# II	ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZPĒTE

# 1. Projekta teritorija, pakalpojumi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

1.tabula Projekta teritorija, pakalpojumi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

| 1. Projekta teritorija |  |
| --- | --- |
| 1.1. Projekta teritorijas definējums (rajons/novads/pagasts/ apdzīvotā vieta) | Šajā TEP iekļautā projekta teritorija ir Amatas novada Zaubes ciems. Amatas novada kopējā platība sastāda 741,9 km2 . Amatas novads ir nedalāma administratīvi teritoriālā vienība. Amatas novadā apvienoti šādi pagasti: Amatas, Drabešu, Nītaures, Skujenes un Zaubes pagasti. |
| 1.2. Projekta teritorijas administratīvais centrs | Amatas novada vispārējo pārvaldi veic Amatas novada dome, savukārt novadā komunālo pakalpojumu sniegšanai ir izveidota Komunālā nodaļa. Zaubes pagastā ar komunālo pakalpojumu sniegšanu nodarbojas komunālā nodaļa Amatas novada administratīvais centrs ir Billes ciems. Zaubes pagasta lielākā daļa atrodas Vidzemes augstienes Mežoles paugurainē, tā dienvidaustrumu stūris – Piebalgas paugurainē. |
| Administratīvā centra attālums līdz rajona pilsētai, km | Attālums līdz Cēsīm -57 km, līdz Siguldai – 46 km, līdz Rīgai - 86 km; |
| Pašvaldības teritorijas platība, km2 | Zaubes pagasta teritorijas platība 162,76 km2 Projekta teritorija – 0,0480 km2. |
| Pašvaldības teritorijai pieguļošās administratīvās teritorijas | Robežojas ar sava novada Nītaures un Skujenes pagastiem, Vecpiebalgas novada Kaives pagastu, Ogres novada Mazozolu, Taurupes un Ķeipenes pagastu, kā arī Mālpils novadu. Lielākās apdzīvotās vietas ir Zaube (pagasta centrs), Annas, Bērzs, Kliģene. |
| 1.3. Projekta teritorijas nozīmīgākie ceļi | Pagastu šķērso viens 1.šķiras autoceļš (12km) P32 Līgatne – Skrīveri un pieci 2.škiras valsts autoceļi 46km kopgarumā, t.sk. V313 Zaube – Krūsāre, V314 Zaube – Taurupe, V60 Mālpils - Zaube - Kliģene . |
| 1.4. Projekta teritorijas nozīmīgākās inženiertehniskās komunikācijas | Sakaru līnijas, siltumapgāde, ūdenssaimniecība un elektroapgāde. |
| 1.5. Projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, to piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseina apgabalam | Pēc hidrogrāfiskā iedalījuma Zaubes pagasta teritorija ietilpst Gaujas un Daugavas lielbaseinos. Gaujas lielbaseinā iekļaujas Amata (kopgarums 67km), kas veido pagasta robežu ZA daļā. Lielākā pagasta daļa ietilpst Daugavas lielbaseinā, kas ietver Ogres un Lielās un Mazās Juglas baseinus. Ogres baseinā ietilpst Līčupe (kopgarums 40km) ar pietekām Veldzi (kopgarums 12km), Stivri (kopgarums 8km), Zvanenieku strautu un Kazupīti. Lielās un Mazās Juglas baseinā iekļaujas Zaubes upe (kopgarums 29km) ar Vārnupīti, Bērzupi (kopgarums 7km), kur tiek novaditi Zaubes ciema notekūdeņi (Daugavas baseins), Dzirnavupe un Ošupe (kopgarums 15km). Projekta teritorijā Zaubes ciemā atrodas Lejas ezers un Augšezers. |
| 1.6.Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Zaubes pagastā atrodas īpaši aizsargājamās valsts nozīmes dabas teritorijas: Dabas liegums „Spinduļu meži” (NATURA 2000 teritorija), vietējas nozīmes dabas liegums „Amatas paleja”, dabas parks „Kaļķu grava”, kā arī mikroliegumi dabisko meža biotopu un melnā stārķa ligzdu aizsardzībai. Minētās teritorijas neatrodas definētajā projekta teritorijā. |

# 2. Teritorijas fizioģeogrāfiskais un ģeoloģiskais raksturojums

Fizioģeogrāfiskais raksturojums. Zaubes pagasta lielāka dala atrodas Vidzemes augstienes mežoles paugurainē, ta dienvidaustrumu stūris – Piebalgas paugurainē. Pagasta teritorijā liela virsmas augstumu starpība: DR dalā pie Bērza muižas – 104,7 m.vjl., ZA daļā pie Vecozoliem – 235,6 m vjl..

Teritorijas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums. Zaubes ciems atrodas Vidzemes augstienes dienvidrietumu nogāzē, Lielās Juglas un Mazās Juglas sateces baseinu robežšķirtnē. Reljefs paugurains, no 167.0 – 190.0 m v.j.l., ģeoloģiskās uzbūves pamatā ir kvartāra un devona nogulumieži. Kvartāra nogulumus pamatā veido smilšmāls ar granti un akmeņiem, kā arī smilts ar oļu starpslāni. Aptuveni 120 metru dziļumā iegulst Katlešu – Ogres horizonta dolomītmerģeļa slānis ar māla, dolomīta un smilšakmens starpkārtām. Savukārt 132 metru dziļumā ir Pļaviņu – Daugavas ūdens horizonta virsma. Horizontu veido karbonātiski iezī – dolomīti un dolomītmerģeļi ar māla starpslāņiem. 179 metru dziļumā no zemes virsmas atrodas Gaujas – Amatas ūdens horizonts. To veido terigēnas izcelsmes ieži – smilšakmeņi ar aleirolīta un māla starpslāņiem. Ūdensnesošais horizonts labi izolēts no virszemes piesārņojuma, jo virs horizonta ir blīvi un vāji caurlaidīgi māla iežu un kvartāra smilšakmens slāņi ar biezumu 46 – 96 metri.. Ūdens pēc ķīmiskā sastāva pieder pie kalcija hidrogēnkarbonātisko ūdeņu tipa, ūdenim ir palielināts dzelzs saturs un duļķainība.

Klimata raksturojums: No četriem Latvijā izdalītajiem klimatiskajiem rajoniem Zaubes pagasts pilnībā ietilpst trešajā – Vidzemes Centrālajā augstienē un rajons uz ziemeļiem no tās. Salīdzinot ar pārējiem, šis ir vismitrākais un aukstākais. Ziema te ir visbargākā un bezsala periods visīsākais. Par 10 – 20 dienām īsāks nekā, piemēram, Lubānas zemienē. Vidējā minimālā temperatūra ir –24 līdz 28 C. Pastāvīga sniega sega izveidojas decembra pirmajā dekādē, zeme sasalst 60-80 cm dziļumā, dienu skaits ar pastāvīgu sniega segu ir 130-140 (Piejūras zemienē 85-90), sniega segas biezums ziemas beigās sasniedz vidēji 0,5 m. Valdošie ir rietumu (arī dienvidrietumu un ziemeļrietumu) vēji.

Dabiskajā ainavā mikroklimatu ietekmē arī reljefs, ūdensbaseini un mežainība. Meži klimata kontrastus nedaudz izlīdzina – ziemā paaugstina temperatūru, vasarā pazemina, kavē zemāko gaisa masu kustību, samazina iztvaikošanu uzkrāj mitrumu. Lielāku ezeru tuvumā pirmās salnas ir vēlākas, jo ūdens atdziest lēnāk un aukstajās naktīs „apsilda” apkārtni.

Klimata īpašībām ir liela nozīme veģetācijas attīstībā. Tās jāņem vērā kultūraugu izvēlē un izvietojumā, veselības uzlabošanas un atpūtas zonu ierīkošanā.

Aizsargjoslas: Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību.

Zaubes pagastā noteikts šādas aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem:

    - gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 m dziļumam, - 3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

    - gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 - 5 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

    - gar pašteces kanalizācijas vadiem - 3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.

Ūdens ņemšanas vietām, atbilstoši ūdens horizonta dabiskās aizsargātības pakāpei, ir noteikta stingrā režīma aizsargjosla 10 m platumā un ir izbūvēts šīs joslas nožogojums.

Zaubes pagastā ap Zaubes ciema notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm ir noteikta 200 m liela sanitārās aizsargjosla. Aizsargjoslas nosaka no objekta ārējās robežas vai ārējās malas.

Kultūrvēsturiskie pieminekļi un būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā.

Zaubes pagasta teritorijā atrodas 6 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi,

1) Ļūkānu ezera mītne (atrodas Ļūkānu ezera ZA daļā);

2) Annas muižas senkapi (atrodas Ķūžu ezera krastā pie Rubeņiem);

3) Ozolkalna senkapi (atrodas Ozolkalnā pie Ļūkānu ezera pie Lejasjūkāniem);

4) Bērzmuižas viduslaiku kapsēta (atrodas pie Jaundzintariem);

5) Roķēnu viduslaiku kapsēta (atrodas pie Roķēniem);

6) Zaubes viduslaiku pils (atrodas Zaubes ciema centrā);

# 3. Iestādes, uzņēmumi un principa „piesārņotājs maksā” ievērošana

Zaubes ciema teritorijā saskaņā ar esošo teritorijas izmantošanas plānu un nākotnē plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu ir iezīmēta teritorija, kurā atrodas ražošanas objekti un zonējums ar ražošanas apbūves teritoriju – rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas objekti un noliktavu teritorijas. Tādēļ uzskatāms, ka rūpnieciskā ražošanā varētu ietekmēt projekta teritoriju tālākā nākotnē. Tomēr TEP izstrādes brīdī projekta teritorijā nedarbojas neviens uzņēmums, kurš nodarbotos ar ražošanu vai arī novadītu rūpnieciskos notekūdeņus.

Tarifu aprēķinā institūcijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem esošajā situācijā netiek ievērots princips „piesārņotājs maksā”. Skaitītāji ir 78 mājsaimniecībām, pēc normas norēķinās 51 mājsaimniecība.

Zaubes ciemā atrodas vairākas iestādes, kuri rada sadzīves notekūdeņus (skatīt 2.tabulu.

2.tabula Iestāžu, sabiedrisko institūciju un komersantu pakalpojumu nodrošinājums

| Iestādes, komersanta nosaukums | Nodarbināto skaits | Pakalpojumu nodrošinājums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ūdensapgāde, patēriņš (m3) gadā | kanalizācijas, patēriņš (m3) gadā | nodrošinājums |  |
|  |  |  |  | ūdensapgāde | kanalizācijas |
| Pamatskola | 22+ 60 bērni | 758 | 758 | Centr. | Centr. |
| Administratīvā ēka”Bērzaines”kap.rem. gaidās | 1 | 50 | 50 | Centr. | Centr. |
| Bibliotēka | 1 | 50 | 50 | Centr. | Centr. |
| Pagasta pārvalde | 7 | 175 | 175 | Centr. | Centr. |
| SIA „Ilmas aptieka”aptieka | 2 | 86 | 86 | Centr. | Centr. |
| Veikals „Skorpions” („Kooperatīvos”) | 4 | 375 | 375 | Centr. | Centr. |
| IU „Lardo”veikals | 2 | 125 | 125 | Centr. | Centr. |
| Admin. Ēka „Akmentiņi”(bij. Bērnudārdz) neizmantota | 0 | 0 | 0 | Centr. | Centr. |
| Katlumāja | 2 | 100 | 100 | Centr. | Centr. |
| Pasta nodaļa | 2 | 0 | 0 | nav | nav |
| Ev.lut. baznīca | 1 | 0 | 0 | nav | nav |
| Kopā gadā |  | 1669 | 1669 |  |  |

# 4. Iedzīvotāji un sociālā struktūra

Iedzīvotāju skaits Amatas  novadā 2011.gada 1.jūlijā bija 6317 iedzīvotāji (Tabula 3), tai skaitā 909 iedzīvotāji Zaubes pagastā, no tiem Zaubes ciemā dzīvo – 435 iedzīvotāji.

3.tabula. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra

| Rādītāji |  | Faktiskie dati |  |  | Prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009. g. | 2010. g. | 2011. g. | 2015.g. |
| Iedzīvotāju skaits pašvaldībā kopā, t.sk. |  | 6369 | 6357 | 6317 | 6315 |
|  | Darbaspējas vecumā | 4164 | 4146 | 5511 | 5500 |
|  | Jaunāki par strādājošo vecumu | 931 | 923 | 1178 | 1000 |
|  | Pensionāri | 1274 | 1270 | 1805 | 1800 |
| Iedzīvotāju skaits Zaubes ciemā (projekta teritorijā) |  | 475 | 454 | 435 | 435 |
| Vidējais cilvēku skaits vienā mājsaimniecībā |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

Informācijas avoti: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Amatas novada dome

Iedzīvotāju skaits pēdējo triju gadu ir ar tendenci samazināties. Tomēr Zaubes pagastam raksturīgs negatīvs iedzīvotāju mehāniskais pieaugums jeb migrācija, šī tendence ir īpaši vērojama iedzīvotājiem, kas ir jaunāki par darbaspējas vecumu. Iespējams, ka tuvāko gadu laikā iedzīvotāju skaits turpinās samazināties.

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits Amatas novadā procentuāli sastāda 87%. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2011. darbaspējas vecumā ir 5511 iedzīvotāji. Lauksaimniecība ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm novadā un ir gan kā papildus ienākumu avots citur nodarbinātajiem vai pensionāriem, gan arī pamatnodarbošanās zemniekiem.

# 5. Realizētie projekti un turpmākie attīstības plāni

„Zaubes pagasta teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam” ar grozījumiem 2009.gadā ir izstrādāts 12 gadu periodam kā ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, tajā rakstveidā un arī grafiski ir attēlota pagasta teritorijas pašreizējā un noteikta perspektīvā atļautā izmantošana., pagasta attīstības virzieni un izmantošanas aprobežojumi. Kopš Zaubes pagasts ir Amatas novadā, lai būtu saskaņotu teritorijas plānojumu ar Amatas novada teritorijas plānojumu, vienotu mērķu plānošanai visā novadā, Amatas novada pašvaldība 2011.gadā ir pasūtījusi Amatas novada attīstības programmas izstrādi un vienota teritorijas plānojuma izstrādi.

Pēdējos trīs gados realizētie un plānotie projekti:

| Projekta nosaukums un mērķis | Projekta kopējais finansējums (latos) | Finanšu avoti un to līdzfinansējums (latos) | Projekta īstenošanas periods No......gada Līdz......gadam |
| --- | --- | --- | --- |
| „Billes ūdenssaimniecības un kanalizācijas rekonstrukcija” Būvdarbi | 40 000 LVL | VAF – 15000 LVL VIF – 25000 LVL | 2005. gada oktobris – 2010. gada oktobris |
| NAI izbūve Amatas novada Amatas ciemā | 36 000 LVL | Pašvaldība – 36 000 Ls | No 2009.gada (noslēdzies konkurss) |
| Nosaukums „Ūdenssaimniecības attīstība Amatas novada Līvu ciemā” Mērķis: izstrādāt Amatas pašvaldībai pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā līdz 2015. gadam | 299 308,02 Ls | ERAF – 210257,70 Ls; Pašvaldība – 89050,32Ls. | 2010. – 2011.gads |
| Nosaukums „Ūdenssaimniecības attīstība Amatas novada Ģikšu ciemā” Mērķis: izstrādāt Amatas pašvaldībai pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā līdz 2015. gadam | 545 046,92 Ls | ERAF – 298691,70 Ls; Pašvaldība –246355,22 Ls. | 2010. – 2011.gads |
| Nosaukums „Ūdenssaimniecības attīstība Amatas novada Drabešu internātpamatskolā” Mērķis: izstrādāt Amatas pašvaldībai pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā līdz 2015. gadam | Nav datu | TEP izstrādes stadijā | 2011.-2013. |

Informācijas avots: Amatas novada domes sniegtā informācija.

2011.gadā turpinās ERAF projekts „Ūdenssaimniecības sakārtošana Nītaures pagasta Nītaures ciemā” un no jauna uzsākti ERAF projekti „Ūdenssaimniecības attīstība Amatas novadā. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Līvu ciematā” un „Ūdenssaimniecības attīstība Amatas novadā. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Ģikšu ciematā” . 2011.gadā turpinās ERAF līdzfinansētie projekti „Izglītības iestāžu informatizācija” 3 izglītības iestādēs un projekts „Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana”.

Lai iedzīvotāju dzīves vidi un pakalpojumu kvalitāti uzlabotu, pašvaldība realizē vairākus projektus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmā: Ģikšu ciemata saieta nama rekonstrukcija, Amatas novada pašvaldības autoceļa Nr.96 Ērgļu ceļš – Ruki rekonstrukcija, Rotaļu un atpūtas laukumu izbūve Zaubes, Ieriķu, Skujenes un Ģikšu ciemos Amatas novadā.

Lai uzlabotu satiksmes drošību Ieriķu ciematā, 2011.gadā pašvaldība realizēs projektu „Satiksmes drošības uzlabojumi Amatas novada Ieriķu ciemā – gājēju ietves izbūve gar autoceļu V315 Ieriķi - Ģikši”.

LEADER pieejas ietvaros 2011.gadā tiks iesniegti un apstiprināti 3 projekti – Nītaures publiskās pirts rekonstrukcija, Skujenes publiskās teritorijas sakārtošana un pašvaldības autoceļa Āraiši – Āraišu baznīca rekonstrukcija.

Lai veicinātu izglītības iestāžu pedagogu profesionālo pilnveidi, Amatas novada dome turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos 7 novadu pedagogiem.”

Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru turpinās projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanas.”

Lai  celtu pašvaldības kapacitāti, 2010.gadā tika apstiprināti 2 ESF projekti „Speciālista piesaiste Amatas novadā” un „Amatas novada attīstības programmas izstrādes 2012. – 2018. gadam un teritorijas plānojuma izstrāde 2013. -  2024. gadam.

Amatas novada dome 16.02.2011. pieņēmusi lēmumu par attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.

ES struktūrfondu Eiropas teritoriālo sadarbības projektu ietvaros Amatas novada pašvaldība realizē projektu Līgatnes, Raunas, Pārgaujas, Amatas novados  Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu  „Ar velo par Vidzemi un Dienvidigauniju”.

ERAF programmas ietvaros pašvaldība turpinās realizēt  ūdenssaimniecības attīstības projektus Nītaures pagasta Nītaures ciemā un Amatas novada Līvu un Ģikšu ciemos.

Tiks uzsākta ERAF projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi Amatas novada Ieriķu ciemā” realizācija.

ES struktūrfonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” realizācijas gaitā 116 pašvaldības iedzīvotājiem tiks nodrošinātas darba iespējas un vienlaicīgi sakārtota pašvaldības teritorija.

Amatas novada pašvaldība turpinās realizēt ELFLA programmas projektus „Rotaļu un atpūtas laukumu izbūve Ieriķu, Skujenes, Ģikšu un Zaubes ciemos Amatas novadā”, „Amatas novada Ģikšu ciemata saieta nama rekonstrukcija”, „Amatas novada pašvaldības autoceļa Ērgļu ceļš – Ruki rekonstrukcija”.

Skolu darbības pilnveidošanai un kvalitātes uzlabošanai turpinās realizēt ERAF projektu „Izglītības iestāžu informatizācija” Amatas novada Nītaures vidusskolā, Amatas novada Zaubes un Sērmūkšu pamatskolās. Speciālo internātskolu programmas ietvaros turpinās realizēt ERAF projektu „Spāres speciālās internātskolas pieejamības un sasniedzamības infrastruktūras uzlabošana”.

# 6. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums

## 6.1. Pakalpojuma pieejamība un dzeramā ūdens kvalitāte

Zaubes ciemā ir viena centralizēta ūdensapgādes sistēma. Esošais pieslēguma līmenis ir vidējs – 341 iedzīvotājiem no ciema 435 iedzīvotājiem ir pieejami centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi. Līdz ar to nodrošinājums ar centralizētas ūdensapgādes pakalpojumiem Zaubes ciemā ir 78 % iedzīvotāju. Ar centralizēto ūdensapgādi tiek nodrošināta arī pamatskola, bibliotēka, administratīvā ēka „Bērzaines, pagasta pārvalde u.c.

Kopā mājsaimniecības saistītas ar pašvaldības ūdenssaimniecību  - 130 gab. Daļa no tām prombūtnē. Mājsaimniecības daudzdzīvokļu mājās ar ūdensapgādi un kanalizāciju - 83, tikai ar ūdeni - 7; Privātmāju mājsaimniecības 40 , t.sk. ūdensapgādi un kanalizāciju- 21, tikai ūdensapgādi-16, tikaikanalizāciju-3 mājsaimniecības.

Centrālā ūdensapgādes sistēma ar artēzisko aku ir izbūvēta 1968.gadā, individuālo dzīvojamo māju sektora pieslēgums būvēts 1982.gadā, 1986.gadā un 1987.gadā. Ielu tīklu garums 2.806 km un pievadtīkls – 1.976 km, kopā 4.782 km. Sistēma izveidota tā, ka ūdens vispirms piepilda ūdensapgādes tīklu un tikai pēc tam rezerve uzkrājas tērauda ūdenstornī ar tilpumu 25.0 m3. Viens ūdenstornis izbūvēts 1968.gadā un ir ar augstu nolietojuma pakāpi, savukārt par otru ūdenstorni nav datu un tas ilgstoši netiek izmantots.

Ūdens ieguvei 1987.gadā izurbti urbumi Nr. 1 un Nr.2, kas pieslēgti ūdensapgādes sistēmai, kā pārmaiņus darbināmi. Vienlaicīga abu urbumu izmantošana ir izslēgta ar elektropieslēguma sadali. Urbums Nr.3. „Krejotava”1995.gadā pieslēgts centrālam ūdensvadam kā rezerves urbums. No urbumiem iegūtais dzeramais ūdens pirms piegādes ūdensvadā netiek pakļauts apstrādei, jo attīrīšanas un atdzelžošanas iekārtu nav. To izbūve nav iespējama bez tīkla rekonstrukcijas, lai iegūto ūdeni atdalītu no piegādājamā un novirzītu attīrīšanai.

Ūdens ieguve pamatā notiek pārmaiņus no urbuma Nr.1. un urbuma Nr.2., urbums Nr.3. „Krejotava” ir rezerves urbums, kas tiek darbināts tikai gadījumos, kad elektropadeves traucējumu vai bojājumu dēļ nevar ūdeni iegūt no urbumiem Nr.1. un Nr.2.  No ūdensgūtnes padotajam dzeramajam ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs.

Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas Zaubes ciemā nav izbūvētas un patērētāji saņem neatbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni.

Analizējot dzeramā ūdens testēšanas pārskatus ir secināms, ka vairāki rādītāji neatbilst normatīviem, piemēram dzelzs, kopējā cietība, smarža, amonijs u.c.

4.tabula.  Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji

| Analīzes vieta un datums | Dzelzs, mg/l | Ūdens duļķainība NTU vien. | Vides reakcija pH | Krāsainība mg/l/Pt | Amonijs mg/l | Sulfāti mg/l | Kopējā cietība | Mangāns | Permanganāta indekss | Smarža |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Aka Nr.1 (08.06.2009) | 1,36 | - | - |  | 0,42 | 1,5 | 5,40 | 0,029 | 1,34 | nav |
| 2. Aka Nr.2 (24.04.2008) | 1,87 | >20 | 7,44 | 10 | 0,48 | 4,9 | - | 0,08 | 3,36 | vāja |
| 2.No urbuma pases datiem Aka Nr.3 Krejotava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Pie patērētāja (27.09.2011) | 1,22 | 3,1 | 7,5 | 5 | 0,39 | - | - | - | - | - |
| Maksimāli pieļaujamā norma pēc normatīviem | 0,2 mg/l | 3,0 NTU | 6,5-9,5 pH | 5,0 | 0,39 mg/l | 250 mg/l | Nepārsniedz 4 mekv/l | 0,05 mg/l | 5 mg O2/l | nav |

Dzeramā ūdens testēšanas pārskatus skatīt pielikumā Nr.2.

## Ūdensapgādes sistēmas tehniskais nodrošinājums

Ūdens ieguves avoti

Zaubes ciemā ir izbūvētas trīs artēziskās akas (darbojošās Nr.1., Nr.2., Nr.3.) un viena ir pamesta (par šo urbumu nav nekādu datu). Visi 3 urbumi saslēgti centralizētajā ūdensapgādes tīklā un pieslēgti ūdenstornim. Urbums Nr. 1 „Centrs” atrodas ciema ziemeļrietumos, savukārt urbums Nr. 2 „Ciemats 2”ciema centrālajā daļā. Abi urbumi izveidoti 1987.gadā, tie ievietoti pazemes šahtās. Urbumiem ir izstrādātas tehniskās pases un veikts aizsargjoslu aprēķins. Ap urbumiem noteikta stingrā režīma aizsargjosla – 10 metri, savukārt ķīmiskās aizsargjoslas lielums katram urbumam ir cits – urbumam Nr.1 – 317 metri, Nr.2. – 285 metri, Nr.3. – 657 metri..

Urbuma Nr. 1 dziļums ir 250 metri, debits 2,5 l/s, urbuma Nr.2 dziļums ir 180 metri, debits 3,0 l/s. Ūdens patēriņu reģistrē aprēķinu ceļā, jo ūdensskaitītāji regulāri bojājās un tika noņemti. Urbumi Nr.1 un Nr.2 strādā pārmaiņus (vienlaicīgi strādā tikai 1 urbums). Lai gan urbums Nr.3. Krejotava (dziļums 145 metri, debits 5,0 l/s) ir pieslēgts pie ciema centrālās ūdensapgādes sistēmas, to neizmanto un tas atrodas rezervē (pēdējo reizi ūdens iegūts 2007.gadā). Urbumu ekspluatē tikai tādos gadījumos, ja elektroenerģijas traucējumu vai sūkņa bojājumu dēļ nevar iegūt ūdeni no urbumiem Nr.1 un Nr.2.

Atļautais ūdens ieguves apjoms noteikts – 90 m3/dnn jeb 29930 m3/gadā. Tāpat ir vēl ceturtais urbums, kas nav pieslēgts sistēmai, kurš ļoti sen netiek izmantots un ir pamests netamponēts. Šis urbums atrodas netālu no urbuma Nr.1. un caur šī urbuma grodu iet maģistrālais ūdensvads. Par šo ceturto urbumu nav nekādu datu. Zaubes ciemā dzeramā ūdens ieguvē izmanto trīs artēziskās akas ar sekojošiem datiem:

5.tabula. Ūdens ieguves avoti

| Akas Nr. | Izbūves gads | Akas dziļums (m) | Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā) | Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā) 2010.gadā | Maksimālais pieļaujamais debits (l/s) | Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aka nr.1 „Centrs” P500210 | 1987.g. | 250 | 29930* | 9048 | 2,5 | Rezervesaka |
| Aka Nr.2 „Ciemats 2” P500211 | 1987.g. | 180 | 29930* | 16816 | 3,0 | Darba aka |
| Aka Nr.3 „Krejotava” P500361 | 1961.g. Pieslēgts sistēmai 1995.g. | 145 | 29930* | 0 | 5,0 | Rezerves aka |
|  |  |  |  | 25864 |  |  |

* ūdensapgādes urbumu darba režīms – vienlaicīgi strādā tikai viens urbums, pārslēgšana uz citu urbumu manuāla. Regulārai lietošanai ūdens ieguve atļauta no urbumiem Nr.1. „Centrs” un Nr.2. „Ciemats 2”. Urbumu Nr. 3 „Krejotava” atļauts izmantot gadījumos, kad ūdens ieguve nav iespējama no urbumiem Nr.1. un Nr.2.

Ūdensapgādes urbums Nr.1. „Centrs” atrodas 75 metru attālumā no 18 dzīvokļu mājas, pagasta teritorijas plānojumā zemes gabala izmantošanas veids iezīmēts kā inženiertehniskā apbūve (skat. kartogrāfisko materiālu). Zemes gabalam piekļaujas īpašumi, kuru atļautā izmantošana ir daudzdzīvokļu un ģimenes māju dzīvojamās apbūves teritorija, savukārt no otras puses īpašumam piekļaujas dabas un apstādījumu teritorija.

Ūdensapgādes urbums Nr.2. „Ciemats 2” atrodas 70 metru attālumā no Zaubes pamatskolas katlu mājas, apkārt urbumam ir pļava. Arī šī zemes gabala atļautais izmantošanas veids ir inženiertehniskā apbūve. Zemes gabals robežojas ar daudzdzīvokļu dzīvojamās un sabiedrisko iestāžu apbūves teritorijām. Uz ziemeļiem no urbuma ir zemes gabals, kas noteikts kā dabas un apstādījumu teritorija. Aptuveni 150 metru attālumā no urbuma atrodas dzīvojamās mājas „Liepas” septiķis. Dzīvokļu mājas septiķis izbūvēts 1969.gadā, tajā tiek novadīti sadzīves notekūdeņi tikai no šīs mājas, kurā šobrīd dzīvo 23 patērētāji.

Ūdensapgādes urbums Nr.3. „Krejotava” atrodas inženiertehniskās apbūves teritorijā, kas atrodas vienstāvu individuālās apbūves un darījumu iestāžu rajonā.

Pēdējo reizi ūdens ieguve no Urbuma Nr.3.”Krejotava” notikusi 2007.gadā, kad tika iegūti 600 m3 ūdens. Dažus gadus atpakaļ arī no urbuma Nr.2. tika iegūts neliels daudzums ūdens (2005.gadā – 4069 m3, 2006.gadā ūdens no urbuma netika iegūts, 2007.gadā – 8796 m3, 2008.gadā tika iegūts nenozīmīgs ūdens daudzums – 5 m3). Lielākoties ciemam ūdens šajā laika posmā tika piegādāts no urbuma Nr.1. Dati iegūti no valsts statistikas pārskata „Nr. 2 – Ūdens Pārskats par ūdens resursu lietošanu”

Pašreiz Zaubes ciemā lielākoties izmanto ūdeni no urbuma Nr.2., jo pārējo urbumu sūkņos regulāri tiek ierautas smiltis, tādēļ tie bieži ir jāmaina. Šī iemesla dēļ kopš 2009.gada 1.marta tiek ekspluatēts tikai urbums Nr.2.Tā kā pie urbumiem uzstādītie ūdens skaitītāji ierauto smilšu dēļ sāka regulāri nedarboties, tie bieži tiek noņemti un tad ūdens ieguve tiek reģistrēta aprēķinu ceļā (par pamatu aprēķiniem tiek ņemts vidējais ūdens patēriņš tajā laikā, kad ūdens skaitītāji strādāja). Lai gan smiltis tiek ierautas visu urbumu sūkņos, tomēr urbuma Nr.2. sūknī tas ir mazāk. Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2009.gada 12.jūnijā izsniegtajā atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai arī minēts, ka operatoram būtu jāņem vērā lietderības apsvērumi un jālemj, vai esošos urbumus rekonstruēt vai tamponēt, jo nav izskaidrojams, kādēļ darbinot sūkņus rodas šādas problēmas, jo urbumos ievietoto sūkņu jaudas nepārsniedz urbumu pasēs noteiktos debitus. Nereti šādas problēmas rodas, ja ūdens tiek ņemts no vairākiem urbumiem un no viena ūdens horizonta. Bet Zaubes ciema ūdensapgādē tiek izmantots ūdens, kas iegūts no trīs ūdens horizontiem, kas atrodas dažādos dziļumos.

Zaubes pagasts ūdensvadu un ūdenstorņa dezinficēšanai lieto 10 – 15% nātrija hipohlorīta šķīdumu „Neoseptal CL”. Gadā profilaktiskā dezinfekcija tiek veikta divas reizes. Ja ūdensvadā rodas aizsērējumi, tie ar ūdens spiediena palīdzību tiek mehāniski likvidēti.

Ūdens tiek izmantots iedzīvotāju sadzīves vajadzībām, sabiedriskajās ēkās un pavisam nedaudz iedzīvotāju personīgām palīgsaimniecībām (lopkopībai). Darbojošos ražošanas objektu, kuri izmanto ūdensvadu nav un tuvākajā laikā nav paredzami. Bijusī krejotavas ēka pieder pašvaldībai, ir slēgta un darbība nenotiek. Faktiskais ūdens patēriņš pēdējos gados ir mazāks nekā atļaujā noteiktais, jo daudz ekonomiski aktīvo ciema iedzīvotāju darba iespēju dēļ uzturas citās apdzīvotās vietās, kā arī ārpus valsts.

Faktiskie ūdens patēriņi m3 gadā:

2005.g. – 24985.0

2006.g. – 23140.0

2007.g. – 25748.0

2008.g. – 27385.0

2009.g. – 25904.0

2010.g. – 25864.0

Urbuma Nr.1 „Centrs” īpatnējais debits ir 0,6 l/s (maksimāli pieļaujamais – 2,5 l/s), sūkņa ražība – 1,75 l/s, filtra tips – kumulatīvā perforētā caurule.

Urbuma Nr.2. „Ciemats 2” īpatnējais debits ir 0.14 l/s  (maksimāli pieļaujamais – 3.0 l/s), sūkņa ražība – 2.22 l/s, filtra tips – perforēta caurule.

Urbuma Nr.3 „Krejotava” īpatnējais debits ir 0.31 l/s (maksimāli pieļaujamais – 5.0 l/s), sūkņa ražība – 1.75 l/s, filtra tips – perforēta caurule.

6.tabula. Sūkņi

| Sūkņa marka | Sūkņa ražība | Sūkņa elektroenerģijas patēriņš (kW/ gadā) | Sūkņa fiziskais nolietojums | Agregāta tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darba akā ECV 6-6.3 -185 | 6.3 | 23297 kWh/gadā | 80 % | neapmierinošs |
| Pedrollo 4SR 8/31 | 8.0 |  | 60 % | apmierinošs |
| ECV 6-6.3-125 | 6.3 |  | 70% | neapmierinošs |

Ūdensapgādes urbumos ievietotie sūkņi tiek mainīti katru gadu, jo sūkņi smilšainā ūdens dēļ nolietojas, kas izraisa elektroenerģijas patēriņa strauju pieaugumu.

Sistēmas attīstībai būtu efektīvi rekonstruēt urbumu Nr.2. un Nr.1., kā arī tamponēt ceturto nenoskaidroto urbumu, kurš jau izsenis pamests netamponēts, kā arī urbumu Nr.3. „Krejotava”. Rekonstruējamos urbumus jāskalo, nepieciešamas jaunas caurules, jauni sūkņi. Nepieciešams izbūvēt ūdens atdzelžošanas staciju un izveidot ūdens pievadi no akām uz atdzelžotavu, jaunu elektropieslēgumu, jo esošais ir kopā ar katlu māju (pie urbuma Nr.2), kur atrodas vadības iekārta. Gaisvadu līnija sliktā stāvoklī, kā arī nav nodalāms enerģijas patēriņš no katlu mājas. Nepieciešami elektromontāžas darbi.

Ūdens uzkrāšana un spiediena nodrošināšana

Zaubes ciemā atrodas divi ūdenstorņi, kas izbūvēti 1968.gadā, kur viens no ūdenstorņiem (pie urbuma Nr.3.) ir atslēgts no kopējās sistēmas un netiek izmantots, nepieciešama tā demontāža. Otrs ūdenstornis tiek izmantots, taču tā tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs (nolietojies par 70%). Lai saglabātu ūdenstorņa funkcionalitāti, būtu nepieciešama rekonstrukcija pilnā apjomā, tai skaitā būvkonstrukciju nomaiņu, iekšējo čaulu un rezervuāru nomaiņa. Tomēr jāņem vērā, ka pirms šādu darbu izvēles būtu nepieciešama arī būvekspertīze, kas sniegtu slēdzienu par ūdenstorņa pamatnes stāvokli, kā arī sniegtu atzinumu par to, vai ir lietderīgi veikt ūdenstorņa rekonstrukciju vai efektīgāk būtu plānot tīrā ūdens uzkrāšanas tvertnes.

7.tabula. Ūdens uzkrāšanas tilpnes

| Ūdens tilpne | Izbūves gads | Darba tilpums (m3) | Torņa augstums (m) | Tvertnes materiāls | Ūdens plūsmas mērītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdenstornis Nr.1. | 1968.gads | 25 | 7 | Tērauda, t.s. „granāta” | nav |
| Ūdenstornis Nr.2. | 1968.gads | 25 | 7 | Tērauda, | nav |

Ūdensapgādes tīkli

Ūdensapgādes tīklu kopējais garums Zaubes ciemā ir 4792 metri, no tiem 1986 metri ir pievadi, bet 2806 metri ūdensapgādes ielu tīkli. Sistēmā daļēji tiek nodrošināts tīklu sacilpojums, taču vietām, kur nav sacilpojumu, tīklu izzaru galos ūdens saduļķojas un netiek nodrošināta tā normāla caurplūde. Kvalitātes uzlabošanai būtu nepieciešams paredzēt rekonstruēt atsevišķus ūdens apgādes tīklu posmus un izbūvēt jaunus, lai nodrošinātu jaunus pieslēgumus un optimālāku trasējumu. Biežas avārijas notiek ķeta materiāla tīklos, kas ir nolietojušies un bieži notiek plīsumi un avārijas. Ilgtermiņā nepieciešama visa ūdensvada nomaiņa. Maģistrālam ūdensvadam vietām nav zināma precīza to atrašanās vieta, ir pārrāvumi maģistrālā vada cilpai, ko atjaunot nav iespējams, jo nav zināma precīza atrašanās vieta. Nepieciešama arī sadales aku rekonstrukcija, vai to nomaiņa vienlaikus ar tīklu rekonstrukciju, jo nav iespējas atslēgt atzarus un pieslēgumus privātmāju rajonā (tie ir pa tiešo, bez noslēgarmatūras). Nav zināmas konkrētas pieslēgumu vietas. Nepieciešams būtu veidot kapes pie katras mājas. Dažāda diametra ūdensvads vietām iet virknē zem māju pagrabiem.

Lielākā daļai tīklu tehniskais stāvoklis vērtējams kā slikts, ņemot vērā izbūves gadus un lielo ūdens zuduma procentu, kas arī būtiski ietekmē ūdens kvalitāti līdz patērētājam. Būtiski remonta un rekonstrukcijas darbi teritorijā nav veikti kopš tīklu ekspluatācijā nodošanas brīža.

2010.gadā dzeramā ūdens ieguvē patērētās elektroenerģijas daudzums sastāda 23.297 MWh/a. Viena kubikmetra ūdens piegādei tiek patērētas 0,9 kWh.

8.tabula. Ūdensapgādes tīklu raksturojums

| Rādītāji |  |  |  |  | Raksturojums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdens apgādes sistēmas izbūves gadi |  |  |  |  | 1968.g. |  |  |  |  |  |  |
| Spiediens sistēmā, atmosfēras |  |  |  |  | 1.5 – 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| Sacilpojuma raksturojums |  |  |  |  | Izzaru tīkli |  |  |  |  |  |  |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā |  |  |  |  | Vairākas, netiek uzskaitītas, 2010.g. aptuveni 5 |  |  |  |  |  |  |
| Ūdens zudumi 2010.gadā, m3 |  |  |  |  | 9228 |  |  |  |  |  |  |
| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā, m | t. sk. Pēc cauruļvadu diametra, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 25 | 32 |  | 40 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 |
| Pievadi kopā | 1986 |  | 716 | 37 |  | 248 | 576 |  | 409 |  |  |
| ķeta | 309 |  |  |  |  |  |  |  | 309 |  |  |
| tērauda | 305 |  |  |  |  |  | 205 |  | 100 |  |  |
| polietilēna | 1372 |  | 716 | 37 |  | 248 | 371 |  |  |  |  |
| Tīkli kopā | 2806 |  |  |  |  |  | 2517 |  | 289 |  |  |
| ķeta | 289 |  |  |  |  |  |  |  | 289 |  |  |
| polietilēna | 2517 |  |  |  |  |  | 2517 |  |  |  |  |
| Armatūra (aizbīdņi) | Gab. |  |  | 2 |  | 1 | 10 |  | 7 |  |  |

Māju ievadi – 52.gab., skatakas – 12 gab.

Ugunsdzēsības nodrošināšana

Atbilstoši LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām par ūdens rezerves nodrošināšanu ugunsdzēsības vajadzībām Zaubes ciema teritorijā kā līdz šim paredzēts izmantot dabiskās atklātās ūdenstilpnes – dīķus, ezeru, kuri izvietoti dažādās ciema vietās. Tas būtu optimāls variants, jo

- tādējādi būtu iespēja izmantot esošos dīķus, atbilstoši aprīkojot un izbūvējot pievadceļus;

- salīdzinoši mazas ierīkošanas izmaksas;

- ekonomiskais ieguvums (mazāks elektroenerģijas patēriņš) – nav nepieciešami otrā pacēluma sūkņu stacija un ugunsdzēsībai netiek izmantots pazemes ūdens, kam ir ieguves izmaksas.

Alternatīva elektroapgāde

Alternatīva elektroapgāde – kā mobili vai stacionāri dīzeļģeneratori vai elektroģeneratori Zaubes ciema ūdenssaimniecības sistēmai nav nodrošināti. Ņemot vērā ilglaicīgus elektrības padeves pārtraukumus - vidēji 3 reizes gadā, būtu nepieciešams nodrošinājums ar alternatīvu elektropadeves iekārtu, ar kurām varētu apkalpot Zaubes ciema ūdensapgādi. Šāda izvēle būtu lētāka ekspluatācijā arī kā ūdens rezervju nodrošinājums nepārtrauktas ūdensapgādes nodrošināšanai.

## Ūdens bilance

Uz ciematu padotā ūdens uzskaite notiek mērījumu ceļā, kā arī aprēķinu ceļā, jo esošajā artēziskajā urbumā ūdens mērītājs regulāri bojājās un tiek noņemts uz remonta laiku. Lielākā daļa ciema iedzīvotāji par izmantoto ūdeni norēķinās pēc faktiskā ūdens patēriņa. Skaitītāji ir 78 mājsaimniecībām, pēc normas norēķinās 51 mājsaimniecība.

9.tabula. Ūdens patēriņa bilance 2010.gadā

| Apraksts | Daudzums, m3/gadā |
| --- | --- |
| Kopējais iegūtais ūdens daudzums | 25864 |
| Patēriņš mājsaimniecību vajadzībām, kopā gadā | 14967 |
| Patēriņš iestādēm, skolām, kopā gadā | 783 |
| Patēriņš uzņēmumiem, kopā gadā | 286 |
| Patēriņš ūdenssaimniecības uzņēmuma tehniskajām vajadzībām, piemēram, filtru skalošana utt. | 50 |
| Ūdens zudumi, neuzskaitītais ūdens daudzums ūdensapgādes sistēmā | 9228 |
| Kopējais daudzums, par ko izrakstīti rēķini | LVL 5692 |
| Parādnieki m3/gadā | Netiek aprēķināts |
| Parādnieki % | 2-5% |

Parādnieku daudzums gada vidū var sastādīt līdz pat 25%, taču vairāku mēnešu laikā šis skaits samazinās līdz ~ 2-5%. Šobrīd samaksāts LVL 6355, PARĀDS UZ 31.10.2011. LVL 1309.65 LVL, kas sastāda 20% (viens no parādniekiem, kurš nav maksājis aptuveni 10 gadus ir ar ~ 1000 LVL parādu). Ja norakstītu šo parādu, tad secināms, ka parādnieku skaits nav liels. Pret nemaksātājiem vēršās dažādos ceļos, var aiziet arī līdz tiesu darbiem.

10. tabula Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

| Norādīt gadu, kura dati izmantoti | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji (skaits) 435; 2010.gads, | 130 pieslēgumi, 341 iedzīvotājiem | 78% | 120 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 41,0 m3/dnn | 45,06 m3 diennaktī |
| Institūcijas | 9 pieslēg.vietas, 8 pašv nedz ēkas | 90% | 3 m3/dnn |  |
| Uzņēmumi | 2 , pieslēgumi 2 | 100% | 1,6 m3/dnn |  |
| Kopā: 16636 m3 gadā patērētais ūdens |  |  |  |  |

Aprēķinātais cilvēkekvivalents (CE) Zaubes   ciemā – 435 (iedzīvotāji + uzņēmumi, institūcijas).

Aprēķinu veido -  435 iedzīvotāji , darbinieki organizācijās un uzņēmumos  ir Zaubes  iedzīvotāji.

Kā redzams 8. tabulā, ūdens zudumi ir ļoti augsti – 36 % no kopējā iegūtā ūdens daudzuma, kas ir ticams rādītājs.

Ūdensapgādes sistēmas atbilstība normatīvu prasībām un nepieciešamie uzlabojumi

11.tabula. Ūdensapgādes sistēmas atbilstība normatīvajām prasībām

| Prasības | Esošās situācijas atbilstības izvērtējums |
| --- | --- |
| Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti. MK noteikumi nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” Sabiedrības veselības aģentūras prasības | Ūdens sagatavošana sistēmā nenotiek, no urbuma iegūtā ūdens kvalitāte neatbilst Direktīvas prasībām, paaugstināts dzelzs, magnija, amonija saturs, kopējā cietība, smarža, kā arī ūdens kvalitāte pasliktinās tīklos, un pie patērētāja tā nav atbilstošas kvalitātes. Netiek nodrošināta arī nepieciešamā urbuma aizsardzība, kas paaugstina risku mikrobioloģiskā piesārņojuma draudiem ūdens ieguves vietā. |
| Direktīvu specifiskais ieviešanas plāns | Esošais ūdens apgādes pakalpojumu lietotāju skaits veido 78 % no iedzīvotāju skaita, kas nodrošina pakalpojumu pieejamību 341 iedzīvotājiem. |
| Pašvaldības prioritātes | Ūdensapgādes pakalpojumu kvalitāte urbumā un pie patērētāja un ūdens ieguves avotu aizsardzība nav atbilstoša, līdz ar to pašvaldība ūdenssaimniecības sektorā tās izvirzījusi kā augstākās prioritātes. |

Atbilstības izvērtējums un attīstības prioritātes:

Tehniskā stāvokļa ietekme uz ūdens kvalitāti. Dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja nav atbilstoša MK noteikumos nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” izvirzītajām prasībām. Lai arī var secināt, ka nepieciešama visa ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija, nepieciešams izvērtēt prioritāros tīklu rekonstrukcijas posmus, lai visi patērētāji saņemtu atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni.

Pakalpojumu nodrošinājuma līmenis. Esošais ūdensapgādes pakalpojumu lietotāju līmenis sasniedz 78 %. Nepieciešams paaugstināt ūdensapgādes pieslēgumu skaitu. Pēc apbūves intensitātes šajā teritorijā var secināt, ka racionāli plānot pieslēguma līmeņa nodrošināšanu 95 % iedzīvotāju.

Jaudas un atbilstība pakalpojumu pieprasījumam. Esošā urbumā maksimāli pieļaujamais debits 2.5. – 3.0.l/s ir pietiekams ne tikai esošajam pieprasījumam, bet arī papildus patērētāju pieslēgumiem. Tomēr ņemot vērā, ka esošie urbumi ir sliktā tehniskā stāvoklī un nolietojušies, ir nepieciešama dziļurbumu rekonstrukcija. Esošiem urbumiem nepieciešami rekonstrukcijas vai tamponāžas darbi un ir iespējams atstāt vienu kā darba aku, vienu kā rezerves urbumus un vienu tamponēt, Nr.3. urbumu konservēt.

Ūdens zudumi. Aprēķinātie ūdens zudumi starp ūdensapgādes sistēmā padoto ūdeni un daudzumu par ko patērētājiem ir izrakstīti rēķini ir augsti. 2010.gadā ūdens zudumi bija 9228m3, kas faktiski sastāda 36 %. Zudumu samazināšana tīklos ir risināma, pakāpeniski renovējot vecos, bojātos ūdens apgādes tīkla posmus un veicinot ūdens uzskaiti visā ciemā, patērētājiem norēķinoties pēc mērītāju rādījumiem.

Sistēmas energoefektivitāte. Elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādē ir augsts. Elektroenerģija tiek lietota tikai ūdens ieguvei (akas sūkņa darbināšanai). Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā bija  23.297 MWh/a, līdz ar to viena m3 sagatavošanai un padošanai tīklā tika izlietotas 0,90 kWh.

# 7. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas raksturojums

## 7.1. Pakalpojuma pieejamība un kvalitāte

Zaubes ciemā ir viena centralizētas kanalizācijas sistēma. Kanalizācijas tīklu kopējais garums ir ap 4.282 km, t.sk. galveno kolektoru garums – 2.185 km. Zaubes ciemā centrālo kanalizācijas pakalpojumu patērētāju skaits vērtējams kā zems, jo nodrošinājums ar šiem pakalpojumiem nesasniedz centralizēto ūdensapgādes lietotāju skaitu un tiek nodrošināts 272 iedzīvotājam jeb 63 % iedzīvotāju (par 15% mazāk nekā ūdensapgādes pakalpojuma patērētāji). Patērētājiem, kuriem nav pieejami centralizētas kanalizācijas pakalpojumi ir izbūvētas kanalizācijas bedres vai septiķi, kuri tiek iztukšoti, kad ir pilni. Šāda veida iedzīvotāju darbības netiek kontrolētas, kā rezultātā nav zināms, vai bedrēs/septiķos nerodas notekūdeņu noplūdes, kā arī vai paši iedzīvotāji neveic nelegālu notekūdeņu noplūdi ūdenstilpnēs.

Tikai maza daļa iedzīvotāju izmanto reģistrētos asenizācijas pakalpojumus un to apjoms netiek uzskaitīts un ir novērtējams kā ļoti zems (mazāk par 1 % no kopējās notekūdeņu plūsmas).

Kanalizācijas trašu stāvoklis vērtējams kā slikts cauruļvadu nolietojuma dēļ, kas rada augstu infiltrāciju sistēmā, tāpat cienā nav risināta lietusūdens savākšana, tāpēc tas rada papildus apjomus sadzīves kanalizācijas apjomos.

Zaubes ciema notekūdeņu attīrīšanas ietaises atrodas uz pašvaldībai piederoša atsevišķa zemes gabala „Spodrības” (kad.nr. 42960050173) Zaubes ciema DR daļā. Atļautais zemes izmantošanas veids – inženiertehniskās apbūves teritorija. Tuvākajā apkārtnē atrodas lauksaimniecības zemes, mežs un Bērzupīte (Dzirnavupe). Aptuveni 200 m attālumā atrodas individuālā dzīvojamā māja „Eglītes”. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises neatrodas Ministru kabineta noteiktajā jūtīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem. Objekts atrodas 10 -25 km garas ūdensteces Bērzupīte (Dzirnavupe) aizsargjoslas teritorijā lauku apvidos un artēziskā urbuma Nr. 3 „Krejotava” ķīmiskajā aizsargjoslā, kuras lielums ir 657 metri, ~ 400 metru attālumā no urbuma.

8 – dzīvokļu dzīvojamās mājas „Liepas” septiķis atrodas uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Liepas” zemes gabala (kadastra nr. 42960050228) Zaubes ciema Z daļā, zemes izmantošanas veids – daudzdzīvokļu māju apbūve, kuras apkārtnē atrodas inženiertehniskās apbūves teritorija un lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Septiķis atrodas ~ 150 metru attālumā no artēziskā urbuma Nr.2., tā ķīmiskajā aizsargjoslā, kuras lielums ir 285 metri.

Centralizētās kanalizācijas sistēmā savākto notekūdeņu attīrīšanai darbojas tipveida bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises BIO – 100, ar jaudu 100 m3 diennaktī. Faktiskais novadāmais notekūdeņu daudzums ir 64 m3 diennaktī, jeb 23483 m3 gadā. Notekūdeņi pieskaitāmi sadzīves notekūdeņiem. Tie pārsvarā tiek novadīti no daudzdzīvokļu mājām, privātmājām un sabiedriskām ēkām. Vienīgais pieslēgtais ražošanas objekts ir SIA „Kalējs” mehānisko darbnīcu sanitārais mezgls.

Centralizētā kanalizācijas sistēma izbūvēta 1968.gadā, individuālo dzīvojamo māju sektora pieslēgums būvēts 1982.g., 1986., 1987.gadā.

Notekūdeņu apstrādei sākotnēji lietota mehāniska attīrīšana ar divkāršu nostādinātāju, no kura notekūdeņi izplūda meliorācijas grāvī – Bērzupīte. 1985.gadā tā vietā uzbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO – 100 ar jaudu 100 m3 diennaktī. Iekārtas daļēji rekonstruētas 1998.gadā, izbūvējot smilšķērāju, pārbūvējot aerotanku un nomainot kompresora iekārtu pret efektīvāku. Veiktie pasākumi samazināja elektroenerģijas patēriņu par aptuveni 45%, uzlabojās attīrīšanas efektivitāte un iekārta darbojās bez traucējumiem. Pēdējo gadu laikā, Bērzupītē savairojušos bebru darbības rezultātā, nopietni cietuši biodīķi.

Notekūdeņi no 8 dzīvokļu mājas „Liepas” līdz 3.5. m3 diennaktī nonāk šai mājai 1969.gadā izbūvētā septiķī, no kura izplūde meliorācijas grāvī. Septiķa pieslēgšana centralizētai kanalizācijai reljefa dēļ iespējams būs jāizbūvē ar sūkņu staciju un kanalizācijas spiedvadu (tas tiks noskaidrots projektēšanas gaitā).

Zaubes ciema attīrīšanas ietaises BIO – 100 izbūvētas 1985.gadā. Tās ir  pastāvīgi darbojoša sistēma, kas pateicoties apstrādes tilpnē esošiem mikroorganismiem nodrošina pienākošo sadzīves notekūdeņu bioloģisku attīrīšanu.

Ciematā kanalizācijas notekūdeņi ir izteikti komunāla rakstura. Aprēķina notekūdeņu daudzums sausā laikā ir 64 m3/dnn. Intensīvu lietusgāžu jeb pavasarī sniega kušanas laikā hidrauliskā slodze var dubultoties.

12.tabula. Pieslēgumu skaits un notekūdeņu apjomi

| 2010.g.dati | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 272 iedz, 35pieslēguma vietas | 63% | 115 l/c/dnn jeb 31.3m3/dnn | 35.9m3/dnn |
| Institūcijas | 9 pieslēg.vietas, 8 pašv nedz ēkas | 90% | 3 m3/dnn |  |
| Uzņēmumi | 2 , pieslēgumi 2 | 100% | 1.6m3/dnn |  |
| Kopā: 13086 m3 |  |  |  |  |

Lai noteiktu notekūdeņu kvalitātes rādītājus, nepieciešams analizēt notekūdeņu analīžu datus par piesārņojošo vielu daudzumu mg/l notekūdeņos pie ieplūdes ūdensobjektā. Pašvaldības rīcībā ir NAI monitoringa (analīžu) dati, kas tiek veikti katru gadu. 2011.gada notekūdeņu analīžu rādītāji norādīti 13.tabulā.

13.tabula.  Notekūdeņu kvalitātes rādītāji

| Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analīzes vieta: Zaubes NAI |  | SV |  | BSP5 |  | ĶSP |  | Pkop |  | Nkop |  |
| Pirms attīrīšanas (30.05.2011) |  | - |  | 44 |  | 92 |  | - |  | - |  |
| Pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, izplūde Dzirnavupē (30.05.2011) |  | 8.8 |  | 9.0 |  | 33 | 0.79 |  |  | 5.1 |  |
| 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" - Prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai |  | <35 mg/l |  | <25 mg/l |  | <125 mg/l |  | atbilstoša attīrīšana |  | atbilstoša attīrīšana |  |

Informācijas avoti: Testēšanas pārskati

NAI darbības novērtēšanai izmanto notekūdeņu testēšanas pārskatus, kuros ietverta informācija par notekūdeņu kvalitāti raksturojošiem mērījumiem. Notekūdeņu paraugus ņem un testēšanu veic akreditēta laboratorija četras reizes gadā attīrīto ūdeņu izplūdē un vienu reizi gadā notekūdeņu ieplūdē. Izplūdes paraugu ņemšanai ir ierīkota speciāla kontrolaka, caur kuru no biodīķiem izplūst visi attīrītie notekūdeņi. Pēc tabulā uzrādītajiem notekūdeņu analīžu rādītājiem, jāsecina, ka veikto analīžu rādītāji pēc NAI izplūdes nepārsniedz noteiktās normu robežas, tomēr jāņem vērā, ka visticamāk notekūdeņu pašattīrīšanās process veiksmīgi norit biodīķos, jo notekūdeņi satur tikai sadzīves rakstura notekūdeņu koncentrācijas, lai arī pašu NAI stāvoklis prasa to uzlabošanu un rekonstrukciju. Galvenās vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku sadzīves notekūdeņu paliekošais piesārņojums: suspendētās vielas, kopējais slāpeklis un kopējais fosfors. Tikpat nozīmīgi ir lielumi, kas raksturo notekūdeņu kopējo noslogojumu ar organiskām vielām – bioķīmiskais un ķīmiskais slāpekļa patēriņš (BSP5 un ĶSP). BSP5 ir lielums, kas raksturo ūdens organisko piesārņojumu, ko spēj noārdīt mikroorganismi, savukārt ĶSP raksturo notekūdeņu kopējo noslogojumu ar organiskajām vielām.

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Valmieras reģionālā vides pārvalde izsniegusi 2009.gada 12.jūnijā un tā ir derīga līdz 2014.gada 14.jūnijam.

Stipra lietus laikā uz NAI plūst atšķaidīti notekūdeņi (ciematā nav organizēta lietus un sniega kušanas ūdeņu savākšanas sistēma).  Ūdeņu daudzumu, kas pieplūst uz NAI lietus laikā nevar izmērīt. Atļaujā ir norādīts, ka Zaubes ciemā rodas notekūdeņi, kuros BSP5 un ĶSP koncentrācija (24 mg/l un 106 mg/l) neatbilst tipisku sadzīves notekūdeņu rādītājiem (150 – 350 mg/l un 210 – 740 mg/l). Pēc testēšanas rezultātiem var spriest, ka šāda rādītāju koncentrācija ir raksturīga Zaubes ciemam, jo tikai 2006.gada pārskatā minēto rādītāju koncentrācija atbilst tipisku notekūdeņu rādītājiem (attiecīgi 110 mg/l un 249 mh/l). NAI nodrošina sadzīves notekūdeņu otrējo attīrīšanu, par ko liecina attīrīšanas efektivitātes rādītāji (attīrīšanas efektivitāte parametram BSP5 ir robežās no 81-95%, parametram ĶSP – no 58-83%).

2009.gada martā tika veikta kārtējā ceturkšņa notekūdeņu testēšana un tās rezultāti būtiski atšķīrās no pēdējos sešos gados veiktajiem – vidēji katrs rādītājs bija 2-8 reizes sliktāks par iepriekš veikto. BSP5 rādītājs pārsniegts pat 40 reizes. Izvērtējot šos rezultātus, Valmieras reģionālā vides pārvalde secināja, ka vidē tiek novadīti neattīrīti notekūdeņi. Šī testēšana tika veikta pašvaldību iepriekš nebrīdinot un nav zināms, kurā vietā tika ņemti paraugu analīzēm, lai gan testēšanas pārskatā  kā parauga ņemšanas vieta ir ierakstīta tā pati, kas iepriekšējos gados. Iespējams, ka analīžu rezultātus ir ietekmējusi bebru darbība, kuri ir apmetušies meliorācijas grāvī. Bebri ar pazemes ejām ir savienojuši grāvi un 2.biodīķi. Tādējādi biodīķī ir krities ūdens līmenis un notekūdeņi netiek aizturēti (netiek nodrošināta notekūdeņu pēcattīrīšana). Līdz šim brīdim nav novērsta bebru izrakto eju likvidēšana.

Notekūdeņus saņemošā Dzirnavupe tek cauri Zaubes ciema centrā esošajam Augšezeram un Lejas ezeram, savukārt lejtecē satek kopā ar Bērzupi un veido Iesalnīcas upi, kas tālāk ietek Ošupē. Ošupe pēc ~ 1,5km ietek Mazajā Juglā. No attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas meliorācijas grāvī līdz ūdeņu ieplūdei Mazajā Juglā ir ~ 10km. Mazā Jugla Ošupes ietekas vietā nav iekļauta prioritāro zivju ūdeņu sarakstā. Arī visas iepriekš nosauktās ūdensteces un tilpes nav iekļautas šajā sarakstā. Pēc testēšanas pārskatos uzrādītajiem datiem secināms, ka notekūdeņu ietekme uz Dzirnavupes kvalitāti ir neliela (Dzirnavupē pēc notekūdeņu ieplūdes ir paaugstināti visi rādītāji, bet tie nepārsniedz ūdens kvalitātes normatīvos mērķlielumus) un upes kvalitātes normatīviem (daži rādītāji pat atbilst lašveidīgo zivju ūdeņu mērķlielumiem). Rādītājs, kas raksturo upju bioloģisko kvalitāti ir saprobitātes indekss. Tā noteikšana Dzirnavupē ir veikta 2008.gada 23.septembrī (indeksu nosaka vienu reizi atļaujas darbības periodā). Saprobitātes indekss augšpus notekūdeņu ieplūdes upē ir 1,91, savukārt lejpus ieplūdes – 1.86. Indeksa vērtība robežās no 1.86-1.91 liecina, ka upes ūdens atbilst  - mezasaprobitātes pakāpei un ir vāji piesārņots. NAI darbība tikai nedaudz ietekmē Dzirnavupes bioloģisko kvalitāti. Rādītāju atšķirību var izraisīt arī upes tipa maiņa – 100 m augšpus ieplūdes tā raksturota kā jaukta tipa upe, kurai raksturīga akmeņaina, cieta un grantaina grunts, upes krastos vairāk krūmu, apkārtne līdzena. Savukārt 300 m pēc ieplūdes tā jau tiek raksturota kā ritrāla (strauja), gultne ir cieta un akmeņaina, dažkārt gultnē ir laukakmeņi, upes krastos jauktu koku mežs, apkārtne pauguraina.

## Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas tehniskais nodrošinājums

Kanalizācijas tīklu raksturojums

Kanalizācijas tīkli daļai ciema sistēmas ir ļoti sliktā stāvoklī par ko liecina augstais infiltrācijas līmenis, jo skatakas nav hermētiski noslēgtas un tajā ieplūst liela daļa lietus notekūdeņu. Kopējais kanalizācijas tīklu garums ir 4.282 km, t.sk. galveno kolektoru garums – 2.185 km, pievadi – 2.097 km.

14.tabula.  Kanalizācijas tīkli

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Kanalizācijas sistēmas izbūve | 1968 gads |
| Tīklu kopējais garums | 4282 m |
| Galvenie kolektori | 2185 m, materiāls – keramika. |
| Māju pievadi | Kopējais garums 2097 m, materiāls – keramika, ar DN 150 mm un 200mm |
| Spiedvadi | nav |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā | Vidēji 3-5 |
| Infiltrācija (m3/gadā) | 10397 (44%) |

Informācijas avoti: Zaubes pagasta pārvalde

Galvenā kanalizācijas tīklu problēma ir augstā infiltrācija un tīklu sliktais tehniskais stāvoklis. Būtiski remonta un rekonstrukcijas darbi šajā sistēmā nav veikti kopš tīklu ekspluatācijā nodošanas brīža. Tīkla ikdienas uzturēšanas un ekspluatācijas pasākumi tiek veikti minimālo normu robežās, kas nepieciešami to normālai funkcionēšanai.

Tiešās notekūdeņu izplūdes ūdensobjektos

Projekta teritorijā ir augsts procents to patērētāju (galvenokārt iedzīvotāju), kuri savus notekūdeņus novada neizpētīta tehniskā stāvokļa lokālajās bedrēs. Nav pieejami arī dati par to, cik bieži šīs bedres tiek izsmeltas un to saturs izvests uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, līdz ar to ir pieļaujams, ka daļa no centralizētas ūdensapgādes patērētājiem notekūdeņus novada vaļējās ūdenstilpnēs vai sausos periodos iesūcina gruntī. Projekta teritorijā nav identificētas tiešas neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietas, kur patērētāji novadītu neattīrītus notekūdeņus pa tiešo ūdenstilpnē.

Kanalizācijas sūkņu stacija

Projekta teritorijā nav kanalizācijas sūkņu staciju.

15.tabula.  Kanalizācijas sūkņu stacijas raksturojums

| Sūkņu stacija/marka | Izbūves gads | Sūkņu skaits | Notekūdeņu apjoma mērītājs | Sūkņu ražība (l/s) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | Nolietojums (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Zaubes ciema attīrīšanas ietaises BIO – 100 izbūvētas 1985.gadā. Attīrīšanas ietaišu galvenie elementi ir:

- smilšķērājs;

- Bioloģiskās apstrādes bloks BIO – 100;

- Pēcattīrīšanas bioloģiskie nosēddīķi – 4 gab.;

- Palīgēka ar kompresoriem.

16.tabula.  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu raksturojums

| Iekārtas tips/marka | Izbūves gads | Maksimālā jauda (m3/dnn) |  | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis | Apkalpes ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | faktiskā | projektētā |  |  |  |
| Aerotanks /pneimatiskais | 1985.gads 1998.gadā rekonstrukcija | Ļoti daudz nāk klāt infiltrāts ~ 25-30m3/dnn | 100 m3 | 40% | apmierinošs | apmierinošs |

Kanalizācijas attīrīšanas ietaišu aerotenku 1998.gadā rekonstruēja SIA „Lakalme” speciālisti.

Sadzīves notekūdeņi no kanalizācijas tīkla plūst cauri smilšu ķērājam, kur ievietotas restes cieto sadzīves atkritumu uztveršanai. Uztvertie atkritumi ar grābekli tiek savākti un ievietoti sadzīves atkritumu konteinerā. Saskaņā ar līgumu konteineru apkalpo SIA „L&T”. Smiltis nepieciešamības gadījumā var izsūknēt (līdz šim tas nav veikts, jo smilšu daudzums notekūdeņos ir mazs). Tālāk notekūdeņi nonāk aerotenkā – nostādinātājā, kurš sastāv no trīs sekcijām. Vidējā sekcija ir aerācijas tilpe, kurai pievadīti gaisa piegādes cauruļvadi. Gaisa piegādi nodrošina kompresors. Sekcijā ir dziļi iegremdētaas aerācijas caurules ar caurumiem, caur kuriem tilpē tiek pievadīts gaiss (gaiss arī nodrošina notekūdeņu cirkulāciju tilpē). Šajā sekcijā ar pievadītā gaisa palīdzību tiek aktivēti mikroorganismi, kas daļēji attīra notekūdeņus. Šī procesa laikā mikroorganismi noārda ūdenī izšķīdušās organiskās vielas un pārveido tās vienkāršos un stabilos savienojumos. Turpinoties attīrīšanas procesam daļēji attīrītu notekūdeņu un aktivēto dūņu maisījums nonāk nostādināšanas kamerās (tās atrodas aerotenka galos). Ūdens virzās uz augšu, filtrējoties cauri jau nosēdušos dūņu slānim. Līdz ar to nostādinātāja virspusē nonāk dzidrs ūdens. Notekūdeņu pilnīgai bioloģiskai attīrīšanai pēc NAI ir izbūvēti četri biodīķi – pa diviem viens otram sekojošiem dīķiem no katras nostādināšanas kameras izplūdes. Pirmo dīķu platība ir ~ 80 m2 katrs, otro dīķu – 190 m2 katrs. Notekūdeņi no biodīķiem oksidējas un nogulsnējas. Attīrīšanas procesu veicina ūdensaugi. Ūdens līmeni dīķos var regulēt ar regulēšanas aku šķērssienā ievietotiem dēļiem (vasarā tiek uzturēts ūdens līmenis – 1,0 metrs, ziemā – 1,5 metri). Biodīķos attīrītie notekūdeņi par cauruļvadiem nonāk savākšanas akā (kontrolakā), bet no tās novadīti meliorācijas grāvī, no kura ūdens pēc ~ 18 metriem ieplūst Dzirnavupē. Dzirnavupe ieplūst Bērzupē, kura ieplūst Mazā Juglā.

Sistēmā ir 1998.gadā daļēji rekonstruēts gaisa pūtējs URAI – 24, ražība 120 m3/h, gaisa darba spiediens 15 metri, fiziskais nolietojums 60%.

Nostādinātājs nodots ekspluatācijā 1978.gadā. Tā tilpums 52.5 m3, laukums 21 m2, darba tilpums 31.5 m3, fiziskais nolietojums 60%.

Kanalizācijas sistēma nav dalīta, tā darbojas ar pašteci, sūkņu staciju un spiedvadu nav. Cauruļu materiāls – keramika. Maģistrālais vads izbūvēts no keramikas caurulēm DN 200mm 1968.gadā, daļa 1982.gadā un 1987.gadā. Sistēmas pārbaudes nav veiktas. Aizsērējumu gadījumos sistēma tiek skalota ar ūdens spiedienu no cisternas.

Notekūdeņi no dzīvojamās mājas „Liepas” septiķa izplūst grāvī, no tā ieplūst strautā, tālāk Vārnupītē, kas ieplūst Zaubes upē.

Notekūdeņu uzskaite netiek uzskaitīta instrumentāli, bet tiek veikta aprēķinu ceļā. Notekūdeņu daudzuma uzskaitei ierīkots netiešās uzskaites žurnāls (informāciju reģistrē vienu reizi ceturksnī). NAI tiek daļēji noslogotas, jo vidēji diennaktī tiek novadīti līdz 64 m3 notekūdeņu. No ciemata teritorijas lietus un sniega kušanas ūdeņi netiek savākti organizētā veidā, tie noplūst vidē. Pirms NAI nav izbūvēta decentralizēto notekūdeņu pieņemšanas aka. Komunālās saimniecības darbības rezultātā veidojušies notekūdeņi nesatur bīstamas ķīmiskas vielas.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

Bioloģiskajos dīķos – 4 dīķos notiek papildus attīrīšana - notekūdeņos palikušo piesārņojošo vielu oksidēšanās un nogulsnēšanās (šo procesu attīstību veicina dīķos esošie ūdensaugi), gada laikā NAI tiek saražotas  11,4 t notekūdeņu dūņas. Nostādināšanas dīķu kopējais darba tilpums ir 2286.8 m3. Biodīķa Nr.1. tilpums ir 270 m3, Nr.2. – 247,5 m3, Nr.3. – 981,80 m3, Nr.4. – 787,5 m3.   Rupjo piesārņojumu no NAI restēm ~ 3 m3 gadā regulāri tīra komunālās saimniecības darbinieks.

Dūņas no nostādinātāja kamerām tiek atsūknētas cisternā un aizvestas uz pašvaldībai piederošu zemes gabalu „Lapsēni”dūņu pagaidu glabāšanas vietu. Vieta sakārtota atbilstoši vides prasībām – Zeme noklāta ar kompostēšanai izmantojamu bioloģisku materiālu (koku lapām, nopļautu zāli un sienu), augsne smilšaina, tuvākā ūdenstece atrodas 200 m attālumā. Pēc pagaidu uzglabāšanas dūņas tiek izmantotas pagasta teritorijas apzaļumošanā (dūņas tiek uzglabātas ne ilgāk par 3 gadiem).

B kategorijas piesārņojošo darbību atļaujā attiecībā pret dūņu apsaimniekošanu ir noteiktas šādas prasības:

1. Notekūdeņu dūņas apsaimniekot atbilstoši MK noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” nosacījumiem vai noslēgt līgumu par dūņu pieņemšanu apsaimniekošanai ar atbilstošas iekārtas operatoru.

2. Veikt atkritumu uzskaiti žurnālā (tonnās) ik reizi nododot tos savākšanai.

3. Veicot ikreizēju dūņu atsūknēšanu, uzskaitīt saražoto dūņu daudzumu.

4. Aizliegts neapstrādātas dūņas izkliedēt iekārtu teritorijā vai izmantot lauksaimniecības zemju mēslošanai.

5. Likvidēt bebru postījumus un atjaunot biodīķa darbību.

Dūņu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši normatīvu prasībām, nav nepieciešami papildus pasākumi dūņu apstrādei vai apsaimniekošanai, bet veicot NAI rekonstrukciju būtu nepieciešama biodīķu tīrīšana.

## Piesārņojuma slodze projekta teritorijā

Projekta teritorijā 2010.gadā CE (cilvēku ekvivalents) atbilst 435 iedzīvotājiem Zaubes ciemā (t.sk. skolā un iestādēs strādājošo skaitam).

Kopējo piesārņojuma slodzi projekta teritorijā var izteikt arī kā BSP5 t/gadā, ĶSP t/gadā, SV t/gadā, Nkop t/gadā, Pkop t/gadā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.214, kas izdoti 1999.gada 15.jūnijā, „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves", kuros ir noteikts Piesārņojošo vielu daudzums no viena iedzīvotāja.

## Kanalizācijas sistēmas atbilstība normatīvu prasībām un nepieciešamie uzlabojumi

17.tabula. Kanalizācijas sistēmas atbilstība normatīvajām prasībām

| Prasības | Esošās situācijas atbilstības izvērtējums |
| --- | --- |
| Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu MK noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) | Pēc analīzēm vidē tiek novadīti attīrīti notekūdeņi, tomēr NAI tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, būtu nepieciešams likvidēt neattīrītu notekūdeņu noplūdes vietas, palielinot pieslēgumu skaitu. Nepieciešams veikt NAI rekonstrukciju, paredzot biodīķu tīrīšanu, kolektoru, izplūdes vietas un paraugu ņemšanas akas rekonstrukciju, pievadceļa izbūvi (jo nav ceļa NAI teritorijā). |
| MK noteikumi nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002) | Notekūdeņi pēc attīrīšanas ieplūst Dzirnavupē, kas nav iekļauta prioritāro zivju ūdeņu sarakstā, atbilstoši 2002.gada 12.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.118 ”Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 2.1pielikuma 2.tabulai). |
| MK noteikumi nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) | Dūņu apsaimniekošana un monitorings notiek atbilstoši MK noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta, izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) un B kategorijas piesārņojuma atļaujas prasībām. |
| Reģionālās vides pārvaldes prasības | Reģionālās vides pārvaldes prasības iekļautas Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai. |
| Direktīvas specifiskais ieviešanas plāns | Esošais kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits veido 63 % no iedzīvotāju skaita. Prioritāri būtu nepieciešams nodrošināt pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kuriem jau ir pieejama centralizēta ūdensapgāde, tas ir vēl 15 %, kā arī papildus jāplāno potenciālie patērētāji, kuri iekļaujas pakalpojumu pārklājuma teritorijā. |
| Pašvaldības prioritātes | Neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietu likvidēšana un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana. |

Atbilstības izvērtējums un attīstības prioritātes

Tehniskā stāvokļa ietekme uz notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas  kopumā nodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši Valmieras reģionālās vides pārvaldes prasībām, kas iekļautas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā. Prioritāri nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas procesa uzlabošana, nodrošinot iekārtu tehnisko darbību, nevis notekūdeņu pašattīrīšanos caur biodīķiem.

Pakalpojumu nodrošinājuma līmenis. Esošais kanalizācijas pakalpojumu lietotāju līmenis 63 %. Būtu nepieciešams sasniegt pieejamības pārklājuma līmeni vismaz 91 %. Tomēr prioritāri nepieciešams plānot kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājumu 80 iedzīvotājiem (15%) kuriem jau ir centralizēta ūdensapgāde izbūvēta. Kopumā var secināt, ka racionāli plānot notekūdeņu pieslēguma līmeņa nodrošināšanu 95 % iedzīvotāju projekta teritorijā.

Jaudas un atbilstība pakalpojumu pieprasījumam. Esošo NAI projektētā jauda (100 m3/dnn) nepārsniedz nepieciešamo nodrošinājumu, taču nepieciešama neliela NAI rekonstrukcija.

Kanalizācijas noplūdes un infiltrācija. Cauruļvadu tehniskais stāvoklis ir slikts, esošie cauruļvadi ir nokalpojuši, īpaši savienojumu vietas un skatakas, kuras rada augstu infiltrāciju un noplūdes. Aprēķinātā infiltrācija un noplūdes 2010.gadā bija 10397 m3/g (44 %).

Sistēmas uzraudzības nodrošinājums. Kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu veic Amatas novada saimnieciskais dienests. Uzraudzība tiek veikta atbilstoši Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai iekļautajām prasībām, kas regulē notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas kontroli. NAI darbība tiek kontrolēta atbilstoši 22.01.2002. MK noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. Notekūdeņu analīzes tiek veiktas ne retāk kā reizi ceturksnī. Notekūdeņu laboratorisko kontroli veic akreditēta laboratorija, prasību ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde.

# 8. Institucionālā situācija

Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs visā Amatas novadā un Līvu ciematā  ir  Amatas novada dome.

Amatas novada dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Amatas novada domes Nolikumu. Novada dome savas kompetences un likuma ietvaros organizē iestāžu funkciju izpildi, ievērojot administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Amatas novada domi līdz 2009.gada 1.jūlijam veido 9 deputāti, bet pēc 2009.gada vēlēšanām un novadu reformas – 15 deputāti.. Dome no deputātu vidus ievēl domes priekšsēdētāju un pastāvīgo komiteju locekļus. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome izveido pastāvīgās komitejas. Atsevišķu funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības balsstiesīgajiem iedzīvotājiem izveido komisijas. No domes deputātiem ievēl:

- padomes priekšsēdētāju,

- padomes priekšsēdētāja vietnieku;

- komiteju un komisiju locekļus.

Pašvaldības autonomās funkcijas Amatas novada pašvaldībā 2010.gadā realizēja šādas institūcijas :

1. Amatas novada pašvaldība

2. Amatas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis”

3. Amatas novada Nītaures pirmsskolas izglītības iestāde „Taurīte”

4. Amatas novada Amatas pamatskola

5. Amatas novada Drabešu sākumskola

6. Amatas novada Drabešu internātpamatskola

7. Amatas novada Spāres speciālā internātpamatskola

8. Amatas novada Nītaures vidusskola

9. Amatas novada Zaubes pamatskola

10. Amatas novada Sērrmūkšu pamatskola

11. Amatas novada Nītaures mūzikas un mākslas skola.

Amatas novada pašvaldības konsolidētajā 2010.gada pārskatā ir iekļauti šo budžeta iestāžu pārskati.

Amatas novada domei pieder kapitāldaļas:

- A/S CATA – 70 483 vārda akcijas jeb 7.17% no kopējā akciju skaita;

- SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” – 24 428 kapitāla daļas jeb 1.96% no kopējā SIA pamatkapitāla.

Amatas novada domes darbs noritēja 4 domes komiteju un komisiju sēdēs. 2010.gadā notikušas 15 domes sēdes, 10 finanšu komitejas, 6 izglītības un kultūras komitejas Domes lēmumu izpildi nodrošina domes ievēlētas vai ieceltas amatpersonas, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbinieki.

## 8.1.  Juridiskās attiecības

TEP pielikumā pievienots lēmums par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, apkalpojamo teritoriju utt.

## 8.2.  Organizatoriskā struktūra

Institucionālā struktūra

1. shēma Pašvaldības institucionālā struktūra

Informācijas avoti: Amatas novada dome, www.amatasdome.lv

Domes izveidoto iestāžu (uzņēmumu) tiesības, pienākumi un struktūra tiek noteikti saskaņā ar iestāžu nolikumiem (uzņēmumu statūtiem), kurus apstiprinājusi padome. Domes nodaļu pienākumi, tiesības un struktūra tiek noteikti saskaņā ar nolikumiem, kurus apstiprinājusi dome.

Iestāžu vadītāju algu likmes nosaka saskaņā ar domes lēmumu, organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina domes pārvaldes darbinieki. Darbinieku algu likmes un piemaksas nosaka dome, pieņemot lēmumu.

Finanšu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par saimnieciskā gada pārskatu, dome ne retāk kā reizi gadā uzaicina zvērinātu revidentu, kura darbu apmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājas amats ir algots, priekšsēdētāja:

- vada padomes darbu, koordinē jautājumu izskatīšanu komitejās un veic domes kontroles funkciju;

- pārstāv domi attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām;

- bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;

- domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskus dokumentus, atver un slēdz kontus banku iestādēs;

- vada finanšu un attīstības komitejas darbu;

- dod saistošus rīkojumus padomes pārvaldes darbiniekiem;

- ierosina jautājumu izskatīšanu domē un komitejās;

- sagatavo izskatīšanai padomes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

- atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;

- var ierosināt jautājumu par attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo vietējo valsts pārvaldes iestāžu vadītāju atbrīvošanu no ieņemamā amata;

- veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru Kabineta noteikumos, domes lēmumos un nolikumā.

Domes kārtējās sēdes ne retāk kā reizi mēnesī sasauc priekšsēdētāja, dome lēmumus pieņem sēdēs, kas ir atklātas, izņemot gadījumus, kad dome nolemj rīkot slēgtu sēdi. Domes lēmumi, priekšsēdētājas rīkojumi, kā arī domes atklāto sēžu protokoli ir publiski pieejami. Komiteju un komisiju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

Pašvaldība savā teritorijā veic vairākas pastāvīgās un nosacīti mainīgās funkcijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļā noteikts, ka viena no pašvaldības pastāvīgajām funkcijām ir komunālo pakalpojumu, tajā skaitā atkritumu apsaimniekošana, ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas organizēšana iedzīvotājiem.

Visi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem izmantojamie pamatlīdzekļi ir pakalpojumu sniedzēju īpašums, respektīvi, Amatas novada domes īpašums.

Saimniecisko lēmumu pieņemšanu Komunālā nodaļa veic kopā ar Amatas novada pašvaldību. Galvenie no šādiem lēmumiem tiem ir:

- komunālo tarifu apstiprināšana (tarifus par ūdens piegādi un kanalizācijas pakalpojumiem kalkulē un apstiprina Amatas novada dome un tā nav pievienojusies nevienam no sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem);

- atļaujas un lēmumi par pamatlīdzekļu norakstīšanu;

- investīciju veikšana un uzturēšanas darbi ūdensapgādes sistēmā.

Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai

| Institucionālās attīstības virzieni | Nepieciešamie pasākumi |
| --- | --- |
| Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starppašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu) | Nav nepieciešama |
| Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem | Nav nepieciešams |
| Vadības un uzskaites (finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) datorizācija | Esošas datorprogrammas maiņa, kā arī jauno datorprogrammu iegāde ūdensapgādes un kanalizācijas finanšu uzskaitei. |
| Stratēģiskā attīstības plāna izstrāde līdz 2020. gadam | Vidējas un ilgtermiņa plānošanas sistēmas attīstība, piemērām, stratēģiskā plāna izstrāde turpmākajiem 15 gadiem. |
| PVN nodokļa uzskaites kārtība | Nepieciešams uzlabot nodokļu uzskaites kārtību. Amatas novada dome ir PVN maksātājs. |
| Personāla optimizācija | Personāla optimizācija nav nepieciešama. |
| Personāla apmācība | Jāveic personāla apmācība, lai darbinieki būtu spējīgi izmantot un ekspluatēt jaunas iekārtas. |

## 8.3.  Pakalpojuma sniedzēja autonomijas līmenis

Amatas novada dome 14.10.2009..gada sēdē Nr.17  ir apstiprinājusi sekojošus komunālo pakalpojumu  tarifus sākot ar 01.01.2010.

31.tabula

Komunālo pakalpojumu tarifi

Komunālo pakalpojumu tarifi

| Pakalpojums | Mērvienība/daudzums | Tarifs sākot ar 01.01.2010. (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| Ūdens bez uzstādīta ūdens patēriņa skaitītāja (privātmājā) | 1 persona | Ls 3,40 |
| Kanalizācija bez uzstādīta ūdens patēriņa skaitītāja (privātmājā) | 1 persona | Ls 3,40 |
| Kanalizācijas izmantošana, ja tiek izmantota kopēja tualete | 1 persona | Ls 0,55 |
| Ūdens ar ūdens patēriņa skaitītāju | 1 m3 | Ls 0,55 |
| Kanalizācija ar ūdens patēriņa skaitītāju | 1 m3 | Ls 0,55 |
| Ūdens, ja tā piegādes atrodas ārpus dzīvojamās platības (brīvkrāns) | 1 persona | Ls 1,20 |

Tarifs tiek piemērots atsevišķi ūdensapgādei, un atsevišķi kanalizācijai. Tāpat maksājums tiek aprēķināts pēc iemītnieku skaita, ja nav uzstādīti skaitītāji.

## 8.4. Sistēmas un procedūru atbilstība un efektivitāte

Komunālos pakalpojumus organizē un par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu stāvokli novada teritorijā atbild Amatas novada domes Komunālā nodaļa. Novada ūdensapgādes saimniecībai ir nepieciešamais papildus personāls, lai veiktu ikdienas darbus. Lielāku remontdarbu veikšanai, kā arī sistēmas paplašināšanai nepieciešams piesaistīt uzņēmējus un līgumstrādniekus. Vidēji par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu atbild 6 darbinieki, tie paši darbinieki veic arī citus pienākumus pašvaldības aģentūras interesēs.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Amatas novada Zaubes ciemā” iesniedzējs – Amatas novada dome, plāno nozīmēt projekta koordinatoru, kas labi pārzina esošo situāciju, specifiskos vietējos apstākļus un organizācijas, lai vadītu un pārzinātu ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta ieviešanas gaitu. Šai personai būtu jābūt nepieciešamajām zināšanām un iemaņām lai varētu palīdzēt un kontrolēt rekonstrukcijas projekta realizāciju. Otrkārt, investīciju projekta laikā speciāla uzmanība jāpievērš ekspluatējošā personāla apmācībai, kas nodarbosies ar ekspluatācijas un remonta jautājumiem. Celtniecības kontrakta ietvaros noteikti būtu jāparedz nepieciešamo apmācību nodrošinājums. Tas būtu ekonomisks un drošs veids, kā nodot nepieciešamo pieredzi tehniskajam personālam. Celtniecības līgumā būtu jāparedz arī nodrošinājums ar nepieciešamajām rokasgrāmatām iekārtu pareizai ekspluatācijai un remontam.

Novada domes ietvaros tiks izveidota darba grupa, kas iekļaus domes deputātus, komunālās saimniecības darbiniekus, grāmatvedi un lietvedi.

Pašvaldības speciālisti varēs nodrošināt ūdenssaimniecības investīciju projekta ieviešanu un darbību. Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projektu koordinēšanai, izpētes darbu veikšanai, tehniskās dokumentācijas izvērtēšanai, konkursu organizēšanai un citiem darbiem nepieciešamības gadījumā var tikt piesaistīti ārēji izpildītāji – kvalificēti speciālisti. Lielāku remontdarbu veikšanai, kā arī sistēmas paplašināšanai nepieciešams piesaistīt uzņēmējus un līgumstrādniekus.

Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta ietvaros tiks uzstādītas mūsdienīgas iekārtas un aprīkojums, tāpēc pirms to pārņemšanas, komunālās saimniecības darbinieki tiks apmācīti darbam ar tām.

Pašvaldībai jāveicina ūdenssaimniecības grāmatvedības uzskaites pilnveidošana, kā arī jāturpina mūsdienīgas datorprogrammas ieviešanu darba organizācijai. Rēķinu izrakstīšana par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem jāorganizē, pamatojoties uz faktisko ūdens patēriņu.

32. tabula

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls

| Amats | Darbinieku skaits | Izglītība | Pienākumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Grāmatvede | 1 | augstākā izglītība | Veikt ŪK finansiālo operāciju uzskaiti, pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem. |
| Kasiere | 1 | vidējā izglītība | Veikt maksājumu aprēķināšanu un iekasēšanu no juridiskajām un fiziskajās personām, kuras izmanto pašvaldības pakalpojumus |
| Tehniskais darbinieks | 4 | vidējā izglītība/ augstākā izglītība | Attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas sūkņu staciju un atdzelžošanas iekārtu ikdienas darbības kontrole, t.sk. bojājumu novēršana ūdensvada un kanalizācijas sistēmās visā novadā |

Informācijas avots:  Amatas novada domes informācija

Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta ietvaros tiks uzstādītas mūsdienīgas iekārtas un aprīkojums, tāpēc pirms to pārņemšanas, komunālās saimniecības darbinieki tiks apmācīti darbam ar tām. Pašvaldībai jāveicina ūdenssaimniecības grāmatvedības uzskaites pilnveidošana, kā arī jāturpina mūsdienīgas datorprogrammas ieviešanu darba organizācijai. Rēķinu izrakstīšana par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem jāorganizē, pamatojoties uz faktisko ūdens patēriņu.

# 9. Finanšu situācija

## 9.1. Pašvaldības budžets un spēja finansēt projektu

- Pašvaldības uzdevums ir organizēt pašvaldības finanšu sistēmu ar tās būtisko sastāvdaļu - pašvaldības budžetu. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.

Pašvaldības ekonomiskā stāvokļa novērtēšanai izmantoti finansiālās stabilitātes rādītāji, kuri atspoguļo attiecību starp saņemtajiem maksājumiem un veiktajām izmaksām, bilanci starp pašu un aizņemto kapitālu. Attiecību starp kopējiem ieņēmumiem un izdevumiem un galvenos to posteņus raksturo pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi. Tiek noteikta pašvaldības spēja piedalīties projektā ar pašu budžeta līdzekļiem un saņemt kredītu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, kā arī sniegta informācija par pašvaldības saņemtajiem aizņēmumiem.

Pašvaldības spēju piedalīties investīciju projekta realizācijā ar saviem līdzekļiem – ņemt papildus kredītus, nosaka tās ikgadējo ar kredītu saistīto izmaksu (pamatsummas atmaksa un procenti) summas attiecība pret pamatbudžetu (bez mērķdotācijām). Likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" noteikts, pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma. Saskaņā ar šo attiecību Amatas novada dome nepieciešamības gadījumā spēj ņemt ilgtermiņa kredītu ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta realizācijai uz projektā paredzētajiem nosacījumiem, ja pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi saglabājas projektā prognozētajā līmenī.

Analizējot pašvaldības kredītsaistību ietekmi uz budžetu, ieskaitot ERAF projekta realizācijai nepieciešamo kredītu, redzams, ka ikgadējās kredīta izmaksas nepārsniedz 20% robežu no pamatbudžeta (bez mērķdotācijām).

Uz pašreizējo brīdi pašvaldībai nav nokavētu neatmaksātu aizdevumu vai nodokļu maksājumu parādu.

18.tabula Amatas novada domes budžeta ieņēmumi

|  | 2009 | 2010 | % Pieaugums pret iepriekšējo gadu | 2011 (plāns) | % Pieaugums pret iepriekšējo gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodokļu ieņēmumi | 1 333 049 | 1 753 939 | +24% | 1 392 097 | -21% |
| Nenodokļu ieņēmumi | 172 009 | 41 263 | -76% | 61 530 | +49% |
| Transfertu ieņēmumi | 2 429 130 | 2 436 511 | +0,3% | 2 231 712 | -8% |
| t.sk. valsts budžeta transferti (mērķdotācijas) | 712 057 | 2 325 240 | +226% | 2 035 698 | -12% |
| KOPĀ IEŅĒMUMI | 4 223 254 | 4 479 959 | 6% | 3 941 101 | -12% |

Informācijas avots: LR Valsts kase

Galvenie budžetu raksturojošie rādītāji pēdējo 2 gadu laikā skatāmi ar pieauguma tendenci. Nodokļu ieņēmumi no 2010. gada  pret 2009. gada budžetu ir palielinājušies vidēji par 6% gadā., savukārt 2011.gadā plānotie budžeta ieņēmumi samazinājās par 12% pret 2010.gada līmeni.

Zemāk esošajā tabulā ir atspoguļoti Amatas novada domes esošie un plānotie kredīti, kā arī norādīts šo kredītu maksājumu īpatsvars no pašvaldības budžeta no kura ir atskaitītas mērķdotācijas un iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Zemāk sniegts atšifrējums par esošajām Amatas novada domes saistībām.

19.tabula Amatas novada domes pašvaldības saistību portfelis uz 2010. gada 31.decembri

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā saistības | 152 265 | 164 071 | 159 422 | 157 594 | 151 862 | 143 159 | 139 825 |
| Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem | 4.89 | 5.27 | 5.12 | 5.06 | 4.87 | 4.59 | 4.49 |

Informācijas avots: Valsts kase

Zemāk esošā tabula satur detalizētu atšifrējumu par esošajām kredītsaistībām.

20.tabula Amatas novada pašvaldības saistību portfeļa analītiskais uzskaitījums

| Mērķis | Saistību apmērs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Turpmāka- jos gados | Pavisam kopā: |
| D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Aizņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultūras centra,ambulances un bibliotēkas remontam un apkures katla iegādei | 4 383 | 2 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 172 |
| Zaubes pamatskolas mājturības klašu izbūvei | 5 994 | 5 808 | 5 622 | 5 436 | 3 966 | 0 | 0 | 0 | 26 826 |
| Nītaures pagasta atkritumu izgāztuves "Sārtēni" rekultivācija | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 5 953 | 7 220 |
| Sērmūkšu pamatskolas ēkas remonta,siltināšanas un labiekārtošanas celtniecības darbu veikšanai | 21 628 | 20 920 | 20 213 | 19 505 | 18 798 | 18 091 | 17 388 | 0 | 136 543 |
| Atkritumu izgāztuves "Konrādi" rekultivācija | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 3 085 | 91 587 | 113 182 |
| Izglītības iestāžu modernizācija un energoefektivitātes paaugstināšana | 19 377 | 18 858 | 18 338 | 17 819 | 17 300 | 16 780 | 16 780 | 138 863 | 264 115 |
| Ģikšu un Līvu apdzīvoto vietu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve | 33 346 | 32 476 | 31 605 | 30 735 | 29 864 | 28 994 | 28 994 | 259 988 | 476 002 |
| Nītaures pagasta ēkas jumta nomaiņai | 4 289 | 4 177 | 4 065 | 3 953 | 3 841 | 3 729 | 3 729 | 33 434 | 61 217 |
| Zaubes pagasta skolas ēkas katlumājas un siltummezglu rekonstrukcijai | 18 299 | 17 825 | 17 350 | 16 875 | 16 401 | 15 452 | 15 452 | 146 483 | 264 137 |
| Jaunatnes tūrisma mītnes "Staļļi" renovācijas pabeigšanai un tautas nama rekonstrukcijas pabeigšanai | 8 205 | 7 946 | 7 688 | 7 429 | 7 171 | 6 912 | 6 912 | 11 267 | 63 530 |
| Dzīvojamās mājas "Vecskujene" jumta seguma nomaiņai | 1 080 | 1 046 | 1 012 | 978 | 943 | 909 | 909 | 1 416 | 8 293 |
| Ciemata "Bille" ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija | 2 448 | 2 381 | 2 316 | 2 247 | 2 181 | 2 114 | 2 114 | 6 993 | 22 794 |
| Amatas novada autoceļa posma Meijermuiža-Vāļi rekonstrukcijai | 11 033 | 10 691 | 10 350 | 10 009 | 9 667 | 9 326 | 9 326 | 24 565 | 94 967 |
| Nītaures pagasta saieta nama vienkāršotai rekonstrukcijai | 15 310 | 14 818 | 14 326 | 13 833 | 13 341 | 12 849 | 12 335 | 34 136 | 130 948 |
| Nītaures pagasta saieta nama vienkāršotai rekonstrukcijai | 361 | 865 | 3 471 | 6 077 | 6 077 | 6 077 | 6 077 | 29 509 | 58 514 |
| Skujenes pagasta autoceļa posma Skujene-Amatas asfaltbetona seguma izbūvei | 924 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 0 | 0 | 9 574 |
| Nītaures pagasta publiskās teritorijas labiekārtošanai | 587 | 3 958 | 3 835 | 3 711 | 3 587 | 3 464 | 3 340 | 10 716 | 33 198 |
| Zaubes pagasta autoceļa Liepas skola-kalmes rekonstrukcijai | 0 | 6 870 | 6 746 | 6 621 | 6 497 | 6 373 | 6 248 | 23 749 | 63 104 |
| Zaubes ciema Lakstīgalu ielas rekonstrukcijai | 0 | 7 647 | 7 509 | 7 370 | 7 232 | 7 093 | 6 955 | 26 433 | 70 239 |
| KOPĀ: | 150 769 | 164 071 | 159 422 | 157 594 | 151 862 | 143 159 | 139 825 | 845 092 | 1 911 814 |
| Galvojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ēku celtniecībai | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 |
| KOPĀ: | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 |
| Kopā saistības | 152 265 | 164 071 | 159 422 | 157 594 | 151 862 | 143 159 | 139 825 | 845 092 | 1 913 310 |
| Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem | 4.89 | 5.27 | 5.12 | 5.06 | 4.87 | 4.59 | 4.49 | x | x |

Informācijas avots: Valsts kase, Amatas novada pašvaldības dati

Balstoties uz Latvijas Republikas normatīviem „Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām” 1. p. nosaka kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam var uzņemties ilgtermiņa saistības attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanai. Saskaņā ar likumu „ Par valsts budžetu 2010.g.” 14.3. un 14.4.p. tiek atrunāts, ka pašvaldības var ņemt aizņēmumus nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanai, arī pie nosacījuma, ja saistību apjoms pārsniedz 20% no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Amatas novada pašvaldībai saistību apjoms 2011.g. veido 5,27% no aktīvā budžeta.

## 9.2. Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja statuss

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Zaubes ciemā nodrošina Amatas novada Komunālā nodaļa – Amatas novada domes izpilddirektoram pakļauta struktūrvienība. Zaubes ciemā Komunālās nodaļas darbinieks nodrošina ūdensapgādes, kanalizācijas un pakalpojumu sniegšanu, kā arī labiekārtošanas citus darbus.

Pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma iekļaujas pašvaldības saimnieciskajā daļā un pašvaldības uzskaites sistēmā, atsevišķa grāmatvedības uzskaite netiek veikta, bet finanšu analīzē ņemts vērā, ka pakalpojumu sniedzējs nodrošina ne tikai ūdenssaimniecības pakalpojumus pašvaldībā, tāpēc ūdenssaimniecības finanšu darbība ir nodalīta no citām jomām un ekonomiskās ietekmes vērtētas tieši ūdenssaimniecības sektoram.

Zemāk sniegta ieņēmumu/ izdevumu rezultāti, kādi bija pieejami Zaubes pagasta padomes rīcībā.

21.tabula Izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Zaubes ciemā

| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 2009.g. | 2010.g. | 2011.g. līdz 01.11.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi | 15921 | 16422 | 16347 |
| Izdevumi | 16043 | 16823 | 16552 |
| Rezultāts | -122 | -401 | -613 |

Informācijas avots: Zaubes pagasta pārvaldes dati

Komunālās saimniecības rezultāts līdz šim ir bijis negatīvs, kas skaidrojams ar to, ka šobrīd noteiktā maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nespēj nosegt ražošanas izmaksas, līdz ar to pamatdarbības rezultāts ir negatīvs un arī kopējais pamatdarbības rezultāts šajos gados bijis negatīvs. Lai arī zaudējumi ir salīdzinoši nelieli tā apmēru nav pilnībā iespējams noteikt, jo grāmatvedība nav pilnībā nodalīta, līdz ar to iespējams, ka pašvaldība patiesībā ūdenssaimniecības nozari dotē lielākā apmērā.

- Komunālās saimniecības specifiskās juridiskās situācijas un darbības rezultātā PVN netiek atgūts pilnā apjomā, t.i, kā pašvaldības struktūrvienība tiek aprēķināts kopējs PVN par pakalpojumiem visiem pašvaldības pakalpojumiem un Komunālās saimniecības darbība vienlaicīgi nodrošina pakalpojumus, kurus apliek un neapliek ar PVN. Iepriekš minētais fakts teorētiski rada problēmas ūdenssaimniecības projekta realizācijā, konkrēti, atgūt projektā ieguldīto PVN pilnā apjomā. Taču, pie korekti nodalītas ūdenssaimniecības grāmatvedības ir iespējams ieguldīto PVN atgūt pilnā apmērā.

## 9.3. Ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi

Visi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi atrodas Amatas novada domes bilancē, kas ir pārņemti no Zaubes pagasta pārvaldes saskaņā ar 2009.g. notikušo administratīvi teritoriālo novadu reformu.

22.tabula Pamatlīdzekļu vērtība uz 01.11.2011. LVL

|  | 2011 |
| --- | --- |
| Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins |  |
| Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem |  |
| Ēkas un būves | 446.03 |
| Iekārtas un mašīnas |  |
| Nemateriālie ieguldījumi |  |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas |  |
| Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi |  |
| Ēkas un būves | 2126,87,- |
| Iekārtas un mašīnas |  |
| Nemateriālie ieguldījumi |  |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas |  |
| Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība | 2572,90 |

Informācijas avoti: Amatas novada domes dati

Ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu vērtība uz 2011.g. 1. novembri 2572,90LVL, kas ir ēkas un būves. Ciemata attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas tīklu pamatlīdzekļu vērtība ir 2126,87 lati, savukārt urbuma Nr.3., ūdenstorņa un tīklu pamatlīdzekļu vērtība ir 446,03 lati.

## 9.4. Tarifi

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.281 (pieņemti Rīgā 2001.gada 26.jūnijā (prot. Nr.30, 21.§)) ”Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs” nosaka, ka tarifā ir jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (lietus ūdens kanalizācija šeit neietilpst), kā arī jānodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rentabla darbība (68.pants). Tas nozīmē, ka ir jānodrošina pilna projekta izmaksu atgūšana neatkarīgi no tā finansēšanas avotiem, kā to precīzi nosaka ES Ūdeņu Struktūrdirektīvas (2000/60/EC) 9.pants.

Lai arī Zaubes pagasta pārvaldei šie MK noteikumi nav saistoši (pakalpojumu sniedz pašvaldība, tāpēc tā var nepievienoties regulatoram), tomēr būtu svarīgi šos principus ievērot. Tarifus ūdensapgādei un kanalizācijai apstiprina ar pašvaldības lēmumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu.

Zaubes ciemā skaitītāji ir 78 mājsaimniecībām, pēc normas norēķinās 51 mājsaimniecība

Ūdenssaimniecības tarifi tiek noteikti, diferencējot pa patērētājiem. Aukstajam ūdenim un kanalizācijai tiek noteikts tarifs par patērētāju mēnesī.

Ūdens un kanalizācijas tarifi nenosedz faktiskās ražošanas izmaksas un nerada atlikumu investīcijām sistēmas rekonstrukcijā. Kapitālieguldījumi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzturēšanā un modernizācijā prasa papildus finansējumu. Tarifi ir pieejami patērētājiem, tomēr tie jāpaaugstina, pirmkārt sakarā ar nepieciešamību segt ražošanas izmaksas, otrkārt, lai radītu līdzekļus ar projekta realizāciju saistīto izmaksu segšanai.

Amatas novada dome  ir apstiprinājusi sekojošus komunālo pakalpojumu  tarifus no 2010.gada 1.janvāra visā Amatas novadā.

Saskaņā ar augstāk minēto, pēc šobrīd spēkā esošā tarifa iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem par ūdeni jāmaksā 0.55 LVL par m3. Līdzīgs tarifs noteikts kanalizācijas pakalpojumu izmantošanai.

31.tabula

Spēkā no 14.10.2009. Amatas un Drabešu pagastos, kā arī slēdzot jaunus līgumus pārējā novada teritorijā.

No 2010.gada 1.janvāra spēkā visā Amatas novadā

| Pakalpojumi | Mērvienība /daudzums | Tarifs bez PVN |
| --- | --- | --- |
| Ūdens bez uzstādīta ūdens patēriņa skaitītāja | 1 persona | Ls.3,40 |
| Kanalizācija bez uzstādīta ūdens patēriņa skaitītāja | 1persona | Ls.3,40 |
| Kanalizācijas izmantošana, ja tiek izmantota kopēja tualete | 1 persona | Ls.0,55 |
| Ūdens ar ūdens patēriņa skaitītāju | 1 kub.m. | Ls.0,55 |
| Kanalizācija ar ūdens patēriņa skaitītāju | 1 kub.m. | Ls.0,55 |
| Ūdens, ja tā piegādes atrodas ārpus dzīvojamās platības (brīvkrāns) | 1 persona | Ls.1,20 |
| Kanalizācijas izmantošana objektos ”Trafostacija 3”, „Cecīļi” | 1 persona | Ls.0,65 |

Tarifs tiek piemērots atsevišķi ūdensapgādei, un atsevišķi kanalizācijai. Tāpat maksājums tiek aprēķināts pēc iemītnieku skaita, ja nav uzstādīti skaitītāji.

Rēķinu izrakstīšana un iekasēšana

Komunālās saimniecības grāmatvedību veic viens strādājošais. Pašvaldībai ir nodalīta komunālās saimniecības uzskaites sistēma, kas ļauj precīzi aprēķināt ienākumu un izdevumu posteņus un veikt to analīzi.

Kopējais debitoru parādu īpatsvars ir aptuveni 2-5% robežās un kā tāds vērtējams pozitīvi. Debitori veidojas uz iedzīvotāju rēķina, tomēr apjomam nav tendence palielināties un starp tiem nav daudz „bezcerīgie” un „šaubīgie” debitori. Vidējais debitoru parādu nomaksas termiņš ir trīs mēneši.

Vidējie mājsaimniecības ienākumi noteikti pēc Centrālās Statistikas pārvaldes datiem un pašvaldības informācijas, 2011.g. uz 1 cilvēku ir 125 LVL, maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem 2011.g. Zaubes ciemā veido 4,1% no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem.

23.tabula Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem 2011.g., LVL, %

| Pie tarifu apjoma, kas sedz pilnas sistēmas izmaksas | 2011 |
| --- | --- |
| 11.1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) | 331.8 |
| 11.2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 9.7 |
| 11.3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21% | 0.67 |
| 11.4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 7.0 |
| 11.5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 9.3 |
| 11.6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 21% | 0.67 |
| 11.7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 6.6 |
| 11.8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 13.65 |
| 11.9. Izdevumi % no mājsaimn.vidējiem mēn. ienākumiem | 4.1% |

Informācijas avots: Finanšu modeļa aprēķini

Zaubes ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksas un ieņēmumu analīze liecina, ka ieņēmumi pilnībā nesedz visas ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Tiek segtas ražošanas izmaksas, bet nenosedz pilnībā nolietojumu. Lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas izmaksas, nepieciešams paaugstināt tarifus līdz ekonomiski pamatotam līmenim. Amatas novada Saimnieciskais dienests ir paaugstinājis tarifus no 2010.gada sākuma Zaubes ciemā, bet, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par tarifu paaugstināšanas nepieciešamību, iedzīvotāji ir informēti par iecerēto ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta īstenošanu, kas nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu.

Investīciju projekta finanšu analīzē, kurā iekļauti arī tarifu aprēķini, izmantota tarifu aprēķināšanas metodika, kas nodrošina pilnu izmaksu segšanu.

# III     ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Ilgtermiņa investīciju programma Amatas novada Zaubes ciemā tiek izstrādāta 2012. – 2021.gada periodam.

# Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības prognozes

## Attīstības prognožu atbilstība ES direktīvu un normatīvu prasībām

Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir nodrošināt normatīvajām prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus un radīt iespējas vismaz 95 % ciema iedzīvotāju (pārējo iedzīvotāju mājsaimniecības atrodas pārāk izkaisīti ciema teritorijā un nav lietderīgi un efektīvi plānot to pieslēgšanu) lietot centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Zaubes ciemā TEP izstrādes brīdī jau 78 % mājsaimniecību saņem centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus, savukārt kanalizācijas pakalpojumu pārklājums ir 63 %. Kopumā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaits un potenciālie pieslēgumi ilgtermiņa programmas plānošanas periodā tiek prognozēti 95 % no iedzīvotāju skaita.

Zaubes ilgtermiņa investīciju programmas mērķis atbilst programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” mērķim - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un centralizētas notekūdeņu pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu.

Ilgtermiņa plānošanas uzdevums ir, izvērtējot iespējamos alternatīvos risinājumus, noteikt projekta teritorijai atbilstošākos ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas attīstības risinājumus, ņemot vērā investīciju izmaksas, ekonomisko un institucionālo efektivitāti un vides ieguvumus. Programmas uzdevums ir nodrošināt, lai prioritārā investīciju programma ietvertu prioritāros pasākumus un iekļautos ilgtermiņa investīciju programmā, kā arī veicinātu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.

Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, lai tiktu sasniegti ES ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu standarti, kas ietverti Eiropas Savienības Direktīvu prasībās un Latvijas Republikas tiesiskajos aktos, iekļaujot konkrēto mērķu sasniegšanu Zaubes ciemā:

- Atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens nodrošināšana, veicot uzlabošanas pasākumus ūdensgūtnē, rekonstruējot urbumus, likvidējot pamestos urbumus un konservējot rezerves urbumu, demontējot ūdenstorņus, izbūvējot jaunu ūdens sagatavošanas staciju, rekonstruējot ūdensapgādes sistēmu un pievienojot jaunus patērētājus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem centralizētu ūdensapgādi saskaņā ar ES Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/83/EC Par dzeramā ūdens kvalitāti un LR MK noteikumu nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasības.

- Esošās kanalizācijas sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, atbilstošas notekūdeņu kvalitātes nodrošināšana, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu saskaņā ar ES Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvu 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.

- Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana saskaņā ar ES Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīvu 86/278/EEC Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas, kas nosaka smago metālu (kadmija, vara, niķeļa, svina, cinka un dzīvsudraba) koncentrācijas ierobežojumu dūņās, kuras ir paredzētas izmantot lauksaimniecībā un LR MK noteikumu nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām;

- neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietu likvidēšana saskaņā ar ES Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), Ūdens struktūrdirektīva un LR MK noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002) prasībām.

## Pašvaldības attīstības prognozes

Ilgtermiņa investīciju programma izstrādāta saskaņā ar Zaubes pagasta apstiprināto teritorijas plānojumu (2005. – 2017.gadam). Plānojot ūdenssaimniecības attīstību Zaubes ciemā, tiks ievērotas Reģionālās vides pārvaldes un Veselības inspekcijas prasības, kā arī šādi principi:

- Princips „piesārņotājs maksā” – notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem;

- Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana, patēriņa noteikšanai lietojot ūdens mērītājus.

Izstrādājot Zaubes ūdenssaimniecības ilgtermiņa attīstības plānu, izvērtēta esošā iedzīvotāju struktūra projekta teritorijā un pēdējos gados vērojamās demogrāfiskās attīstības tendences. Iedzīvotāju skaits Zaubes ciemā pēdējos gados ir samazinājies, ņemot vērā vispārējās tendences demogrāfiskajā situācijā.

Tiek prognozēts, ka sakarā ar plānoto tarifa pieaugumu pēc projekta realizācijas, kas nepieciešams pilnu izmaksu segšanas principa nodrošināšanai iedzīvotāju ūdens un notekūdeņu patēriņš samazināsies. .  ..  Tiek pieņemts, ka pirmajos gados pēc projekta realizācijas iedzīvotāju patēriņš, to uzskaitot un tarifa kāpuma dēļ samazināsies līdz 110 l/c/d., nākamos gados līdz 90l/c/d/., šāds patēriņš tiek plānots arī ilgtermiņā.

Pašvaldībai nav datu par jaunu ražošanas uzņēmumu vai institūciju veidošanos Zaubes ciemā, kas varētu radīt būtisku ūdens patēriņa pieaugumu vai novadītu lielu daudzumu piesārņotu notekūdeņu, tāpēc ilgtermiņa attīstības programmā netiek paredzēti papildus darbi ūdensgūtnes, ŪAS vai NAI jaudu palielināšanai, tai pat laikā ŪAS jaudas tiek plānotas ar pietiekošu rezervi, lai ilgtermiņā varētu nodrošināt visus iedzīvotājus ar atbilstošas kvalitātes pakalpojumiem.

## Vispārējie pakalpojumu standarti

Lai pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, var identificēt vispārējos Zaubes ciema ūdenssaimniecības attīstības mērķus:

- atbilstošas dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana ūdensgūtnē, lai nodrošinātu patērētāju ūdensapgādi atbilstoši ES direktīvas 98/83/EC „Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva” prasībām;

- esošās kanalizācijas sistēmas paplašināšana un atjaunošana, notekūdeņu attīrīšanas procesa uzlabošana, lai nodrošinātu pilsētas notekūdens savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši ES direktīvas 91/271/EEC „Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīva” prasībām;

- notekūdens attīrīšanas procesā radušos lieko dūņu utilizācija saskaņā ar ES direktīvas 86/278/EEC „Direktīva par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas” prasībām.

Ievērojot iepriekšējo praksi Latvijā ūdenssaimniecības stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādē tiek izmantoti Vispārējo pakalpojumu standarti. Tie ir noteikti saskaņā ar Direktīvu specifisko ieviešanas un finansēšanas plānu, kā arī saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Izstrādātās Zaubes ciema investīciju programmas atbilstības vērtēšanai un augstākminēto stratēģisko mērķu sasniegšanai tiks izmantoti standarti, kas norādīti 25.tabulā.

25.tabula. Vispārējie pakalpojumu standarti

| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais līmenis |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Apkalpes zona | 100 % apkalpes zona projekta teritorijas robežās. |
| Pieslēguma rādītājs | 95 % pieslēgumu apkalpes zonas robežās, Zaubes ciemā jau ir sasniegti 78 %. |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību). |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Ūdens sagatavošanas stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. |
| Ugunsdzēsība | Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. |
| Kanalizācija |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona. |
| Pieslēguma rādītājs | 95 % pieslēgumu apkalpes zonas robežās, šobrīd Zaubes ciemā ir 63 % pieslēgumu nodrošinājums. |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. Jābūt arī atbilstībai ar Latvijas MK Noteikumu Nr.362 (02.05.06.) prasībām, Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli |

## Ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa attīstības prognozes

Prognozētais ūdens patēriņš Zaubes ciemā tiek noteikts pēc šādiem pieņēmumiem:

      - 78 % apdzīvotas vietas iedzīvotāju jau ir nodrošināts pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, līdz 2021.gadam tiks nodrošināts pieslēgumu skaits 95 % iedzīvotāju;

      - 100 % no pieslēgtiem iedzīvotājiem līdz 2021.gadam norēķināsies pēc skaitītāju rādījumiem, jo paaugstinoties tarifiem iedzīvotāji tiks motivēti tos uzstādīt, tādējādi samazinot ikdienas patēriņu un taupot ūdens resursus. Līdz ar to tiek plānots, ka uzstādot skaitītājus samazināsies arī patēriņš uz 1 iedzīvotāju;

      - vidējais dzeramā ūdens patēriņš 2021. gadā uz vienu iedzīvotāju būs 90 l/c/d, neskaitot ūdens zudumus, esošais patēriņš ir 120 l/c/d;

      - neuzskaitītā ūdens daudzums jeb ūdens zudumi pēc prioritārās investīciju programmas samazināsies no 35,7 % līdz 15 %, bet izbūvējot jaunu ŪAS palielināsies tehniskie zudumi filtru skalošanas vajadzībām, kopā sastādot 20 % ūdens zudumus. Savukārt līdz 2015. gadam pēc patērētajiem apjomiem ūdens zudumi kopā ar tehniskajiem zudumiem kvantitatīvi samazināsies līdz 20 % no sistēmā padotā ūdens daudzuma. Jāņem vērā, ka aptuveni 5 % no zudumiem sastāda tehniskie zudumi filtru skalošanai, pārējie zudumi pēc pilnas sistēmas rekonstrukcijas radīsies no noplūdēm un mērītāju tehniskām neprecizitātēm;

      - institucionālā ūdens patēriņa izmaiņas tiek prognozētas, pamatojoties uz pašreizējiem rādītājiem un pieņemot, ka līdz 2021. gadam šis patēriņš saglabāsies nemainīgs.

Prognozētais notekūdeņu daudzums Zaubes ciemam tiek noteikts pēc šādiem principiem:

        - 95 % apdzīvotās vietas iedzīvotāju tiks nodrošināti ar pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2021. gadam, esošais nodrošinājums ir 63 %;

        - vidējais notekūdeņu daudzums 2015. gadā uz vienu iedzīvotāju būs ~ 90 l/c/d, neskaitot infiltrāciju. Tiek pieņemts, ka piemājas dārziņu, kuru laistīšanai tiek patērēts dzeramais ūdens, bet tas atpakaļ netiek novadīts centrālajā kanalizācijas sistēmā, īpatsvars ir zems un laistīšanai iedzīvotāji izmantos lokālus ūdensapgādes avotus;

        - infiltrācijas īpatsvars pēc prioritārās investīciju programmas realizācijas samazināsies par aptuveni 10 %, rekonstruējot kanalizācijas tīklus, tomēr kopējā īpatsvarā papildus 5 % sistēmā radīs ŪAS skalošanas ūdeņi, kas tiks novadīti kopējā kanalizācijas sistēmā. Savukārt līdz 2015. gadam infiltrācija samazināsies vēl par 3 %, sasniedzot 18 % īpatsvaru sistēmā.

4)  institucionālā notekūdeņu daudzuma izmaiņas Zaubes ciemam tiks prognozētas, ņemot vērā pašreizējos rādītājus un līdz 2021. gadam notekūdeņu novadītais daudzums paliks nemainīgs.

26.tabula.  Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi un to prognozes

| Rādītāji | Esošās situācijas dati | Prognoze |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2014 (pēc PrIP) | 2021 (pēc IIP) |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Pakalpojumu lietotāju skaits % | 341 78% | 358 82% | 413 95 |
| Iegūtais ūdens, m3 gadā | 25864 | 19251 | 17961 |
| m3/dnn | 70,9 | 52,7 | 49,2 |
| Realizētais ūdens, m3 gadā | 16363 | 14736 | 14974 |
| t.sk. iedzīvotājiem | 14967 | 13067 | 13299 |
| litri/cilv.dnn | 120 | 100 | 90 |
| iestādēm | 1 083 | 1 083 | 1 083 |
| Dzeramā ūdens zudumi m3 gadā (t.sk. tehniskie zudumi ŪAS filtru skalošanai), % | 9228 (0) 35,7 % | 3850 (962) 20 % (no tiem ŪAS skalošanai 5 %) | 2694 (962) 15 % (no tiem 5 % ŪAS skalošanai) |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Pakalpojumu lietotāju skaits (%) | 272 63% | 352 81% | 413 95% |
| Lietus ūdeņu pieplūde un infiltrācija, (t.sk. ŪAS filtru ūdeņu novadīšana attīrīšanai) m3 | 10397 (0) | 8525 (962) | 5215 (962) |
| % | 44 % |  |  |
| Institūciju, mājsaimniecību un uzņēmumu novadītais notekūdeņu apjoms m3 gadā | 13086 | 13232 | 13105 |
| t.sk. iedzīvotājiem gadā (l/c/d**) | 11417 (110) | 11563 (90) | 11 457 (90) |
| t.sk. institūcijām un uzņēmumiem m3 | 1083 | 1083 | 1 083 |
| Novadīto notekūdeņu daudzums uz NAI, m3 gadā | 23483 | 21757 | 18320 |
| m3/dnn | 64 | 60 | 50 |

*notekūdeņu apjoms iedzīvotājiem tiek pieņemti proporcionāli pret dzeramā ūdens patēriņu l/c/d.

## Ūdenssaimniecības sistēmu uzlabošanai nepieciešamie pasākumi

Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir nodrošināt normatīviem atbilstošus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus projekta teritorijā. Lai tos sasniegtu ir nepieciešami šādi pasākumi:

- ūdensgūtnes sakārtošana, rekonstruējot esošos urbumus (2.gab.) un tamponējot vienu urbumu un konservējot urbumu Nr.3., nepārtrauktas ūdensapgādes nodrošināšanai;

- Aizsargjoslu nožogojumi ūdensapgādes objektiem;

- dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana gan ūdensgūtnē, gan pie patērētāja, izbūvējot nepieciešamo ŪAS ar ūdens uzkrāšanas rezervuāriem un, nomainot nolietotos ūdensapgādes cauruļvadus, izbūvējot pievaddīklus no urbumiem uz atdzelžošanas staciju;

- Ūdensvada esošo skataku rekonstrukcija, noslēgarmatūras nomaiņa;

- Ūdenstorņu demontāža;

- Hidrantu izbūve (esošajā sistēmā šobrīd nav iespējams izlaist nosēdumus. Tie iziet caur patērētāju, kuri sūdzas par netīru ūdeni).

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;

- Jaunu sadales aku izveide esošajā tīklā;

- Jaunu ūdensapgādes pieslēgumu radīšana mājsaimniecībām, kur tas nebija pieejams;

- Neattīrītu notekūdeņu izlaides vietu likvidēšana, palielinot mājsaimniecību pieslēgumus ar centralizētas kanalizācijas pakalpojumiem tajās teritorijās, kur patērētāji saņem centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus;

- Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, samazinot infiltrācijas apjomus;

- Esošo kanalizācijas skataku rekonstrukcija un hermetizācija;

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (skataku rekonstrukcija, biodīķu tīrīšana un rekonstrukcija, žoga izbūve);

- un KSS izbūve (ja tehniskā projekta risinājumā pēc topogrāfijas veikšanas izrādītos, ka paštece nav iespējama reljefa dēļ);

- Ekspluatācijā neizmantotu objektu demontāža;

- Plūsmu mērītāja nodrošināšana notekūdeņu sistēmā un ūdens uzskaites nodrošināšana ūdensgūtnē.

Ūdensgūtnes sakārtošana, rekonstruējot vienu esošo urbumu un ierīkojot jaunu artēzisko urbumu, kā arī veco urbumu tamponēšana nepārtrauktas ūdensapgādes nodrošināšanai nepieciešama, jo esošajā ūdensgūtnē ir divi (lai gan pārsvarā tiek izmantots tikai viens) ekspluatācijā esoši artēziskie urbumi, kas ir būtiski nolietojušies un kurus nepieciešams rekonstruēt. Rezerves urbumu nevar izmantot, nepieciešama tā konservēšana un vecā pamestā urbuma tamponāža.

Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana gan ūdensgūtnē, gan pie patērētāja, izbūvējot nepieciešamo ŪAS un, nomainot nolietotos ūdensapgādes cauruļvadus nepieciešama, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti gan ūdensgūtnē, gan pie patērētāja. Arī ūdensapgādes cauruļvadi ir ekspluatācijā nokalpojuši un ir jāparedz to nomaiņa. Jāņem vērā, ka esošajā situācijā ūdens apgādes tīklos notiek vairākas avārijas gadā, kas liecina par sliktā stāvoklī esošiem cauruļvadiem, kā rezultātā rodas lieli ūdens zudumi.

Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija nepieciešama, lai samazinātu ūdens zudumus tīklos, nepieciešama ūdensvada esošo skataku rekonstrukcija, noslēgarmatūras nomaiņa, hidrantu izbūve, jo esošajā sistēmā šobrīd nav iespējams izlaist nosēdumus. Tie iziet caur patērētāju, kuri sūdzas par netīru ūdeni. Ūdensapgādes tīkli vietām ir  no ķeta, ekspluatācijā nokalpojuši un ir jāparedz to nomaiņa. Tīklu nomaiņas  procesā jāveic aizbīdņu nomaiņa.  Jāņem vērā, ka ūdens apgādes tīklos notiek vairākas avārijas gadā, kas liecina par sliktā stāvoklī esošiem cauruļvadiem un aizbīdņiem, kā rezultātā rodas ūdens zudumi un  iespējams dzeramā ūdens bakterioloģiskais  piesārņojums.

Jaunu ūdensapgādes pieslēgumu radīšana mājsaimniecībām, kur tas nebija pieejams nepieciešama, jo esošajā situācijā projekta teritorijā ir nodrošināti 78 % mājsaimniecību un, ņemot vērā apbūves īpatnības racionāli plānot jaunus pieslēgumus ir 95% ciema iedzīvotājiem.

Neattīrītu notekūdeņu izlaides vietu likvidēšana, palielinot mājsaimniecību pieslēgumus ar centralizētas kanalizācijas pakalpojumiem tajās teritorijās, kur patērētāji saņem centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus nepieciešama, jo ciemā ir 63 % kanalizācijas tīklu pārklājums mājsaimniecībām, savukārt vēl 15 % izmanto centralizētu ūdensapgādi, nenovada notekūdeņus kopējā centralizētās kanalizācijas sistēmā.

Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, samazinot infiltrācijas apjomus nepieciešama, jo tīkli ir nokalpojuši un ne tikai nokrišņu periodā, bet visās sezonās rada ievērojamu infiltrāciju. Kā arī sliktā stāvoklī ir skatakas un tīklu sazarojums, kur nokrišņu periodā notekūdeņi nespēj pašteces ceļā noplūst uz NAI, radot arī neattīrītu notekūdeņu pārplūdes.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija nepieciešama, jo, lai arī notekūdeņu kvalitātes attīrīšanas rādītāji atbilst normatīvu prasībām, tās ir pilnībā nolietojušās un faktiski notekūdeņi tiek attīrīti pašattīrīšanās ceļā izplūstot cauri biodīķiem. Nepieciešams izveidot notekūdeņu pieņemšanas rezervuāru, lai pieņemtu notekūdeņus no septiķu akām.

Ekspluatācijā neizmantotu objektu demontāža nepieciešama, lai neradītu risku apkārtējās vides piesārņošanā. Ciemā atrodas ekspluatācijā neizmantoti ūdenstorņi, kuru nepieciešams demontēt, tā vietā ūdens rezervēm izbūvējot tīrā ūdens rezervuārus.

Plūsmu mērītāja nodrošināšana notekūdeņu sistēmā un ūdens uzskaites nodrošināšana ūdensgūtnē nepieciešama, lai veiktu uzskaiti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadītajam ūdenim, kā arī lai uzmērītu iegūtā ūdens daudzumu.

Procesu automatizētās kontroles, uzskaite un vizualizācijas nodrošināšana nepieciešama, lai  nodrošinātu informācijas piestādīšanas un vizualizācijas, avārijas situāciju, datu novērtēšanas u.c. uzdevumus uz dispečerstacijas datora pilnīgākai  sistēmas pakalpošanai

# Ilgtermiņa investīciju programmas identificēšana

Pamatojoties uz izvēlēto alternatīvu risinājumiem un pamatojumu par turpmāko sistēmu jaudu nodrošinājumu un izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem ir identificēta ilgtermiņa investīciju programma ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai Zaubes ciemā.

28.tabula.  Ilgtermiņa investīciju programma (izmaksas 2011.gada cenās)

| Pasākums (projekta komponentes) | Raksturojums | Vienas vienības izmaksas, LVL |  |  | Daudzums |  | Izmaksas kopā, LVL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumu attiecināmās izmaksas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ū1 ŪDENSGŪTNES SAKĀRTOŠANA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ū 1.1. Esošo urbumu Nr. 1 un Nr.2. rekonstrukcija, urbumu skalošana, jaunas caurules un sūkņi, sūkņa un frekvenču konvektors) | 6000 |  |  | 2 gab. |  | 12000 |  |
|  | Ū 1.2. Vecā urbuma Nr. 3 konservācija un Nr.4 (pamestā) tamponāža | 2000 |  |  | 2 gab. |  | 4000 |  |
|  | Ū 1.3. Aku lauka labiekārtošana (žogs, aku pievadi, dīzeļģenerators) | 8582 |  |  | 1 gab. |  | 8582 |  |
|  | Ū 1.4. Jauna urbuma izveide ciemata Dienvidu daļā |  |  |  | 200m |  | 15000 |  |
|  | Kopā |  |  |  |  | 39582 |  |
| Ū2 Ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve ciemata centrālā daļā (Q – 10 m3/h) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ūdens atdzelžošanas iekārtas ar jaudu 10 m3/h , t.sk. skalošanas ūdeņu izplūdes izbūve sadzīves kanalizācijā | 21535 | 1 gab |  |  | 21535 |  |
|  | Spiedtvertne – hidrofors V=5m3 | 2930 | 2 gab |  |  | 5860 |  |
|  | Ūdens mērītājs Zenner Q=6,0 m3/s | 225 | 1 gab |  |  | 300 |  |
|  | Kopā |  |  |  |  | 27695 |  |
| Ū3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ū3.1.Prioritārā Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija no ūdenstorņa līdz Ozoli | 55 | 400m |  |  | 22000 |  |
|  | Ū.3.2.Prioritārā ūdensvada optimizācijaNiedres, Birzītes, Gundegas | 55 | 400m |  |  | 22000 |  |
|  | Ū3.3. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija visā ciemā | 55 | 3992m |  |  | 219560 |  |
|  | Kopā |  |  |  |  | 263560 |  |
| Ū4 Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve | Ū4.1. Prioritāri Jauni ūdensapgādes tīkli mājsaimniecībām 95 % pieslēgumu nodrošināšanai, no Sprīdīši līdz Jaunpils iela | 55 | 150m |  |  | 8250 |  |
|  | Ū4.2. Jauni ūdensapgādes tīkli Jaunpils iela no Kooperatīva līdz mājas Niedras (krustojums) 260 metri | 55 | 260m |  |  | 14300 |  |
|  | Ū 4.3. Jauni ūdensapgādes tīkli Ancīši 100 metri | 55 | 100m |  |  | 5500 |  |
|  | Ū4.4. Jauni ūdensapgādes tīkli līdz Pumpuriņiem, Vidiņiem | 55 | 200m |  |  | 11000 |  |
|  | Ū 4.5. Jauni ūdensapgādes tīkli līdz Kuplejām | 55 | 200m |  |  | 11000 |  |
|  | Ū 4.6. Jauni ūdensapgādes tīkli līdz Ezermaļi, Spodras, Mazspodras | 55 | 170m |  |  | 9350 |  |
|  | Ū 4.7. Jauni ūdensapgādes tīkli līdz Dzelmes, Avoti | 55 | 120m |  |  | 6600 |  |
|  | Ū 4.8. Jauni ūdensapgādes tīkli līdz Sidrabiņi, Ezeriņi | 55 | 150m |  |  | 8250 |  |
|  | Ū 4.9. Jauni ūdensapgādes tīkli no atdzelžotavas līdz Urbums Nr.1 | 55 | 220m |  |  | 12100 |  |
|  | Kopā |  |  |  |  | 86350 |  |
| U5 Ūdenstorņa demontāža | Demontāžas darbi | 1500 |  |  | 2 gab |  | 3000 |  |
| Ū 6 Ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve ciemata dienvidu daļā Q – 5 m3/h | Ūdens atdzelžošanas iekārtas ar jaudu 5 m3/h , t.sk. skalošanas ūdeņu izplūdes izbūve sadzīves kanalizācijā, pievadi | 19850 |  |  | 1 gab. |  | 19850 |  |
| Kopā ūdensapgādei: |  |  |  |  |  | 440037 |  |
| K1 Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |
| Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija | Biodīķu tīrīšana | 1000 |  | 4 gab |  |  | 4000 |  |
|  | Nožogojums | 2500 |  | 1 gab |  |  | 2500 |  |
|  | Teritorijas un pievadceļa labiekārtošana | 3 950 |  | 1 gab |  |  | 3 950 |  |
|  | Notekūdeņu pieņemšanas rezervuāra izbūve | 5000 | 1 gab |  |  | 5000 |  |
|  | Kolektoru, izplūdes vietas un paraugu ņemšanas akas rekonstrukcija | 9000 | 1 gab. |  |  | 9000 |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  | 24450 |  |
| K2 Kanalizācijas tīklu paplašināšana |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanalizācijas tīklu paplašināšana | K2.1 Jauni kanalizācijas tīkli no Saulgrieži – Lakstīgalu iela – Lācīši | 50 |  |  | 850m |  | 42500 |  |
|  | K2.2.Jauni kanalizācijas tīkli no Lakstīgalu iela- Kuplejas | 50 |  |  | 200m |  | 10000 |  |
|  | K.2.3. Jauni kanalizācijas tīkli no Lakstīgalu ielas- Jaunpils iela | 50 |  |  | 510m |  | 25500 |  |
|  | K.2.4. Jauni kanalizācijas tīkli no Liepas – Sprīdīši – Jaunpils iela | 50 |  |  | 450m |  | 22500 |  |
|  | K.2.5.Jauni kanalizācijas tīkli no Jaunpils iela - Ancīši | 50 |  |  | 100m |  | 5000 |  |
|  | K.2.6. Jauni kanalizācijas tīkli līdz Dzintari | 50 |  |  | 100m |  | 5000 |  |
|  | K.2.7.Jauni kanalizācijas tīkli līdz Vidiņi, Pumpuriņi | 50 |  |  | 200 |  | 10000 |  |
|  | K.2.8. Jauni kanalizācijas tīkli ciemata Dienvidu daļā | 50 |  |  | 1940m |  | 97000 |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  | 217500 |  |
| K3 Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | K3.1. Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija no Noriņas līdz P32 šodeja | 50 | 175m |  |  | 8750 |  |
|  | K3.2. Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija dienvidu daļā (tiltiņš) | 50 | 120 m |  |  | 6000 |  |
|  | K.3.3. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija no Zaubes pamatskola – Jaunpils iela | 50 | 1850m |  |  | 92500 |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  | 107250 |  |
| Kopā kanalizācijai: |  |  |  |  |  | 349200 |  |
| Kopā IIP: |  |  |  |  |  | 789237 |  |

# Ilgtermiņa investīciju programmas vides ieguvumi

Nozīmīgākie ilgtermiņa investīciju programmas vides ieguvumi atbilst šādiem mērķiem:

- Kvalitatīvas dzīves vides  nodrošināšana;

- Vides piesārņojuma samazināšana;

- Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana;

- Ūdens resursu racionāla izmantošana;

- Energoresursu racionāla izmantošana;

- Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija;

Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana  tiks sasniegta realizējot Ū1,Ū2, Ū4, K2 komponentes, kuras tieši skar iedzīvotāju labklājību un dzīves līmeņa paaugstināšanu.

Vides piesārņojuma samazināšana tiks panākta realizējot K1 komponenti, jo rekonstruējot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tiks uzlaboti notekūdeņu izplūdes rādītāji, realizējot K2 komponenti tiks pievienoti jauni patērētāji, kuri izmanto izsmeļamās bedres un krājrezervuārus. K3 komponentes realizācija samazinās risku notekūdeņu noplūdēm, kuras radās avāriju gadījumos.

Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana  tiks panākta realizējot komponentes, kas novērsīs neattīrītu notekūdeņu izplūdi ūdenstilpēs (K2, K3) un nodrošinās atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu (K1).

Ūdens resursu racionāla izmantošana tiks panākta uzstādot plūsmu mērītājus gan notekūdeņu sistēmā (K1), gan ūdensapgādes sistēmā (Ū1), un nodrošinot pilna izmaksu segšanas principa ievērošanu pēc projekta realizācijas, kad būtiski pieaugs tarifs, jo pēc esošās situācijas ūdenssaimniecības izmaksas pārsniedz ieņēmumus.

Energoresursu racionāla izmantošana tiks uzlabota, rekonstruējot sistēmas un tādējādi samazinot ūdens zudumus un infiltrāciju, kura rada papildus energoresursu patēriņu.

Sakārtojot ūdenssaimniecības sistēmas atbilstoši kvalitātes prasībām, tiks ieviesta efektīva energoapgāde, kā arī samazinot infiltrāciju notekūdeņu sistēmā (K3) uz NAI nonāks neatšķaidīts notekūdeņu daudzums, kas ne tikai uzlabos NAI darbību, bet arī samazinās nepieciešamo elektroenerģiju iekārtu darbināšanai.

- Vides kvalitātes prasību nodrošināšana decentralizēto vai individuālo ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumos:

Decentralizētu sadzīves kanalizācijas risinājuma gadījumā Zaubes ciema individuālās apbūves zonā pastāv neattīrītu notekūdeņu noplūdes vidē risks (44 % mājsaimniecību projekta teritorijā), jo notekūdeņi no individuālajām dzīvojamām ēkām tiek uzkrāti krājtvertnēs, kuru hermētiskus nav pietiekams, par ko liecina asenizācijas pakalpojumu zemais pieprasījums, kas neatbilst izlietotajam ūdens patēriņam.

Neattīrīto notekūdeņu noplūde no krājtvertnēm paaugstina arī sabiedrības veselības risku, jo tie var piesārņot seklos gruntsūdeņus.

# IV     PRIORITĀRĀ  INVESTĪCIJU PROGRAMMA

- Kopējās investīcijas Zaubes ūdenssaimniecības sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu un vispārējo pakalpojumu standartu prasībām pārsniedz pašvaldības iespējas projektā piedalīties ar vēl apjomīgākiem pašvaldības līdzekļiem. Tādēļ prioritārās programmas noteikšanai tika līdzsvarots izvirzīto pasākumu apjoms un pašvaldības finansiālās iespējas.

# Prioritārā investīciju projekta apraksts

- 30.tabulā ir atspoguļoti iepriekšējā nodaļā veiktās ilgtermiņa pasākumu prioritizācijas rezultāti, t.i., atlasītās prioritārās investīciju programmas komponentes un sniegts šo komponenšu tehniskais raksturojums, savukārt 31.tabulā ir apkopotas prioritārās investīciju programmas izmaksas.

30.tabula. Prioritārās investīciju programmas pasākumi

| Pasākums (investīciju projekta komponente) | Pasākuma mērķis | Pasākuma raksturojums (veicamie uzdevumi) | Tehnoloģisko iekārtu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Ū2 Ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve | Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvas (DzŪD) 98/83/EC 4.1 un 6.1a panta prasībām. | Dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksa izbūvē ietilpst ēkas izbūve, lai tajā izvietotu visas nepieciešamās iekārtas ūdens sagatavošanai. Ēkā tiks izbūvēti filtri ūdens atdzelžošanai. Kompleksā tiks ierīkots arī automātiskais ūdens mērītājs un divi tīrā ūdens rezervuāri 5m3 katrs īslaicīgai sagatavotā ūdens uzglabāšanai. Lai filtru skalošanas ūdeņi nenonāktu vidē, tiks izbūvēts skalošanas ūdeņu izvads kopējā kanalizācijas sistēmā. | - Atdzelžošanas iekārtas (Q – 10 m3/h) - Konteinertipa ēka - Kanalizācijas vada izbūve (zālājs, D – 160) |
| Ū1 Esošo aku 2.gab. rekonstrukcija, vienas akas tamponēšana un vienas konservēšana | Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un nepārtrauktību atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvas (DzŪD) 98/83/EC 4.1 un 6.1a panta prasībām. Samazināt ūdens resursu piesārņošanas risku. | Ū1.1. Esošo urbumu Nr 1 un Nr.2. rekonstrukcija, sūkņa un frekvenču konvektora uzstādīšana. Urbums tiks attīrīts no smiltīm un nogulumiem, aizvietojot bojātas detaļas sistēmā tiks veikta dziļurbuma sūkņa nomaiņa uzstādot jaunu sūkni ar frekvenču pārveidotāju. Ū 1.2. Vecā urbuma Nr. 3 konservācija un Nr.4 (pamestā) tamponāža Ū 1.3. Aku lauka labiekārtošana (žogs, aku pievadi, dīzeļģenerators) | 2 rekonstruētas akas 2 sūkņi, 5.5kW. 1 konservēta aka 1 aka tamponēta |
| K1 Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija | Nodrošināt atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas sistēmu atbilstoši Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas (KNAD) 91/271/EEC 3.1 pantam un novērst grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanu ar neattīrītiem notekūdeņiem no tiešajām izplūdēm, septiķiem un izvedamajām bedrēm atbilstoši ŪSD 2000/60/EC pamatnostādnēm. | Šobrīd esošām NAI nepieciešama to rekonstrukcija.. Biodīķu tīrīšana, Notekūdeņu pieņemšanas rezervuāra izbūve, kolektoru, izplūdes vietas un paraugu ņemšanas akas rekonstrukcija | - - nožogojums - elektrība - labiekārtošana (bruģis, zālājs) - pievadceļš - apgaismojums; - notekūdeņu pieņemšanas rezervuārs - biodīķu tīrīšana |
| Ū3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un nepārtrauktību pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi patērētājiem atbilstoši DzŪD 98/83/EC 4.1 un 6.1a panta prasībām. | Esošie ūdensapgādes tīkli ir sliktā stāvoklī un ūdens tīklos pie patērētājiem nonāk neatbilstošs LR likumdošanā noteiktām prasībām. Izbūvējot dzeramā ūdens sagatavošanas staciju arī visticamāk netiks iegūta nepieciešamā kvalitāte, tādēļ nepieciešams komplekss risinājums, rekonstruējot arī tīklus. Katru gadu ūdens apgādes tīklos notiek vairākas avārijas, kā arī ir noplūdes 35,7 % apjomā. Tiks veikta esošo dzeramā ūdens tīklu trašu atrakšana, demontēšana saskaņā ar LBN prasībām, jauna pamatojuma ieklāšana, jaunu cauruļvadu ieklāšana, apbēršana, testēšana, nodošana ekspluatācijā un virskārtas atjaunošana sākotnējā stadijā. Ūdensvadi izvietoti 40% zem grants seguma ceļiem, 40% zem asfalta, 20% zem pļavām. | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, daļēji izbūvējot jaunu trasi pa ielu sarkano līniju robežām vai pašvaldībai piederošām pļavām. (PVC DN – 63 -75, 800 metri). |
| Ū 4 Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve | Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu nepārtrauktību atbilstoši Dzeramā ūdens direktīvas (DzŪD) 98/83/EC 6.1a panta prasībām | Nepieciešama ūdensapgādes tīklu paplašināšana un pakalpojumu pārklājumu palielināšana ciema centra rajonam un Līvānu māju apbūvei, kur tas prioritāri ir ekonomiski pamatoti. | Ūdensapgādes tīklu izbūve 1, PVC DN 63-75, 730 metri, 50 % tīklu izbūvējot zem grants seguma, 25 % asfalta un 25 % pļavām. |
| K2 Jauni kanalizācijas tīkli prioritārajos posmos 81 % pieslēgumu nodrošināšanai | Nodrošināt jaunu pieslēgumu izbūvi centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas paplašināšanai atbilstoši KNAD 91/271/EEC 3.1 pantam. | Lai nodrošinātu kanalizācijas pieslēgumus patērētājiem, kuriem jau ir centralizēta ūdensapgāde, nepieciešama tīklu paplašināšana privātmāju rajonā. | 50 % grants segums, 35 % asfalts un 15 % zem pļavām. Tīklu paplašināšana (PVC DN 200, 1910 metri) |
| K3 Kanalizācijas kolektora rekonstrukcija | Samazināt lietus ūdeņu/gruntsūdeņu pieplūdi kanalizācijas sistēmā atbilstoši KNAD 91/271/EEC 3.2 pantam un nodrošināt efektīvu notekūdeņu savākšanas sistēmu atbilstoši KNAD 91/271/EEC 3.1 pantam. | Esošie tīkli ir sliktā stāvoklī, liela infiltrācija, tāpēc nepieciešama tīklu rekonstrukcija. Rekonstruējamā posma daļa ciema D daļā šķērso tiltiņu un tīkla siltumizolācija ir beigta, tāpēc ziemā tīkls var aizsalt. | PVC DN –200, 295 metri; |

31. tabula  Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas (2011.gada tirgus cenās)

| Pasākums (projekta komponentes) |  | Izmaksu veids | Vienas vienības izmaksas1, LVL | Daudzums | Izmaksas kopā, LVL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS: |  |  |  |  |  |  |
| Ū2 | Ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve (Q – 10 m3/h) | gab | 27695 | 1 | 27695 | 7.4% |
| Ū1 | ŪDENSGŪTNES SAKĀRTOŠANA | Gab. | 24582 | 1 | 24582 | 6.6% |
| K2 | Jauni kanalizācijas tīkli | metri | 50 | 1910 | 95500 | 25.5% |
| Ū3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija prioritāros posmos | metri | 55 | 800 | 44000 | 11.7% |
| Ū4 | Jauni ūdensapgādes tīkli mājsaimniecībām 90 % pieslēgumu nodrošināšanai | metri | 55 | 730 | 40150 | 10.7% |
| K1 | Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija | Gab. | 24450 | 1 | 24450 | 6.5% |
| K3 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | metri | 50 | 295 | 14750 | 3.9% |
| KOPĀ |  |  |  |  | 271127 | 72.3% |
| Tehniskā projekta izmaksas |  |  | 2.8% |  | 10500 | 2.8% |
| Būvuzraudzība |  | kompl | 1.5% | 1 | 5693 | 1.5% |
| Autoruzraudzība |  | kompl | 1.3% | 1 | 4982 | 1.3% |
| Finanšu rezerve (5 %) |  |  | 3.6% |  | 13578 | 3.6% |
| Tehniski ekonomiskais pamatojums |  | Gab. | 0.4% | 1 | 1475 | 0.4% |
| KOPĀ ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS: |  |  |  |  | 307355 | 82.0% |
| NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS: |  |  |  |  | 67618,10 | 18.0% |
| PVN |  |  |  |  | 67618,10 | 18.0% |
| PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS 2011.gada cenās: |  |  |  |  | 374973,10 | 100.0% |

LR Saeima, likums “Par pašvaldībām” (Vēstnesī publicēts 24.05.1994, Nr. 61)