AUCES NOVADS (Bēne, Īle, Ukri, Vītiņi un Ķēvele)

Kontaktpersona: izpilddirektors Aldis Lerhs, tel. 26432523, e-pasts aldis.lerhs@dome.auce.lv

- BĒNE

Kontaktpersonas: 	Pārvaldes vadītājs Algerds Miksis, tel. 28613503

SIA „Bēnes nami” valdes loceklis Andris Horns, tel. 63758210;

e-pasts benesnami@apollo.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs: SIA „Bēnes nami”

Iedzīvotāju skaits ciemā:	TS dati – 1622; Respondents iedzīvotāju skaitu nav uzrādījis, internetā pieejamā informācija – ap 1000 iedzīvotāji.

Pakalpojumu lietotāji:

U: 1046 cilvēki, 100%	(piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite 100%, aprēķinātais ūdens patēriņš 2010.g. 90 l/dnn/cilv.; ūdens zudumi 39%).

K:   603 cilvēki,   58%

U, K pakalpojumus lieto iestādes, t.sk. vidusskola un uzņēmumi (skaits nav norādīts)

Ūdensapgādes infrastruktūra:	Respondents nav norādījis konkrētus datus, bet veidlapā ierakstījis, ka ūdens ieguve un sagatavošana ir atbilstoša normatīvajām prasībām.

Kanalizācijas infrastruktūra:	NAI Qproj.=300 m3/dnn, notekūdeņu daudzums 2010.g. – 74,3 m3/dnn, izplūde Auces upē, 1 KSS (sūkņi nolietojušies), tīklu kopgarums 3,67 km.

Pakalpojumu kvalitāte:	Respondents norāda, ka dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvajām prasībām; notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte nav atbilstoša vides normatīvajām prasībām (BSP5=31,5 mg/l)..

Nepieciešamie uzlabojumi/plānotie pasākumi:

- KSS rekonstrukcija (jaunu sūkņu uzstādīšana)

Piezīme. Veidlapā respondents norādījis, ka nepieciešama tikai KSS rekonstrukcija, lai gan aprakstā sniegtā informācija liecina, ka Bēnē nepieciešama gan ūdensapgādes sistēmas, gan kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, kas bija iecerēta jau 2005.gadā, bet līdzekļu trūkuma dēļ netika realizēta, tāpēc eksperts papildinājis nepieciešamo uzlabojumu sarakstu:

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

- NAI rekonstrukcija, t.sk. jaudas optimizācija.

.

- ĪLE

Kontaktpersonas:	Auces novada Lielauces pagasta pārvaldes vadītājs Guntis Bergmanis, tel. 29457874

Īles pagasta klientu apkalpošanas punkta vadītāja Līga Liekniņa, tel. 63754650, e-pasts ilespp@ile.auce.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs: Auces novada Lielauces pagasta pārvalde

Iedzīvotāju skaits ciemā:	TS dati – 257; Respondents uzrādījis iedzīvotāju skaitu pagastā - 465, internetā pieejamā informācija – ciemā ap 210 iedzīvotāji.

Pakalpojumu lietotāji:

U: 210 cilvēki, 100%	(piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite nav nodrošināta, aprēķinātais ūdens patēriņš 2010.g. 173 l/dnn/cilv., iedzīvotāju ūdens patēriņā ieskaitīti zudumi).

K: 120 cilvēki,   57%

Ūdensapgādes infrastruktūra:	Viens artēziskais urbums, USS, ūdensapgādes tīkli, L=4946 m.

Kanalizācijas infrastruktūra:	NAI Qproj.=75 m3/dnn, dūņu uzglabāšana slēgtos rezervuāros, notekūdeņu daudzums 2010.g. – 27,8 m3/dnn, izplūde Auces upē, 1 KSS, tīklu kopgarums 2537 m.

2005.-2007..gadā Īlē realizēts ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekts (rekonstruēti 85% ūdensapgādes tīklu, urbums un USS, bet piegādātā ūdens kvalitāte nav atbilstoša normatīvajām prasībām, jo USS tehnoloģiskais aprīkojums nolietojies, nepieciešama tā renovācija..

Realizētā projekta ietvaros rekonstrukcija veikta arī kanalizācijas sistēmā (izbūvētas jaunas NAI, rekonstruēti un paplašināti tīkli), kuras darbība ir atbilstoša vides normatīvajām prasībām.

Pakalpojumu kvalitāte:	Respondents norāda, ka dzeramā ūdens kvalitāte nav atbilstoša normatīvajām prasībām (paaugstināts Fe jonu daudzums, test.pārskatā 22.03.2011 Fe=2,60 mg/l, duļķainība 24,8 NTU);

notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte ir atbilstoša vides normatīvajām prasībām (22.03.2011 test.pārskata dati SV=6,2 mg/l, BSP5=17,0 mg/l, ĶSP= 41,2 mg/l).

Nepieciešamie uzlabojumi/plānotie pasākumi:

- USS rekonstrukcija

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L= 500 m

Piezīme. Respondents nav norādījis, ka būtu nepieciešama kanalizācijas sistēmas paplašināšana, bet dati par lietotāju skaitu liecina, ka kanalizācijas sistēmas paplašināšana ir plānojama, tāpēc eksperts papildinājis nepieciešamo uzlabojumu sarakstu:

- Kanalizācijas tīklu paplašināšana

- UKRI

Kontaktpersona: Auces novada Bēnes pagasta pārvaldes Ukru pagasta klientu apkalpošanas punkta vadītājs Aigars Radzovskis, tel. 637 29236, e-pasts ukrupp@ukri.auce.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs: Auces novada pašvaldība

Iedzīvotāju skaits ciemā:	TS dati – 202; Respondents uzrādījis iedzīvotāju skaitu 158.

Pakalpojumu lietotāji:

U: 158 cilvēki, 100%	(piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite 77%

aprēķinātais ūdens patēriņš 2010.g. 95 l/dnn/cilv.)

K: 155 cilvēki,   98%

Ūdensapgādes infrastruktūra:	Viens artēziskais urbums, USS, ūdensapgādes tīkli, L=5,9 km.

Kanalizācijas infrastruktūra:	NAI Qproj.=200 m3/dnn, notekūdeņu daudzums 2010.g. – 15,4 m3/dnn, izplūde Dabiķenes upē, tīklu kopgarums 5,35 km, par dūņu apsaimniekošanu nav datu.

Pakalpojumu kvalitāte:	Respondents norāda, ka dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvajām prasībām, tomēr testēšanas pārskatos redzams, ka ir paaugstināts Fe jonu daudzums (0,40-0,45 mg/l); notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte ir atbilstoša vides normatīvajām prasībām (22.03.2011 test.pārskata dati SV=8,75-10,8 mg/l, BSP5=6,4-7,0 mg/l, ĶSP<30 mg/l).

Nepieciešamie uzlabojumi/plānotie pasākumi:

Piezīme. Respondents nav norādījis, ka būtu nepieciešami uzlabojumi ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmā, bet dzeramā ūdens testēšanas pārskati liecina, ka iedzīvotājiem tiek piegādāts ūdens ar paaugstinātu Fe jonu daudzumu, tāpēc eksperts iekļāvis nepieciešamo uzlabojumu USS darbības nodrošināšanai:

- USS rekonstrukcija

- VĪTIŅI

Kontaktpersona: Auces novada Vītiņu pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības vadītājs        Andris Šaulis, tel. 29186744, e-pasts vitinupp@vitini.auce.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs: Auces novada pašvaldības Vītiņu pagasta pārvalde.

Iedzīvotāju skaits ciemā:	TS dati – 326; Respondents uzrādījis iedzīvotāju skaitu 334.

Pakalpojumu lietotāji:

U: 204 cilvēki, 61%	(nav piegādātā ūdens instrumentāla uzskaites

aprēķinātais ūdens patēriņš 2010.g. 173 l/dnn/cilv.)

K: 182 cilvēki, 54%

Ūdensapgādes infrastruktūra:	Viens artēziskais urbums un ūdensapgādes tīkli, L=6,4 km, ir USS (iekārtas uzstādītas 2008.g.), kas nodrošina dzeramā ūdens sagatavošanu atbilstoši normatīvajām prasībām.

Kanalizācijas infrastruktūra:	NAI Qproj.=100 m3/dnn, notekūdeņu daudzums ap 40 m3/dnn (2010.g. – 36,9 m3/dnn), izplūde Avīknes upē, tīklu kopgarums 4,58 km, ir 1 KSS, par dūņu apsaimniekošanu nav datu. Kanalizācijas sistēmas objekti ir nolietojušies un to darbība nav efektīva.

Pakalpojumu kvalitāte:	Respondents norāda, ka dzeramā ūdens kvalitāte pēc USS un pie lietotāja ir atbilstoša normatīvajām prasībām, no urbuma iegūtajam ūdenim ir paaugstināts Fe daudzums (1,6 mg/l);

notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte nav atbilstoša vides normatīvajām prasībām (test.pārskata dati SV=72 mg/l, BSP5=73 mg/l, ĶSP=158 mg/l).

Nepieciešamie uzlabojumi/plānotie pasākumi:

- Urbuma rekonstrukcija

- USS rekonstrukcija

- Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (L=1,2 km) un hidrantu izbūve

- Ūdenstorņa demontāža

- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=4,58 km

- NAI rekonstrukcija vai Vītiņu kanalizācijas sistēmas pievienošana Auces NAI

- ĶĒVELE

Kontaktpersona: Auces novada Vītiņu pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības vadītājs Andris Šaulis, tel. 29186744, e-pasts vitinupp@vitini.auce.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs: Auces novada pašvaldības Vītiņu pagasta pārvalde.

Iedzīvotāju skaits ciemā:	TS dati – 226; Respondents uzrādījis iedzīvotāju skaitu 219.

Pakalpojumu lietotāji:

U: 140 cilvēki, 64%	(piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite tikai 4% no lietotāju skaita. aprēķinātais ūdens patēriņš 2010.g. 170 l/dnn/cilv.)

K: 116 cilvēki, 53%

Ūdensapgādes infrastruktūra:	Viens artēziskais urbums un ūdensapgādes tīkli, L=1,042 km, USS, kas darbojas neefektīvi.

Kanalizācijas infrastruktūra:	NAI Qproj.=100 m3/dnn, notekūdeņu daudzums ap 25 m3/dnn (2010.g. – 25,7 m3/dnn), izplūde Līgotnes upē, tīklu kopgarums 2,1 km, ir 1 KSS, par dūņu apsaimniekošanu nav datu. Kanalizācijas sistēmas objekti ir nolietojušies un to darbība nav efektīva.

Pakalpojumu kvalitāte:	Respondents norāda, ka dzeramā ūdens kvalitāte pēc USS un pie lietotāja nav atbilstoša normatīvajām prasībām (test.pārskats 43/93-2010, 43/83-2011: Fe 2,80-2,92 mg/l);

notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte ir atbilstoša vides normatīvajām prasībām, bet nav efektīva.

Nepieciešamie uzlabojumi/plānotie pasākumi:

- Urbuma rekonstrukcija/skalošana

- USS rekonstrukcija un hidroforu uzstādīšana

- Ūdensvadu rekonstrukcija un hidroforu uzstādīšana

- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=2,1 km

- NAI rekonstrukcija

- Ūdenstorņa demontāža