BAUSKAS NOVADS

- JAUNCODE (Codes pagasts)

Jauncodes ciemam ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā”, 2011.

Kontaktpersona: Dace Šķiliņa, Codes pagasta pārvaldes vadītāja, tālrunis 63925402, e-pasts dace.skilina@bauska.lv; code@bauska.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji:

Ūdensapgādē				Bauskas novada Codes pagasta pārvalde

Notekūdeņu apsaimniekošanā		SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”

Iedzīvotāju skaits ciemā:	TS dati – 840; TEP-a dati - 842

Pakalpojumu nodrošinājums

- Ūdensapgāde

Jauncodes ciemā ir divas centralizētās ūdensapgādes sistēmas – Dreņģerkalns un Gravas, kuras nodrošina pakalpojumus 820 jeb 97% Jauncodes ciema iedzīvotāju un 270 Bauskas pilsētas iedzīvotāju. Ciema teritorijā ir trīs ūdensapgādes urbumi – Gravas-1, Gravas-2 un Drenģerkalns. Ekspluatēti tiek divi no tiem – urbumi Gravas-1 un Drenģerkalns, bet urbums Gravas-2 atrodas rezervē.

Sistēmā Dreņģerkalns ir uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja atbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām.

Sistēmā Gravas ūdens sagatavošanas iekārtu nav. Pamatojoties uz veiktajām analīzēm un informāciju, kas sniegta artēziskās akas pasē, no urbuma sistēmā Gravas paceltajā ūdenī tiek pārsniegts Fe daudzums. Lai sistēmas Gravas tīklā tiktu padots atbilstošas kvalitātes ūdens, ir nepieciešams uzstādīt ūdens sagatavošanas iekārtas. Pie patērētāja dzeramā ūdens kvalitāte ir neatbilstoša – pārsniegti dzelzs un duļķainības rādītāji.

Spiediens abās sistēmās tiek nodrošināts ar frekvenču pārveidotājiem. Iekārtas darbojas labi, problēmu tās darbībā nav.

Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu Jauncodes ciema teritoriju.

Sistēmā Dreņģerkalns ir veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. Tīkli ir labā stāvoklī.

Sistēmā Gravas ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1987.gadā. Tīklu rekonstrukcija nav veikta. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (~12 reizes gadā). Rezultātā rodas ūdens zudumi. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju.

Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgto mājokļu iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis ir apmierinošs.

- Kanalizācija

Jauncodes ciema iedzīvotājiem, institūcijām un uzņēmumiem centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti no blakus esošās Bauskas pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas, kuru apsaimnieko SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”. Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti ~70 % Jauncodes ciema iedzīvotāju. Tā kā kanalizācijas sistēmu apkalpo SIA „Bauskas ūdenssaimniecība”, tad Codes pagasta pārvaldei detalizēti dati par centralizētās kanalizācijas sistēmu nav pieejami. Pēc SIA „Bauskas ūdenssaimniecība” sniegtās vispārīgās informācijas, centralizētā kanalizācijas sistēma Jauncodes ciemā ir labā tehniskā kārtībā un nekādi uzlabošanas pasākumi nav nepieciešami.

Nepieciešamie uzlabojumi/plānotie pasākumi:

- USS izbūve Gravu ūdensapgādes sistēmā (q=6 m3/h)

- Gravu sistēmas ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L= 4250 m

Šo pasākumu TEP-ā aprēķinātās būvdarbu izmaksas 2011.gada cenās ir 322500 lati.

- CODE (Codes pagasts)

Kontaktpersona: Dace Šķiliņa, Codes pagasta pārvaldes vadītāja, tālrunis 63925402, e-pasts dace.skilina@bauska.lv; Uldis Kaņeps, Codes pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības speciālists, code@bauska.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs: Bauskas novada Codes pagasta pārvalde

Iedzīvotāju skaits ciemā:	TS dati – 655; Respondenta dati - 623

Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā: 754

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji:

U	545 iedzīvotāji, 72%, skola un 5 komersanti (iedzīvotāji 74% norēķinās pēc skaitītāju rādītājiem)

K	170 iedzīvotāji, 22%, skola un 3 komersanti

Ūdensapgāde

Codē ir 3 ūdensapgādes urbumi (Saulstaru, Spiģu un Skolas). Nolietojies ir Saulstaru urbums, bet pārējo urbumu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Ciemā ir USS (ozonēšanas iekārtas, q=20 m3/h). Tīklu kopgarums 5500 m, tie ir nolietojušies. Sistēmā lieli ūdens zudumi. Nepieciešama sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana.

Kanalizācija

Ir 2 kanalizācijas sistēmas – Centra NAI (projektētā jauda līdz 75 m3/dnn) un Skolas NAI (projektētā jauda līdz 15 m3/dnn); izplūde Ikstrumā, NAI darbība ir atbilstoša vides normatīvajām prasībām. Ciemā ir 1 KSS, tīklu kopgarums 500 m, tehniskais stāvoklis apmierinošs. Dūņu lauku nav, tāpēc dūņas netiek apstrādātas. Nepieciešama sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana.

Respondents ir norādījis, ka nepieciešama gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas sistēmas paplašināšana, bet, atsaucoties uz iedzīvotāju maksātspējas ierobežojumiem, tuvāko gadu laikā nav plānojis sistēmu paplašināšanu.

Plānotie pasākumi:

- Saulstaru urbuma rekonstrukcija

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

- BĒRZI (Īslīces pagasts)

Kontaktpersonas:

Jolanta Lauva, Bauskas novada projektu vadītāja, e-pasts Jolanta.lauva@bauska.lv

Aleksandrs Rūja, SIA „Īslīces ūdens” vadītājs, tel. 63925077, 26713640, e-pasts islicesudens@navigator.lv

Iedzīvotāju skaits ciemā: TS dati – 705, respondenta dati – 360

U lietotāju skaits: 295 iedzīvotāji (82%).

K lietotāju skaits 163 iedzīvotāji (45%)

Ūdensapgāde

Bērzu ciemā ir 360 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumi Bērzu ciemā tiek nodrošināti 82% iedzīvotāju jeb 295 patērētājiem un visām ciemā esošajām iestādēm un uzņēmumiem.

Bērzu ciemā ir divas ūdensapgādes sistēmas – Bērzi un Skola. Katrā sistēmā ūdens tiek piegādāts no viena urbuma (Bērzu sistēmā ir arī rezerves urbums, kurš ekspluatācijā netiek izmantots). Pie sistēmas Bērzi ir pieslēgti 280 patērētāji, kā arī 1 iestāde un 4 uzņēmumi.  Pie sistēmas Skola ir pieslēgti 15 patērētāji un Īslīces vidusskola (290 skolēni un darbinieki).

Abu darba artēzisko aku tehniskais stāvoklis, pēc uzņēmuma sniegtās informācijas ir labs. 2008.gadā Skolas sistēmā un 2011.gadā Bērzu sistēmā iegūtā pazemes ūdens attīrīšanai uzstādītas aerācijas tipa ūdens sagatavošanas iekārtas. Pie patērētāja veiktās analīzes ir atbilstošas normatīvajos aktos noteiktajām normām, kas liecina, ka dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas abās sistēmās darbojas labi. Spiedienu abās sistēmās nodrošina frekvenču pārveidotāji.

Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu ciema teritoriju. Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti laika periodā no 1967. līdz 1979.gadam. Tie ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (8-10 reizes gadā). Rezultātā rodas lieli ūdens zudumi. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi.

Liela daļa no ūdensapgādes tīkliem iet pa privātīpašnieku teritorijām un privātmāju pagalmiem, tādējādi apgrūtinot tīklu apkopi un piekļuvi avārijas laikā. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un optimizāciju.

Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis ir apmierinošs.

Kanalizācija

Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 45% jeb 163 iedzīvotājiem, kā arī 100% iestāžu un 100% uzņēmumu jeb 6 juridiskām personām.

Bērzu ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas – Bērzi un Skola. Pie sistēmas Skola ir pieslēgta tikai Īslīces vidusskola (290 skolēni un darbinieki).

Sistēmā Bērzi ir notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu 50 m3/dnn, bet sistēmā Skola - notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu 20 m3/dnn. Abas NAI nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas prasībām.

Notekūdeņi pēc Bērzu NAI pēc 30 m nonāk novadgrāvī un pēc 100 m Plānītes upē, kura pēc ~0.5 km ieplūst Īslīces upē un pēc ~20 km Lielupē. Notekūdeņi pēc Skolas NAI nokļūst meliorācijas grāvī un pēc tam Plānītes upē.

Bērzu kanalizācijas sistēma ir izbūvēta laika posmā no 1967. līdz 1980.gadam. Daļa no pašteces tīkliem atrodas kritiskā stāvoklī, notiek plīsumi, kā rezultātā neattīrīti notekūdeņi noplūst apkārtējā vidē. Par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču, pamatojoties uz aprēķiniem aptuveni tā varētu būt 22-34%.

Liela daļa no kanalizācijas tīkliem iet pa privātīpašnieku teritorijām un privātmāju pagalmiem, tādējādi apgrūtinot tīklu apkopi un piekļuvi avārijas laikā. Ir nepieciešams veikt kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un optimizāciju.

Bērzu sistēmā esošā kanalizācijas sūkņu stacija ir novecojusi un tās tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. KSS grodu aka ir sadrupusi un sūknis var iziet no ierindas.

Sadzīves notekūdeņus, kas tiek uzkrāti privātmāju izvedamajās krājtvertnēs, apsaimnieko paši iedzīvotāji, slēdzot līgumus ar apsaimniekošanas firmām.

Esošais stāvoklis Bērzu ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo ciemā esošās abas NAI neveic kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu, kā arī no neapmierinošā stāvoklī esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē, radot piesārņojuma draudus apkārtējai videi.

Nepieciešamie uzlabojumi (TEP-ā izstrādātā IIP):

| Pasākums |  | Apraksts | Plānotās izmaksas, LVL | Plānotais realizācijas gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Bērzu sistēmas NAI rekonstrukcija, 40 m3/dnn | 39 200 | 2011-2013 |
| 2 | K2. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 720m d=150-200mm | 40 631 | 2011-2013 |
| 3 | K3. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | KSS rekonstrukcija, 6 m3/h | 9 800 | 2011-2013 |
| 4 | K4. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 1670m d=200mm | 118 521 | 2011-2013 |
| 5 | K5. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jauni kanalizācijas tīkli sistēmu savienošanai, 50m d=200mm | 2 646 | 2011-2013 |
| 6 | U1. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 1970m d=50-100mm | 115 836 | 2011-2013 |
| 7 | U2.Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Skolas sistēmā 280m | 16 464 | Līdz 2020. gadam |
| 8 | U3. Ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšana | Dīzeļģenerators ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai | 1 960 | Līdz 2020. gadam |
| 9 | U4. Pakalpojuma pārklājuma paplašināšana un sistēmu savienošana | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sistēmu savienošanai 220m | 12 936 | Līdz 2020. gadam |
| 10 | K6. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve Skolas sistēmas rajonā pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 900m | 61 740 | Līdz 2020. gadam |
| 11 | K7. Gruntsūdeņu piesārņojuma riska novēršana | Veco Bērzu ciema NAI demontāža, | 3 920 | Līdz 2020. gadam |
| 12 | K8. KSS demontāža | KSS demontāža | 980 | Līdz 2020. gadam |
| 13 | U5. Spiedkalta demontāža | Spiedkalta demontāža | 490 | Līdz 2020. gadam |
| 14 | U6. Ūdenstorņa demontāža | Ūdenstorņa demontāža | 3 920 | Līdz 2020. gadam |
| 15 | U7. Gruntsūdeņu piesārņojuma riska novēršana | Neizmantojamās rezerves artēziskās akas tamponēšana | 1 960 | Līdz 2020. gadam |
| Kopā ūdensapgādei |  |  | 153 566 |  |
| Kopā kanalizācijai |  |  | 277 438 |  |
| Kopā pavisam |  |  | 431 004 |  |

- PASTALIŠĶI (Īslīces pagasts)

Kontaktpersonas:

Jolanta Lauva, Bauskas novada projektu vadītāja, e-pasts Jolanta.lauva@bauska.lv

Aleksandrs Rūja, SIA „Īslīces ūdens” vadītājs, tel. 63925077, 26713640, e-pasts islicesudens@navigator.lv

Iedzīvotāju skaits ciemā: TS dati – 343, respondenta dati – 400

Respondents norādījis, ka ekonomiski pamatotajā zonā iedzīvotāju skaits ir 178

U lietotāju skaits: 142 iedzīvotāji (35,5%) un 1 uzņēmums.

K lietotāju skaits 139 iedzīvotāji (34,8%) un 1 uzņēmums

Ūdensapgāde

Viens artēziskais urbums (Fe 0,44 mg/l, amonijs 0,38 mg/l, duļķainība 3,21 mg/l, pH 7,1); USS (q=6 m3/h, nodrošina ūdens sagatavošanu atbilstoši normatīvajām prasībām); ūdensapgādes tīkli, L=2840 m. Urbumam un tīkliem nepieciešama renovācija, kā arī sistēmas paplašināšana.

Kanalizācija

Bioloģiskās NAI, kurām projektētā jauda 200 m3/dnn, bet izmantotā – nepilni 10 m3/dnn; NAI darbība nav efektīva, jo jauda ir neatbilstoši liela un apgrūtināta dūņu apsaimniekošana. Izplūde Plānītes upē. Tīklu garums 4800 m. Sistēmā ir 2 KSS. Nepieciešama sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana.

Nepieciešamie uzlabojumi:

- Urbuma rekonstrukcija

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=2840 m

- Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L=353 m

- Kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija, L=2660 m

- Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L=150 m

- Divu KSS rekonstrukcija (q=3 m3/h un q=5 m3/h)

- Spiedvadu rekonstrukcija, L=35 m

- Jaunu bioloģisko NAI izbūve (Q=30 m3/dnn)

- GRENCSTĀLE (Brunavas pagasts)

Brunavas pagasta Grendstāles ciemam ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā”, 2011.

Kontaktpersona: Baiba Marčenkova, Brunavas pagasta pārvaldes vadītāja, tālrunis 63946158, e-pasts brunava@bauska.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs:	Bauskas novada Brunavas pagasta pārvalde

Iedzīvotāju skaits ciemā:	TS dati – 220; TEP-a dati – 250

Ūdensapgāde.s infrastruktūra.

Viena artēziskā aka, ūdenstornis un sadales tīkli (L=2194 m). USS nav, tīklos pasliktinās ūdens kvalitāte, lietotāji saņem normatīvajām prasībām neatbilstošu ūdeni. Sistēma nolietojusies.

Kanalizācijas infrastruktūra.

Kanalizācijas sistēmu veido pašteces tīkli (ap 3 km), spiedvadi 180 m, 2 KSS un NAI, kam projektētā jauda 200 m3/dnn, bet izmantotā – ap 25-30 m3/dnn.

TEPā izstrādātā IIP

(izmaksas norādītas projekta īstenošanas gada cenās).

| Nr.p.k. (prioritātes nr.) | Objekts | Jauns/ rekonstrukcija | Mērv. | Dau-dzums | DN | Vienības cena, Ls | Cena kopā, Ls | Relizācijas laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maģistrālais ūdensvads pāri ceļam uz klubu pievienojas pie esošā ūdensvada pievada | Rekonstrukcija | m | 200 | 65 | 69 | 13 800,00 | PrIP |
| 2 | Maģistrālais ūdensvads no ŪAS un starp daudzdzīvokļu mājām | Rekonstrukcija | m | 225 | 65 | 69 | 15 525,00 | PrIP |
| 3 | Pieslēgumu pārslēgšana pie jaunā ūdensvada 14 gabali | Rekonstrukcija | m | 210 | 40 | 60 | 12 600,00 | PrIP |
| 4 | Maģistrālais ūdensvads pāri ceļam līdz sadales akai | Rekonstrukcija | m | 80 | 110 | 72 | 5 760,00 | PrIP |
| 5 | Maģistrālais ūdensvads no sadales akas uz māju pie ūdens ņemšanas vietas | Rekonstrukcija | m | 50 | 65 | 50 | 2 500,00 | PrIP |
| 6 | Maģistrālais ūdensvads no sadales akas uz ciematu šķērsojot Ceraukstes upīti | Rekonstrukcija | m | 300 | 65 | 65 | 19 500,00 | PrIP |
| 7 | Ūdensvadu savienojumi starp aku, atdzelžotavu un torni | Jauna | m | 50 | 110 | 55 | 2 750,00 | PrIP |
| 8 | Filtru skalošanas ūdeņu novadīšanas kanalizācija | Jauna | m | 30 | 160 | 60 | 1 800,00 | PrIP |
| 9 | ŪAS izbūve ar jaudu Q=~40-50 m³/dnn | Jauna | gab. | 1 |  | 25000 | 25 000,00 | PrIP |
| 10 | Artēziskās akas Q=6 l/sek. rekonstrukcija ar akas skalošanu, galvas un sūkņu nomaiņu, ēkas renovāciju un elektroinstalācijas nomaiņu | Rekonstrukcija | gab. | 1 |  | 9500 | 9 500,00 | PrIP |
| 11 | Hidroforu uzstādīšana 2x2 m³ ar 2x1,5 kW spiediena paaugstināšanas sūkņiem | Jauns | gab. | 1 |  | 3000 | 3 000,00 | PrIP |
| 12 | Dīzeļģenerators ar automātisko ieslēgšanos (20 kW) | Jauns | gab. | 1 |  | 18055 | 18 055,00 | PrIP |
| 13 | Hidranta uzstādīšana | Jauns | gab. | 2 |  | 700 | 1 400,00 | PrIP |
| 14 | Jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu Q= 50 m³/dnn | Jauns | gab. | 1 |  | 70000 | 70 000,00 | PrIP |
| 15 | Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve esošās vietā pie Ceraukstes upītes individuālo māju rajonā ar sūkņu ražību Q=15 m³/h, ar elektriskā pieslēguma izveidi | Jauns | gab. | 1 |  | 24000 | 24 000,00 | PrIP |
| 16 | Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve esošās vietā pie NAI ar sūkņu ražību Q=20 m³/h. ar elektriskā pieslēguma izveidi | Jauns | gab. | 1 |  | 27000 | 27 000,00 | PrIP |
| 17 | Pašteces kanalizācijas kolektors daudzdzīvokļu māju rajonā | Rekonstrukcija | m | 110 | 200 | 65 | 7 150,00 | IIP |
| 18 | Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija nomainot esošo ūdensvadu ar jaunu individuālo māju rajonā | Rekonstrukcija | m | 550 | 50 | 55 | 30 250,00 | IIP |
| 19 | Maģistrālā pašteces kolektora rekonstrukcija nomainot esošo ar jaunu individuālo māju rajonā | Rekonstrukcija | m | 910 | 200 | 65 | 59 150,00 | IIP |

* PrIP – Prioritārajā investīciju programmā līdz 2012.gada beigām, IIP – Ilgtermiņa investīciju programmā līdz 2020.gadam

- MEŽOTNE (Mežotnes pagasts)

Mežotnes ciemam ir izstrādāts TEP-s „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā”, 2011.g.

Kontaktpersona: Oļģerts Līkais, Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs, tālrunis 27802519, e-pasts mezotne@bauska.lv;

Iedzīvotāju skaits ciemā: TS dati – 671, TEP dati – 518

U,K lietotāju skaits: 390 iedzīvotāji (75%); 6/7 iestādes un 3 uzņēmumi.

Ūdensapgādes infrastruktūra:

Divi artēziskie urbumi (darba aka un rezerves aka), ūdenstornis un ūdens sadales tīkli (L=4966 m), USS nav. TEPā norādīts, ka sistēmas tehniskais stāvoklis ir slikts, bieži notiek avārijas, bet ūdens bilancē zudumi uzrādīti 2-3% apmērā, kas nav ticams. Testēšanas pārskati liecina, ka piegādātā ūdens kvalitāte ir apmierinoša (Fe=0,19-0,26 mg/l).

Kanalizācijas infrastruktūra:

NAI BIO 100x2, 1KSS un kanalizācijas tīkli (L=4043 m), izplūde Lielupē, dūņas tiek izvestas uz laukiem bez apstrādes. Kanalizācijas sistēmas tehniskais stāvoklis ir slikts.

TEP-a izstrādātā IIP:

| Nr.p.k. | Objekts | Jauns/ rekonstrukcija | Mērv. | Daudzums | Vienības cena, Ls | Cena kopā, Ls | Relizācijas laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidroforu uzstādīšana 2x2 m³ ar 2x1,5 kW spiediena paaugstināšanas sūkņiem | Jauns | gab. | 1 | 3000 | 3 000,00 | PrIP |
| 2 | ŪAS ar jaudu Q=50 m³/dnn izbūve esošajā artēziskās akas ēkā, ēkas siltināšana un rekonstrukcija | Rekonstrukcija | gab | 1 | 25000 | 25000 | PrIP |
| 3 | Artēziskās akas Q=6 l/sek. rekonstrukcija ar akas skalošanu, galvas un sūkņu nomaiņu | Rekonstrukcija | gab | 1 | 9500 | 9500 | PrIP |
| 4 | Dīzeļģenerators ar automātisko ieslēgšanos | Jauns | gab. | 1 | 30000 | 30 000,00 | PrIP |
| 5 | Ūdensvada izbūve, lai atslēgtu maģistrālo ūdensvadu pie pils ar pieslēgšanos pie jaunā maģistrālā ūdensvada Ø 100 mm | Jauns | m | 240 | 60 | 14400 | PrIP |
| 6 | Esošā Maģistrālā ūdensvada nomaiņa no akas pie mājas Nr.3 līdz esošai akai pie ceļu krustojuma | Rekonstrukcija | m | 320 | 48 | 15360 | PrIP |
| 7 | Maģistrālā ūdensvada nomaiņa posmā no ŪAS līdz Ø 100 mm ūdensvada pievienojuma vietai pie mājas Nr.3 | Rekonstrukcija | m | 238 | 48 | 11424 | PrIP |
| 8 | Esošā Maģistrālā ūdensvada nomaiņa no akas pie ceļu krustojuma šķērsojot asfalta ceļu līdz Līvānu mājām aiz mājas Nr. 15 | Rekonstrukcija | m | 297 | 60 | 17820 | PrIP |
| 9 | Esošā Maģistrālā ūdensvada nomaiņa no akas pie mājām Nr. 10 ,12 šķērsojot asfalta ceļu gar mājām 16, 17, 18 līdz pievienojuma vietai pie esošā ūdensvada | Rekonstrukcija | m | 235 | 60 | 14100 | PrIP |
| 10 | Esošā ūdensvada nomaiņa no maģistrālā ūdensvada Ø 100 gar mājām Nr, 20, Nr. 22 līdz skolai | Rekonstrukcija | m | 200 | 45 | 9000 | PrIP |
| 11 | Pievadu atjaunošana mājām Nr. 10, 12, 14, Nr.20 Nr.22 Nr. 19, Nr. 21 un bērnu dārzam | Rekonstrukcija | m | 140 | 45 | 6300 | PrIP |
| 12 | Pievadu pārslēgšana mājām Nr. 3, 7, 9-18 un veikalam | Rekonstrukcija | gab. | 13 | 50 | 650 | PrIP |
| 13 | Hidrantu uzstādīšana | Jauns | gab. | 2 | 700 | 1400 | PrIP |
| 14 | Skalošanas ūdeņu kanalizācijas izbūve no ŪAS līdz notekūdeņu novadīšanas tuvākajai akai | Jauna | m | 90 | 57 | 5130 | PrIP |
| 15 | Pašteces kanalizācijas kolektora izbūve no akas, kas savāc ūdeņus no Pils un no maģistrāles, kas savienota ar aku pie mājas Nr. 3 likvidējot tās šķērsojumu zem ēkas | Rekonstrukcija | m | 177 | 57 | 10089 | PrIP |
| 16 | Pašteces kanalizācijas cauruļvada nomaiņa no aks pie dzīvojamās mājas Nr.3 līdz akai kas savāc notekūdeņus no Pils | Rekonstrukcija | m | 182 | 70 | 12740 | PrIP |
| 17 | NAI BIO 2x100 rekonstrukcija atjaunojot notekūdeņu pieņemšanu, cauruļvadus, teknes, ērliftu dūņu atgriešanai, gaisa padeves sistēmu, uzstādīt attīrīto notekūdeņu uzskaiti | Rekonstrukcija | gab. | 1 | 70000 | 70000 | PrIP |
| 18 | Jaunas Kanalizācijas stacijas izbūve ar sūkņa ražību Q=8 l/sek. | Rekonstrukcija | gab. | 1 | 24000 | 24000 | PrIP |
| 19 | Pašteces kanalizācijas tīkla nomaiņa māju Nr. 9, Nr. 15 rajonā ieskaitot Līvānu māju rajonu ar pieslēgumu pie esošās kanalizācijas Darbnīcas rajonā | Rekonstrukcija | m | 324 | 57 | 18468 | PrIP |
| 20 | Pašteces kanalizācijas tīkla nomaiņa mājām Nr. 10, - Nr. 14 rajonā ieskaitot pieslēgumus | Rekonstrukcija | m | 110 | 50 | 5500 | PrIP |
| 21 | Spiedvads uz NAI no Jaunās KSS | Rekonstrukcija | m | 235 | 48 | 11280 | PrIP |
| 22 | Pašteces kanalizācijas kolektora pārbūve no mājas Nr. 17 virzienā uz graudu kalti līdz pirtij ar tuvāko māju pievienojumiem | Rekonstrukcija | m | 628 | 57 | 35796 | IIP |
| 23 | Pašteces kanalizācijas kolektora pārbūve mājai Nr.22 no mājas Nr.22 līdz skolai | Rekonstrukcija | m | 235 | 60 | 14100 | IIP |
| 24 | Esošā Maģistrālā ūdensvada nomaiņa no mājas Nr. 15 līdz un Līvānu māju rajonam Sarmas - Stiebriņi | Rekonstrukcija | m | 357 | 60 | 21420 | IIP |

* PrIP – Prioritārajā investīciju programmā līdz 2012.gadam, IIP – Ilgtermiņa investīciju programmā līdz 2020.gadam

- JUMPRAVA (Mežotnes pagasts)

Jumpravas ciemam ir izstrādāts TEP-s „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Jumprvavas ciemā”, 2011.g.

Kontaktpersona: Oļģerts Līkais, Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs, tālrunis 27802519, e-pasts mezotne@bauska.lv;

Iedzīvotāju skaits ciemā: TS dati – 315, TEP dati – 208

U lietotāju skaits: 104 iedzīvotāji (50%); 1 iestāde un 1 uzņēmums.

Kanalizācijas sistēmas Jumpravā nav.

Ūdensapgādes infrastruktūra:

Divi artēziskie urbumi (darba aka un slēgtā aka), divi ūdenstorņi, no kuriem darbojas viens, un 2,1 km gari ūdens sadales tīkli. USS nav. Sistēmas tehniskais stāvoklis slikts, piegādātā ūdens kvalitāte nav atbilstoša normatībajām prasībām.

TEP-a izstrādātā IIP:

| Nr.p.k. | Objekts | Jauns/ rekonstrukcija | Mērv. | Daudzums | Vienības cena, Ls | Cena kopā, Ls | Relizācijas laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Artēziskās akas Q=6 l/sek. rekonstrukcija ar akas skalošanu, galvas un sūkņu nomaiņu | Rekonstrukcija | gab | 1 | 9500 | 9500 | PrIP |
| 2 | Ēkas un ŪAS ar jaudu Q=30 m³/dnn izbūve | Jauns | gab | 1 | 28000 | 28000 | PrIP |
| 3 | Hidroforu uzstādīšana 2x1 m³ ar 2x1,5 kW spiediena paaugstināšanas sūkņiem | Jauns | gab. | 1 | 2500 | 2 500,00 | PrIP |
| 4 | Dīzeļģenerators ar automātisko ieslēgšanos | Jauns | gab. | 1 | 30000 | 30 000,00 | PrIP |
| 5 | Esošā Maģistrālā ūdensvada nomaiņa no sadales kameras pie ŪAS līdz Jumravas 4, tai skaitā pievads pie kontrolakas pie ūdens torņa | Rekonstrukcija | m | 474 | 60 | 28440 | PrIP |
| 6 | Ūdensvada izbūve starp artēzisko aku un ŪAS un starp ŪAS un sadales kameru pie ŪAS | Jauns | m | 36 | 55 | 1980 | PrIP |
| 7 | Esošā Maģistrālā ūdensvada nomaiņa no ŪAS līdz mājām Kraujas ar pagarinājumu līdz mājām Jumpravas 5 | Rekonstrukcija | m | 192 | 48 | 9216 | PrIP |
| 8 | Jauna pieslēguma izveide esošā vietā no maģistrālā ūdensvada Ø 150 pie vecā ūdenstorņa līdz mājām Vaivari | Rekonstrukcija | m | 210 | 48 | 10080 | PrIP |
| 9 | Jauna pieslēguma izveide esošā vietā Bibliotekai no maģistrālā ūdensvada Ø 150 | Rekonstrukcija | m | 53 | 48 | 2544 | PrIP |
| 10 | ŪAS filtru skalošanas ūdeņu novadīšanas kanalizācija | Jauns | m | 60 | 60 | 3600 | PrIP |
| 11 | Armatūras nomaiņa un aku sakārtošana dzeramā ūdensvada tīklā akas ŪA-5, un akas ŪA-7 līdz ŪA-15 | Rekonstrukcija | gab. | 10 | 400 | 4000 | PrIP |
| 12 | Sadales kameras izbūve | Jauns | gab. | 1 | 800 | 800 | PrIP |
| 13 | Lokālo NAI izbūve Jumpravas 5 māju rajonā, Q=5 m³/dnn | Jauns | gab. | 1 | 5000 | 5000 | PrIP |
| 14 | Pašteces kanalizācijas izbūve no mājām Madaras, Kraujas līdz lokālām NAI | Jauns | m | 136 | 60 | 8160 | PrIP |
| 15 | Pašteces kanalizācijas izbūve no mājām Jumpravas 5 līdz lokālām NAI | Jauns | m | 35 | 60 | 2100 | PrIP |
| 16 | Maģistrālā kanalizācijas tīkla izbūve posmā no Āres ietverot ciematu līdz Jaunbūvējamām NAI un posmā no mājām Rikmaņi līdz NAI | Jauns | m | 1254 | 60 | 75240 | PrIP |
| 17 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve ar jaudu Q=30 m³/dnn | Jauns | gab. | 1 | 50000 | 50000 | PrIP |
| 18 | Maģistrālā ūdensvada tīkla izbūve posmā no Jumpravas 4 ietverot ciematu līdz mājām Rikmaņi | Rekonstrukcija | m | 1368 | 65 | 88920 | IIP |

* PrIP – Prioritārajā investīciju programmā līdz 2012.gadam, IIP – Ilgtermiņa investīciju programmā līdz 2020.gadam

- CERAUKSTE (Ceraukstes pagasts)

Kontaktpersonas:

Viesturs Janševskis, Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs, tālrunis 63900813, 29285161, e-pasts ceraukste@bauska.lv;

Daila Kronberga, Ceraukstes pagasta pārvaldes santehniķis, tālrunis 63900813, e-pasts ceraukste@bauska.lv

Iedzīvotāju skaits ciemā: TS dati – 250, respondenta dati – 375

U,K lietotāju skaits: 375 iedzīvotāji (100%); Griķu skola un 1 uzņēmums.

Ceraukstē ir realizēts projekts „Ceraukstes ciemata un Griķu pamatskolas ūdens apgādes rekonstrukcija, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve” (2004.-2006.g.). Projekta ietvaros:

- Izbūvētas USS Centrā un Griķu skolā, rekonstruēti ūdensvadi (L=1650 m)

- rekonstruēti kanalizācijas tīkli (L=147 m), rekonstruētas 2 KSS, izbūvētas jaunas NAI Statoil rajonā un jaunas Dzirnavu rajonā.

Ūdensapgāde

Ūdensapgādi nodrošina 2 sistēmas – Ceraukstes ciema un Griķu skolas, kas nav savienotas. Ciemā ir 2 darba artēziskie urbumi, 2 USS un ūdensapgādes tīkli. Sistēmu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, piegādātā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvajām prasībām.

Ciema centrā atrodas ūdenstornis, kas no sistēmas ir atslēgts, tā būvkonstrukcijas ir kritiskā stāvoklī.

Kanalizācija

Ciemā ir 2 nodalītas notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas – Centrā (NAI BIO-50EA, izplūde grāvī, kas ietek Stabulītes strautā) un Griķu skolā (NAI BIO-15EA, izplūde Mūsas upē). Dūņas bez apstrādes tiek izvestas uz laukiem. Katrā sistēmā ir viena KSS, pašteces tīkli un spiedvadi. Sistēmu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, bet notekūdeņu apsaimniekošanā traucējošs faktors ir pārplūdes, kas vērojamas palu laikā. Visumā notekūdeņu attīrīšanas pakāpe ir apmierinoša, bet atsevišķos pārskatos tomēr emisijas robežvērtības ir pārsniegtas.

Nepieciešamie uzlabojumi:

- Ūdenstorņa demontāža

- Dūņu apsaimniekošanas nodrošināšana atbilstoši vides normatīvajām prasībām

- MŪSA (Ceraukstes pagasts)

Ceraukstes pagasta Mūsas ciemam ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā”, 2011.

Kontaktpersona: Viesturs Janševskis, Ceraukstes pagasta pārvaldes vadītājs, tālrunis 63900813, 29285161, e-pasts ceraukste@bauska.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs:	Bauskas novada Ceraukstes pagasta pārvalde

Iedzīvotāju skaits ciemā:	TS dati – 580; TEP-a dati – 576 (vai 645, lietoti atšķirīgi dati, domājams, ka pakalpojumu zona ir lielāka par ciemu)

Ūdensapgāde

Mūsas ciemā ar ūdeni nodrošina dzīvojamo sektoru, doktorātu, bērnudārzu un privātos uzņēmumus. Ciematā centrālai ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgtas arī saimniecības ēkas, kā arī 10 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, 22 individuālās Līvānu tipa mājas un 15 individuālās mājas „Lakājos".

Ūdensapgādes sistēma ir novecojusi, un tās kopējais stāvoklis ir slikts, cauruļvadi aizsērējuši, artēzisko aku galvas daļas sliktā stāvoklī. Līdzekļu trūkuma dēļ ir veiktas tikai avārijas posmu un iekārtu nomaiņas. Dzeramā ūdens kvalitāte ir zema, un tas ūdensapgādes sistēmā netiek attīrīts. Ir nepilnīga ūdens uzskaites sistēma.

Pašreiz centrālo ūdensapgādes sistēmu pakalpojumus izmanto 454 iedzīvotāji jeb 70,4 % ciemata iedzīvotāju, kam pieejami Ceraukstes pagasta pārvaldes komunālie pakalpojumi. Vēl 100 iedzīvotāji izmanto dzeramo ūdeni no Bauskas pilsētas ūdensapgādes tīkliem.

Kanalizācija

Mūsas ciemā, saskaņā ar Ceraukstes pagasta pārvaldes rīcībā esošo informāciju, 454 jeb 70,4% iedzīvotājiem ir pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi.

Centralizētās kanalizācijas sistēmas sastāvdaļas ir: kanalizācijas tīkli, KSS un centralizētas NAI. Komunālie un sadzīves notekūdeņi plūst no dzīvojamām mājām, administratīvajām ēkām un saimniecības ēkām, kā lielāko notekūdeņu veidotāju ciemā var minēt inkubatoru.

TEPā izstrādātā IIP

(izmaksas norādītas projekta īstenošanas gada cenās).

| Priori-tātes nr. | Objekts | Jauns/ rekonstrukcija | Mērv. | Dau-dzums | DN | Vienības cena, Ls | Cena kopā, Ls | Relizācijas laiks* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pašteces kanalizācijas maģistrāle Olavu ielā Piebauskas rajonā | Jauns | m | 195 | 200 | 57 | 11115 | PrIP |
| 2 | Pašteces kanalizācijas maģistrāle Pūriņu ielā Piebauskas rajonā | Jauns | m | 350 | 200 | 70 | 24500 | PrIP |
| 3 | Pašteces kanalizācijas maģistrāle Pūriņu ielā Piebauskas rajonā | Jauns | m | 537 | 200 | 57 | 30609 | PrIP |
| 4 | Pašteces kanalizācijas pieslēgumi pie maģistrāles Pūriņu ielā Piebauskas rajonā | Jauns | gab. | 72 | 110 | 45 | 3240 | PrIP |
| 5 | Pašteces kanalizācijas pieslēgumi pie maģistrāles Olavu ielā Piebauskas rajonā | Jauns | gab. | 11 | 110 | 45 | 495 | PrIP |
| 6 | Pašteces kanalizācijas maģistrāles atzari šķērsielās no Pūriņu ielas Piebauskas rajonā | Jauns | m | 798 | 150 | 55 | 43890 | PrIP |
| 7 | Pašteces kanalizācijas maģistrāles atzari šķērsielās no Pūriņu ielas Piebauskas rajonā | Jauns | m | 123 | 110 | 50 | 6150 | PrIP |
| 8 | Kanalizācijas ūdeņu spiedvads no projektētas KSS Q=4,0 l/sek. Līdz spiediena dzēšanas akai | Jauns | m | 975 | 50 | 38 | 37050 | PrIP |
|  | Pašteces kanalizācija no spiediena dzēšanas akas līdz projektētai KSS Q=5,6 l/sek | Jauns | m | 12 | 200 | 48 | 576 | PrIP |
| 9 | Kanalizācijas ūdeņu spiedvads no projektētas KSS Q=5,6 l/sek līdz pieslēguma vietai Biržu ielā | Jauns | m | 1217 | 63 | 48 | 58416 | PrIP |
| 10 | Kanalizācijas sūkņu stacija Q=4,0 l/sek | Jauns | gab. | 1 |  | 17000 | 17000 | PrIP |
| 11 | Kanalizācijas sūkņu stacija Q=5,6 l/sek | Jauns | gab. | 1 |  | 17000 | 17000 | PrIP |
| 12 | Maģistrālais ūdensvads no ūdenstorņa pārslēguma akas uz ielas līdz Līvānu ielas daudzdzīvokļu mājām ar pieslēgumu esošajiem Līvānu ielas tīklam | Jauns | m | 317 | 110 | 40 | 12680 | PrIP |
| 13 | Maģistrālais ūdensvads noA7 šosejas škērsojuma vietas līdz akai uz ūdenstorni | Jauns | m | 136 | 110 | 45 | 6120 | PrIP |
| 14 | Maģistrālais ūdensvads no A7 šosejas škērsojuma vietas līdz pieslēguma vietai pie esošā ūdensvada Zaļā ielā 39 | Jauns | m | 923 | 110 | 40 | 36920 | PrIP |
| 15 | Maģistrālā ūdensvada pārslēgums pie kafejnīcas "Pauze" | Jauns | m | 26 | 110 | 67 | 1742 | PrIP |
| 16 | Maģistrālais ūdensvada pievads Centra daudzdzīvokļu mājām | Rekonstrukcija | m | 180 | 40 | 48 | 8640 | PrIP |
| 17 | Maģistrālais ūdensvada pievads bērnudārzam, Līvānu ielas daudzdzīvokļu mājām, | Rekonstrukcija | m | 174 | 40 | 48 | 8352 | PrIP |
| 18 | Maģistrālais ūdensvads no Lakāju ielas līdz Līvānu ielas daudzdzīvokļu mājām ar pieslēgumu esošajam Lakāju ielas tīklam | Jauns | m | 558 | 63 | 38 | 21204 | IIP |
| 19 | Līvānu ielas iekškvartālu ūdensvada tīkla izbūve | Rekonstrukcija | m | 576 | 40 | 48 | 27648 | IIP |
| 20 | Lakāju ielas iekškvartālu ūdensvada tīkla izbūve | Rekonstrukcija | m | 744 | 40 | 50 | 37200 | IIP |
| 21 | Pašteces kanalizācijas maģistrāle pari A7 šosejai Piebauskas rajonā | Jauns | m | 499 | 200 | 57 | 28443 | IIP |
| 22 | Pašteces kanalizācijas maģistrāle pari A7 šosejai Piebauskas rajonā | Jauns | m | 187 | 150 | 45 | 8415 | IIP |

* PrIP – Prioritārajā investīciju programmā līdz 2012.gadam, IIP – Ilgtermiņa investīciju programmā līdz 2020.gadam

- JANEIKAS (Ceraukstes pagasts)

Kontaktpersona: Daila Silputniņa, SIA „Lielzeltiņi”, e-pasta daila16@inbox.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs:	SIA „Lielzeltiņi”, kura pamatdarbība ir putnu gaļas ražošana, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu uzņēmums mantojis vēsturiski, Regulatora licences nav.

Iedzīvotāju skaits ciemā:	TS dati – 200; respondenta dati – 141

U,K lietotāju skaits – 141 (100%)

Ūdensapgāde

Ūdensapgādi iedzīvotājiem nodrošina uzņēmuma ūdensapgādes sistēma, kas izbūvēta ražošanas vajadzībām, bet ir ar pietiekošu kapacitāli, lai apkalpotu iedzīvotājus. Sistēmu veido 1 urbums, USS (q=50 m3/h), kas darbojas labi, un sadales tīkli (L=200 m). Pakalpojumu kvalitāte ir atbilstoša normatīvajām prasībām.

Kanalizācija

SIA „Lielzeltiņi” kanalizācijas sistēma galvenokārt apkalpo putnu gaļas ražotni. Sistēmā ir bioloģiskās NAI ar projektēto jaudu 500 m3/dnn, izmantota tiek jauda 450 m3/dnn, t.sk. ap 10 m3/dnn veido iedzīvotāju notekūdeņi, pārējie ir ražošanas notekūdeņi. NAI darbojas labi. Dūņas tiek presētas un izvestas uz sadzīves atkritumu izgāztuvi „Graniņi”, par dūņu deponēšanu ir noslēgts līgums. Iedzīvotāju apkalpošanai izbūvēti kanalizācijas tīkli, kuriem nepieciešama rekonstrukcija (L=400 m). Sistēmā ir 1 KSS un spiedvads. Notekūdeņu izplūde Mēmelē. Pakalpojumu kvalitāte ir atbilstoša normatīvajām prasībām.

Nepieciešamie uzlabojumi

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=400 m

- MŪSA (Gailīšu pagasts)

Gailīšu pagasta Mūsas ciemam ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā”, 2011.

Kontaktpersona: Aleksandrs Gurkovskis, Gailīšu pagasta pārvaldes vadītājs, tālrunis 63921947, e-pasts gailisi@bauska.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs:	Bauskas novada Gailīšu pagasta pārvalde

Iedzīvotāju skaits ciemā:	TS dati – 217; TEP-a dati – 217

Iedzīvotāju skaits pakalpojumu zonā: 225

Ūdensapgāde

Mūsas ciemā ir 217 iedzīvotāji (+ 8 iedzīvotāji, kas dzīvo ārpus ciema robežām). Ciemā ir viena centralizētās ūdensapgādes sistēma, no kuras tiek nodrošināti pakalpojumi 181 jeb 83% ciema iedzīvotāju un 8 patērētājiem, kas dzīvo ārpus ciema teritorijas (kas kopā sastāda 84% no projekta teritorijas) un 100% juridisko personu.

Mūsas ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmā ūdens tiek piegādāts no viena urbuma.  Artēziskais urbums ir izbūvēts 1969.gadā. Neskatoties uz izbūves gadu, urbuma darbībā būtisku problēmu nav un tā tehniskais stāvoklis uz doto brīdi ir apmierinošs. Lai nodrošinātu turpmāku artēziskā urbuma kvalitatīvu darbību, ir nepieciešams veikt urbuma skalošanu, sūkņa nomaiņu un urbuma galvas nomaiņu.

No urbuma paceltajā ūdenī tiek pārsniegtas ūdens kvalitātes normas rādītājā dzelzs. Ūdens sagatavošanas iekārtu sistēmā nav. Patērētājam piegādātais ūdens neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām rādītājos dzelzs un duļķainība.

Spiediens sistēmā tiek nodrošināts ar spiedkatlu. Ūdensapgādes nodrošināšanai ciematā ir izveidoti ūdensvada tīkli, kas pārklāj gandrīz visu Mūsas ciema teritoriju. Ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti 1976.gadā. Centralizētie ūdensvadi Mūsas ciemā ir izzaru veida, bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības nodrošināšanai. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, bieži notiek ūdensvada plīsumi (~15 reizes gadā). Ūdens zudumi avāriju rezultātā sastāda aptuveni 12-16% gadā. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, ūdensvada tīkli kalpo kā sekundārā piesārņojuma avots, būtiski pasliktinot dzeramā ūdens kvalitāti pie patērētāja. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju.

Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis ir apmierinošs.

Kanalizācija

Mūsas ciemā ir divas centralizētās kanalizācijas sistēmas, kuras ir izbūvēta 1976.gadā. Tās sastāv no pašteces tīkliem un nosēdakām. Kopumā kanalizācijas pakalpojumi tiek nodrošināti  daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kurās dzīvo 146 iedzīvotāji jeb 67% ciema iedzīvotāju (kas sastāda 65% no projekta teritorijā esošo iedzīvotāju skaita). Pie vienas sistēmas ir pieslēgti 75 iedzīvotāji. Notekūdeņi tiek novadīti uz divām nosēdakām ar tilpumu 8-10 m3. Pie otras sistēmas ir pieslēgtsi 71 iedzīvotājs. Notekūdeņi tike novadīti uz 3 nosēdkakām ar tilpumu 1gab. – 2,5 m3, 2gab. – 7,5 m3, 3gab. – 8 m3.

Pēc nosēdakām notekūdeņi nonāk  novadgrāvī un pēc tam tie tālāk nonāk Mūsas upē (karpveidīgo zivju ūdeņi, riska ūdensobjekta kods L176). Privātmāju iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti izsmeļamajās bedrēs un pēc pieprasījuma izvesti uz Uzvaras ciema NAI.

Esošais stāvoklis Mūsas ciematā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo pastāv risks, ka izsmeļamajām bedrēm un nosēdakām, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē, tādējādi radot piesārņojuma draudus Mūsas upei.

TEPā izstrādātā IIP

(izmaksas norādītas projekta īstenošanas gada cenās).

| Pasākums |  | Apraksts | Plānotās izmaksas, LVL | Plānotais realizācijas gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Jaunas NAI, 25 m3/dnn (t.sk. 2 sistēmas nosēdaku demontāža) | 35000 | 2011-2013 |
| 2 | K2. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 200 m | 16000 | 2011-2013 |
| 3 | K3. Kanalizācijas pakalpojuma pārklājuma paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, 1010 m | 80780 | 2011-2013 |
| 4 | U1. Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana | ŪAS izbūve, 5 m3/h (t.sk. dīzeļģenerators) | 20000 | 2011-2013 |
| 5 | U2. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 1400 m | 96250 | 2011-2013 |
| 6 | U3. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Urbuma rekonstrukcija | 8490 | 2011-2013 |
| 7 | U4. Ūdensapgādes pakalpojuma pārklājuma paplašināšana | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, 250 m | 18760 | 2011-2013 |
| 8 | K4. Kanalizācijas sistēmas izveidošana | Kanalizācijas tīklu izbūve, 1070 m | 85 600 | Līdz 2020. gadam |
| 9 | U5. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 1775 m | 124 250 | Līdz 2020. gadam |
| 10 | K5. Septiķu demontāža | Esošo 1.sistēmas septiķu demontāža | 1 500 | Līdz 2020. gadam |
| 11 | U6. Ūdenstorņa demontāža | Esošā ūdenstorņa demontāža | 5 000 | Līdz 2020. gadam |
| Kopā ūdensapgādei |  |  | 272 750 |  |
| Kopā kanalizācijai |  |  | 218 900 |  |
| Pavisam kopā |  |  | 491 650 |  |

- DĀVIŅI (Dāviņu pagasts)

Dāviņu ciemam ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā”, 2011.

Kontaktpersona: Līvija Šarķe, Dāviņu pagasta pārvaldes vadītāja, tālrunis 26434092, 63946819, e-pasts davini@bauska.lv

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs:	Bauskas novada Dāviņu pagasta pārvalde

Iedzīvotāju skaits ciemā:

TS dati – 470; TEP-a dati – 400

Ūdensapgādes infrastruktūra

Trīs artēziskās akas (2 darba akas unviena slēgta), ūdenstornis, kas netiek izmantots, USS, kurā atrodas arī spiedkatls un ūdens sadales tīkli (L=3150 m). Sistēmas stāvoklis labs.

Kanalizācija

Bioloģiskās NAI, kuru projektētā jauda 200 m3/dnn, bet izmantotā – ap 7o m3/dnn; pašteces tīkli (L=2491 m), spiedvadi (L=992 m) un 2 KSS. Sistēmas stāvoklis apmierinošs, bet atsevišķos posmos kritisks, NAI jauda neatbilstoši liela.

TEPā izstrādātā IIP

(izmaksas norādītas projekta īstenošanas gada cenās).

| Priori-tātes nr. | Objekts | Jauns/ rekonstrukcija | Mērv. | Daudzums | DN | Vienības cena, Ls | Cena kopā, Ls | Relizācijas laiks* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maģistrālais pašteces kanalizācijas vads no Miera ielas krustojumapa Raiņa ielu virzienā uz Līvānu māju rajonu | Jauns | m | 247 | 200 | 55 | 13585 | PrIP |
| 2 | Maģistrālais pašteces kanalizācijas vads no Miera ielas krustojumapa Raiņa ielu virzienā uz Līvānu māju rajonu | Jauns | m | 70 | 150 | 55 | 3850 | PrIP |
| 3 | Maģistrālais pašteces kanalizācijas vads no stadionapa Miera ielu līdz ielas beigām | Jauns | m | 336 | 200 | 70 | 23520 | PrIP |
| 4 | Maģistrālais pašteces kanalizācijas vads no stadiona pa Miera ielu līdz ielas beigām | Jauns | m | 55 | 150 | 70 | 3850 | PrIP |
| 5 | Pieslēgumu izveide (20gab.) līdz sarkanai līnijai | Jauns | m | 200 | 110 | 60 | 12000 | PrIP |
| 6 | Esošās kanalizācijas savienošana | Jauns | m | 13 | 200 | 55 | 715 | PrIP |
| 7 | KKS 1 rekonstrukcija ar sūkņu nomaiņu, Q= 4,2 l/sek no Līvānu māju rajona | Rekonstrukcija | gab. | 1 | - | 6000 | 6000 | PrIP |
| 8 | Pašteces kanalizāciajas vads pie NAI KSS | Jauns | m | 150 | 200 | 55 | 8250 | PrIP |
| 9 | Kanalizācijas spiedvads no NAI KSS līdz attīrīšanas iekārtām | Jauns | m | 50 | 63 | 50 | 2500 | PrIP |
| 10 | Jaunas iegremdējamas KSS izbūve pie NAI, Q=5,35 l/sek. | Jauns | gab. | 1 | - | 20000 | 20000 | PrIP |
| 11 | Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija | Rekonstrukcija | gab. | 1 | - | 70000 | 70000 | PrIP |

* PrIP – Prioritārajā investīciju programmā līdz 2012.gadam

- VECSAULE (Vecsaules pagasts)

Vecsaules ciemam ir izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Vecsaules ciemā”, 2011.

Kontaktpersona: Egils Cers, Vecsaules pagasta pārvaldes vadītājs, tālrunis 63945347, e-pasts vecsaule@bauska.lv;

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs:	Bauskas novada Vecsaules pārvalde

Iedzīvotāju skaits ciemā:	TS dati – 471; TEP-a dati – 286

Ūdensapgāde.

Vecsaulē ir 2 ūdensapgādes sistēmas (Centra sistēma un Brūžnieku sistērma) un attiecīgi 2 darba uartēziskās akas, ūdenstornis Centrā un spiedkatls Brūžniekos, ūdens sadales tīkli (L=4260 m), USS nav. Sistēmu tehniskais atāvoklis apmierinošs, atsevišķos posmos kritisks.

Kanalizācija.

Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi ir pieejami tikai centrā. Sistēmu veido bioloģiskās NAI, kuru projektētā jauda ir 200 m3/dnn, bet izmantotā – 25-30 m3/dnn, pašteces tīkli, L=1680 m, spiedvads, L=210 m, un viena KSS. Sistēma ir nolietojusies, nepieciešama rekonstrukcija un paplašināšana.

TEPā izstrādātā IIP

(izmaksas norādītas projekta īstenošanas gada cenās).

| Nr.p.k. | Objekts | Jauns/ rekonstrukcija | Mērv. | Dau-dzums | DN | Vienības cena, Ls | Cena kopā, Ls | Relizācijas laiks* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maģistrālā ūdensvada savienošana no akas pie mājām Skaras ar ūdesvadu pie pagasta pārvaldes | Jauns | m | 365 | 100 | 55 | 20 075,00 | PrIP |
| 2 | Maģistrālā ūdensvada izbūve no ŪAS un pievienojumu atjaunošana mājām "Salnas" | Rekonstrukcija | m | 212 | 63 | 55 | 11 660,00 | PrIP |
| 3 | Maģistrālā ūdensvada izbūve no mājām "Salnas" un pievienojumu atjaunošana mājām "Sarmas" | Rekonstrukcija | m | 155 | 32 | 45 | 6 975,00 | PrIP |
| 4 | Maģistrālie ūdensvada savienojumi ūdensgūtnē "Centrs" | Jauns | m | 60 | 100 | 55 | 3 300,00 | PrIP |
| 5 | ŪAS izbūve ar jaudu 50 m³/dnn izbūve | Jauns | gab. | 1 |  | 25000 | 25 000,00 | PrIP |
| 6 | Artēziskās akas Q=3 l/sek. rekonstrukcija ar akas skalošanu, galvas un sūkņu nomaiņu, ēkas renovāciju un elektrointalācijas nomaiņu | Rekonstrukcija | gab. | 1 |  | 9500 | 9 500,00 | PrIP |
| 7 | Hidroforu uzstādīšana 2x2 m³ ar 2x1,5 kW spiediena paaugstināšanas sūkņiem | Jauns | gab. | 1 |  | 3000 | 3 000,00 | PrIP |
| 8 | Hidranta uzstādīšana | Jauns | gab. | 2 |  | 700 | 1 400,00 | PrIP |
| 9 | Maģistrālā ūdensvads no ŪAS līdz akai pie mājām Skaras | Rekonstrukcija | m | 147 | 100 | 55 | 8 085,00 | PrIP |
| 10 | Maģistrālā ūdensvads no akas pie mājām Skaras šķērsojot Bauskas šoseju pa Rudzukroga ceļu līdz mājām Ainavas | Rekonstrukcija | m | 430 | 63 | 45 | 19 350,00 | PrIP |
| 11 | Maģistrālā ūdensvads no akas pie mājām Skaras šķērsojot Bauskas šoseju pa Zemīšu ceļu līdz mājām Kaijas | Rekonstrukcija | m | 462 | 63 | 45 | 20 790,00 | PrIP |
| 12 | Māju pieslēgumu pie Maģistrālā ūdensvada atjaunošana (20 gab.) | Rekonstrukcija | m | 200 | 32 | 40 | 8 000,00 | PrIP |
| 13 | Dīzeļģenerators ar automātiko ieslēgšanos | Jauns | gab. | 1 |  | 30000 | 30 000,00 | PrIP |
| 14 | Maģistrālā pašteces kanalizācija Līvānu māju rajonā līdz lokālām NAI | Jauns | m | 292 | 200 | 60 | 17 520,00 | PrIP |
| 15 | Maģistrālā pašteces kanalizācija no skolas līdz pievienojumam maģistrālei uz NAI | Jauns | m | 104 | 150 | 60 | 6 240,00 | PrIP |
| 16 | Maģistrālā pašteces kanalizācija no skolas šķērsojot Bauskas - Skaistkalnes šoseju līdz Lokālām NAI | Jauns | m | 246 | 200 | 60 | 14 760,00 | PrIP |
| 17 | Lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Q=20 m³/dnn | Jauns | gab. | 1 |  | 22000 | 22 000,00 | PrIP |
| 18 | Maģistrālā pašteces kanalizācija no ŪAS līdz esošai kanalizācijai | Jauns | m | 53 | 160 | 50 | 2 650,00 | PrIP |
| 19 | Maģistrālā pašteces kanalizācija no esošās akas pie veikala šķērsojot Bauskas šoseju pa Rudzukroga ceļu līz mājām Ainavas | Jauns | m | 331 | 200 | 60 | 19 860,00 | PrIP |
| 20 | Maģistrālā pašteces kanalizācija no pieslēguma vietas pie esošās kanalizācijas šķersojot Bauskas šoseju pa Zemīšu ceļu līdz mājām Kaijas | Jauns | m | 516 | 200 | 60 | 30 960,00 | PrIP |
| 21 | Māju pieslēgumi (40 gab.) pie Maģistrālās pašteces kanalizācijas | Jauns | m | 400 | 110 | 55 | 22 000,00 | PrIP |
| 22 | Maģistrālā ūdensvads no krustojuma ar Rudzukroga ceļu virzienā uz Bausku | Jauns | m | 700 | 63 | 45 | 31 500,00 | IIP |
| 23 | Maģistrālā pašteces kanalizācija no krustojuma ar Rudzukroga ceļu virzienā uz Bausku | Jauns | m | 510 | 200 | 60 | 30 600,00 | IIP |

* PrIP – Prioritārajā investīciju programmā līdz 2012.gadam, IIP – Ilgtermiņa investīciju programmā līdz 2020.gadam