## Nodrosinajums
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums
Gulbenes novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits |  |  | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem |  |  |  | Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem
|  | VARAM dati (ciemā) | 2011.g. dati (ciemā) | pakalpo-jumu zonā | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g. |  | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g.
[5 empty] | skaits | % | skaits | % | skaits | % | skaits | %
1 | Litene | 710 | 1116 | 425 | 250 | 22.4% | 250 | 22.4% | 205 | 18.37% | 205 | 18.37%
Piezīme: Iedzīvotāju skaitā ietverti arī 290 pansionāta klienti
2 | Lizums | 692 | 773 | 773 | 466 | 60.28% | 473 | 61.19% | 384 | 49.68% | 390 | 50.45%
Piezīme: Respondents anketā norādījis atšķirīgu kanalizācijas lietotāju skaitu.
3 | Šķieneri | 495 | 480 | 480 | 480 | 100% | 480 | 100% | 480 | 100% | 480 | 100%
Šķienerus apsaimnieko privāts SIA. Pašvaldībai nav informācijas.
4 | Tirza | 276 | 262 | 134 | 122 | 46.56% | 133 | 50.76% | 50 | 19.08% | 133 | 50.76%
5 | Druviena | 255 | 226 | 226 | 193 | 85.4% | 193 | 85.4% | 87 | 38.5% | 87 | 38.5%
6 | Stradi | 230 | 210 | 210 | 200 | 95.24% | 200 | 95.24% | 185 | 88.1% | 185 | 88.1%
7 | Gaujasrēveļi | 214 | 172 | 172 | 151 | 87.79% | nd | nd | 151 | 87.79% | nd | nd
8 | Sinole | 213 | 200 | 160 | 160 | 80% | 160 | 80% | 60 | 30% | 60 | 30%
9 | Beļava | 201 | 177 | 145 | 133 | 75.14% | 133 | 75.14% | 93 | 52.54% | 93 | 52.54%
10 | Līgo | 200 | 220 | 190 | 190 | 86.36% | 190 | 86.36% | 180 | 81.82% | 180 | 81.82%
IR INFORMĀCIJA PAR CIEMU JERI, KO MINISTRIJA NEPRASĪJA
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensaimniecības pakalpojumu nodrošinājums iestādēm un uzņēmumiem |  |  |  | Norēķinās pēc skaitītāju datiem, %
|  | Ūdensapgāde |  | Kanalizācija |  | Iedzī-votāji | Iestādes | Uzņē-mumi
|  | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits
1 | Litene | 4 | 6 | 2 | 1 | nd | nd | nd
2 | Lizums | 6 | 20 | 6 | 20 | 0% | 0% | 0%
3 | Šķieneri | 0 | 6 | 0 | 6 | 95% | - | 100%
4 | Tirza | 2 | 0 | 1 | 0 | nd | nd | nd
5 | Druviena | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0%
6 | Stradi | 1 | 2 | 1 | 2 | 95% | 100% | 100%
7 | Gaujasrēveļi | 0 | 5 | 0 | 5 | nd | - | 80%
8 | Sinole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | -
9 | Beļava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | -
10 | Līgo | nd | nd | 2 | 1 | 92% | 100% | 50%

## Pakalpoj-sn
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji
Gulbenes novads
|  | Respondents | Alvils Pētersons, e-pasts: alvils.petersons@gulbene.lv; tālr. 26199889
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (SPS) | SPS raksturojums
|  |  |  | Juridiskais statuss | Pamatojums | Pamatlīdzekļu piederība | Meksājumu iekasēšana
1 | Litene | U,K | Litenes pagasta pārvalde | Pagasta pārvalde | Ir pašvaldības lēmums | Litenes pagasta pārvalde | Litenes pagasta pārvalde
2 | Lizums | U,K | Lizuma pagasta pārvalde | Pagasta pārvalde | Ir pašvaldības lēmums | Lizuma pagasta pārvalde | Lizuma pagasta pārvalde
3 | Šķieneri | U,K | SIA "Gulbenes Energo" | SIA | Ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu | SIA "Gulbenes Energo" | Stradu pagasta pārvalde
4 | Tirza | U,K | Tirzas pagasta pārvalde | Pagasta pārvalde | nd | Tirzas pagasta pārvalde | Tirzas pagasta pārvalde
5 | Druviena | U,K | Druvienas pagasta pārvalde | Pagasta pārvalde | nd | Gulbenes novada pašvaldība | Druvienas pagasta pārvalde
6 | Stradi | U,K | Stradu pagasta pārvalde | Pagasta pārvalde | Ir pašvaldības lēmums | Gulbenes novada pašvaldība | Stradu pagasta pārvalde
7 | Gaujasrēveļi | U,K | Rankas pagasta pārvalde | Pagasta pārvalde | Ir pašvaldības lēmums | Rankas pagasta pārvalde | Rankas pagasta pārvalde
8 | Sinole | U,K | Lejasciema pagasta pārvalde | Pagasta pārvalde | Ir pašvaldības lēmums | Lejasciema pagasta pārvalde | Lejasciema pagasta pārvalde
9 | Beļava | U,K | Beļavas pagasta pārvalde | nd | nd | Gulbenes novada pašvaldība | Beļavas pagasta pārvalde
10 | Līgo | U,K | Līgo pagasta pārvalde | Pašvaldības iestāde | Ir pašvaldības lēmums | Līgo pagasta pārvalde | Līgo pagasta pārvalde

## U-K-apjomi
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums | Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums
Gulbenes novads | Gulbenes novads
TUME | Litene
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 14579 | 39.9425 | 10710 | 73.46% | 3869 | 10.6 | nd | nd | nd
| 2009 | 16491 | 45.1808 | 12622 | 76.54% | 3869 | 10.6 | nd | nd | nd
| 2010 | 14364 | 39.3534 | 10458 | 72.81% | 3906 | 10.7014 | nd | nd | nd
Piezīme: Respondents norādījis atšķlirīgus datus, tādēļ ūdensbilance ir nepilnīga
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums, U2 dati |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 8858 | 118.3829 | nd
| 2009 | nd | nd | nd | nd | 105533 | 289.1315 | nd | nd | nd
| 2010 | nd | nd | nd | nd | 9411 | 25.7836 | nd | nd | nd
Lizums
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 48100 | 131.7808 | 10100 | 21% | 38000 | 104.1096 | 21184.45 | 124.5485 | 16815.55
| 2009 | 45510 | 124.6849 | 9102 | 20% | 36408 | 99.7479 | 19592.45 | 115.1887 | 16815.55
| 2010 | 41180 | 112.8219 | 7412 | 18% | 33768 | 92.5151 | 16952.45 | 99.6675 | 16815.55
Respondenta sniegtie dati ūdens bilancei nav ticami
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 40868 | 111.9671 | 20306 | 49.69% | 20562 | 56.3342 | 12984.6 | 92.6413 | 7577.4
| 2009 | 37108 | 101.6658 | 18712 | 50.43% | 18396 | 50.4 | 10818.6 | 77.1875 | 7577.4
| 2010 | 37508 | 102.7616 | 18758 | 50.01% | 18750 | 51.3699 | 11172.6 | 79.7132 | 7577.4
Šķieneri
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
| 2009 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 9712 | 55.4338 | nd
| 2010 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 7183 | 40.9989 | nd
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
| 2009 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 9712 | 55.4338 | nd
| 2010 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 7183 | 40.9989 | nd
Tirza
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 11068 | 30.3233 | 100 | 0.9035% | 10968 | 30.0493 | 9715 | 26.6164 | 1253
| 2009 | 10098 | 27.6658 | 1200 | 11.88% | 8898 | 24.3781 | 7421 | 20.3315 | 1477
| 2010 | 8197 | 22.4575 | 55 | 0.671% | 8142 | 22.3068 | 6537 | 17.9096 | 1605
Piezīme: uzrādīts ūdens daudzums divās sistēmās kopā "Skola" un "Strazdiņi", dati nav ticami, jo nevar būt tik mazs ūdens patēriņš uz cilvēku diennaktī.
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 |  |  |  |  | 1786.75 | 4.8952 | 485.75 | 26.6164 | 1301
| 2009 |  |  |  |  | 2137.627 | 5.8565 | 645.627 | 35.3768 | 1492
| 2010 |  |  |  |  | 3106.345 | 8.5105 | 1209.345 | 66.2655 | 1897
Dati kanalizācijas bilancei nav pietiekoši un nav ticami.
Druviena
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 18888 | 51.7479 | 2070 | 10.96% | 16818 | nd | 14803 | 210.1356 | 2015
| 2009 | 15797 | 43.2795 | 2681 | 16.97% | 13116 | 35.9342 | 11161 | 158.4357 | 1955
| 2010 | 14774 | 40.4767 | 1922 | 13.01% | 12852 | 35.211 | 11003 | 156.1928 | 1849
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem, t.sk. No septiķiem
| 2008 | 15475 | 42.3973 | 0 | 0% | 15475 | 42.3973 | 13460 | 423.8703 | 2015
| 2009 | 13116 | 35.9342 | 0 | 0% | 13116 | 35.9342 | 11161 | 351.4722 | 1955
| 2010 | 12852 | 35.211 | 0 | 0% | 12852 | 35.211 | 11003 | 346.4966 | 1849
Dati nav patiesi, nav norādīta infiltrācija
Stradi
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 11280 | 30.9041 | 1931 | 17.12% | 9349 | 25.6137 | 9024 | 123.6164 | 325
| 2009 | 12353 | 33.8438 | 3303 | 26.74% | 9050 | 24.7945 | 8740 | 119.726 | 310
| 2010 | 11050 | 30.274 | 2679 | 24.24% | 8371 | 22.9342 | 8096 | 110.9041 | 275
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | nd | nd | nd | nd | 9349 | 25.6137 | 9024 | 133.6394 | 325
| 2009 | nd | nd | nd | nd | 9050 | 24.7945 | 8740 | 129.4335 | 310
| 2010 | nd | nd | nd | nd | 8141 | 22.3041 | 8096 | 119.8963 | 45
Gaujasrēveļi
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 6135.65 | 16.81 | 156.95 | 2.558% | 5978.7 | 16.38 | nd | nd | nd
| 2009 | 3927.4 | 10.76 | 69.35 | 1.766% | 3858.05 | 10.57 | nd | nd | nd
| 2010 | 19535 | 53.5205 | 13038 | 66.74% | 6497 | 17.8 | 5982.35 | 108.5 | 514.65
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
0 | 2008 | 5980 | 16.3836 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
| 2009 | 3858 | 10.5699 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
| 2010 | 6198 | 16.9808 | 0.3 | nd | 6197.7 | 16.98 | 5683.05 | 103.11 | 514.65
Sinole
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 3475 | 9.5205 | 475 | 13.67% | 3000 | 8.2192 | 3000 | 51.3699 | 0
| 2009 | 4360 | 11.9452 | 1360 | 31.19% | 3000 | 8.2192 | 3000 | 51.3699 | 0
| 2010 | 3830 | 10.4932 | 430 | 11.23% | 3400 | 9.3151 | 3400 | 58.2192 | 0
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem, t.sk. No septiķiem
| 2008 | 2800 | 7.6712 | 0 | 0% | 2800 | 7.6712 | 2800 | 127.8539 | 0
| 2009 | 3700 | 10.137 | 0 | 0% | 3700 | 10.137 | 3700 | 168.9498 | 0
| 2010 | 2800 | 7.6712 | 0 | 0% | 2800 | 7.6712 | 2800 | 127.8539 | 0
Beļava
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 9843 | 26.9671 | 296 | 3.007% | 9547 | 26.1562 | 8947 | 184.3032 | 600
| 2009 | 9270 | 25.3973 | 0 | 0% | 9270 | 25.3973 | 8700 | 179.2152 | 570
| 2010 | 7575 | 20.7534 | 152 | 2.007% | 7423 | 20.337 | 6903 | 142.198 | 520
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem, t.sk. No septiķiem
| 2008 | 9102 | 24.937 | nd | nd | nd | nd | 8270 | 243.6294 | nd
| 2009 | 8980 | 24.6027 | nd | nd | nd | nd | 8130 | 239.5051 | nd
| 2010 | 6883 | 18.8575 | nd | nd | nd | nd | 6095 | 179.5552 | nd
Dati kanalizācijas bilancei nav pietiekoši
Līgo
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 28960 | 79.3425 | 23586 | 81.44% | 5374 | 14.7233 | 3311 | 47.7433 | 2063
| 2009 | 41960 | 114.9589 | 36485 | 86.95% | 5475 | 15 | 3312 | 47.7578 | 2163
| 2010 | 18954 | 51.9288 | 13387 | 70.63% | 5567 | 15.2521 | 3173 | 45.7534 | 2394
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 24616 | 67.4411 | 20473 | 83.17% | 4143 | 11.3507 | 2888 | 43.9574 | 1255
| 2009 | 35666 | 97.7151 | 31515 | 88.36% | 4151 | 11.3726 | 2902 | 44.1705 | 1249
| 2010 | 16111 | 44.1397 | 12006 | 74.52% | 4105 | 11.2466 | 2852 | 43.4094 | 1253

## Kvalitate
Pakalpojumu kvalitāte
Gulbenes novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Dzeramā ūdens kvalitāte |  |  | Notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas kvalitāte
|  | Urbumos | USS | Pie lietotāja | Kvalitāte izplūdē | Izplūdes vieta | Rīcība ar dūņām
1 | Litene | Art.aka "Centrs" - Fe = 0,45 mg/l; smarža, garša - ļoti izteikta (Test.pārsk. 1/11682.1-2011. ) Art.aka "Staļļi" - Fe = 0,55 mg/l, (Test.pārsk. Nr. 1/11681.1-2011) | nd | atbilst normat. (Test.pārsk. Nr. V1/4520.1-2011) | SV = 36 (Test.pārsk. Nr. 11/1584) | Pededze | Dūņas tiek savāktas plastmasas necaurlaidīgos maisos un transportētas uz cieto atkritumu poligonu "Kaudzītes"
2 | Lizums | No urbuma AA2 Saulieši paceltā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvo aktu prasībām rādītājā dzelzs attiecīgi 2,33 mg/l un duļķainība attiecīgi 18,7 NTU un mangāna joni attiecīgi 0,139 mg/l (24.05.2011). | Pēc Centra ŪAS dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvo aktu prasībām attiecīgi rādītājā Fe – 0,53 mg/l, duļķainība 12,3 NTU un mangāna joni - 0,111 mg/l (16.08.2011). Sistēmā „Centrs” patērētājam piegādātā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvo aktu prasībām. Tiek pārsniegta dzelzs robežvērtība attiecīgi Fe - 0.47 mg/l, duļķainība – 9,5 NTU un mangāna joni – 0,09 mg/l (16.08.2011).A1 | Sistēmā „Bērnudārzs” patērētājam piegādātā ūdens kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām. Attiecīgi Fe - 0.02 mg/l, duļķainība – 1,0 NTU un mangāna joni – 0,038 mg/l (16.08.2011). Sistēmā „Saulieši” patērētājam piegādātā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvo aktu prasībām. Tiek pārsniegta dzelzs robežvērtība attiecīgi Fe – 2,08 mg/l un duļķainība 16,0 NTU, mangāna joni – 0,138 mg/l (16.08.2011). | atbilst normat. | Gosupe | Ir dūņu kompostēšanas laukums
3 | Šķieneri | nd | nd | nd | nd | nd | nd
4 | Tirza | AA Strazdiņi- testēšanas pārskats 31.10.2011. No urbuma Dzelzs-0,30mg/l . AA Skola- testēšanas pārskats 15.09.2011. No urbuma Dzelzs-1,07mg/l, pie patērētāja dzelzs-0,8mg/l. | - | AA Strazdiņi- testēšanas pārskats 31.10.2011. Pie patērētāja Dzelzs-0,18mg/l. Paugst duļķ. AA Skola- testēšanas pārskats 15.09.2011. pie patērētāja dzelzs-0,8mg/l. | nd | Tirzas upe | Dūņas tiek izsūknētas un izkliedētas uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
5 | Druviena | Fe = 0,52 mg/l (Test.pārsk. Nr. 826-C-2011); duļķainība - 9,32 NTU (Pārsk. Nr. 286-C -2011) | - | Fe - 1,15 mg/l (Test.pārsk. Nr. 779-C/2010); duļķainība 19 NTU (Pārsk. 286-C/2011); Fe = 0,9 mg/l (Test.paŗsk. Nr. 49/839 - 2011) | atbilst normat. (Test.pārsk. Nr. 842- C /2011) | meliorācijas grāvis - Azandas upe | Dūņas tiek nogādātas kompostēšanas laukumā
6 | Stradi | nd | - | Fe = 0,3 mg/l (Test.pārsk. Nr. 701-C/2011) | atbilst normat. (Test.pārsk. Nr. 845-C/2011) | Krustalīce | -
7 | Gaujasrēveļi | (18.10.2011.) Fe = 1,18 mg/l ; duļķainība = 11 NTU | - | Fe – 1,56 mg/l un duļķainība 25 NTU (06.09.2011). | BSP = 125; ĶSP = 317 (31.05.2011.) | Gauja | Ir dūņu lauki
8 | Sinole | nd | Fe = 2,4 mg/l | Fe = 4,23 mg/l; duļķainība 39 NTU (Test.pārsk. Nr. 530-C/2011) | SV = 40 (Test.pāskats 840-C/2011) | Gauja | Nav dūņu lauku
9 | Beļava | Paaugstināts Fe saturs | Paaugstināts Fe saturs | Fe = 1,05 mg/l (Test.pārskats Nr. 217-C/20141) | atbilst normat.(Test. pārskats 954-C/2011) | Pinteļupe | Tiek izsūknētas un pārvestas uz kompostēšanas laukumu, kur tās uzglabājas
10 | Līgo | nd | nd | nd | Atbilst normat. | Asarupe | mehāniskā
Piezīme. Respondenti ir norādījuši piesārņojošo vietu esamību testēšanas paraugos, bet atsevišķām aizpildītajām veidlapām nav pievienoti testēšanas pārskati.

## Infrastrukt
ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRA
Gulbenes novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes infrastruktūra |  |  | Kanalizācijas infrastruktūra |  |  | Plānotie pasākumi
|  | Urbumi | USS | Tīkli | NAI | Tīkli | KSS
1 | Litene | 2 urbumi: "Centrs", debits 6,0 l/s un "Staļļi", debits 2,0 l/s.tehn.stāvoklis -atbilstošs | Nav | L = 4100 m; d = 80- 350 mm, 100-330 mm; tehn.stāvoklis - apmierinošs | BIO - 400, izmantotā jauda 30 m3/dnn. | L = 2770 m, d =150, 200 mm. Materiāls - keramika. | nav | Apvienot "Staļļu" un "Centra" urbumu sistēmas; USS izbūve; Urbuma skalošana
2 | Lizums | Artēziskais urbums AA1 Centrs (P600473) Maksimāli pieļaujamais debits- 2.0 l/s; Artēziskais urbums AA2 Saulieši (P600474). Maksimāli pieļaujamais debits- 3.5 l/s.; Artēziskais urbums AA3 Bērnudārzs (P600475). Maksimāli pieļaujamais debits - 1.0 l/s. | Sistēmai „Bērnudārzs” ir uzstādīta atdzelžošanas iekārta „Aqua Ferrum” ar ražību 3 – 5 m3/h, bet sistēmai „Centrs” – HYDRUS HF 121 m, ar ražību 5,5 m3/h. | Ūdensapgādes tīklu kopgarums Lizuma ciemā ir 7490 m. Tīklu diametrs ir 25, 32, 50 mm – polietilēns. Ielu tīkli sastāda 4440 m, bet pievadi 3050 m no kopējā tīkla garuma | BIO-100, par tehn.stāvokli nd | L = 4410 m; pašteces vadi 3870 m, d= 100-200mm, materiāli - keramika un azbestcements | nav | Jauna urbuma izbūve; Centra urbuma rekonstrukcija; turpmāk neizmantojamo urbumu tamponēšana; USS rekonstrukcija; esošās USS demontāža; ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve; NAI rekonstrukcija; KSS izbūve; esošo hidroforu demontāža; jauna dzeramā ūdens rezervuāra un 2.PSS izbūve; ūdenstorņa demontāža.
3 | Šķieneri | nd | nd | L = 3025 m. | nd | nd | Ir KSS (pieder privātam SIA) | Gulbenes pašvaldība gribētu izbūvēt savus tīklus Šķieneru ciemā
4 | Tirza | Ir 2 urbumi, tehniskais stāvoklis - labs. | Nav | AA Strazdiņi-materiāls - politilēns L = 2847m( Ø25mm 809m, Ø32mm 784m, Ø40mm 674m,Ø50mm 197m, Ø63mm 353m) | BIOMAX-QX 35 | L = 847 m( d= 150mm, L = 50m; d = 200 mm, L = 290 m ; d = 250mm, L = 478m). | 1 KSS | USS izbūve pie abiem urbumiem; NAI izbūve
5 | Druviena | Artēziskā aka Centrs; 2,0 l/sek; tehniskais stāvoklis apmierinošs,identifikācijas Nr. P600284, izbūvēts 1982. gadā, ir otrs urbums, tehn.stāvoklis - slikts | nav | L = 6825m, t.sk.: čuguns d=150 - 157 m, d=100 - 447m; plastmasa d=63 - 6216m | BIO-50, tehn.stāvoklis -slikts | Maģistrālie cauruļvadi izbūvēti no 200 mm azbestcementa vai keramikas caurulēm.Tīklu tehniskais stāvoklis apmierinošs. | nav | AA Centrs rekonstrukcija; otra urbuma tamponēšana; USS izbūve; ūdensapgādes tīklu paplašināšana; KSS izbūve, spiedvada izbūve (260m); NAI Bio - 50 rekonstrukcija.
6 | Stradi | AA1 Stradi P600243, q = 110 m3/dnn; nepieciešami uzlabojumi | nav | L = 2531 m; materiāli - ķets un plastmasa. | BIO - 50, tehniskais stāvoklis - slikts | L = 2590m; materiāli - ķets, keramika, tērauds, plastmasa | nav | Urbuma rekonstrukcija; Ūdensapgādes (1500m) un kanalizācijas (500m) tīklu rekonstrukcija; NAI rekonstrukcija; ūdenstorņu demontāža; hidrantu ierīkošana
7 | Gaujasrēveļi | 1 urbums: AA3 (P600550), izbūvēts 1969.g.; tehn.stāvoklis - neapmierinošs. | nav | L = 1292 m; Tīkli no tērauda un ķeta, d = 50 un 100 mm; tehniskais stāvoklis neapmierinošs. Tīkli izbūvēti 1076.g. | MEH-156, Q = 156 m3/dnn; tās ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Z/S „Ķelmēni” ir izbūvējuši privāto NAI,q= 5-8 m3/dnn | L = 1344 m, keramika, d = 150 un 200 mm; tehn.stāvoklis - slikts. ZS ‘Ķelmēni’ kanalizācijas tīklu garums ir 90 m. | nav | Urbuma rekonstrukcija vai jauna urbuma izbūve; USS izbūve; ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana; NAI rekonstrukcija; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana.
8 | Sinole | 2 urbumi: P600574, q = 4 m3/dnn; P60049, q = 20 m3/dnn | nav | Nd par tīklu garumu, tehniskais stāvoklis - labs | BIO - 25, tehniskais stāvoklis slikts | L = 3,71 km; materiāls - keramika, d = 200 mm; tehniskais stāvoklis - slikts. | nav | Urbumu rekonstrukcija; USS izbūve; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; NAI rekonstrukcija; ūgunsdzēsības risinājumu uzlabošana
Pēc kartogrāfiskā materiāla ciematā ir divas ūdensapgādes sistēmas, anketā šāda informācija nav norādīta.
9 | Beļava | 1 darba urbums, identifikācijas Nr. P600491, tehn.stāvoklis - slikts | nav | L = 5,53 km, d = 25 - 100 mm, materiāli - tērauds, polietilēns, tehn.stāvoklis - slikts | BIO-200, tehniskais stāvoklis -slikts | L = 3,01 km; materiāli - keramika, ķets, azbestcements; d = 50- 200 mm, tehn.stāvoklis - apmierinošs | 1 KSS, par tehn.stāvokli nd | Urbuma rekonstrukcija; USS izbūve; ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (2 km); NAI rekonstrukcija; spiediena nodrošināšana ūdenssistēmā.
10 | Līgo | 2 artēziskie urbumi: AA1 "Stukmaņi", P600244; AA2 "Upenieki", P600487. Tehn.stāvoklis - slikts | nav | L = ~5,5 km; tehniskais stāvoklis - slikts | BIO -100; tehniskais stāvoklis - slikts | L = 3,01 km; tehn.stāvoklis - slikts | 1 KSS | 2 urbumu rekonstrukcija; USS izbūve; ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, NAI uzlabošana; skataku rekonstrukcija