## Slide 1: Ministru kabineta noteikumu projekts Noteikumi par informācijas sistēmu izvietošanu un datu centru drošības prasībām
Jānis Mārtužs
Kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas sistēmanalītiķis
2024. gada 16. decembrī

## Slide 2: Mērķis
Nodrošināt, ka informācijas sistēmas tiek uzturētas atbilstošā infrastruktūrā
Paaugstināt informācijas sistēmu drošību un kiberdrošības noturību

## Slide 3: Galvenās sadaļas
Datu centru drošības prasības
  Kategorijas: organizatoriskās, tehniskās, fiziskās, pieejamības, IKT pakalpojumu prasības.
Atbilstības novērtēšana un reģistrācija
  Digitālās drošības uzraudzības komiteja pārvalda atbilstības novērtēšanu.
  Kvalificētu auditoru atzinumi vai starptautiski atzīti sertifikāti.
Informācijas sistēmu izvietošanas noteikumi datu centros
  A un B kategorijas informācijas sistēmas izvieto tikai sertificētos vai reģistrētos datu centros.
Drošības operāciju centru (SOC) izveide un darbība
  Nepārtraukta drošības telemetrijas uzraudzība un incidentu novēršana.

## Slide 4: Galvenās prasības datu centriem 1/2
Organizatoriskās
  Regulāras darbinieku apmācības (reizi 6 mēnešos)
  Incidentu pārvaldības procedūras un to regulāra pārbaude
  Dokumentācijas pārvaldība un drošības auditi
Tehniskās
  Klimata kontroles un enerģijas rezervju (UPS) nodrošināšana
  Augstas pieejamības tīkla infrastruktūra (2N konfigurācija)
  Šifrēta datu pārraide (AES-256)
Fiziskā drošība
  Videonovērošana
  Ugunsdrošības un pretplūdu sistēmas
  Fiziskā piekļuve ar daudzfaktoru autentifikāciju

## Slide 5: Galvenās prasības datu centriem 2/2
Pieejamība
  99,982% sistēmas pieejamība.
  Maksimālais pārtraukumu laiks: 7,88 minūtes mēnesī.
  Atjaunošanas mērķi (RTO 1 stunda, RPO 15 minūtes)
IKT pakalpojumu
  Standartizēti SLA līgumi
  Automatizēti uzraudzības rīki
  Incidentu žurnāli
  Datu nesēju pārvaldība (droša iznīcināšana)
RTO - Maksimālais pieļaujamais laiks, kura laikā datu centra pakalpojuma darbība ir atjaunojama pēc pārtraukuma
RPO - maksimālais pieļaujamais datu zuduma apjoms, kas izteikts laikā

## Slide 6: Atbilstības novērtēšana, reģistrācija un uzraudzība
Datu centra operators iesniedz pieteikumu un auditora atzinumu vai starptautisku sertifikātu
Digitālās drošības uzraudzības komiteja novērtē atbilstību
Datu centrs tiek reģistrēts Drošo datu centru reģistrā
Nacionālais kiberdrošības centrs organizē regulāru uzraudzību un pārbaudes

## Slide 7: Informācijas sistēmas
Noteikumu projekts Minimālās kiberdrošības prasības subjektiem nosaka šādus IS kategorijas
  A – paaugstināta, B – pamata ,C – minimāla
Šajos noteikumos (IS izvietošanas sadaļā)
  IS izvieto Drošajos datu centros:
    A kat. IS un B kat. IS (ar B konfidencialitātes klasi)
    tiek izmantota valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanai, valsts uzdevumu īstenošanai
    ir pieejama, izmantojot publisko interneta tīklu
  Pārējās Subjektu IS
    Apstrāde notiek NATO un ES/EEK

## Slide 8
Paldies!

## Slide 9: Drošības operāciju centri - CERT SOC
SOC Subjekti
  Nodrošina CERT SOC izveidi un darbību neatkarīgi no infrasturktūras
  Pārsūta žurnālfailus un auditācijas pierakstus (drošības, sistēmas, lietotnes, tīklu, utt.) CERT SOC
SOC Subjekts Datu Centru līgumos iekļauj
  CERT SOC izveidi un darbību
  piekļuvi Datu centru (DC) telemetrijas datiem
NKDC
  Izstrādā saistošās procedūras un norādījumus DC par CERT SOC izveidi un uzturēšanu

## Slide 10: Informācijas sistēmu izvietošana (Dublējas ar ipriekšējo slaidu bet citā griezumā)
A kat. IS un B kat. IS (ar B konfidencialitātes klasi)
    Drošajos datu centros
    Privātā mākonī, kuru darbību nodrošina Drošie datu centri vai citi ar starptautiskiem sertifikātiem
Pārējās
  Publiskā mākonī (nodrošinot atbilstošu šifrēšanu, līgumu)
Publiskais mākonis
  Apstrāde notiek NATO un ES/EEK

## Slide 11: ES regulējums
Kibernoturības akts
  Mākoņpakalpojumu sertifikācijas shēma Nenodrošina sertifikācijas shēmu tieši datu centriem. Datu centrs var būt daļa no mākoņpakalpojuma tādējādi var būt netieši sertificēts. Bet tā nav datu centru sertifikācija.
Regula (ES) 2024/2690
  Kiberdrošības risku pārvaldība
  Incidentu pārvaldība
  Atbilstība sertifikācijas prasībām
  Tehnoloģiskās prasības un datu drošība
  Sadarbība ar iestādēm
  Personu datu aizsardzība