## Kriteriju_apkopojums
				7.pielikums
Aglomerāciju novērtējums atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem un to apkopojuma tabula

Nr.p.k.	Pakalpojumu sniegšanas teritorija	Iedzīvotāju skaits aglomerācijā		Pie kanalizācijas sistēmas pieslēgto iedzīvotāju skaits	Iedzīvotāju skaita izmaiņas %				Iedzīvotāju skaita izmaiņas (2012/2018) / %		CKS pārklājums %	Kanalizācijas tīklu pārklājuma līmenis esošajā aglomerācijā		Mājsaimniecības notekūdeņu apjoms, m3		CKS patēriņš mēnesī m3/mēnesī 1 iedz.	Mājsaimniecības lielums iedz.	Mājsaimniecības ienākumi 2018.gadā uz 1 cilvēku (EUR)	Mājsaimniecības locekļa izdevumi ūdenssaimniecībā EUR/mēnesī	Ūdensapgādes tarifs, EUR	Kanalizācijas tarifs, EUR	Kopējais tarifs, EUR	Ūdenssaimniecības tarifs pret mājsaimniecības ienākumiem reģionā (%)		Piesārņojuma slodzes apjoms CE		Piesārņojuma slodzes apjoms CE		NAI izplūstošo notekūdeņu rādītāji pārsniedz noteiktās normas mg/l	VVD konstatējis NAI neatbilstošu darbību	NAI nepieciešama paaugstināta attīrīšanas kvalitāte	NAI neatbilstošas kvalitātes darbība sagaidāma tuvākajā nākotnē	NAI attīrīšanas kvalitātes nepietiekamība		Esošais vidējais izlīdzinātais notekūdeņu apjoms m3/dnn	Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam	NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn	NAI vidējā esošā dienas noslodze %	NAI nākotnes vidējā noslodze %	NAI hidraulisko jaudu nepietiekamība		Vidējais notekūdeņu apjoms m3/dnn, ja tiks pieslēgti visi iedzīvotāji aglomerācijā un aglomerācija tiks paplašināta atbilstoši anketā norādītajam	NAI projektētā hidrauliskā jauda m3/dnn	NAI hidraulisko jaudu pārlieku lielas rezerves		Faktiski novadītais notekūdeņu apjoms kanalizācijas sistēmā m3/gadā	Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā	Infiltrācijas apjoms notekūdeņu savākšanas sistēmā		NAI notekūdeņus uzņemošā ūdensobjekta ekoloģiskā kvalitāte		Ietekme uz ūdensobjektu un nepieciešamie papildus pasākumi		Asenizatoru pieejamība decentralizēto kanalizācijas sistēmu izsūknēšanai un izvešanai		Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR	Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms, EUR	Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja esošo kredītsaistību apjoms pret pamatkalpitālu		Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā	NAI patērētais elektroenerģijas apjoms kWh/gadā	NAI energoefektivitāte		Pašvaldību atbalsta apjoms mājsaimniecību pieslēgumiem pie centralizētās kanalizācijas sistēmas		Pamatotās CKS paplašināšanas Investīcijas EUR	Iedzīvotāju skaits aglomerācijā, kam paredzēti jaunie tīkli	NAI uzlabošanas/izbūves invstīcijas EUR	Nepieciešamo investīciju īpatsvars pret iedzīvotāju skaitu aglomerācijā (uz 1 iedz.)
				2012.gads iedz.	2014/2015 (Konsorts) Iedz.	Izmaiņas % 2012/2018	Izmaiņas % 2014/2018					Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms NAI m3/gadā	Ienākošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija (BSP5 mg/l)
kritēriju Nr.		1					2			3					4				5					6					7				8				9		10		11		12				13				14		15					16
		skaits	Punkti	skaits					Vērtējums	Punkti		skaits	Punkti					Vērtējums	Punkti			Vērtējums	Punkti					Vērtējums	Punkti					Vērtējums	Punkti			Vērtējums	Punkti			Vērtējums	Punkti	Vērtējums	Punkti	Vērtējums	Punkti	Vērtējums	Punkti			Vērtējums	Punkti			Vērtējums	Punkti	Vērtējums	Punkti				Vērtējums	Punkti
	CE>100 000
1.	Daugavpils	85932	3	75475	89 287	87 818	-3,76	-2,15	-3,76	3	100,00	84492	1	m	2 302 048	2,54	2,15	376,14	3,71	0,72	0,74	1,46	0,99	5	4239427	414	80143	3					Atbilst	0	11615	13613	22000	52,8%	61,9%	Atbilst	0	13613	22000	1,6	0	3705457	4239427	14,4%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Ir riska ŪO, nav risks pēc punktveida, plānoti papildus pasākumi notekūdeņu savākšanai SAM 5.3.1.	5	Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori	5	5980352	6446297	108%	0	4239427	2797894	0,66	1	Atbalsts sniegts 220 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte	5	0	0	0	0	0
2.	Rīga	668724	5	636865	697 175	660 420	-4,08	1,26	-4,08	3	97,43	651562	1	m	24 493 632	3,20	2,14	668,94	5,10	0,85	0,74	1,59	0,76	5	47540576	323	701169	5				67,80%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	130248	135571	200000	65,1%	67,8%	Atbilst	0	135571	200000	1,5	0	38839438	47540576	22,4%	1	Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, dati par kvalitāti - pie LHEI, vidēja ŪO kvalitāte	3	Avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai	5	Pieejams, reģistrēti 11 asenizatori	5	127578573	29678606	23%	3	47540576	17902431	0,38	1	Atbalsts sniegts 653 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte	5	86454783	17162	38560000	5095	1
	100 000>CE>10 000
3.	Bauska	9067	1	8419	10 590	9 665	-14,38	-6,19	-14,38	1	100,00	8828	1	?	306 877	3,04	2,48	500,76	5,50	0,86	0,95	1,81	1,10	5	512647	360	8427	1					Atbilst	0	1405	1469	3500	40,1%	42,0%	Atbilst	0	1469	3500	2,4	1	306877	512647	67,1%	3	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	2254780	273760	12%	3	512647	372800	0,73	1	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
4.	Cēsis	16331	3	15665	17 820	16 893	-8,36	-3,33	-8,36	2	99,79	16297	1	m	408 474	2,17	2,51	430,99	3,69	0,85	0,85	1,70	0,86	5	1424910	309	20105	3					Atbilst	0	3904	4102	13200	29,6%	31,1%	Atbilst	0	4102	13200	3,2	3	1299477	1424910	9,7%	0	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	3801752	78497	2%	5	1424910	609123	0,43	1	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
5.	Dobele	10980	3	10148	12 253	11 714	-10,39	-6,27	-10,39	1	98,94	10735	1	k	308 488	2,53	2,48	500,76	6,26	0,97	1,50	2,47	1,25	5	455107	415	8624	1	ĶSP - 336,75				Nepietiekama	5	1247	1316	3500	35,6%	37,6%	Atbilst	0	1316	3500	2,7	3	311885	455107	45,9%	2	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	4848701	1883158	39%	3	455107	84407	0,19	1	Atbalsts sniegts 13 mājsamniecībām, 75 % intensitāte	5	0	0	0	0	0
6.	Gulbene	8378	1	6559	9 513	9 201	-11,93	-8,94	-11,93	1	84,77	7102	5	k	175 090	2,22	2,51	430,99	5,23	1,04	1,31	2,35	1,21	5	420415	218	4185	1					Atbilst	0	1152	1286	2000	57,6%	64,3%	Atbilst	0	1286	2000	1,6	0	176014	420415	138,9%	5	slikta ŪO kvalitāte	4	Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	109872	0	0%	5	420415	262390	0,62	1	no š.g.1.janv. uzsāk pieteikumu pieņemšanu, atbalsts līdz šim nav sniegts	1	1095600	295	0	3714	2
7.	Jelgava	57018	3	47502	60 456	56 746	-5,69	0,48	-5,69	2	99,90	53415	3	m	1 341 457	2,35	2,36	500,76	4,14	0,74	1,02	1,76	0,83	5	3335348	585	89095	3					Atbilst	0	9138	10554	24200	37,8%	43,6%	Atbilst	0	10554	24200	2,3	1	2150735	3335348	55,1%	3	slikta ŪO kvalitāte	4	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	10481000	98733	1%	5	3335348	2148920	0,64	1	Atbalsts sniegts 212 mājsamniecībām,50 % intensitāte	3	0	0	0	0	0
8.	Jēkabpils	22805	3	19211	23 141	22 934	-1,45	-0,56	-1,45	4	93,17	21247	3	m	460 884	2,00	2,15	500,76	4,24	0,88	1,24	2,12	0,85	5	1759058	271	21767	3				73,7%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	4819	5162	7000	68,8%	73,7%	73,7%	3	5162	7000	1,4	0	668164	1759058	163,3%	5	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	6283831	0	0%	5	1759058	518260	0,29	1	ir noteikumi bet vēl nav kārtība kā piešķirt līdzfinansējumu	1	0	0	0	0	0
9.	Jūrmala	55575	3	38341	56 060	54 835	-0,87	1,35	-0,87	4	98,77	48595	5	m	2 001 870	4,35	2,41	590,78	11,36	0,90	1,71	2,61	1,92	5	3449219	268	42210	3				134,1%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	9450	12067	9000	105,0%	134,1%	105%	5	12067	9000	0,7	0	2125474	3449219	62,3%	3	vidēja ŪO kvalitāte	3	nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori	5	28525162	2109836	7%	5	3449219	2181185	0,63	1	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
10.	Krāslava	8878	1	6700	10 187	8 965	-12,85	-0,97	-12,85	1	97,66	8670	1	m	149 254	1,86	2,25	376,14	3,73	1,00	1,01	2,01	0,99	5	267766	651	7960	1					Atbilst	0	734	941	2100	34,9%	44,8%	Atbilst	0	941	2100	2,2	1	232889	267766	15,0%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	nav risks pēc punktveida, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	7037024	0	0%	5	267766	349783	1,31	3	atbalsts nav pieejams	0	1596200	200	0	7981	5
11.	Kuldīga	11237	3	9960	13 333	12 306	-15,72	-8,69	-15,72	1	96,22	10812	1	k	224 253	1,88	2,35	467,41	4,77	1,04	1,50	2,54	1,02	5	563429	307,5	7911	1					Atbilst	0	1544	1622	7500	20,6%	21,6%	Atbilst	0	1622	7500	4,6	5	224253	563429	151,2%	5	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	3340206	618462	19%	3	563429	468782	0,83	1	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
12.	Ķekava-Valdlauči	10988	3	9856	10 591	13 937	3,75	-21,16	3,75	5	96,15	10565	1	m	252 629	2,14	2,6	590,78	4,57	0,74	1,40	2,14	0,77	5	906794	Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu	10988	3					Atbilst	0	2484	3133	0	N/A	N/A	Atbilst	0	3133	0	N/A	N/A	782721	906794	15,9%	1	Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim vidēja ŪO kvalitāte	3	Ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai, paplašinot centralizētu notekūdeņu sistēmu	5	Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori	5	7181774	779419	11%	3	906794	N/A	N/A	5	Atbalsts sniegts 11 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte	5	523800	198	0	2645	2
13.	Liepāja	74637	3	74087	85 000	75 977	-12,19	-1,76	-12,19	1	99,88	74548	1	k	2 099 943	2,36	2,09	467,41	3,61	0,62	0,91	1,53	0,77	5	5439239	242	60105	3					Atbilst	0	14902	14945	55000	27,1%	27,2%	Atbilst	0	14945	55000	3,7	5	2099943	5439239	159,0%	5	Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts A. Slikta ŪO kvalitāte	4	Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	Pieejams, reģistrēti 7 asenizatori	5	23055986	2052125	9%	5	5439239	2433638	0,45	1	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
14.	Limbaži	7297	1	6599	8 502	7 859	-14,17	-7,15	-14,17	1	97,51	7115	1	k	137 968	1,74	2,6	590,78	5,30	1,38	1,66	3,04	0,90	5	486186	669	14852	3	BSP - 42,8 / N - 20	Neatbilstoša NAI darbība dēļ piena rūpniecības novadītajiem notekūdeņiem			Nepietiekama	5	1332	1372	2500	53,3%	54,9%	Atbilst	0	1372	2500	1,8	1	137968	486186	252,4%	5	Ļoti slikta ŪO kvalitāte	5	Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	1304262	239023	18%	3	486186	325765	0,67	1	Limbaži sniedz atbalstu CKS, bet uz nolikuma pamata, nevis saistošo noteikumu, kas ir pretrunā ar likumu	0	0	0	0	0	0
15.	Madona	8010	1	7118	9 325	8 796	-14,10	-8,94	-14,10	1	100,00	8010	1	k	256 872	3,01	2,51	430,99	8,00	1,18	1,48	2,66	1,86	5	321860	396	5820	1					Atbilst	0	882	970	4000	22,0%	24,3%	Atbilst	0	970	4000	4,1	5	256872	321860	25,3%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori	5	7542758	474533	6%	5	321860	346412	1,08	3	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
16.	Mārupe	18964	3	12431	11 750	14 649	61,40	29,46	61,40	5	94,99	15830	5	k	523 441	3,51	2,6	590,78	8,28	0,64	1,72	2,36	1,40	5	642201	Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu	18964	3					Atbilst	0	1759	2514	0	N/A	N/A	Atbilst	0	2514	0	N/A	N/A	524275	642201	22,5%	1	Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte	3	Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori	5	10511148	956593	9%	5	642201	N/A	N/A	5	Atbalsts sniegts 118 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte	5	4955000	950	0	5216	1
17.	Ogre	21394	3	18705	24 581	21 976	-12,97	-2,65	-12,97	1	97,81	20926	1	?	768 203	3,42	2,6	590,78	7,05	0,65	1,41	2,06	1,19	5	1246456	238	13546	3				72,0%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	3415	3973	5520	61,9%	72,0%	72%	3	3973	5520	1,4	0	776117	1246456	60,6%	3	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	N/A	N/A	N/A	N/A	1246456	914219	0,73	1	atbalsts nav pieejams	0	468000	150	0	3120	2
18.	Olaine	10594	3	10570	12 398	11 622	-14,55	-8,85	-14,55	1	99,77	10570	1	m	389 325	3,07	2,6	590,78	4,51	0,62	0,85	1,47	0,76	5	936900	260	11123	3	N - 36	Regulāri tiek pārsniegta kopējā N un P koncentrācija notekūdeņos			Nepietiekama	5	2567	2571	4471	57,4%	57,5%	Atbilst	0	2571	4471	1,7	0	664420	936900	41,0%	2	Ļoti slikta ŪO kvalitāte	5	Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori	5	9665295	9154490	95%	1	936900	750954	0,80	1	atbalsts nav pieejams	0	0	0	750000	71	5
19.	Rēzekne	29592	3	28502	35 467	32 051	-16,56	-7,67	-16,56	1	97,09	28732	1	m	1 054 368	3,08	2,13	376,14	4,93	0,58	1,02	1,60	1,31	5	2194926	319	31972	3					Atbilst	0	6013	6127	9500	63,3%	64,5%	Atbilst	0	6127	9500	1,6	0	1086279	2194926	102,1%	5	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, izplūde riska ŪO	3	Pieejams, reģistrēts 1 asenizators	5	3257469	389895	12%	3	2194926	869999	0,40	1	ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts	1	0	0	0	0	0
20	Salaspils	19642	3	18792	20 394	19 309	-3,69	1,72	-3,69	3	98,44	19335	1	k	663 903	2,94	2,6	590,78	6,68	0,91	1,36	2,27	1,13	5	1010540	327	15089	3					Atbilst	0	2769	2885	6500	42,6%	44,4%	Atbilst		2885	6500	2,3	1	675303	1010540	49,6%	2	slikta ŪO kvalitāte	4	Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori	5	5834643	860232	15%	3	1010540	751730	0,74	1	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
21	Saldus	11128	3	10626	12 432	11 505	-10,49	-3,28	-10,49	1	99,71	11096	1	k	226 389	1,78	2,35	467,41	3,83	0,92	1,24	2,16	0,82	5	304065	165	2291	1					Atbilst	0	833	910	2925	28,5%	31,1%	Atbilst	0	910	2925	3,2	3	228927	304065	32,8%	2	vidēja ŪO kvalitāte	3	Ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori	5	3469413	1107097	32%	3	304065	394000	1,30	3	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
22	Sigulda	14292	3	12731	14 303	13 745	-0,08	3,98	-0,08	4	98,20	14035	1	k	475 791	3,11	2,6	590,78	7,57	1,05	1,38	2,43	1,28	5	787454	213	7659	1					Atbilst	0	2157	2330	3710	58,2%	62,8%	Atbilst	0	2330	3710	1,6	0	478299	787454	64,6%	3	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	Pieejams, reģistrēts 1 asenizators	5	3013884	465606	15%	3	787454	372079	0,47	1	Atbalsts sniegts 15 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte	5	175900	39	0	4510	2
23	Talsi	9620	1	9523	10 594	10 240	-9,19	-6,05	-9,19	2	100,00	9620	1	k	377 690	3,31	2,35	467,41	6,94	0,93	1,17	2,10	1,48	5	522482	1375	32804	3	N - 17,12 / P - 2,28				Nepietiekama	5	1431	1442	4750	30,1%	30,4%	Atbilst	0	1442	4750	3,3	3	383928	522482	36,1%	2	vidēja ŪO kvalitāte	3	Piesardzība, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	nav, ir saistošie	2	11089006	1626356	15%	3	522482	735251	1,41	3	Atbalsts sniegts 30 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte	5	0	0	0	0	0
24	Tukums	17899	3	15528	19 712	18 428	-9,20	-2,87	-9,20	2	99,39	17789	1	m	351 411	1,89	2,6	590,78	4,47	1,00	1,37	2,37	0,76	5	1075075	805	39518	3		prioritāro vielu un ūdens videi bīstamo vielu koncentrācija attīrītajos notekūdeņos nepārsniedz B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas rādītājus			Atbilst	0	2945	3206	7000	42,1%	45,8%	Atbilst	0	3206	7000	2,2	1	567387	1075075	89,5%	4	vidēja ŪO kvalitāte	3	Būtiska punktveida slodzes un askaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	7473519	1720027	23%	3	1075075	1316476	1,22	3	Atbalsts sniegts ap 50 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte	5	344300	89	0	3869	2
25	Valmiera	26885	3	25103	29 552	26 903	-9,02	-0,07	-9,02	2	99,17	26662	1	m	656 139	2,18	2,29	430,99	4,27	0,91	1,05	1,96	0,99	5	1412704	480,8	31015	3					Atbilst	0	3870	4125	12000	32,3%	34,4%	Atbilst	0	4125	12000	2,9	3	1240244	1412704	13,9%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	12967144	601212	5%	5	1412704	1137503	0,81	1	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
26	Ventspils	37656	3	36263	41 998	39 141	-10,34	-3,79	-10,34	1	98,50	37091	1	m	1 074 683	2,47	2,22	467,41	4,54	0,73	1,11	1,84	0,97	5	2515318	90,15	10354	3					Atbilst	0	6891	7090	19200	35,9%	36,9%	Atbilst	0	7090	19200	2,7	3	1885149	2515318	33,4%	2	Piekrastes ŪO: Baltijas jūras atklātais akmeņainais krasts B. Vidēja ŪO kvalitāte	3	Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori	5	8411319	3564063	42%	3	2515318	1169914	0,47	1	ir saistošie, atbalsts līdz šim nav sniegts	1	0	0	0	0	0
	10 000>CE>2 000
27	Aizkraukle	7421	1	7241	8 983	7 925	-17,39	-6,36	-17,39	1	98,33	7297	1	m	227 656	2,62	2,48	500,76	5,69	1,10	1,07	2,17	1,14	5	399174	356	6489	1					Atbilst	0	1094	1113	4050	27,0%	27,5%	Atbilst	0	1113	4050	3,6	5	280418	399174	42,3%	2	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	1536925	259053	17%	3	399174	336155	0,84	1	atbalsts nav pieejams	0	0	0		0	0
28	Aizpute	4212	1	3858	4 998	4 678	-15,73	-9,96	-15,73	1	98,31	4141	1	k	81 300	1,76	2,35	467,41	4,00	0,93	1,35	2,28	0,86	5	192758	267	2350	1					Atbilst	0	528	549	1757	30,1%	31,2%	Atbilst	0	549	1757	3,2	3	81300	192758	137,1%	5	vidēja ŪO kvalitāte	3	Ir risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	2555100	0	0%	5	192758	184949	0,96	1	ir saistošie, atbalsts tiek sniegts, intensitāte nav noteikta,apjoms nav zinām	1	0	0		0	0
29	Alūksne	7145	1	5342	9 165	7 909	-22,04	-9,66	-22,04	1	90,50	6466	4	m	129 531	2,02	2,51	430,99	5,03	1,07	1,42	2,49	1,17	5	263093	112	1345	1		Konstatētas problēmas ar notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu			Atbilst	0	721	868	1500	48,1%	57,9%	Atbilst	0	868	1500	1,7	0	153116	263093	71,8%	4	vidēja ŪO kvalitāte	3	Ir risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1 Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	Pieejams, reģistrēts 1 asenizators	5	3299166	314575	10%	3	263093	407956	1,55	5	Atbalsts sniegts 116 mājsamniecībām,50 % intensitāte	3	2730000	679		4021	2
30	Auce	3292	1	2650	3 612	3 640	-8,86	-9,56	-8,86	2	91,34	3007	4	k	48 755	1,53	2,48	500,76	3,14	0,86	1,19	2,05	0,63	5	80683	208	766	0					Atbilst	0	221	305	682	32,4%	44,7%	Atbilst	0	305	682	2,2	1	48755	80683	65,5%	3	vidēja ŪO kvalitāte	3	ir būtiska slodze punktveida un izkliedētā (lauksaimniecība) piesārņojuma dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	830146	44336	5%	5	80683	106131	1,32	3	atbalsts nav pieejams	0	542100	285		1902	3
31	Ādaži	9813	1	5790	8 270	8 242	18,66	19,06	18,66	5	76,38	7495	5	m	220 000	3,17	2,6	590,78	7,73	0,94	1,50	2,44	1,31	5	657000	544	16320	3	N - 34.1			132,5%	Nepietiekama	5	1800	2712	2150	83,7%	126,1%	83,7%	5	2712	2150	0,8	0	479010	657000	37,2%	2	laba ŪO kvalitāte	2	Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori	5	3606447	118402	3%	5	657000	942790	1,43	3	atbalsts nav pieejams	0	3146500	1339		2350	3
32	Babīte	5050	1	4475	4 443	4 967	13,66	1,67	13,66	5	97,49	4923	1	k	267 742	4,99	2,6	590,78	6,53	0,57	0,74	1,31	1,11	5	322898	276	4069	1				77,6%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	885	1008	1300	68,1%	77,6%	77,6%	3	1008	1300	1,3	0	267742	322898	20,6%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	ir sadaļa, bet nav neviens reģistrēts	2	3497201	37700	1%	5	322898	122316	0,38	1	atbalsts nav pieejams	0	463000	180	3500000	3265	2
34	Baloži	6000	1	5682	4 430	5923	35,44	1,30	35,44	5	100,00	6000	1	k	268 848	3,94	2,6	590,78	8,36	0,71	1,41	2,12	1,41	5	338889	419	6484	1				91,5%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	928	1372	1500	61,9%	91,5%	91,5%	3	1372	1500	1,1	0	268848	338889	26,1%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	Pieejams, reģistrēti 2 asenizatori	5	3282943	120236	4%	5	338889	407720	1,20	3	Atbalsts sniegts 4 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte	5	0	0	1000000	167	5
35	Baltezers	2518	1	2241	2 988	2518	-15,73	0,00	-15,73	1	100,00	2518	1	k	119 095	4,43	2,6	590,78	14,79	1,33	2,01	3,34	2,50	3	119095	Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Rīgu un Ādažiem	2518	1					Atbilst	0	326	360	0	N/A	N/A	Atbilst	0	360	0	N/A	N/A	98643	119095	20,7%	1	Rīgas līča pārejas ūdensobjekts T, jo nodod visu Rīgas ūdenim, vidēja ŪO kvalitāte	3	Visi notekūdeņi nonāk Rīgas aglomerācijā, avārijas pārplūdes vietas: D413SP, ietekmē riska ŪO, ir noteikti papildus pasākumi RŪO kvalitātes paaugstināšanai	5	Pieejams, reģistrēti 9 asenizatori	5	2300000	0	0%	5	119095	N/A	N/A	N/A	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
36	Balvi	6486	1	5737	6 780	6780	-4,34	-4,34	-4,34	3	93,96	6094	3	m	132 224	1,92	2,25	376,14	3,76	0,85	1,11	1,96	1,00	5	371347	147,5	2501	1					Atbilst	0	1017	1078	1700	59,8%	63,4%	Atbilst	0	1078	1700	1,6	0	170396	371347	117,9%	5	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	N/A	N/A	N/A	N/A	371347	251876	0,68	1	atbalsts 64 mājsaimniecībām, intensitāte nav norādīta	3	724500	304	1500000	2614	2
37	Brocēni	2899	1	2788	3 100	2987	-6,48	-2,95	-6,48	2	100,00	2899	1	m	73 593	2,20	2,35	467,41	4,11	0,80	1,07	1,87	0,88	5	117413	289	1549	1					Atbilst	0	322	332	955	33,7%	34,8%	Atbilst	0	332	955	2,9	3	96843	117413	21,2%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	ir Risks punktveida dēļ, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	nav, ir saistošie	2	1004739	413337	41%	3	117413	180629	1,54	5	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
38	Carnikava	3763	1	3158	3 763	3763	0,00	0,00	0,00	5	100,00	3763	1	k	110 597	2,92	2,6	590,78	8,03	0,91	1,84	2,75	1,36	5	164486	523,75	3934	1					Atbilst	0	451	579	1600	28,2%	36,2%	Atbilst	0	579	1600	2,8	3	116797	164486	40,8%	2	laba ŪO kvalitāte	2	Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	pieejams, reģistrēti - 5 asenizatori	5	N/A	N/A	N/A	N/A	164486	136118	0,83	1	ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts	1	0	0	1800000	478	5
39	Dagda	2296	1	1566	2 381	2536	-3,57	-9,46	-3,57	3	74,09	1701	5	m	28 166	1,50	2,25	376,14	4,02	1,00	1,68	2,68	1,07	5	93690	420	1797	1					Atbilst	0	257	307	900	28,5%	34,2%	Atbilst	0	307	900	2,9	3	39700	93690	136,0%	5	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem, ir riska ŪO, noteiki papildus pasākumi - nodrošināt kontroli notekūdeņu apsaimniekošanai decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, vienoties par veicamajiem uzlabojumiem, ja konstatēta tāda nepieciešamība	5	nav, ir saistošie	2	862037	0	0%	5	93690	110809	1,18	3	ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts	1	0	0	0	0	0
40	Dundaga	1393	0	1031	2 094	1670	-33,48	-16,59	-33,48	1	94,97	1323	2	?	41 347	3,34	2,35	467,41	7,52	1,04	1,21	2,25	1,61	5	77443	662,5	2343	1					Atbilst	0	212	269	400	53,0%	67,2%	Atbilst	0	269	400	1,5	0	58857	77443	31,6%	2	slikta ŪO kvalitāte	4	Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	nav	0	480219	0	0%	5	77443	nav datu	nav datu	nav datu	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
41	Ērgļi	1619	0	1329	1 895	1820	-14,56	-11,04	-14,56	1	93,89	1520	3	k	39 307	2,46	2,51	430,99	8,03	1,33	1,93	3,26	1,86	5	50433	230	530	0					Atbilst	0	138	162	400	34,5%	40,4%	Atbilst	0	162	400	2,5	1	39307	50433	28,3%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi	3	nav, ir saistošie	2	1285976	0	0%	5	50433	128183	2,54	5	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
42	Grobiņa	4044	1	3593	4 398	4349	-8,05	-7,01	-8,05	2	98,49	3983	1	k	122 586	2,84	2,35	467,41	3,84	0,50	0,85	1,35	0,82	5	137549	316	1985	1					Atbilst	0	377	419	700	53,8%	59,9%	Atbilst	0	419	700	1,7	0	122586	137549	12,2%	1	slikta ŪO kvalitāte	4	Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi	3	nav, ir saistošie	2	1734970	578226	33%	5	137549	28526	0,21	1	Atbalsts sniegts 7 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte	5	0	0	1200000	297	5
43	Iecava	4892	1	3368	5 225	5101	-6,37	-4,10	-6,37	2	100,00	3827	5	m	111 084	2,75	2,48	500,76	6,27	0,71	1,57	2,28	1,25	5	151169	445	3072	1					Atbilst	0	414	603	1100	37,7%	54,8%	Atbilst	0	603	1100	1,8	1	130688	151169	15,7%	1	slikta ŪO kvalitāte	4	Piesardzība, kā arī saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	1692736	6055695	358%	0	151169	163737	1,08	3	ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts	1	0	0	0	0	0
44	Ikšķile	6116	1	2470	3 989	6437	53,32	-4,99	53,32	5	100,00	3008	5	m	88 845	3,00	2.6	590,78	6,29	0,88	1,22	2,10	1,07	5	126273	716	4128	1				119,9%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	346	990	826	41,9%	119,9%	119,9%	3	990	826	0,8	0	116372	126273	8,5%	0	slikta ŪO kvalitāte	4	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	pieejams, reģistrēti - 2 asenizatori, bet ne pašvaldības mājas lapā kā to prasa MK not., bet SIA Ikskiles māja lapā	5	234672	285000	121%	0	126273	178150	1,41	3	atbalsts nav pieejams	0	0	0	1300000	213	5
45	Ilūkste	2427	1	1994	2 840	2835	-14,54	-14,39	-14,54	1	90,81	2204	4	m	41 523	1,74	2,25	376,14	4,18	0,96	1,45	2,41	1,11	5	92053	295	1240	1					Atbilst	0	252	282	600	42,0%	47,0%	Atbilst	0	282	600	2,1	1	49679	92053	85,3%	4	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	1258718.00	287781	#VALUE!	3	92053	84108	0,91	1	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
46	Īslīce	1989	0	1626	2 483	2001	-19,90	-0,60	-19,90	1	81,75	1626	5	m	49 675	2,55	2,48	500,76	4,46	0,61	1,14	1,75	0,89	5	125355	234	1339	1					Atbilst	0	343	380	772	44,5%	49,2%	Atbilst	0	380	772	2,0	1	59285	125355	111,4%	5	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, Bauska	0	1480979	356498	24%	3	125355	105494	0,84	1	atbalsts nav pieejams	0	1531500	360	0	4254	2
47	Jaunolaine	3110	1	2898	3 059	3118	1,67	-0,26	1,67	5	97,17	3022	1	m	63 685	1,83	2,6	590,78	3,77	0,91	1,15	2,06	0,64	5	87866	375	1505	1					Atbilst	0	241	257	611	39,4%	42,1%	Atbilst	0	257	611	2,4	1	82681	87866	6,3%	0	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	5534349	4460437	81%	1	87866	152455	1,74	5	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
48	Jaunpiebalga	666	0	537	1 010	1010	-34,06	-34,06	-34,06	1	82,58	550	5	m	8 057	1,25	2,51	430,99	3,74	1,40	1,59	2,99	0,87	5	31576	1931	2784	1					Atbilst	0	87	105	450	19,2%	23,2%	Atbilst	0	105	450	4,3	5	27500	31576	14,8%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	nav	0	N/A	N/A	N/A	N/A	31576	138082	4,37	5	atbalsts nav pieejams	0	160000	80	0	2000	3
49	Kandava	3585	1	2743	4 263	4 044	-15,90	-11,35	-15,90	1	92,22	3306	3	k	72 560	2,20	2,35	467,41	5,89	1,42	1,25	2,67	1,26	5	187515	595	5095	1				75,9%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	514	607	800	64,2%	75,9%	75,9%	3	607	800	1,3	0	72560	187515	158,4%	5	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	nav, ir saistošie	2	2157151	5712238	265%	0	187515	127171	0,68	1	Atbalsts sniegts 18 mājsaimniecībām, 80 % intensitāte	5	0	0	0	0	0
50	Kārsava	2077	1	972	2 368	2 257	-12,29	-7,98	-12,29	1	52,77	1038	5	m	21 151	1,81	2,25	376,14	4,53	1,03	1,47	2,50	1,21	5	35895	140	229	0					Atbilst	0	98	178	400	24,6%	44,5%	Atbilst	0	178	400	2,2	1	25560	35895	40,4%	2	laba ŪO kvalitāte	2	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	1707667	0	0%	5	35895	82155	2,29	5	ir saistošie, atbalsts līdz šim nav piešķirts	1	2338000	980	0	2386	3
51	Ķegums	2159	1	1353	2 122	2628	1,74	-17,85	1,74	5	70,96	1532	5	k	40 300	2,48	2,6	590,78	6,80	1,04	1,70	2,74	1,15	5	105000	650	3116	1				70,7%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	288	353	500	57,5%	70,7%	70,7%	3	353	500	1,4	0	40300	105000	160,5%	5	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	2712298	1798738	66%	1	105000	93924	0,89	1	Atbalsts sniegts 10 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta	3	2600000	627	0	4147	2
52	Lielvārde	5672	1	5078	7 313	6449	-22,44	-12,05	-22,44	1	97,99	5558	1	k	145 509	2,39	2,6	590,78	6,30	1,01	1,63	2,64	1,07	5	272221	370	4599	1					Atbilst	0	746	990	4220	17,7%	23,5%	Atbilst	0	990	4220	4,3	5	145509	272221	87,1%	4	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	3487446	0	0%	5	272221	150150	0,55	1	Atbalsts sniegts 16 mājsamniecībām, intensitāte nav noteikta	3	0	0	0	0	0
53	Liepa	1954	0	1913	2 383	2275	-18,00	-14,11	-18,00	1	100,00	1954	1	m	63 435	2,76	2,51	430,99	7,82	1,24	1,59	2,83	1,81	5	80375	500	1835	1					Atbilst	0	220	224	1200	18,4%	18,7%	Atbilst	0	224	1200	5,4	5	67802	80375	18,5%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi	3	nav, ir saistošie	2	N/A	N/A	N/A	N/A	80375	156684	1,95	5	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
54	Līvāni	7850	1	5883	8 071	8097	-2,74	-3,05	-2,74	4	100,00	7585	1	m	170 902	2,42	2,25	376,14	4,60	0,69	1,21	1,90	1,22	5	352930	328,33	5291	1					Atbilst	0	967	1152	3600	26,9%	32,0%	Atbilst	0	1152	3600	3,1	3	201609	352930	75,1%	4	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	2160204	2201285	102%	0	352930	375680	1,06	3	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
55	Ludza	8252	1	6125	8 715	8751	-5,31	-5,70	-5,31	2	95,61	7150	5	m	132 279	1,80	2,25	376,14	4,97	1,17	1,59	2,76	1,32	5	199590	237	2160	1					Atbilst	0	547	705	2800	19,5%	25,2%	Atbilst	0	705	2800	4,0	5	166076	199590	20,2%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, bet būtiska slodze pēc notekūdeņiem un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	4863672	1528759	31%	3	199590	293140	1,47	3	Atbalsts sniegts 24 mājsaimniecībām, 100 % intensitāte	5	1125000	350	0	3214	2
56	Malta	2543	1	1653	2 543	2543	0,00	0,00	0,00	5	100,00	2543	1	?	39 535	1,99	2,25	376,14	3,61	0,87	0,94	1,81	0,96	5	39535	240	433	0				72,5%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	108	145	200	54,2%	72,5%	72,5%	3	145	200	1,4	0	24907	39535	58,7%	3	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	Pieejams, reģistrēts 1 asenizators	5	370530	768992	208%	0	39535	39535	1,00	3	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
57	Mālpils	1620	0	1590	2 116	2455	-23,44	-34,01	-23,44	1	100,00	1620	1	k	47 452	2,49	2,6	590,78	4,35	0,78	0,97	1,75	0,74	5	66784	230	701	0					Atbilst	0	183	185	1400	13,1%	13,2%	Atbilst	0	185	1400	7,6	5	47502	66784	40,6%	2	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, izplūde RŪO, nav noteikti papildus pasākumi	3	nav, ir saistošie	2	2018368	0	0%	5	66784	52137	0,78	1	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
58	Ozolnieki	3750	1	2164	2 232	4030	68,01	-6,95	68,01	5	98,99	3712	1	k	111 842	4,31	2,48	500,76	9,91	0,81	1,49	2,30	1,98	5	166411	442	3359	1				97,2%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	456	777	800	57,0%	97,2%	97,2%	3	777	800	1,0	0	129376	166411	28,6%	1	Ļoti slikta ŪO kvalitāte	5	Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	2728083	751173	28%	3	166411	166411	1,00	3	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
59	Pļaviņas	3914	1	1652	2 697	3599	45,12	8,75	45,12	5	53,70	2102	5	m	34 779	1,75	2,48	500,76	4,81	1,01	1,73	2,74	0,96	5	68942	83	261	0					Atbilst	0	189	392	917	20,6%	42,7%	Atbilst	0	392	917	2,3	1	54016	68942	27,6%	1	slikta ŪO kvalitāte	4	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav (nav arī norādīts saistoš.not.)	2	1420487	0	0%	5	68942	55958	0,81	1	skaits nav noteikts, intensitāte 90 %	5	2898500	1812	0	1600	3
60	Preiļi	7361	1	7015	8 156	7185	-9,75	2,45	-9,75	2	99,84	7349	1	m	127 523	1,51	2,25	376,14	3,09	0,89	1,15	2,04	0,82	5	378504	560	9679	1					Atbilst	0	1037	1062	1900	54,6%	55,9%	Atbilst	0	1062	1900	1,8	1	182971	378504	106,9%	5	vidēja ŪO kvalitāte	3	Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	4751791	0	0%	5	378504	190549	0,50	1	atbalsts ap 20 mājsaimniecībām gadā, intensitāte nav noteikta	3	0	0	0	0	0
61	Priekule	2105	1	2009	2 261	2343	-6,90	-10,16	-6,90	2	95,44	2009	2	k	36 533	1,52	2,35	467,41	2,85	0,70	1,18	1,88	0,61	5	57917	135	357	0					Atbilst	0	159	241	640	24,8%	37,7%	Atbilst	0	241	640	2,7	3	39407	57917	47,0%	2	vidēja ŪO kvalitāte	3	Būtiska punktveida slodze, nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	nav, ir saistošie	2	833580	0	0%	5	57917	62423	1,08	3	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
62	Priekuļi	2239	1	2103	2 385	2316	-6,12	-3,32	-6,12	2	100,00	2239	1	?	113 100	4,48	2,51	430,99	12,68	1,24	1,59	2,83	2,94	3	122068	Nav datu, jo notekūdeņus pārsūknē uz Cēsīm	2239	1					Atbilst	0	334	352	0	N/A	N/A	Atbilst	0	352	0	N/A	N/A	97655	122068	25,0%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu, notekūdeņi tiek novadīti uz Cēsu NAI	5	nav, ir saistošie	2	N/A	N/A	N/A	N/A	122068	N/A	N/A	N/A	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
63	Roja	2413	1	1838	2 573	2531	-6,22	-4,66	-6,22	2	98,01	2224	3	m	43 467	1,97	2,35	467,41	3,55	0,65	1,15	1,80	0,76	5	112495	327	1680	1					Atbilst	0	308	373	1500	20,5%	24,9%	Atbilst	0	373	1500	4,0	5	75913	112495	48,2%	2	slikta ŪO kvalitāte	4	Būtiska punktveida slodze un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	2650038	300324	11%	3	112495	150068	1,33	3	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
64	Rūjiena	2858	1	1565	1 581	3128	80,77	-8,63	80,77	5	68,40	1955	5	m	33 181	1,77	2,51	430,99	4,03	0,81	1,47	2,28	0,93	5	73382	940	3150	1					Atbilst	0	201	333	600	33,5%	55,5%	Atbilst	0	333	600	1,8	1	58290	73382	25,9%	1	laba ŪO kvalitāte	2	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	3199742	0	0%	5	73382	120681	1,64	5	atbalsts nav pieejams	0	3500000	903	0	3876	2
65	Salacgrīva	2502	1	1862	2 383	2097	4,99	19,31	4,99	5	96,80	2422	1	k	40 724	1,82	2,6	590,78	4,45	0,93	1,51	2,44	0,75	5	94766	319	1380	1			Nepieciešama paaugstināta NAI attīrīšanas kvalitāte		Neatbilst vajag augstāku attīrīšanas kvalitāti	5	260	300	579	44,8%	51,8%	Atbilst	0	300	579	1,9	1	43073	94766	120,0%	5	Izplūde Lauturgrāvī, pēc tam Rīgas jūras līcī. Vidēja ŪO kvalitāte	3	Saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, gan NAI uzlabošanā, gan nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	5597302	275296	5%	5	94766	125787	1,33	3	atbalsts nav pieejams	0	0	0	900000	360	5
66	Saulkrasti	4990	1	1972	4 974	4896	0,32	1,92	0,32	5	92,24	4603	3	?	23 180	0,98	2,6	590,78	2,67	1,04	1,69	2,73	0,45	5	143209	208	1360	1				78,7%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	392	831	1055	37,2%	78,7%	78,7%	3	831	1055	1,3	0	104543	143209	37,0%	2	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav riska ŪO, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	nav	0	4019547	0	0%	5	143209	198820	1,39	3	atbalsts nav pieejams	0	3712650	741	0	5010	1
67	Skrīveri	2816	1	1047	2 647	3048	6,38	-7,61	6,38	5	45,31	1276	5	k	34 996	2,79	2,48	500,76	7,46	0,784	1,895	2,68	1,49	5	35788	461,5	754	0					Atbilst	0	98	231	500	19,6%	46,1%	Atbilst	0	231	500	2,2	1	28630	35788	25,0%	2	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	1294991	0	0%	5	35788	77085	2,15	5	atbalsts 9 mājsaimniecībām, intensitāte nav noteikta	3	0	0	0	0	0
68	Skrunda	2005	1	1061	2 043	2223	-1,86	-9,81	-1,86	4	58,65	1176	5	k	62 136	4,88	2,35	467,41	10,44	1,04	1,10	2,14	2,23	3	73828	533	1797	1				93,7%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	202	356	380	53,2%	93,7%	93,7%	3	356	380	1,1	0	63018	73828	17,2%	1	slikta ŪO kvalitāte	4	Nav risks, nav būtiska slodze, bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	2890107	644282	22%	3	73828	57583	0,78	1	atbalsts nav pieejams	0	2019750	502	0	4023	3
69	Smiltene	6041	1	4565	6 343	6311	-4,76	-4,28	-4,76	3	93,81	5667	3	m	158 771	2,90	2,51	430,99	6,75	1,08	1,25	2,33	1,57	5	259010	298	3524	1			Nepieciešama paaugstināta NAI attīrīšanas kvalitāte		Neatbilst vajag augstāku attīrīšanas kvalitāti	5	710	933	2100	33,8%	44,4%	Atbilst	0	933	2100	2,3	1	206199	259010	25,6%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav	0	2009743	610993	30%	3	259010	377303	1,46	3	atbalsts nav pieejams	0	702800	246	990000	3021	2
71	Ulbroka	3051	1	2549	3 307	2938	-7,74	3,85	-7,74	2	99,02	3021	1	m	120 366	3,94	2,6	590,78	7,75	0,91	1,06	1,97	1,31	5	151863	317	2198	1	SV - 39			128,4%	Neatbilst tuvākajā nākotnē	3	416	809	630	66,0%	128,4%	128,4%	3	809	630	0,8	0	134105	151863	13,2%	1	slikta ŪO kvalitāte	4	Ir Risks punktveida dēļ, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	Pieejams, reģistrēti 4 asenizatori	5	N/A	N/A	N/A	N/A	151863	181183	1,19	3	atbalsts nav pieejams	0	66000	30	1300000	2626	2
72	Valka	5173	1	4541	6 094	5375	-15,11	-3,76	-15,11	1	96,06	4969	1	m	99 390	1,82	2,51	430,99	4,05	0,91	1,31	2,22	0,94	5	297200	207,5	2816	1					Atbilst	0	814	871	2000	40,7%	43,5%	Atbilst	0	871	2000	2,3	1	147947	297200	100,9%	5	laba ŪO kvalitāte	2	kvalitāte ŪO ir laba, līdz ar to būtiskuma slodze nav (punktveids), bet saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	N/A	N/A	N/A	N/A	297200	222659	0,75	1	atbalsts nav pieejams	0	211500	204	0	1037	3
73	Vangaži	3112	1	3082	4 060	3778	-23,35	-17,63	-23,35	1	99,94	3110	1	m	140 000	3,79	2,6	590,78	6,78	0,76	1,03	1,79	1,15	5	144000	653	4294	1					Atbilst	0	395	398	950	41,5%	41,9%	Atbilst	0	398	950	2,4	1	140100	144000	2,8%	0	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, notekūdeņu izplūde nav RŪO, nav nepieciešami papildus pasākumi	0	nav, ir saistošie	2	2097587	120000	6%	5	144000	347000	2,41	5	atbalsts nav pieejams	0	0	0	0	0	0
74	Varakļāni	1931	1	1676	2 109	2083	-8,44	-7,30	-8,44	2	98,45	1901	1	k	55 761	2,77	2,51	430,99	6,49	0,88	1,46	2,34	1,51	5	65197	1212	3608	1					Atbilst	0	179	205	400	44,7%	51,4%	Atbilst	0	205	400	1,9	1	56341	65197	15,7%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, jāievēro piesardzība attiecībā uz notekūdeņu izplūdēm un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	1888968	0	0%	5	65197	122302	1,88	5	atbalsts nav pieejams	0	0	26	0	0	0
75	Vecumnieki	2086	1	1162	1 248	2102	67,15	-0,76	67,15	5	55,70	1162	5	k	43 395	3,11	2,48	500,76	7,50	0,86	1,55	2,41	1,50	5	44000	500	1005	1					Atbilst	0	121	192	360	33,5%	53,5%	Atbilst	0	192	360	1,9	1	33000	44000	33,3%	2	slikta ŪO kvalitāte	4	Ir Risks punktveida dēļ un saskaņā ar UBP ir plānoti papildus pasākumi RŪO, nodrošinot faktisko kanalizācijas pieslēgumu un tīklu paplašināšanu	5	nav, ir saistošie	2	456517	36805	8%	5	44000	50562	1,15	3	atbalsts nav pieejams	0	2120000	924	0	2294	3
76	Viļāni	3299	1	1856	3 224	3214	2,33	2,64	2,33	5	68,60	2263	5	m	45 126	2,03	2,25	376,14	3,93	0,63	1,31	1,94	1,05	5	66581	91	277	0					Atbilst	0	182	302	2700	6,8%	11,2%	Atbilst	0	302	2700	8,9	5	56063	66581	18,8%	1	vidēja ŪO kvalitāte	3	Nav risks, nav būtiska slodze, bet paredzēts papildus pasākums SAM 5.3.1. Centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu darbības pilnveidošana, nodrošinot faktisko pieslēgumu izveidi un veicot tīklu paplašināšanu	2	nav, ir saistošie	2	1059227	0	0%	5	66581	52768	0,79	1	atbalsts nav pieejams	0	1998100	1036	1300000	2323	3