## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LIELVĀRDE
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | 14(59)* | 2277300 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | 796(2300)* | 6179900
t.sk. pašteces | 7.6 |  | 2102800 | spiedvadi | 23930 |  | 5988500
t.sk. spiedvadi | 0.45 |  | 112500
t.sk. atzaru izbūve | 1.65 |  | 62000 | t.sk. atzaru izbūve | 562 |  | 191400
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 350000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 4054000
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 6 |  | 300000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 1 ūdens sagatavošanas stacija ar nominālo jaudu 35 m3/h |  | 4000000
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | Asenizācijas pieņemšanas punkta izbūve Mednieku ielā 24, Lielvārdē (NAI) |  | 50000 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 2 jaunu dziļurbumu izurbšana un 2 dziļurbumu tamponēšana |  | 54000
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 1961120 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 112000
t.sk. pašteces | 5632 |  | 1576960 | t.sk. spiedvadi | 0.4 |  | 112000
t.sk. spiedvadi | 1372 |  | 384160
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 100000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | Dūņu atūdeņošanas iekārta |  | 100000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LIELVĀRDE
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 2012.gada lēmums + projekta 5.3.1. apstiprināšanas lēmums
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | 2016.-2027.gads plānojumam
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Šobrīd nav plānotas, bet iespējams jāsalāgo aglomerācija ar SAM 5.3.1. tīkliem, jo tīkli projektā tiek plānoti ārpus esošās aglomerācijas (V.Līkosts piezīme)
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | Pierīgas reģions pēc CSP - 590.78
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2,5
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Jā
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | 2021-12-31
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Reģistrācijas kontrole - Lielvārdes novada pašvaldība Tehniskais stāvoklis, izvešanas kontrole - SIA "Lielvārdes Remte"
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Šo funkciju veic Lielvārdes novada pašvaldība
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Šobrīd tiek skaņots ar pašvaldību uzņēmuma attīstības plāns 2020.-2025.gadam!

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LIELVĀRDE
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2019) | 6153
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 5672
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 289 |  | SAM 5.3.1.
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 3517 | 62.01%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 3997 | 70.47% | 5558
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 27.985 | 0 | 0
t.sk. pašteces, km | 21.985 | 0 | 0
t.sk. Spiedvadi, km | 6 | 0 | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 6
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 0
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 6
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 1 | Tendence ir, ka paliek mazāk (atjaunoti), un laicīgi tīra un uztur.
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 20 | Bez lietus ūdens
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 3 | SIA "Lielvārdes Remte" zināmās
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | 70388m3 jeb 26% no kopējās, bez infiltrācijas | Ir vietām atdalīta, bet centrā faktiski ir kopējā.
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 | Pie NAI, aprīkots ar skaitītāju, bet taisīt šķaidīšanas sistēmu un nav grauzējs, Paštecē uz šķaidīšanas aku un tad sūknis uz NAI. Jauda pieņemšanai pietiks
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 213367
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | 16 | Pēc SIA "Lielvārdes Remte" pieejamajiem datiem | 25EUR/m ūdens un 40 EUR/m kanalizācija, līdz 1000EUR cks, un 500 EUR CŪS.
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2019) | 6153
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 191
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 3219 | 52.32%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 3853 | 62.62%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 24.2 | 0 | 0
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 2 |  |  | ūdens tīklā avarijas ir mazāk, bet, ja ir - tad lielākas
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 19.66 |  |  | 133273,55 m3 realizēts
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Raiņa 20b | SIA Lielvārdes Remte | 1992 | 600 | 97253 | 50 | 70 | 28800
Dravnieku 9a | SIA Lielvārdes Remte | 1992 | 500 | 35822 | 80 | 100 | 9000
Avotu 17 | SIA Lielvārdes Remte | 2009 | 350 | 41549 | 30 | 80 | 20000
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Raiņa 20b | SIA Lielvārdes Remte | 2000 | 384 | 165893 | 60 | 80 | 18600
Dravnieku 9a | SIA Lielvārdes Remte | 2000 | 288 |  | 60 | 80 | 5600
Avotu 17 | SIA Lielvārdes Remte | 2009 | 500 |  | 50 | 80 | 40000
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Raiņa 20b | SIA Lielvārdes Remte | 2010 | 50 | 40 | 45
Avotu 17 | SIA Lielvārdes Remte | 2009 | 400 | 40 | 80
Nr.3

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LIELVĀRDE
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 145509
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 0%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 2041 | 1.403%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Lielvārde | SIA "Lielvārdes Remte" | 2009.gads rekonstrukcija | 4220 | 10000 | 272221 | 20 | 28 | 150150.3 | 2.9 (dabiski mitras), 0.618 t sausna | Dūņu laukos nonāk škidras, nosusina un izved. (1.reizi par 50 gadiem), 15000m3 izveda, kompostē ar lapām, apzaļumošanai.
NAI 2
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Pietiks, jo jaudas ir pietiekamas un izmantotas daļēji tikai
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
NAI 1 | BSP | 369.75 | 7.43
| ĶSP | 732.75 | 31.5
| SV | 382.75 | 4.25
| Nkop | 59.33 | 27.93
| Pkop | 8.55 | 4.26
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 3989
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.
Note on H8: Autors: No pamatlidzekļiem!?

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | LIELVĀRDE
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "Lielvārdes Remte"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 3487446
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 0
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 0
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 0
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.63
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.8 | 49.08%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.83 | 50.92%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 26.71-40.91 EUR ar PVN | Par pakalpojumu (asenizācijas izvešana, bet maksa par trešās personas atvesto notekūdeņu pieņemšanu nav
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 159327
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 219503
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Pie esošā tarifa uzņēmums ir spējīgs segt izdevumus, kas saistīti ar kanalizācijas sistēma suzturēšanu
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Līdz šim laikam tika piesaistīts līdzfinansējums, pašvaldība satbalsts un aizņēmumi valsts kasē
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Remontdarbu plāns uz 1 gadu, bet parasti neizpildāms un paliek uz 3-5 gadi
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 1.01
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 321958
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 342227
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Pēc pārskatītā tarifa iepēja pastāv
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Līdz šim laikam tika piesaistīts līdzfinansējums, pašvaldība satbalsts un aizņēmumi valsts kasē
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Remontdarbu plāns uz 1 gadu, bet parasti neizpildāms un paliek uz 3-5 gadi