## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | JELGAVAS PILSĒTA
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SIA "Jelgavas ūdens"
Anketas aizpildīšanas datums | 23.01.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Ieva Strode, Edgars Līcis, Viktors Juhna, Tatjana Valtere
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā | 840 | 27 (72) | 1380178 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā | 2665 | 90 (224) | 2080195
t.sk. pašteces | 840 |  | 356428 | spiedvadi | 2665 |  | 1027195
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 1875 | metri | 1023750 | t.sk. atzaru izbūve | 2700 | metri | 1053000
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 245000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 25000
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 1 |  | 50000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda)
Asenizācijas pieņemšanas punkta izbūve | Precīza pieņemto asenizācijas notekūdeņu apjoma uzskaite, notekūdeņu automātiksa kvalitātes kontrole NAI aizsardzībai pret pārlieku piesārņotiem notekūdeņiem - daudzuma un piesārņojuma kontrole. Tādi punkti ir Ventspilī, Madonā un paraugu ņēmējs nomēra piesārņojuma apjoma. |  | 140000 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.)
Asenizācijas tauku noliešanas punkta izbūve | Precīza pieņemto asenizācijas notekūdeņu tauku apjoma uzskaite, tauku nodalīšana atsevišķi no ienākošo notekūdeņu plūsmas tos neiejaucot notekūdeņu plūsmā nodrošinot stabilu un netraucētu NAI darbību. Uzlabota attīrīto notekūdeņu kvalitāte, uzlabota kopējā NAI energoefektivitāte |  | 55000 | Pastāvīgie spiediena mērītāji diktējošajos ūdensapgādes tīkla punktos | 5 | Palīdz nodrošināt optimālu spiedienu un izvairīties no pārspriedieniem | 25000
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā | 48030 | 675 (1901) | 22114398 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā | 38185 | 675 (1901) | 15899358
t.sk. pašteces | 44030 | ārpus aglomerācijas pilsētas robežās | 20387673 | t.sk. spiedvadi | 38185 |  | 15899358
t.sk. spiedvadi | 4000 |  | 1726725
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 227110 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 8 |  | 227110 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā | 28810 |  | 24684270 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā | 34175 |  | 17533048
t.sk. pašteces | 19770 | Tiek ņemts vērā pēc vecuma, tīklu tehniskā stāvokļa un avāriju skaita, t.ks. aglomerācijas paplašināšanas dēļ. | 18155800 | t.sk.spiedvadi | 34175 |  | 16928048
t.sk. spiedvadi | 9040 |  | 5780970 | atzari |  |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | III pacēluma SS rekonstrukcija | 3 |  | 205000
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | 3 |  | 747500 | Ugunsdzēsības hidrantu nomaiņa pilsētas ūdensvada tīklā | 250 |  | 300000
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  |  | Ūdensvada aizbīdņu nomaiņa pilsētas ūdensvada tīklā | 200 |  | 100000
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 2100000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 100000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi |  |  | 0 | Iekārtu aprīkošana ar saules elektroenerģijas paneļiem | USI energoefektivitātes uzlabošana |  | 100000
Notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu pārbūve | Jaunas pieņemšanas kameras, smalko restu, restu šneka un restu nogrābšņu mazgātāja iegāde. Smilšu-tauku ķērāja pārbūve, smilšu mazgātāja uzstādīšana. Atbilstoši NAI vidējās un maksimālās slodzes jaudām izbūvēta notekūdeņu priekšattīrīšana, uzlabota NAI noņemto atkritumu (restu nogrābšņu, smilšu) apstrāde, tajos samazinot organisko vielu koncentrāciju, nodrošināta tauku atdalīšana notekūdeņu priekšattīrīšanas procesā uzlabojot tālāku stabilu notekūdeņu bioloģisko attīrīšanu |  | 1100000
Aerācijas sistēmas efektivitātes un jaudas paaugstināšana (Aerācijas gaisa kompresoru nomaiņa, atbilstoši palielinātas aerācijas sistēmas jaudai, prognozējamo notekūdeņu apjoma pieaugumam, pildus izšķīdušā skābekļa mērītāju uzstādīšana aerācijas zonas vidū, aerācijas zonu beigu aprīkošana ar slāpekļa un amonija mērītājiem, gaisa padeves līniju uz aerācijas baseinu aprīkošana ar automātiski regulējamiem vārstiem, aerācijas sistēmas darbības automātikas instalācija) | Nodrošināta energoefektīvāka un stabilāka notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana ar pieaugošām notekūdeņu slodzēm. Uzlabota attīrīto notekūdeņu kvalitāte |  | 290000
Lieko dūņu atūdeņošanas mezgla pārbūve ar mērķi palielināt tā jaudu (Otra dūņu spiedvada uz biezinātāju izbūve, dūņu biezinātāja pārplūdes cauruļvada pārbūve, lieko dūņu attūdeņošanas iekārtu nomaiņa palielinot to kopējo jaudu, atūdeņoto dūņu transportēšanas konteineru un automašīnas nomaiņa). | Nodrošināta stabila lieko dūņu attūdeņošanas procesa norise, atbilstoši NAI lieko dūņu jaudām, energoefektivitātes uzlabošana |  | 610000
Iekārtu aprīkošana ar saules elektroenerģijas paneļiem | NAI energoefektivitātes uzlabošana |  | 100000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.
| 77680 |  | 50750956 |  | 75025 |  | 35637601
Note on B9: Autors: norādīti tikai maģistrālo tīklu garumi
Note on D9: Autors: izmaksās iekļautas arī atzaru izbūves izmaksas. Atzaru izbūve ~40% no maģistrālā tīkla garuma
Note on F9: Autors: norādīti tikai maģistrālo tīklu garumi
Note on H9: Autors: izmaksās iekļautas arī atzaru izbūves izmaksas. Atzaru izbūve ~40% no maģistrālā tīkla garuma
Note on B13: Autors: Smiltnieku ielas KSS
Note on B18: Autors: norādīti tikai maģistrālo tīklu garumi
Note on D18: Autors: izmaksās iekļautas arī atzaru izbūves izmaksas. Atzaru izbūve ~40% no maģistrālā tīkla garuma
Note on F18: Autors: norādīti tikai maģistrālo tīklu garumi
Note on H18: Autors: izmaksās iekļautas arī atzaru izbūves izmaksas. Atzaru izbūve ~40% no maģistrālā tīkla garuma
Note on E29: Autors: Māras, Pērnavas, Satiksmes ielas
Note on B30: Autors: 2.līnijas, 4.līnijas, Vīgriežu KSS

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | JELGAVAS PILSĒTA
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | Aglomerācijas izvērtējums iekļauts Tehniski ekonomiskajā pamatojumā Projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta", kas apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 26.01.2012. lēmumu Nr.2/1 "Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta" tehniski ekonomiskā pamatojuma saskaņošana"
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | Nē, šāda informācija nav iekļauta (Jelgavas pilsētas teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam ar grozījumiem saskaņots ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana")
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | SIA "JELGAVAS ŪDENS" ir izstrādāta centralizētās kanalizācijas sistēmas ilgtermiņa attīstības programma, kuru, lai īstenotu ir jāveic aglomerācijas robežu paplašināšana. Pabeidzot Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā V kārta" īstenošanu (2023.gads), centralizētā sadzīves pakapojuma pieejamība aglomerācijā plānota 99,9%.
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | 473,5 EUR
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2.48
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Jā ir apstiprināti. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.19-17 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā".
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | Līdz 31.12.2019.
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju - Jelgavas pašvaldība (iesniegumu iesniegšana Jelgavas Pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā); Par kanalizācijas sistēmu atbilstošo tehnisko stāvokli pārliecināsies un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli - Pašvaldības pilnvarotā persona
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Jelgavas pilsētai - https://www.jelgava.lv/lv/uznemejdarbiba/atlaujas-licences/; Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā - http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/saistosie-noteikumi/apsaimniekosana/; Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā - https://www.ozolnieki.lv/parvalde/iestades-un-strukturvienibas/sia-ozolnieku-ksdu
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | SIA "JELGAVAS ŪDENS" ir izstrādāta vidēja termiņa (2019.-2021.gads) stratēģija. Apstiprināta SIA "JELGAVAS ŪDENS". Tiek aktualizēta stratēģija 2020.-2022.gads.
Note on B7: Autors: saskaņā ar Projekta V kārtas IIA
Note on B8: Autors: ISG211. MĀJSAIMNIECĪBU KOPĒJAIS SKAITS UN MĀJSAIMNIECĪBAS VIDĒJAIS LIELUMS REĢIONOS, REPUBLIKAS PILSĒTĀS, LAUKOS/ PILSĒTĀS Saskaņā ar Projekta V kārtas IIA

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | JELGAVAS PILSĒTA
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 59436
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 57018
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 2785 |  | SAM 5.3.1. 2022.g.
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 47502 | 83.31% | būs ~88%, bet līdz 25.g. plāns ir 91%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 53415 | 93.68% | būs 99,9%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km (01.01.2019.) | 222725 | 7546 | 71454
t.sk. pašteces, km | 206145 | 7546 | 62984
t.sk. Spiedvadi, km | 16580 | 0 | 8470
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 26
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 1
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 13
Konstatēto tīkla avāriju skaits 2018.gadā | 88
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 35.7
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | Nav precīza informācija
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | Pastāv lietus notekūdeņu šķirtsistēma
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 2710189
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Jā, ir spēkā Jelgavas pilsētas pašvaldības 31.01.2019. saistošie noteikumi Nr.19-2 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai". No 2016.gada 212 mājsaimniecībām sniegts atbalsts kanalizācijas pieslēguma izbūvei. | Katru gadu budžetā iezīmē naudu, Jelgavas ūdens veido komisiju, tā izsludina pieteikšanos, iedzīvotāji piesakās, kad visi ir sasnieguši, komisija lemj, kuram piešķirt atbalstu. 50% līdzfinansējums, bet ne vairāk kā ???. 500 - 3700 (daudzdzīvokļu mājām). No 2016.g. 212 gadījumi, Šobrīd ir progresējošā līknē, jo procedūra ir atvieglota. Iedzīvotājs saņem 15 EUR par metru, neatkarīgi no aku skaita utt. Tas attiecas tikai uz kanalziāciju, uz ūdeni nē!
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 57571
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 4678
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 50907 | 88.42%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 55570 | 96.52% | būs 99,5%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km (01.01.2019.) | 227060 | 8390 | 86540
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 111
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 21.4
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Teteles ūdensgūtve (12 urbumi) | SIA "JELGAVAS ŪDENS" | 2012.-2014. gads | 20736 | 2971487 | 15 | 13.9 | 498507
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Dzeramā ūdens sagatavošanas ietaises, Jaunais ceļš 11, Jelgava | SIA "JELGAVAS ŪDENS" | 2012.-2014. gads | 16000 | 2714268 | 15 | 13.6 | 458024
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Rezervuāri (2 gb), Jaunais ceļš 11, Jelgava | SIA "JELGAVAS ŪDENS" | 2012.-2014. gads | 7800 | 15 | 13.6 | 412590
Note on B4: Autors: info no VARAM uz 01.01.2018.
Note on B5: Autors: info no V kārtas TEP, 2017.g.
Note on B6: Autors: 2743 - fiz.+42 apsaimn.
Note on B7: Autors: info no V kārtas TEP, 2017.g.
Note on B8: Autors: info no V kārtas TEP, 2017.g.
Note on B16: Autors: KSS apkopes/remonti - 745
Note on B20: Autors: NAI, Lapskalna iela 22, Jelgava
Note on B22: Autors: 2016.gadā - 8 2017.gadā - 11 2018.gadā - 47 2019.gadā - 146
Note on B24: Autors: info no V kārtas TEP
Note on B25: Autors: 4636 fiz.+42 apsaimn.
Note on B26: Autors: info no V kārtas TEP
Note on B27: Autors: info no V kārtas TEP
Note on B30: Autors: ūdensvada remontdarbi un avārijas - 233
Note on G41: Autors: Info bez USI; t.sk. III pacelums 42 244 kwh/gadā

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | JELGAVAS PILSĒTA
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 2150735
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 1341457 | 62.37%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 5603 | 0.2605%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/2018.gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Lapskalna iela 22, Jelgava | SIA "JELGAVAS ŪDENS" | 2006 | 24200 | 77036 | 3335348 | 60 | 62.5 | 2148920 | 6863.4 | Izvešana uz citu biogāzes ražošanas iekartām/izmantošana lauksaimniecības zemju mēslošanai
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | 2018.gada CE slodze 89 149 | Piezīme: | Dēļ Latvijas piena ir papildus slodzes. Nākotnē tiks izbūvēta priekšattīrīšana un ir cerība, kas samazināsies CE
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Lapskalna iela 22, Jelgava | BSP | 585.3542 | 4.1952
| ĶSP | 854.2257 | 43.9171
| SV | 743.6286 | 4.7608
| Nkop | 76.7716 | 10.737
| Pkop | 10.6616 | 0.22768
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 89149
BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | JELGAVAS PILSĒTA
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "JELGAVAS ŪDENS"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR (31.12.2019.) | 10481000
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 98733
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 309 840 | Atmaksājamais apjoms EUR 3 096 212; Atmaksas termiņš 20.12.2030
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | līdz 10 %
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1,02 bez PVN | 2008.g.
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 4.94 | Notekūdeņus drīkst nodot tikai tie, kas ir noslēguši līgumu ar SIA "Jelgavas ūdens"
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 2188031
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 2241573
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Uzturēšanas un rekonstrukcijas izdevumi tiek segti. Lai segtu paplašināšanas vai izbūves izdevumus, jāpaaugstina tarifs.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pēc nepieciešamības, no pašu ieņēmumiem
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | SIA "JELGAVAS ŪDENS" ir izstrādāta ilgtermiņa stratēģija kanalizācijas savākšanas sistēmas attīstībai
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0,74 bez PVN
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 1578232
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 1588877
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Uzturēšanas izdevumi tiek segti. Lai segtu rekonstrukcijas, paplašināšanas vai izbūves izdevumus, jāpaaugstina tarifs.
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Pēc nepieciešamības, no pašu ieņēmumiem
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | SIA "JELGAVAS ŪDENS" ir izstrādāta ilgtermiņa stratēģija ūdens piegādes sistēmas attīstībai
Note on B6: Autors: parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem