## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SKRUNDA
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SIA "Skrundas komunālā saimniecība"
Anketas aizpildīšanas datums | 12.02.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Guna Jaunzeme, Sandis Japēniņs
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga | Guna Jaunzeme
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | 184 (502) | 2209501 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | 187 (502) | 1516582
t.sk. pašteces | 8.95 |  | 2053690 | spiedvadi | 9.77 |  | 1516582
t.sk. spiedvadi | 0.865 |  | 155811
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 96043 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 4 gb |  | 96043 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | #REF!
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas |  |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) |  |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 0 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  |  | 0
t.sk. pašteces |  |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) |  |  | 0 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi | 0 |  | 0
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SKRUNDA
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 2012.gada lēmums
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | 2013.-2025.gads
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Nav izmaiņu plānotas
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | CSP Kurzemē - 467.41
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2.5
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Jā, 25.05.2017. precizēts 2018.gada 26.04.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | Līdz 2020.gada 1.janvārim
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | SIA "Skrundas komunālā saimniecība" - darbs bez finansējuma.
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Jā. Aktuālo decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistru pašvaldība izvieto pašvaldības ēkā, tas tiek publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā un ar to var iepazīties Skrundas novada pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv. Faktiski izved tikai SKS, bet plāno vēlviens
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Iesniedz katru gadu, 2020.gadā iesniegts apstiprināt jaunu

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SKRUNDA
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 2038
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 2005 |  |  | ārpusē ir Silenieki - 2, Silmači - 3, Sustenieki - 7, Bānīšu iela 10 - 2cilv, Klusā iela 18 - 3 cilv., Kuldīgas iela - 26 - 6cilv., Noliktavas iela 12 - 10 cilv.
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 409
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 1061 | 52.92%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 1247 | 62.19%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 5.368 | 0 | 0
t.sk. pašteces, km | 4.086 | 0 | 0
t.sk. Spiedvadi, km | 1.282 | 0 | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 5
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 1 | Tā ir galvenā KSS
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 4
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 1 | CKS tīklos tie ir aizdambējumi, bet ļoti nemainās, bet saistīts ar sadzīvi.Ēdināšanas uzņēmumi
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 15.84
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 5 | Lielās vietas, kur no lielākas teritorijas ienāku lietus notekūdeņi.
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | 0.5 | Ir, bet tikai no ielām savākšana, ko novada atsevišķi, tās ir galvenās centra ielas.(Saldus, Parka, Kuldīgas un A9, Sākas uz Liepājas ielas)
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1 -Pērkona iela 2-Parka iela | Akas tās ir - Parka ielā tīrākus var laist, jo vistuvāk NAI, bet Pērkona ielā ir tālāk un tur liek netīrākus - ir izbūvēta reste. Uzskaite pēc mašīnām
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 62775.56 | Kopējais patēriņs no visām Skrundas pārsūknētavām
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Nē | SKS ļauj maksāt pa daļām, ja paši izbūvē.
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 2005
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 415
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 1075 | 53.62%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 1176 | 58.65%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 6.746 | 0 | 0
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 2
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 25.73 |  |  | 10703m3
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Cērpiņi - 1 | SIA "Skrundas komunālā saimniecība" | 2010 | 7l/s | 21394 | 10% | 42 | 22581.39
Cērpiņi - 2 |  |  |  | 21394
Nr.3
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Bioloģiskie ūdens atdzelžotavas filtri 3gb | SIA "Skrundas komunālā saimniecība" | 2010 | 25m3/h(visiem kopā) | 41588 | 5% | 13
Nr.2
Nr.3
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Pazemes rezervuāri 2gb | SIA "Skrundas komunālā saimniecība" | 2010 | 2x180m3 | 10% | 8.5
Nr.2
Nr.3

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SKRUNDA
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 63018
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 62136 | 98.6%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 882 | 1.4%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Rūpniecības iela 14 | SIA "Skrundas komunālā saimniecība" | 2000 | 380 | 1138 | 73828 | 20-30% | 42% | 57582,50 | 20t | Dūņas izved lauksaimniekam ziemas periodā, ir dūņu tvertne, kas nostājas dūņas un pēc zemniekam.
NAI 2
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | Atbilst un pietiekama, bet var būt problēma stipros nokrišņos, kad ir liels lietus apjoms
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2019.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
NAI 1 | BSP | 338 | 14 | 533 | 50.5
| ĶSP | 518 | 50 | 795 | 50
| SV | 168 | 9 | 348 | 14
| Nkop | 58 | 23 | 62 | 14
| Pkop | 11 | 4.5 | 8.7 | 3.14
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 1138 |  | 1885
NAI 2 | BSP
ĶSP
SV
Nkop
Pkop
Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g.

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | SKRUNDA
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "Skrundas komunālā saimniecība"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 2890107
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 644282
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 43745
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100% | 27%
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.10 Eur/m3 | 2017.gada 1.marts
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0 | #VALUE!
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0 | #VALUE!
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 7.11 m3 (bez PVN) | Šis ir par to kad SKS sniedz pakalpojumu un ietver visu. Nav ārējais, līdz ar to vēl nav pakalpojums
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 102 229.5 Eur
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 119 993.82 Eur
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifs nesedz visas izmaksas, bet sedz visas tiešās izmaksas un izdzīvo ar lietus daļu
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | No katra 0.01 Eur/m3 tiek veidots uzkrājums lielākiem avārijas vai remonta darbiem, no kura sedz šādas izmaksas.
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Plānā ir izbūvēt jaunu pārsūknētavu un turpināt slēgt klāt jaunus lietotājus. Ikgadējais darbu plāns un vīzijas, kas nav fiksētas rakstiski
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 1.04 Eur/m3
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 69 422.64 Eur
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 81 708.43 Eur
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifs nesedz visas izmaksas, bet sedz visas tiešās izmaksas un izdzīvo ar lietus daļu
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | No katra 0.01 Eur/m3 tiek veidots uzkrājums lielākiem avārijas vai remonta darbiem, no kura sedz šādas izmaksas.
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Plānā ir izbūvēt jaunu pārsūknētavu un turpināt slēgt klāt jaunus lietotājus. Ikgadējais darbu plāns un vīzijas, kas nav fiksētas rakstiski