## 1. Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | VENTSPILS
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SIA "ŪDEKA"
Anketas aizpildīšanas datums | 25.02.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Liene Kaktiņa u.c.
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga | liene.kaktina@ventspils.lv
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā | 0 | X(X)* | 0
t.sk. pašteces | 0 |  | 0 | spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās | 0 |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 0 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā |  | X(X)* | 0
t.sk. pašteces | 0 |  | 0 | t.sk. spiedvadi |  |  | 0
t.sk. spiedvadi | 0 |  | 0
t.sk. atzaru izbūve | 0 |  | 0 | t.sk. atzaru izbūve |  |  | 0
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 0 |  | 0 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) |  |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) |  |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  | 43 | 2486760 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā |  | 43 | 1337890
t.sk. pašteces | 4,255 km |  | 2486760 | t.sk. spiedvadi | 4.628 |  | 1337890
t.sk. spiedvadi |  |  | 0
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) |  |  | 0 | atzari |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) |  |  | 0 | Citi objekti
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti)
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 650000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS): Ventspils pilsētas Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīrīto notekūdeņu izvada Baltijas jūrā, pārbūve Ventspilī, Dzintaru ielā 52 | 0,15 km |  | 350000 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi Dūņu dehidrācijas centrifūgu vai filtru preses iegāde, uzstādīšana | 2 gb. |  | 300000
kopā |  |  | 3136760 |  |  |  | 1337890
PAVISAM KOPĀ (U+K) | [6 empty] | 4474650
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.
Note on D8: UDEKA: Vai izmaksās var iekļaut seguma atjaunošanas izmaksas un pakalpojumus- būvproj.izstrādei, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai. A: Šeit norādām tīrās būvdarbu izmaksas un seguma atjaunošanu virs tranšejas. Pieskaitāmās izmaksas - projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība mēs pieskaitīsim izmantojot ar Pasūtītāju saskaņotu metodiku, kur katram šim pakalpojuma veidam būs konkrēts % no būvdarbu vai projekta kopējām izmaksām.

## 2 Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS |  | Ventspils pilsētas komunālo notekūdeņu savākšanas aglomerācija
1 | 2 | 3
1 | Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
1.1. | Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 29.06.2012. Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.89 (ptotokols Nr.12; 3§); 29.08.2012. Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.128 (ptotokols Nr.15; 3§);
1.2. | Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorijas plānojumā | Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006. - 2018.) ietver informāciju par esošo un perspektīvo kanalizācijas tīklu shēmu Ventspils pilsētā (Grafiskā daļa 2.8.), kas atbilst Ventspils pilsētas notekūdeņu aglomerācijas robežām. Saite internetā: https://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_dokumenti/teritorialplanojums__buvnieciba_un_informacija_merniekiem/ventspils_pilsetas_teritorijas_planojums_2006_2018_ar_grozijumiem/
1.3. | Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Izmaiņas netiek plānotas
1.4. | Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī, EUR 2018.g. | 545.87 EUR
1.5. | Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2.22
2. | Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
2.1. | Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | Detalizēta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju ir pieejama www.udeka.lv. Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā” , kas stājās spēkā 2019.gada 6.aprīlī, ietver kārtību par Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, kā arī nosaka šo sistēmu reģistrēšanas kārtību. Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Ventspils pilsētas domi un pašvaldības SIA “ŪDEKA”, Ventspilī decentralizēto sistēmu reģistru veido un uztur pašvaldības SIA “ŪDEKA”.
2.2. | Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | Līdz 2020. gada 30.jūnijam
2.3. | Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | Pašvaldības SIA "ŪDEKA"
2.4. | Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem jeb asenizatoriem ir jāreģistrējas Ventspils pilsētas domes asenizatoru reģistrā, reģistrs IR pieejams Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2019/asenizatoru_registrs_25_06_2019.pdf
2.5. | Vai ir izstrādāta sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Vidēja termiņa darbības stratēģija no 2016. - 2019.gadam ir pieejama http://udeka.lv/lv/par-mums Tā ir apstiprināta ar kapitālsabiedrības kopsapulces lēmumu 2016.gadā.
Note on C8: Autors: CSP , vid. Latvijā
Note on C9: Autors: CSP, Ventspils

## 3.Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS |  | VENTSPILS PILSĒTA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
1. | Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (01.01.2018) | 37656
2. | Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 37656
2.1. | t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 16959
2.2. | t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 36262.728 | 96.3%
2.3. | t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 37091.16 | 98.5%
|  |  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
3 | Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 169.394 | 6 | 31.5
3.1. | t.sk. pašteces, km | 153 | 6 | 23
3.2. | t.sk. Spiedvadi, km | 15.8 | 0 | 8.5
4. | Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 24
4.1. | t.sk. vecākas par 20 gadiem | 19
4.2. | t.sk. 0- 10 gadu vecas | 5
5. | Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | nav
6. | Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 31%
7. | Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 24
8. | Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | 135 km pilsētā/ 73 km PSIA "ŪDEKA" bilancē un īpašumā
9. | Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1
10. | Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 1629563
11. | Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Klienti, kuri vēlas veikt ūdensvada un/vai kanalizācijas atzaru izbūvi līdz saviem namīpašumiem, bet kuriem ir ierobežoti finanšu resursi, pašvaldības SIA „ŪDEKA” piedāvā iespēju vienoties par šo darbu apmaksas kārtību un noslēgt līgumu par atlikto maksājumu, sadalot pieslēguma izbūves izmaksas termiņos uz laiku līdz pat diviem gadiem. Atlikto maksājumu ir izmantojuši 19 klienti.
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
12. | CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 37656
12.1. | t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 17031
12.2. | t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 36375.696 | 96.6%
12.3. | t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 37091.16 | 98.5%
|  |  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
13. | Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 184.814 | 22 | 42
14. | Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 18
15. | Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 9%
16. | Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums: | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
| Ventspils novads, Tārgales pagasts, Pazemes ūdeņu atradne “Ogsils” | Pašvaldības SIA"ŪDEKA" | 2005. | 21 744,3 m³/dnn | 2336297 | 60% | 54.16% | 458160
17. | Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
| Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, Talsu ielā 67, Ventspilī | Pašvaldības SIA"ŪDEKA" | 2005. | 835 m³/dnn | 2268891 | 25% | 21.13% | 98874
18. | Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā)
| Ūdens uzkrāšanas iekārtas (rezervuāri 3 gb.) , Talsu ielā 67, Ventspilī | Pašvaldības SIA"ŪDEKA" | 2005. | 3*2000=6000 m3 | 35% | 33.95% | 778878
Note on C5: Autors: PLMD dati uz 01.01.2018.
Note on C7: Autors: noslēgtie līgumi
Note on C8: Autors: pēc PNP
Note on C9: Autors: pēc PNP
Note on C26: Autors: noslēgtie līgumi
Note on C27: Autors: pēc PNP
Note on C28: Autors: pēc PNP
Note on I34: Autors: elektr. Uz urbumiem

## 4. NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS |  | VENTSPILS PILSĒTA
| 1 | 2 | 3 | 4
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
1 | Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā m3/gadā | 1885149
1.1. | t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 1074683.21 | 57.01%
1.2. | t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 2290 | 0.1215%
2. | Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
3 | Ventspils pilsētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises, Dzintaru ielā 52a, Ventspilī. | PSIA "ŪDEKA" | 2005 | 19 200 m3/dnn | 50566 | 2515318 | 60% | dūņu lauki- 25,34%, NAI ēkas , būves- 36,09%, vid. NAI - 30,93% | 1169914 | Dabiski mitro dūņu masa 6922 t/gadā; Izmantoto dūņu masa , sausna 1038 t/gadā | Notekūdeņu dūņas uzkrāj dūņu laukos, kas atrodas NAI kompleksa teritorijā Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, tās tiek nodotas zemniekiem lauksaimnieciskām vajadzībām
4 | Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | NAI jaudas, t.sk. pēc decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, ir pietiekamas.
5 | NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
6 | Ventspils pilsētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises, Dzintaru ielā 52a, Ventspilī. | BSP | 90.15 | 2.09
|  | ĶSP | 191.97 | 35.5
|  | SV | 320.7 | 4.9
|  | Nkop | 44.5 | 5.62
|  | Pkop | 6.3 | 0.75
|  | Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 10354

## 5. Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | VENTSPILS PILSĒTA
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | Pašvaldības SIA "ŪDEKA"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 8411319
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 3564062.52
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 850307
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100%
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.11
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.28 | 25.23%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.83 | 74.77%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | no 45,41-63,85 EUR (ar 21% PVN) par 1 reizi (3,5m3)
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 1959247
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 1768242
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | 100%
Kārtība, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Laikā no 2003.-2014.gada PSIA "ŪDEKA" realizēja 4 atsevišķus ūdenssaimniecības attīstības projektus (t.s.Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta kārtas). Šo investīciju apguvei tika piesaistīti: (2003.-2013.g. projektiem I,II, III kārtas) - ISPA, Kohēzijas Fonda finansējums (turpmāk- KF), kredītresursi Eiropas investīciju bankā, Ventpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, valsts budžeta līdzfinansējums. Laikā no 2014.gada realizētas 3 projekta kārtas (KF līdzfinansētie projekti IV, V un VI kārta), tika piesaistīts KF finansējums, bet līdzfinansējumu PSIA "ŪDEKA" nodrošināja no saimnieciskās darbības līdzekļiem, bez kredītu piesaistes.
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | 2018. gada septembrī pašvaldības SIA "ŪDEKA" iesniedza LR VARAM informāciju par nepieciešamajām investīcijām ūdenssaimniecības attīstībai no 2021-2027.gadam, sniedzot pamatojumu investīciju vajadzībām un norādot sagaidāmos ieguvumus no aktivitāšu īstenošanas, ievērojot šādus indikatīvos atbalsta virzienus. Ir izstrādāti arī indikatīvie investīciju apjomi esošo un perspektīvo tīklu attīstībai pēc 2027.gada. Minētie investīciju apjomi ir saskaņoti ar PSIA "ŪDEKA" kapitāldaļu turētāju - Ventspils pilsētas domi. Nepieciešamās investīcijas kārto remontu un iekārtu uzturēšanas darbiem tiek plānotas un atjaunotas kopā ar kārtējā budžeta sagatavošanu, un šobrīd ir izstrādāts plāns no 2020.-2022.gadam, kuru pamatā iespējams realizēt par saimnieciskās darbības līdzekļiem.
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 0.73
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 1437360
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 1466585
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | 100%
Kārtība, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | SKAT.11.RINDU
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | SKAT.12.RINDU
PSIA "ŪDEKA" IZSNIEGTO AIZDEVUMU SARAKSTS | Līguma numurs un noslēgšanas datums | Aizdevuma atmaksas termiņš |  | EUR 2019.g.
Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, I kārta | Nr.301 22.07.2002. | 05.09.2021. | PAMATSUMMA | 405500
|  |  | PROCENTI | 6868
Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta | Nr.457 21.11.2005. | 05.12.2023. | PAMATSUMMA | 130904
|  |  | PROCENTI | 8022
Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta - sadārdzinājuma segšanai | Kred.Nr.33/12K23 | 27.07.2021. | PAMATSUMMA | 99600
|  |  | PROCENTI | 7271
Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta | Kred.Nr.34/12K23 | 25.09.2026. | PAMATSUMMA | 171144
|  |  | PROCENTI | 20999
|  |  | PAMATSUMMA kopā | 807148
|  |  | PROCENTI kopā | 43159
850307