Pasūtītājs

Kazdangas pagasta pārvalde

Ķiršu gatve 1, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV - 3457

Reģ. Nr. 90000031565

Izpildītājs

SIA “Eiropas Savienības projektu aģentūra”

Lielā iela 160-3, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167

Reģ. Nr. 40003846185

TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība

Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā

Kazdanga

2011

SATURS

TABULU SATURS	5

KOPSAVILKUMS	7

IEVADS	8

SAĪSINĀJUMI	9

PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAMATINFORMĀCIJA	10

1.	ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS	10

1.1.	Pašvaldības raksturojums	10

1.1.1.	Projekta teritorijas raksturojums	10

1.1.2.	Realizācijā esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē	12

1.1.3.	Pašvaldības apstiprinātie plānošanas dokumenti	13

1.1.4.	Iedzīvotāju skaits un piesārņojuma slodze	13

1.1.5.	Iedzīvotāju sociālekonomiskā struktūra un ienākumi	14

1.1.6.	Iestāžu, sabiedrisko institūciju un uzņēmumu raksturojums	15

2.	ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS	16

2.1.	Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums no tehniskā viedokļa	16

2.1.1.	Ūdenssaimniecības raksturojums	16

2.1.2.	Pakalpojuma nodrošināšanas līmenis	18

2.2.	Ūdenssaimniecības un kanalizācijas būvju raksturojums, tehniskais stāvoklis, jaudas un atbilstība pakalpojumu pieprasījumam	19

2.2.1.	Ūdensgūtnes	19

2.2.2.	Ūdens ņemšanas ierīces	21

2.2.3.	Ūdens sagatavošanas iekārtas	22

2.2.4.	Ūdens uzkrāšanas tilpnes	22

2.2.5.	Ugunsdzēsība	23

2.2.6.	Ūdensapgādes tīkli	23

2.2.7.	Kanalizācijas tīkli	24

2.2.8.	Ūdens bilance, ūdens zudumi	25

2.2.9.	Ūdens un notekūdeņu uzskaite	27

2.2.10.	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	27

2.2.11.	Notekūdeņu bilance, infiltrācija	30

2.2.12.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācijas kopsavilkums	33

2.2.13.	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskais vērtējums	34

2.2.14.	Individuālā ūdensapgāde un kanalizācija	35

2.2.15.	Sistēmas uzraudzības nodrošinājums	35

2.3.	Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums no institucionālā viedokļa	36

2.3.1.	Pašvaldība	36

2.3.2.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs	42

2.3.3.5.Institucionālās kapacitātes vērtējums	44

2.4.	Ūdenssaimniecības sistēmas raksturojums no ekonomiskā viedokļa	44

2.4.1.	Pakalpojuma sniedzēja tiesiskais statuss	44

2.4.2. Kazdangas ūdenssaimniecības finanšu situācija	44

2.4.3.	Pašvaldības finanšu kapacitāte	48

2.5.	Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums no vides aizsardzības viedokļa	53

2.5.1.	Ūdens resursi un to kvalitāte, ģeotehniskie apstākļi	53

2.5.2.	Dzeramā ūdens kvalitāte	54

2.5.3.	Notekūdeņu radītais piesārņojums	59

2.5.4.	Attīrīto ūdeņu apjomi un kvalitāte	60

2.5.5.	Novadītos notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu kvalitāte	61

2.5.6.	Notekūdeņu dūņu kvalitāte un turpmākā izmantošana	62

2.5.7.	Plānotā ūdenssaimniecības sistēma, ūdenssaimniecības pakalpojumu mērķi un vispārējais standarts	63

2.5.8.	Prasību izpildes paredzamie termiņi	65

2.5.9.	Dabas aizsardzības prasību ievērošana un kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi.	66

3.	ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA	70

3.1.	Attīstības mērķi, principi un prognozes	70

3.2.	Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas priekšrocības	71

3.2.1.	Ūdensapgāde	71

3.2.2.	Kanalizācija	71

3.2.3.	Principa “piesārņotājs maksā” ievērošana	71

3.2.4.	Izmaksu pilnas segšanas principa ievērošana	72

3.2.5.	Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana	72

3.2.6.	Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošana	72

3.2.7.	Piesārņojuma apjoma prognozes	72

3.2.8.	Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana	73

3.2.9.	Ilgtspējīgas attīstības principa ievērošana	73

3.2.10.	Kvalitātes prasību ievērošana notekūdeņu attīrīšanā	73

3.2.11.	Vides prasību ievērošana individuālās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumā	73

3.2.12.	Ietekmes uz vidi novērtēšanas nepieciešamība	73

3.2.13.	Institucionālās attīstības prognozes	73

3.3.	Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības alternatīvas	74

3.3.1.	Alternatīvo risinājumu salīdzinājums	75

3.4.	Ilgtermiņu investīciju programmas ieviešanas laika plāns	80

3.5.	Ilgtermiņa investīciju programmas pasākumi un to izmaksas	81

3.6.	Prioritārā secība ilgtermiņa investīciju programmas pasākumiem	88

4.	PRIORITĀRA INVESTĪCIJU PROGRAMMA	90

4.1.	Prioritārās investīciju programmas mērķi un pasākumi	90

4.2.	Prioritārās investīciju programmas izmaksas un finansēšanas avoti	92

4.3.	Alternatīvu analīze	99

4.4.	Prioritārās investīciju programmas ietekme uz vidi	106

5.	FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS I KĀRTAI	110

5.1.	Finanšu analīzes pieņēmumi	110

5.2.	Finanšu analīzes rezultāts	111

5.2.1.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa prognozes	111

5.2.2.	Saimnieciskās darbības rezultāts	112

5.2.3.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi	114

5.2.4.	Mājsaimniecību maksājumi par pakalpojumiem un debitoru parādi	115

5.2.5.	Projekta rezultātā izveidotie pamatlīdzekļi un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins	116

5.2.6.	Naudas plūsma	117

5.2.7.	Projekta atdeves rādītāji	117

5.2.8.	Projekta finanšu avoti un finansēšanas plāns	117

6.	FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS II KĀRTAI	119

6.1. Finanšu analīzes pieņēmumi	119

6.2. Finanšu analīzes rezultāts	120

6.2.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa prognozes	120

6.2.2. Saimnieciskās darbības rezultāts	120

6.2.3.Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi	122

6.2.4.  Mājsaimniecību maksājumi par pakalpojumiem un debitoru parādi	123

6.2.5. Projekta rezultātā izveidotie pamatlīdzekļi un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins	123

6.2.6. Naudas plūsma	124

6.2.7. Projekta atdeves rādītāji	124

6.2.8. Projekta finanšu avoti un finansēšanas plāns	125

7.	RISKU ANALĪZE	126

8.	Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība	131

8.1.	Prioritārās programmas I un II kārtas ieviešanas laika grafiks	131

8.2.	Iepirkumu plāns	133

8.3.	Publicitātes plāns	134

8.4.	Projekta vadība	136

PIELIKUMI:	137

# TABULU SATURS

Tabula Nr. 1. Pašlaik īstenotie un plānotie ūdenssaimniecības investīciju projekti	12

Tabula Nr. 2. Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti	13

Tabula Nr. 3. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra projekta teritorijā	14

Tabula Nr. 4. Iestāžu raksturojums Kazdangas ciemā	15

Tabula Nr. 5. Komersantu raksturojums Kazdangas ciemā	15

Tabula Nr. 6. Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija apdzīvotās vietās	17

Tabula Nr. 7. Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas līmenis	18

Tabula Nr. 8. Iestāžu un uzņēmumu raksturojums projekta teritorijā	18

Tabula Nr. 9. Ūdens ņemšanas avoti	20

Tabula Nr. 10. Akas raksturojums	21

Tabula Nr. 11. Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas	22

Tabula Nr. 12. Ūdens uzkrāšanas tilpnes (ūdens torņi, hidrofori, rezervuāri)	22

Tabula Nr. 13. Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām, to raksturojums	23

Tabula Nr. 14. Ūdens apgādes tīklu rādītāji un to raksturojums	23

Tabula Nr. 15. Ūdensapgādes cauruļvadi	23

Tabula Nr. 16. Kanalizācijas tīkli, rādītāji un to raksturojums	24

Tabula Nr. 17. Kanalizācijas tīklu raksturojums	24

Tabula Nr. 18. Kanalizācijas sūkņu staciju raksturojums	25

Tabula Nr. 19. Ūdens bilance	26

Tabula Nr. 20. Dzeramā ūdens apjomi	27

Tabula Nr. 21. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas raksturojums	28

Tabula Nr. 22. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rādītāji	29

Tabula Nr. 23. Procesa un iekārtu apraksts, citi rādītāji	29

Tabula Nr. 24. Notekūdeņu bilance	30

Tabula Nr. 25. Notekūdeņu apjomi	31

Tabula Nr. 26. Ūdensapgādes pakalpojumu organizācijas kopsavilkums	33

Tabula Nr. 27. Kanalizācijas pakalpojumu organizācijas kopsavilkums	33

Tabula Nr. 28. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskais vērtējums	34

Tabula Nr. 29. Notekūdeņu monitoringa veikšanas nosacījumi	36

Tabula Nr. 30. Ūdenssaimniecības ieņēmumi (LVL)	45

Tabula Nr. 31. Ūdenssaimniecības izdevumi (LVL)	45

Tabula Nr. 32. Ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksa	46

Tabula Nr. 33. Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi	46

Tabula Nr. 34. Iedzīvotāju maksātspēja	47

Tabula Nr. 35. Debitoru parādi (LVL)	47

Tabula Nr. 36. Ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi (vērtība 01.01.2011)	47

Tabula Nr. 40. Ūdens urbumu katalogs	54

Tabula Nr. 41. Dzeramā ūdens kvalitāte	55

Tabula Nr. 42. Atļautais notekūdeņu daudzums	59

Tabula Nr. 43. (C-1.tabula) Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija	59

Tabula Nr. 44. Notekūdeņu analīzes dati	60

Tabula Nr. 45. Dūņu apsaimniekošanas pārskats	63

Tabula Nr. 46. Ūdensapgādes pakalpojuma mērķi un standarti	63

Tabula Nr. 47. Kazdangas ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstība normatīvajām prasībām	64

Tabula Nr. 48. Kazdangas pagasta dižkoki	66

Tabula Nr. 49.  Alternatīvu salīdzinājums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā	75

Tabula Nr. 50.  Alternatīvu salīdzinājums kanalizācijas infrastruktūras attīstībā	78

Tabula Nr. 51.  Ilgtermiņu investīciju programmas ieviešanas laika plāns	80

Tabula Nr. 52. Ūdensapgādes attīstības investīciju izmaksas (2011.gada cenās)	81

Tabula Nr. 53. Kanalizācijas attīstības investīciju izmaksas (2011.gada cenās)	85

Tabula Nr. 54. Prioritāro pasākumu secība	88

Tabula Nr. 55. Prioritāro investīciju pasākumu mērķi un pasākumi	90

Tabula Nr. 56. Prioritārās investīciju programmas izmaksas (2011.gada cenās)	92

Tabula Nr. 57.  Alternatīvu analīze	99

Tabula Nr. 58.  Situācijas pirms un pēc projekta īstenošanas	106

Tabula Nr. 59. Makroekonomiskie rādītāji	110

Tabula Nr. 60. Finanšu analīzē iekļautie nodokļi	110

Tabula Nr. 61. Citi finanšu analīzes pieņēmumi	110

Tabula Nr.62. Prognozētais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieprasījums	111

Tabula Nr.63.  Saimnieciskās darbības ieņēmumi (LVL)	112

Tabula Nr. 64. Saimnieciskās darbības izdevumi (LVL)	113

Tabula Nr. 65. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi	114

Tabula Nr. 66. Plānotie iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem	115

Tabula Nr. 67. Jaunradīto ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu vērtība (LVL)	116

Tabula Nr. 68. Projekta atdeves rādītāji	117

Tabula Nr. 69. Kazdangas ciema ūdenssaimniecības projekta finanšu avoti	117

Tabula Nr. 70. Pašvaldības finanšu kapacitāte	118

Tabula Nr. 71. Makroekonomiskie rādītāji	119

Tabula Nr. 72. Finanšu analīzē iekļautie nodokļi	119

Tabula Nr. 73. Citi finanšu analīzes pieņēmumi	119

Tabula Nr. 74. Prognozētais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieprasījums	120

Tabula Nr. 75.  Saimnieciskās darbības ieņēmumi (LVL)	120

Tabula Nr. 76. Saimnieciskās darbības izdevumi (LVL)	121

Tabula Nr. 77. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi	122

Tabula Nr. 78. Plānotie iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem	123

Tabula Nr. 79. Jaunradīto ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu vērtība (LVL)	124

Tabula Nr. 80. Projekta atdeves rādītāji	124

Tabula Nr. 81. Kazdangas ciema ūdenssaimniecības projekta finanšu avoti	125

Tabula Nr. 82. Pašvaldības finanšu kapacitāte	125

Tabula Nr. 83. Projekta riski un to ietekme uz projekta rezultātu	126

Tabula Nr. 84. Projekta ieviešanas laika grafiks	131

Tabula Nr. 85. Iepirkumu plāns (Prioritāras programmas I kārta)	133

Tabula Nr. 86. Iepirkumu plāns (Prioritārās programmas II kārta)	133

Tabula Nr. 87. Paredzētie publicitātes veidi katrai prioritārās programmas kārtai	134

Tabula Nr. 88. Publicitātes plāns katrai prioritārās programmas kārtai	135

# KOPSAVILKUMS

| Projekta nosaukums | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā |
| --- | --- |
| Projekta mērķis | Sakārtot Aizputes novada, Kazdangas pagasta, Kazdangas ciema ūdenssaimniecību atbilstoši mūsdienu likumdošanas vides prasībām |
| Pašvaldība | Aizputes novada dome |
|  | 640,2 km2 |
|  | RAPLM noteiktais pašvaldības teritorijas attīstības indekss: - 0,764 |
| PVN reģistrācijas dati | LV 90000031743 |
| Pašvaldības vadītājs | Aivars Šilis |
| Projekta iesniedzējs | KAZDANGAS PAGASTA PĀRVALDE |
| PVN reģistrācijas dati | LV 90000031565 |
| Kazdangas pagasta pārvaldes vadītājs | Juris MOISEJS – pārvaldes vadītājs |
| Kontaktpersona | Jānis Tīmanis – izpilddirektors komunālajos pakalpojumos |
| Projekta nozīme | - Atjaunot morāli un fiziski novecojušo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu; - Radīt iedzīvotājiem iespēju izmantot kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus; - Uzņēmumu un pašvaldības nepietiekamo finanšu resursu dēļ nepieciešams piesaistīt ERAF finansējumu |
| Projekta realizācijā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss | Pašvaldības |
| Pašvaldības kapacitātes izvērtējums | Pašvaldība ir spējīga realizēt doto investīciju projektu |

# IEVADS

Tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos dokumentus - "Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000" un "Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā".

TEP uzdevumi:

- Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā;

- Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju;

- Novērtēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti;

- Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu;

- Izstrādāt prioritāro investīciju programmu;

- Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai;

- Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam.

TEP izstrādāts Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemam.

Kazdangas ciems (projekta teritorija) –  602 iedzīvotāji.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija notiks Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā. Turpmāk tekstā projekta teritorija tiks apzīmēta ar - Kazdangas ciemu.

TEP mērķis ir izstrādāt Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas pagasta pārvaldei pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Kazdangas ciemā līdz 2015. gadam.

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai:

- Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros);

- Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai;

- Prioritārā investīciju projekta atbilstība pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, teritorijas attīstības plānojumam un administratīvi teritoriālās reformas mērķiem;

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja un pašvaldības finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta realizāciju.

TEP izstrādei izmantota iepriekš sagatavota dokumentācija:

- Teritorijas plānojums 2007 - 2019.gadam;

- Vides ministrijas Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldes 2007.gada 3.jūlijā izsniegtā B kategorijas atļauja Nr. LIT-13-240 B;

- Citi – izpētes, atskaites, pases u.c. dokumentācija.

# SAĪSINĀJUMI

| CE | Cilvēku ekvivalents |
| --- | --- |
| DzŪKD | Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva |
| ES | Eiropas Savienība |
| ERAF | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| IIP | Ilgtermiņa investīciju programma |
| IVN | Ietekmes uz vidi novērtējums |
| ĪADT | Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas |
| KF | Kohēzijas fonds |
| KSS | Kanalizācijas sūkņu stacija |
| LBN | Latvijas būvnormatīvi |
| l/c/dnn | Litri uz cilvēku diennaktī |
| NAI | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |
| Natura 2000 | Eiropas Savienības valstu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēma jeb tīkls, kurā katra dalībvalsts iekļaujas ar savu aizsargājamo teritoriju sistēmu |
| PrIP | Prioritārā investīciju programma |
| PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
| RVP | Valsts vides dienesta Reģionālā vides pārvalde |
| ŪAS | Ūdens attīrīšanas stacija |
| TEP | Tehniski ekonomiskais pamatojums |
| VARAM | Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VVD | Valsts Vides dienests |
| m3 | Kubikmetri |
| m3/dnn | Kubikmetri diennaktī |
| m3/g | Kubikmetri gadā |
| l/s | Litri sekundē |
| kWh | Kilovatstundas |
| kW | Kilovati |
| M.1 | Kaļamais ķets |
| M.2 | Melnais tērauds |
| PVC | Polivinilhlorīds |
| PE | Polietilēns |
| E.coli | Baktērija |
| PH | Ūdens cietība |
| mm | Milimetri |
| BSP5 | Bioloģiskais skābekļa patēriņš |
| ĶSP | Ķīmiskais skābekļa patēriņš |
| N/NH4 | Amonijs |
| N/NO2 | Nitrīti |
| N/NO3 | Nitrāti |
| Nkop | Kopējais slāpeklis |
| P/PO4 | Fosfors |
| SV | Suspendētās vielas |
| Pkop | Kopējais fosfors |
| Nkop | Kopējais slāpeklis |

# PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAMATINFORMĀCIJA

| Informācija par projekta iesniedzēju |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekta iesniedzējs: |  | Kazdangas pagasta pārvalde |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  | 90000031565 |  |
| Juridiskā adrese |  | Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads LV-3457 |  |
| Faktiskā adrese |  | Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3457 |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  | Kazdangas pagasta pārvaldes vadītājs Pārvaldes vadītājs – Juris MOISEJS |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  | Jānis TĪMANIS - izpilddirektors komunālajos pakalpojumos |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  | 26413924, 63449806 |  |
| Fakss | 63449807 | E – pasta adrese | izpilddirektors@inbox.lv padome@kazdanga.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  | Pašvaldība |  |

# ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS

## Pašvaldības raksturojums

### Projekta teritorijas raksturojums

| Administratīvā centra nosaukums | Novads: Aizputes novada administrācija atrodas Aizputes pilsētā, pakalpojumu centri – Rokasbirzs, Cīrava, Kalvene, Kazdanga un Apriķi. Pagasts: Kazdangas pagasts ir viena no Aizputes novada administratīvajām teritorijām. Pagasta teritorijā atrodas vairākas apdzīvotas vietas – Cildi, Rokaiži, Tebras, Bojas, Pūņi, Vecpils, Kapši, Kannenieki, Valāta, Kazdanga. |
| --- | --- |
| Pašvaldības vai teritorijas platība (km2) | Aizputes novads – 640,2 km2 Kazdangas pagasts – 133,9 km2 Kazdangas ciems – 4,264 km2 |
| Pašvaldības vai teritorijai piegulošās administratīvās teritorijas (nosaukumi) | Aizputes novads robežojas ar Pāvilostas novadu, Kuldīgas novadu, Skrundas novadu, Vaiņodes novadu, Priekules novadu, Durbes novadu. Kazdangas pagasts ir viena no Aizputes novada administratīvajām teritorijām ziemeļaustrumos no Aizputes. Robežojas ar sava novada Aizputes pilsētu un Lažas, Aizputes un Kalvenes pagastiem, Kuldīgas novada Turlavas un Laidu pagastiem un Skrundas novada Rudbāržu pagastu. Pagasta centrs atrodas Kazdangā. |
| Nozīmīgākie ceļi | Pagasta teritoriju šķērso sekojoši valsts autoceļi: P115 Aizpute – Kalvene, P117 Skrunda – Aizpute, V4 1200 Tebra – Kazdanga – Cildi, V4 1296 Snēpele – Kazdanga. Attālums no pagasta centra līdz Rīgai – 180 km. Tuvākie kaimiņu centri – Kuldīga 50 km, Saldus 55 km. Kazdangas pagasta teritoriju nešķērso dzelzceļa līnijas. Tuvākā dzelzceļa stacija ir Kalvenē 18 km no Kazdangas centra. Pagasta centru ar pārējo tuvāko teritoriju savieno optimāls autoceļu tīkls, bet autoceļu segumu kvalitāte ir neapmierinoša. Ceļu kopgarums pagastā ir 126,18 km, no kuriem valsts autoceļi ir 45,7 km, bet pašvaldības autoceļi 80,48 km. No pašvaldības autoceļiem 3,62 km ir asfaltēti, bet 76,86 km ir ar grants segumu. |
| Nozīmīgākās inženiertehniskās komunikācijas | Ūdensapgādes un kanalizācijas, sakaru un elektriskie tīkli, gāzes sadales tīkli. |
| Klimata raksturojums | Klimatu ietekmē Baltijas jūras tuvums. Ziemas šeit nav bargas, bet ar biežiem atkušņiem. Ledus sega uz upēm un dīķiem veidojas reti. Sniega sega ir neliela un nepastāvīga. Pietiekami nokrišņi lietus un sniega veidā. Pavasara pali parasti ir marta vidū vai beigās. Bezsala periods līdz 140 dienām. Lauksaimniecību traucējušas salnas maz iespējamas. Veģetācijas periodā pirmā puse samērā sausāka, bet otrā – nokrišņiem bagātāka. Augsnes mitruma izmantošanas nolūkos ieteicamas agrīnas sējas. Rudens un pavasara sējas. Rudens un pavasara zemes apstrādāšanas periodi samērā gari. Vasaras Baltijas jūras ietekmē ir samērā vēsas un bieži lietainas. Ikgadējo nokrišņu daudzums ir aptuveni 500 mm gadā. Vidējā gada temperatūra +60C, vidējā temperatūra janvārī – 30C, jūlijā + 170C. |
| Reljefa raksturojums | Kazdangas pagasts atrodas Rietumkursas augstienē – Bandavas pauguraines ZR malā. Augstākais punkts – Čaņa kalns – 115,4 m vjl, zemākais – Skaldas upes ieleja – aptuveni 39 m zjl. Z daļā reljefs lēzeni viļņots, pagasta teritoriju šķērso Alokstes, Skaldas, Tebras upes. Vaipas upīte ar Pūņupīti, Piņķupīte, Akmeņvalks un Bērzvalks. |
| Dabiskās un mākslīgās ūdenstilpes | Kazdangas pagasta teritoriju šķērso Alokstes, Skaldas, Tebras upes, Vaipas upīte ar Pūņupīti, Piņķupīte, Akmeņvalks un Bērzvalks. Lielākā ūdenstilpne ir Kazdangas Dzirnezers, veidots uz Alokstes upes dziļā un plašā senlejā. Teritorijā ir daudz mākslīgi uzpludinātu dīķu. Pagasta Z malā zemā Cildu purva D daļa (232 ha ) un Kazdangas purvs (115 ha ). |
| Sateces baseinu nosaukumi | Ventas upju baseina apgabalā. |
| Ekosistēmu raksturojums (bioloģiskā daudzveidība un tās nozīme šajā teritorijā) | Kazdangas pagasta teritoriju šķērso Alokstes, Skaldas, Tebras upes, Vaipas upīte ar Pūņupīti, Piņķupīte, Akmeņvalks un Bērzvalks. Lielākā ūdenstilpne ir Kazdangas Dzirnezers, veidots uz Alokstes upes dziļā un plašā senlejā. Teritorijā ir daudz mākslīgi uzpludinātu dīķu. Kazdangas pagasta teritorijā esošās meža zemes atrodas Aizputes mežniecības uzraugāmajā teritorijā. Meži ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas priekšnoteikums, pamats aizsargājamo teritoriju sistēmai, kas nodrošina ekosistēmu, sugu un ģenētisko resursu saglabāšanos. |
| Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Kazdangas pagasta teritorijā nav Natura 2000 nozīmības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju. Kazdangas pagasta teritorijā ir šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: Dabas pieminekļi – dižkoki; Mikroliegumi : Mikroliegums īpaši aizsargājamajai putnu sugai – Jūras ērglim; Mikroliegums īpaši aizsargājamajam meža biotopam – Gravas meža biotops. Kazdangas pagasta teritorijā atrodas Aizputes ainava un Kazdangas ainava. Teritorijas nav tiešā tuvumā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas vietām, kā arī plānotās aktivitātes neskars šīs teritorijas un neietekmēs šo projektu. |
| Dažādas nozīmes aizsargjoslas un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Likumdošanā noteiktās aizsargjoslas (vides, dabas resursu aizsardzības, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas), kā arī tauvas joslas, ir ņemtas vērā un ietvertas plānojuma saistošajā daļā “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. |
| Teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veids, noteiktie teritorijas aprobežojumi | Izmantošana ūdenssaimniecības, zemes saimniecības, ražošanas un ugunsdzēsības vajadzībām (Saskaņā ar Kazdangs pagasta teritorijas plānojumu līdz 2019.gadam). |
| Citi rādītāji, ja nepieciešams | Nav |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta teritorijas plānojums 2007 -2019.g.

### Realizācijā esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē

Tabula Nr. 1. Pašlaik īstenotie un plānotie ūdenssaimniecības investīciju projekti

| Projekta nosaukums un mērķis | Projekta kopējais finansējums (LVL) | Finanšu avoti un to līdzfinansējums (LVL) | Projekta īstenošanas periods |
| --- | --- | --- | --- |
| “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” | 3 445 930 | KF 2 336 925; Valsts budžets 136 806; Pašvaldība 730 070; cits publiskais finansējums 242 129 | 2009 - 2010 |
| “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Cīravā” | 606 205 | ERAF 298 692, pašvaldība 307 513 | 2011. gads |
| Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aizputes novada Kalvenes ciemā | 420 280 | ERAF 292 818, pašvaldība 127 462 Pašvaldības galvojums | 2011 - 2012. gads |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

### Pašvaldības apstiprinātie plānošanas dokumenti

Tabula Nr. 2. Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti

| Plānošanas dokumenta nosaukums | Plānošanas dokumenta statuss | Kādam laikposmam izstrādāts | Kādi pasākumi plānoti ūdenssaimniecības attīstībā |
| --- | --- | --- | --- |
| Kazdangas pagasta teritorijas plānojums (2007-2019) | Apstiprināts – 26.09.2007 | 2007 - 2019. gadam | Kazdangas ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas un attīstības projekts |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvalde

### Iedzīvotāju skaits un piesārņojuma slodze

Kazdangas pagasts ir viens no pieciem Aizputes novada pagastiem. Aizputes novadā kopumā dzīvo 10 281 iedzīvotājs. No tiem Kazdangas pagastā 2011.gada sākumā dzīvoja 1 490 iedzīvotāji. Kazdangas pagastā lielākās apdzīvotās vietas ir Kazdanga, Rokaiži, Tebras un Bojas.

Kazdangas ciems ir izveidojies apvienojoties divām apdzīvotām vietām – Kazdanga un Valāta. Padomju laikos, tie bija divi blakus esoši kolhozi, ar savu infrastruktūru. Līdz 2009.gadam Kazdangā darbojās Kazdangas profesionālā vidusskola, kas izglītības reformas rezultātā tika slēgta. Vidusskola atradās kādreizējā muižas ēkā, kas šobrīd ir nodota pagasta rīcībā un stāv tukša. Slēdzoties vidusskolai, samazinājās arī cilvēku skaits, jo daļa no skolas audzēkņiem bija no citiem Latvijas reģioniem un dzīvoja kopmītnēs.

Pēc pašvaldības datiem Kazdangas ciemā 2011.gada sākumā dzīvoja 602 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits pēdējā gada laikā ir samazinājies, cilvēkiem pametot ciemu darba meklējumos uz pilsētām vai ārvalstīm. Tehniski ekonomiskajā pamatojumā pieņemts, ka iedzīvotāju skaits turpmākajos gados īpaši nemainīsies.

Papildus pastāvīgajiem iedzīvotājiem, Kazdangas ciema iestādēs un uzņēmumos strādā darbinieki un skolā mācās skolēni, kas dzīvo ārpus ciema. Projekta teritorijā darbojas deviņi privātuzņēmumi, kas nodarbina aptuveni 63 cilvēkus, Kazdangas pamatskola, kurā ir nodarbināti 27 cilvēki un kuru apmeklē 164 audzēkņi, pirmskolas izglītības iestāde ar 8 darbiniekiem un 30 audzēkņiem. Kazdangas pagasta pārvalde nodarbina 57 cilvēkus.

Pēc konsultanta aprēķiniem iestāžu un uzņēmumu darbinieku papildus radītā piesārņojuma slodze atbilst 87 CE vienībām (pamatskolas un pirmskolas izglītības iestādes audzēkņi, uzņēmumu un iestāžu darbinieki, kas nedzīvo Kazdangas ciemā).

Papildus piesārņojuma slodzi Kazdangā rada piena pārstrādes uzņēmums SIA “Elpa”, kas izmanto ūdeni ražošanas procesā un novada ražošanas notekūdeņu centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Pēc pašvaldības datiem 2010.gadā piena pārstrādes uzņēmuma kopējie notekūdeņu apjomi bija 26 079 m3. BSP5 līmenis ražošanas notekūdeņos bija 1 800 mg/l. No aprēķiniem izriet, ka SIA “Elpa” ražošanas papildus radītā piesārņojuma slodze atbilst 2 143 CE.

Kopējais Kazdangas ciema aprēķinātais CE skaits 2011.gadā ir 2 832.

Tabula Nr. 3. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra projekta teritorijā

|  | Faktiskie dati |  | Prognoze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 |  |  |  |
|  |  |  | Pēc PrIP (I kārta) | Pēc PrIP (II kārta) | Pēc IIP |
| Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā | 634 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| Iedzīvotāju sociālā struktūra projekta teritorijā: |  |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji darba spējas vecumā | 479 | 450 | 448 | 446 | 444 |
| Nodarbinātie | 439 | 436 | 435 | 433 | 435 |
| Bezdarbnieki | 40 | 14 | 13 | 13 | 9 |
| Bezdarbnieki, % | 8,4% | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 2,0% |
| Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam | 52 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Pensionāri | 103 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Mājsaimniecības | 232 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Vidējais cilvēku skaits vienā mājsaimniecībā | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie dati, Centrālā Statistikas pārvalde

### Iedzīvotāju sociālekonomiskā struktūra un ienākumi

Pašvaldības rīcībā nav precīza informācija par ciema sociālekonomisko struktūru. Pēc pašvaldības datiem no visiem iedzīvotājiem 75% ir darba spējas vecumā, 17% pensionāri un 9% iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam. Pēc CSB datiem Kurzemes reģionā kopumā darba meklētāji 2009.gadā bija 10,7% un 2010.gadā 11,1%. Kazdangā nodarbinātības situācija ir labāka nekā reģionā kopumā. Pēc veiktajiem aprēķiniem, bezdarbnieki 2010.gadā bija 8,4%. 2011.gadā bezdarbvnieku skaits ir sarucis, bet lielākoties tādēļ, ka cilvēki ir zaudējuši bezdarbnieka statusu vai atstājuši Kazdangu.

Kazdangas ciemā lielākie uzņēmumi ir piena pārstrādes uzņēmums SIA “Elpa” un metālapstrādes uzņēmums SIA “NorCon”. Lielākie darba devēji ciemā ir Kazdangas pagasta pārvalde, kas nodarbina 57 cilvēkus, SIA “Elpa” 42 cilvēkus, Kazdangas pamatskola 27 cilvēkus un SIA “NorCon” nodarbina 10 cilvēkus. Lielākā daļa no Kazdangas iedzīvotājiem darba gaitās dodas uz tuvumā esošajām pilsētām – Aizputi, Kuldīgu, Skrundu, Saldu vai Liepāju.

Iedzīvotāju mājsaimniecības ienākumus veido strādājošo darba algas, sociālie pabalsti un pensijas, kā arī pašnodarbināto ienākumi un no mājsaimniecībām gūtie ienākumi. Pašvaldībai nav datu par Kazdangas ciema iedzīvotāju vidējiem ienākumiem, tāpēc aprēķinos tiek izmantoti aprēķinātie vidējie ienākumi uz vienu cilvēku mājsaimniecībā, kas balstīti uz Centrālās Statistikas pārvaldes datiem par 2009.gadu Kurzemes reģionā. Pēc Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, vidējie ieņēmumi uz vienu mājsaimniecības locekli laukos (visā Latvijas teritorijā) 2009.gadā bija 169 LVL, bet Kurzemes reģionā 191 LVL. Aprēķinātie vidējie mājsaimniecību ienākumi Kazdangā 2010.gadā ir 350 LVL, kas ir 130 LVL uz vienu mājsaimniecības locekli.

Turpmākajos gados netiek prognozēts būtisks iedzīvotāju ienākumu līmeņa kāpums Kazdangas ciemā, īpaši labvēlīgu ekonomisku procesu rezultātā. Finanšu analīzē vidējais iedzīvotāju ienākumu līmenis turpmākajos gados pieaug atbilstoši makroekonomiskajām prognozēm Latvijā.

### Iestāžu, sabiedrisko institūciju un uzņēmumu raksturojums

Kazdangas ciemā ir salīdzinoši maz uzņēmumu un iestāžu, ņemot vērā ciema iedzīvotāju skaitu. Ciemā darbojas Māteru Jura Kazdangas pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde “Ezītis”, Kazdangas pagasta pārvalde un citas pašvaldības iestādes. Līdz 2009.gadam Kazdangā darbojas arī Kazdangas profesionālā vidusskola, kas izglītības reformas ietvaros tika slēgta. Kazdangā darbojas deviņi komersanti. Lielākie no tiem ir SIA “Elpa” piena pārstrādes uzņēmums un SIA “NorCon” metālapstrādes uzņēmums. Vēl Kazdangā darbojas divi veikali, pasta nodaļa un individuālie komersanti.

Tabula Nr. 4. Iestāžu raksturojums Kazdangas ciemā

| Iestādes | Nodarbināto skaits | Darbības nozare |
| --- | --- | --- |
| Aizputes novada pašvaldība, Kazdangas pagasta pārvalde | 57 | Pašvaldība |
| Kultūras nams/Saietu nams |  | Kultūra |
| Pirmskolas izglītības iestāde “Ezītis” | 8 (darbinieki) | Izglītība |
|  | 30 (audzēkņi) |  |
| Māteru Jura Kazdangas pamatskola | 27 (darbinieki) | Izglītība |
|  | 164 (audzēkņi) |  |
| Kopā | 92 |  |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Tabula Nr. 5. Komersantu raksturojums Kazdangas ciemā

| Komersanta nosaukums un darbības virziens | Nodarbināto skaits | Darbības nozare |
| --- | --- | --- |
| Kazdangas pasta nodaļa | 1 | Pasta pakalpojumi |
| SIA “Dižcildi” | 4 | Lopkopība |
| SIA “Elpa” | 42 | Piena pārstrāde |
| SIA “Juna-1” | 6 | Sabiedriskā ēdināšana |
| SIA “NorCon” | 10 | Metālapstrāde |
| ZS “Kāpenieki-1” veikals | 2 | Mazumtirdzniecība |
| "mini top!" AS "LPB" veikals | 2 | Mazumtirdzniecība |
| A.Feldmanes ģimenes ārstes prakse | 1 | Veselības aprūpe |
| S.Jaunzemes veterinārārstes prakse | 1 | Veterinārija |
| Kopā | 63 |  |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

# ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS

## Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums no tehniskā viedokļa

### Ūdenssaimniecības raksturojums

Ūdensapgāde

Kazdangas ciema ūdensapgādes sistēma sastāv kopumā no trīs atsevišķām, izdalītām  sistēmām, kas pieder Aizputes novada domei, un kura ir nodota Kazdangas pagasta pārvaldes valdījumā. Ūdensapgādes sistēmas pēc atrašanās vietas ciemā sastāv no divām Kazdangas ūdensapgādes sistēmām un vienas Valātas ūdensapgādes sistēmas.

Kazdangas ūdensapgādes sistēmas iegūst ūdeni no urbuma P400120 (LVĢMA Nr.4046) “Dārza gatve” un otra sistēmā “Jaunatnes gatve”  no urbuma P400621 (LVĢMA Nr.3934). Jaunatnes gatvē, ir vēl viens urbums LVĢMA Nr.3625., kurš netiek izmantots, par kuru nav saglabājusies informācija, šo urbumu nepieciešams tamponēt. Ūdensapgādei ir pieslēgts dzīvojamais sektors un vairāki  mazumtirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumi. Katrā no ūdensapgādes sistēmām ir savi ūdenstorņi. “Dārza gatves” urbumu sistēmā ir uzbūvēts ūdenstornis “Dārza gatve” ar rezervuāra tilpumu V=120 m3. Torņa stāvoklis uz doto brīdi ir apmierinošs. Ūdensapgādes tīklu izbūve tika uzsākta 1980 gadā, sistēmā ir izvietoti divi ugunsdzēsības hidranti. Tīkli jau ir nolietojuši savu laiku un tajos notiek bieži avārijas ar lieliem ūdens zudumiem. “Jaunatnes gatve” urbuma sistēmā ir izbūvēts ūdenstornis ar rezervuāra tilpumu V=90 m3. Tornis ir izbūvēts no tērauda, un tā pamatne un pats rezervuārs ir stipri izrūsējis. Blakus atrodas vēl viens tornis, kurš jau sen ir atslēgts no sistēmas (tehniskais nolietojums 95%). Šie tīkli tika izbūvēti 1965 gadā, sākotnēji, Kazdangas profesionālās vidusskolas vajadzībām. Arī šīs sistēmas tīkli pārsvarā izbūvēti no ķeta. Ūdensapgādei ir pieslēgts kultūras nams, bijusī Kazdangas profesionālā vidusskola, pirmskolas izglītības iestāde un sporta centrs. Dzeramais ūdens no artēziskajiem urbumiem tiek padots uz ūdenstorni, no torņa patērētājiem.

Valātas ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgta Kazdangas pagasta pārvalde, pamatskola, SIA “Elpa” (ražošanas uzņēmums izmanto ūdeni no sava urbuma) un dzīvojamais sektors. Lielākā daļa no ūdens lietotājiem ir pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai. Sistēmā ir divi artēziskie urbumi – “Valāta”Nr.1.(LVĢMA Nr.3859) un  “Valāta”Nr.2.(LVĢMA Nr.4081). Ūdens tiek iegūts no urbuma “Valāta”Nr.2. (LVĢMA Nr.4081) (2010.gadā iegūtā ūdens apjoms bija 12 312 m3). “Valāta”Nr.1. (LVĢMA Nr.3859) urbumu nelieto. Spiedienu sistēmā nodrošina ūdenstornis ar rezervuāra tilpumu V=99 m3, tornis ir apmierinošā stāvoklī. Tīklu ir izbūvēti pārsvarā no ķeta (sistēmā ir divi ugunsdzēsības hidranti). Arī Valātas sistēmas  ūdensapgādes tīkli jau ir nokalpojuši savu laiku un tajos notiek biežas avārijas ar lieliem ūdens zudumiem. Kopējais ūdensapgādes tīklu garums Kazdangas ciemā ir 11 644 m. Tīkli pārsvarā būvēti no ķeta, kopumā, ūdensapgādes tīkli ir ļoti sliktā stāvoklī. Ūdensapgādes tīklos notiek biežas avārijas un ir ievērojami ūdens zudumi. Ūdensapgādes sistēmām ir pieslēgti 595 (99%) no kopējā iedzīvotāju skaita Kazdangā.

Kazdangas ciemā nav izbūvētas ūdens atdzelžošanas iekārtas. Dzeramais ūdens tiek padots uz ūdens sagatavošanas telpu (šī ēka kādreiz bija paredzēta ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanai, bet šobrīd ēka atrodas tukša, netiek izmantota), tālāk uz ūdenstorni un no torņa patērētājiem. Lielākā daļa notekūdeņu tiek novadīti uz ciemata attīrīšanas iekārtām.

SIA “Elpa” ražošanas procesam ūdens apgādes avots ir sev piederošais artēziskais urbums “Valata” (P400693, VĢD Nr.7623), kā arī ūdeni, pārsvarā sadzīves vajadzībām, saņem uz no Kazdangas pagasta ūdensvada.

Kanalizācija

Centralizētā kanalizācija ir apvienota kopējā centralizētā sistēmā.

Kazdangā 1984.gadā tika uzstādītas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un nodotas ekspluatācijā.

Sistēma tika izveidota 1970os gados. Kopējais kanalizācijas tīklu garums ir 8 192 m un 143 m spiedvads. Tīkli ir izbūvēti no azbestcementa un ķeta un nav rekonstruēti kopš izbūves. Tīkli ir sliktā stāvoklī, notiek bieži avārijas un notekūdeņu noplūdes gruntsūdeņos. Notekūdeņi pašteces ceļā tiek nogādāti uz kanalizācijas sūkņu staciju, kas caur spiedvadu padod notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām.

Attīrīšanas iekārtas Kazdangas ciemā atrodas tālu, apmēram, 1,2 km no Kazdangas pagasta centra pie Alokstes upes (~ 80 m no upes ). Attīrīšanas iekārtas sastāv no diviem atsevišķiem blokiem abi 400 m3(2x200 m3). Šobrīd iekārtas darbojās, bet to darbība ir neapmierinoša. Iekārtas nodotas ekspluatācijā 1984.gadā un ir jau nolietojušās. Notekūdeņi pēc attīrīšanas nonāk trijos biodīķos, no kuriem tālāk iztek Alokstes upē.

Centralizētai kanalizācijai ir pieslēgti 431 Kazdangas ciema iedzīvotāji (72% no kopējiem Kazdangas iedzīvotājiem). Centralizētai kanalizācijai ir pieslēgta Kazdangas pagasta pārvalde, likvidētā Kazdangas profesionālā arodvidusskola, kultūras nams, piena pārstrādes uzņēmums SIA”Elpa” kā arī  mazumtirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumi.

Lielākā daļa no ūdens lietotājiem ir pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai. Vienai daudzdzīvokļu mājai Valātas ciematā ir ierīkots septiķis ar izplūdi meliorācijas grāvī. Trīs viendzīvokļa mājām Parka gatvē un trim mājām Brīvzemnieku gatvē ir ierīkotas izsmeļamās bedres. Kazdangas pamatskolai ir izbūvēts vienkameru septiķis un smilšu grants filtrs ar izplūdi meliorācijas grāvī.

No piena pārstrādes uzņēmuma SIA “Elpa” ražotnes veidojas sadzīves un ražošanas notekūdeņi. Notekūdeņi no ražotnes un biroja caur SIA “Elpa” izlīdzināšanas tvertni ar sūkņa palīdzību tiek novadīti uz Kazdangas pagasta bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām.

Uzņēmumam nav izbūvētas priekšattīrīšanas iekārtas. Notekūdeņi tiek novadīti izlīdzināšanas tvertnēs un tālāk nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Uzņēmumam ir noslēgts līgums ar Kazdangas pagasta pārvaldi par notekūdeņu novadīšanu, kas nosaka notekūdeņu apjomus un maksimālo piesārņojuma apjomu, kā arī sankcijas par virsnormas piesārņojuma novadīšanu. Taču neskatoties uz to, ka notekūdeņi pirms novadīšanas centralizētajā sistēmā, tiek novadīti izlīdzināšanas tvertnēs, notekūdeņiem nonākot notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, tā tiek traucēta iekārtu darbība, baktērijas iet bojā un apkārtējā vidē tiek novadīti notekūdeņi ar paaugstinātu piesārņojumu.

Kopējais iegūtā ūdens daudzums 2010.gadā bija 21 642 m3. No tiem pakalpojuma lietotāji patērēja 17 473 m3. Pārējais apjoms bija ūdens zudumi tīklos. Centralizētās kanalizācijas notekūdeņu apjoms Kazdangā pašlaik sastāda aptuveni 68 280 m3, (ieskaitot infiltrāciju kanalizācijas sistēmā).

Tabula Nr. 6. Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija apdzīvotās vietās

| Apdzīvotās vietas nosaukums | Dzeramā ūdens patēriņš 2010.gadā (m3) | Pieslēgto iedzīvotāju skaits attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu, kanalizācija | Pieslēgto iedzīvotāju skaits attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu, ūdensapgāde | Tīklu garums, ūdensapgāde (m) | Tīklu garums, kanalizācija (m) | Ūdensapgādes sistēma | Kanalizācijas sistēma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazdangas ciems | 17 473 | 72 % | 99 % | 11 644 | 8 192 un 143 m spiedvads | Centralizēta | Centralizēta |
| Ūdensapgādes sistēma | Centralizēta bez ūdens sagatavošanas iekārtām |  |  |  |  |  |  |
| Kanalizācijas sistēma | Centralizēta ar bioloģisko attīrīšanu – BIO 400 (kanalizācijas notekūdeņi izejot caur 3 biodīķiem ieplūst Alokstes upē) |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta parvaldes nepublicētie materiāli

### Pakalpojuma nodrošināšanas līmenis

No Kazdangas ciema, projekta teritorijā esošajiem 602 iedzīvotājiem, centralizēta ūdensapgāde ir 595 jeb 99 % ciema iedzīvotājiem, kā arī ūdensapgādei ir pieslēgtas visas pašvaldības iestādes, pirmskolas izglītības iestāde, pamatskola kā arī četri uzņēmumi. Piena pārstrādes uzņēmums SIA “Elpa” ir savs artēziskais urbums, no kura tiek iegūts ūdens ražošanas procesam, tomēr uzņēmumam ir arī pieslēgums centralizētai sistēmai, no kura uzņēmums ņem ūdeni pārsvarā sadzīves vajadzībām. Centralizētai kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti 431 Kazdangas ciema iedzīvotāju, kas ir 72 % no ciema iedzīvotājiem. Kanalizācijai šobrīd nav pieslēgta Kazdangas pamatskola, skolai ir izbūvēts individuāls septiķis un smilšu grants filtrs ar izplūdi meliorācijas grāvī. Piena pārstrādes uzņēmums SIA “Elpa” savus sadzīves un ražošanas  notekūdeņus no ražotnes un biroja caur SIA “Elpa” izlīdzināšanas tvertni ar sūkņa palīdzību tiek novadīti uz Kazdangas ciema bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Tabula Nr. 7. Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas līmenis

| Rādītājs |  |
| --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits, cilv. | 602 |
| Ūdensapgādes patērētāju skaits, cilv. | 595 |
| Kanalizācijas patērētāju skaits, cilv. | 431 |
| Ūdensapgādes pakalpojuma līmenis, % | 99 % |
| Kanalizācijas pakalpojuma līmenis, % | 72 % |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta nepublicētie materiāli

Tabula Nr. 8. Iestāžu un uzņēmumu raksturojums projekta teritorijā

| Iestāžu raksturojums projekta teritorijā | Nodarbināto skaits | Pakalpojumu nodrošinājums |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ūdensapgāde | Kanalizācija |
| Aizputes novada pašvaldība, Kazdangas pagasta pārvalde | 57 | ir | ir |
| Kultūras nams/Saietu nams |  | ir | ir |
| Pirmskolas izglītības iestāde “Ezītis” | 8 / 30 | ir | nav |
| Māteru Jura Kazdangas pamatskola | 25 / 160 | ir | ir |
| Uzņēmumu raksturojums projekta teritorijā |  |  |  |
| Kazdangas pasta nodaļa | 1 | ir | ir |
| SIA “Dižcildi” | 4 | nav | nav |
| SIA “Elpa” | 42 | ir | ir |
| SIA “Juna-1” | 6 | ir | ir |
| SIA “NorCon” | 10 | ir | ir |
| Z/S “Kāpenieki – 1” veikals | 2 | ir | ir |
| “mini top!” AS “LPB” veikals | 2 | ir | nav |
| A.Feldmanes ģimenes ārstes prakse | 1 | ir | ir |
| S.Jaunzemes veterinārārstes prakse | 1 | ir | ir |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes sniegtā informācija

## Ūdenssaimniecības un kanalizācijas būvju raksturojums, tehniskais stāvoklis, jaudas un atbilstība pakalpojumu pieprasījumam

### Ūdensgūtnes

Ūdensapgādei Kazdangas ciemā ir ūdensapgādes urbumi “Valāta”Nr.1. (LVĢMA Nr.3859), “Valāta”Nr.2.(LVĢMA Nr.4081),“Dārza gatve”(LVĢMA Nr.4046), “Jaunatnes gatve” (LVĢMA Nr.3934) un urbums kuru nelieto LVĢMA Nr.3625.

No kuriem ūdens ieguvei izmanto trīs urbumus – “Dārza gatve”(LVĢMA Nr.4046), “Jaunatnes gatve”(LVĢMA Nr.3934) un artēziskais urbums “Valāta”Nr.2. (LVĢMA Nr.4981).

Kazdangas ciema ūdensapgādes artēziskie urbumi:

- urbums “Dārza gatve” (LVĢMA Nr.4046), Kazdanga, Dārza gatve, urbuma dziļums – 120,0 m, īpatnējais debits – 0,3 l/s, ievietots sūknis QPS 4,8 – 17T, izbūvēts 1982.gadā, fiziski nolietojies par 60%.

- Urbums “Jaunatnes gatve” (LVĢMA Nr.3934) - Jaunatnes gatvē Nr.2., Kazdanga, Jaunatnes gatve, urbuma dziļums 70,0 m, nav datu par ievietoto sūkni, izbūvēts 1965.gadā, fiziski nolietojies 75%.

- Urbums LVĢMA Nr.3625 – urbums Jaunatnes gatvē, urbuma dziļums 65 m, izbūvēts 1965.gadā, fiziski nolietojies par 95%.

- urbums “Valāta”Nr.1., (LVĢMA Nr. 3859) urbuma dziļums – 75,0 m, īpatnējais debits – 0,26 l/s, nav datu par sūkņa marku, izbūvēts 1969.gadā, fiziski nolietojies par 40%, urbums netiek izmantots;

- urbums “Valāta”Nr.2.,(LVĢMA Nr. 4081) urbuma dziļums – 140,0 m, īpatnējais debits – 0,60 l/s, ievietots sūknis 4sd10/17, izbūvēts 1983.gadā, fiziski nolietojies par 75%.

Kazdangas pagasta padome 2007.gada 3.jūlijā ir saņēmusi Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes apstiprinātu atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LIT-13-240 B, kurā ir norādīti pieļaujamie ūdens ieguves daudzumi no urbumiem:

- urbums “Dārza gatve”, Kazdanga, Dārza gatve (P400120) – iegūtais ūdens daudzums 2010.gadā 6 960 m3/gadā, (19,1 m3/dnn), atļautais ūdens ieguves daudzums 25 920,0 m3/gadā (71,0 m3/dnn);

- urbums “Valāta”Nr.2., Valāta (P400124) –  iegūtais ūdens daudzums 2010.g. 12 312  m3/gadā (33,7 m3/dnn), atļautais ūdens ieguves daudzums 37 200.0 m3/gadā (101,9 m3/dnn);

- urbums “Valāta”Nr.1., Valāta (P400492) – urbums netiek lietots.

Ūdensvadam ir pieslēgts dzīvojamais sektors un vairāki mazumtirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumi. SIA “Elpa” ražošanas uzņēmumam ir savs artēziskais urbums, no kura tiek iegūts ūdens ražošanas procesam, tomēr uzņēmumam ir arī pieslēgums centralizētai sistēmai, no kura uzņēmums ņem ūdeni pārsvarā sadzīves vajadzībām. Šobrīd ūdensapgādes pakalpojumu centralizēti saņem 99 % Kazdangas ciema iedzīvotāju. Ūdensapgādei ir pieslēgtas visas pašvaldības iestādes, pirmskolas izglītības iestāde, pamatskola kā arī četri uzņēmumi. Kopējais ūdens patēriņš Kazdangas ciemā ir 17 473 m3 gadā.

Kazdangas ciema ūdenssaimniecības sistēmas tīklu izbūve tika uzsākta 1980.gados un 1965.gadā. Tīkli jau ir nokalpojuši savu laiku un tajos notiek biežas avārijas ar lieliem ūdens zudumiem.

Tabula Nr. 9. Ūdens ņemšanas avoti

| Aka | Urbuma gads | Akas dziļums (m) | Atļautais ūdeņu ieguves daudzums |  | Iegūtais ūdens daudzums 2010.g. (m3/gadā) | Īpatnējais debets (l/s) | Funkcionālā nozīme | Aizsargjoslas raksturojums | Ūdens plūsmas mērītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/dnn | m3/gadā |  |  |  |  |  |
| P400120 (LVĢMA Nr.4046) Artēziskā aka “Dārza gatve” Kazdanga, Dārza gatve | 1982 | 120 | 71,0 | 25 920,0 | 6 960 m3 /gadā (19,1 m3/dnn) | 0,30 | Darbojas | Atbilstošs | Ir |
| P400621 (LVĢMA Nr.3934) Artēziskā aka “Jaunatnes gatve” Kazdanga, Jaunatnes gatve | 1965 | 70 | - | - | 2 370 m3 /gadā (6,49 m3/dnn) | - | Darbojas | Atbilstošs | Ir |
| Artēziskā aka LVĢMA Nr.3625, Jaunatnes gatve, Kazdanga | 1965 | 65 | - | - | - | - | Nelieto | Atbilstošs | - |
| P400492 (LVĢMA Nr.3859) Artēziskā aka “Valāta”Nr.1., Valāta | 1969 | 75 | Netiek lietota | Netiek lietota | - | 0,26 | Nelieto | Atbilstošs | Ir |
| P400124 (LVĢMA Nr.4081) “Valāta”Nr.2., Valāta | 1965 | 140 | 101,9 | 37 200,0 | 12 312 m3 /gadā (71,0 m3/dnn) | 0,60 | Darbojas | Atbilstošs | Ir |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Kazdangas ciema ūdensapgādes artēziskajiem urbumiem ir ar aprēķinu noteikta aizsargjosla 10 metru radiusā ap ūdensapgādes urbumiem, kuriem jābūt norobežotiem ar 1,5 m augstu žogu.

Projekta ietvaros artēziskajiem urbumiem “Valāta” Nr.2.(LVĢMA Nr.4081) un  “Dārza gatve” (LVĢMA Nr.4046) ir nepieciešami rekonstrukcijas darbi un urbumu LVĢMA Nr.3625 nepieciešams tamponēt.

### Ūdens ņemšanas ierīces

Tabula Nr. 10. Akas raksturojums

| Aka | Izsūknētais ūdens 2010. Gadā (m3) | Sūknis |  |  | Fiziskais nolietojums (%) | Agregāta tehniskais stāvoklis | Ūdens plūsmas mērītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sūkņa marka | Ražība (l/s) | Elektro-enerģijas patēriņš, kWh/gadā |  |  |  |
| P400120 (LVĢMA Nr.4046) Artēziskā aka “Dārza gatve” Kazdanga, Dārza gatve | 6 960 | QPS 4.8 – 17T | - | - | 60 % | Darbojas | ir |
| P400621 (LVĢMA Nr.3934) Artēziskā aka “Jaunatnes gatve”, Kazdanga, Jaunatnes gatve Nr.2 | 2 370 | - | - | - | 75 % | Darbojas | ir |
| Artēziskais urbums LVĢMA Nr.3625 Jaunatnes gatvē, Kazdanga | - | - | - | - | 95 % | Nedarbojas | - |
| P400492 (LVĢMA Nr.3859) Artēziskā aka “Valāta”Nr.1., Valāta | - | Nav datu | Nelieto | - | 40 % | Nelieto | ir |
| P400124 (LVĢMA Nr.4081) Artēziskā aka “Valāta”Nr.2., Valāta | 12 312 | 4sd10/17 | - | - | 75 % | Darbojas | ir |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

RISINĀJUMS

Prioritārās investīciju programmas II kārtas ietvaros tiks rekonstruētas divas esošās artēziskās akas “Valāta”Nr.2.(LVĢMA Nr.4081) un “Dārza gatve”(LVĢMA Nr.4046), tamponēta esošā artēziskā aka LVĢMA Nr.3625 Jaunatnes gatvē. Pirms urbumu rekonstrukcijas tiks veikta abu urbumu karotāža, lai noteiktu reālo urbumu šī brīža stāvokli. Valāta”Nr.1. ir labā tehniskā stāvoklī, tādēļ projekta ietvaros ar šo urbumu nav plānotas nekādas aktivitātes. Projekta ietvaros urbumu “Jaunatnes gatve” plānots atstāt kā rezerves urbumu, kuru izmantos tikai avārijas gadījumā, neaprīkojot to ar priekšattīrīšanas iekārtām.

### Ūdens sagatavošanas iekārtas

Kazdangas ciemā nav dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas un iedzīvotājiem tiek piegādāts neattīrīts ūdens.

Pie patērētāja ūdens kvalitāte nav atbilstoša šobrīd spēkā esošajām normatīvajām prasībām. Dzelzs saturs Kazdangas ciemā, Kazdangas ūdensapgādes sistēmās pēc analīžu datiem pie patērētāja no “Dārza gatves” sistēmas bija 2,880,21 mg/l un 3,150,23 mg/l “Jaunatnes gatve” sistēmā, savukārt, “Valātas” ūdensapgādes sistēmā dzelzs saturs pie patērētāja 0,920,07mg/l. Analīzes uzrāda paaugstinātu dzelzs saturu, kas ne tuvu neatbilst šī brīža normatīvajām prasībām, ne normatīvajām prasībām, kuras stāsies spēkā 2015.gadā.

Tabula Nr. 11. Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas

| Iekārtas tips un marka | Izbūves gads | Jauda, m3/h |  | Fiziskais nolietojums, % | Tehniskais stāvoklis | Ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Faktiskā | Projektētā |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta padomes nepublicētie materiāli

RISINĀJUMS

Prioritārās investīciju programmas II kārtas ietvaros paredzēts uzstādīt jaunas ŪAS pie urbuma “Dārza gatve” (LVĢMA Nr.4046) 6,0 m3/h. Kā arī veikt esošās ēkas rekonstrukcija pie urbuma “Valāta”Nr.2. un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0 m3/h.

### Ūdens uzkrāšanas tilpnes

Kazdangas ciema kopējā ūdensagādes sistēmā darbojas ūdens torņi “Dārza gatve”, “Jaunatnes gatve” (blakus atrodas vēl viens tornis, kurš ir atslēgts no sistēmas, fiziskais nolietojums 95%) un ūdens tornis “Valāta”Nr.2, .

Tabula Nr. 12. Ūdens uzkrāšanas tilpnes (ūdens torņi, hidrofori, rezervuāri)

| Ūdens tilpne/tips | Izbūves gads | Darba tilpums, m3 | Tvertnes augstums, m | Tvertnes materiāls | Ūdens patēriņa skaitītājs | Nolietojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdenstornis “Dārza gatve” | 1980 | 120 | 15,60 | Tērauds | Techem E TK 110968 | 35 % |
| Ūdenstornis “Valāta” | 1983 | 99 | 18,00 | Tērauds | Techem E TK 110956 | 95 % |
| Ūdenstornis “Jaunatnes gatve” | 1965 | 90 | 17,20 | Tērauds | ABB KMM Multi-jet 102673 | 40 % |
| Ūdenstornis Jaunatnes gatvē | - | - | - | - | - | 95% |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

RISINĀJUMS

Lai nodrošinātu ūdens rezerves un spiedienu prioritārās investīciju programmas II kārtas ietvaros ir paredzēts rekonstruēt esošos ūdenstorņus “Valāta”V=99 m3, rezervuāra darba tilpuma V=30 m3 nodalīšana un ūdenstorņa “Dārza gatve” V=120 m3, rezervuāra darba tilpuma V=45 m3 nodalīšana. Esošais tilpums ir par lielu Kazdangas ciema vajadzībām un var radīt sekundāru piesārņojumu. Pirms torņa rekonstrukcijas tiks veikta būvekspertīze, lai noteiktu vai ir iespējams veikt paredzēto rekonstrukciju un precīzus veicamos darbus.

Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros tiks veikta (2.gab.) ūdenstorņu demontāža pie urbuma “Jaunatnes gatve”.

### Ugunsdzēsība

Tabula Nr. 13. Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām, to raksturojums

| Apbūves objekti (ēku grupas) | Dabiskās virszemes tilpnes/teces | Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes | Ugunsdzēsības hidranti |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem, m |  |  |
| Dzīvojamās mājas Pagasta padome | Alokstes upe 200-800 m | Dzirnezers 200-600 m | 3 gab 50-500 m |
| Skola | Alokstes upe 550 m | Dzirnezers 500 m | 3 gab 450 m |
| Uzņēmumi “Elpa”, “Lukas Lutcs” | Alokstes upe 850 m | Dzirnezers 850 m | 3 gab 300-400 m |
| Labības kalte | - | Ugunsdzēsības rezervuārs | - |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves".

### Ūdensapgādes tīkli

Ūdensvadu tīklu izbūvi uzsāka Kazdangas ciema sistēmās 1980.gadā un 1965.gadā. Kopējais ūdensapgādes tīklu kopējais garums ir 11 644 m. Ūdensapgādes tīklos notiek vidēji gadā 80 avārijas, ūdens zudumi ir aptuveni 19,26 %.

Tabula Nr. 14. Ūdens apgādes tīklu rādītāji un to raksturojums

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Ūdensapgādes sistēmas izbūve | 1980 un 1965 |
| Tīklu kopējais garums | 11 644 m |
| Sacilpojuma raksturojums | nav sacilpojums |
| Spiediens sistēmās | 1,8 – 3,0 |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā (avāriju skaits maģistrālajos ūdensvadu tīklos) | 80 |
| Ūdens zudumi tīklos gadā (%) | 19,26 % |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Tabula Nr. 15. Ūdensapgādes cauruļvadi

| Cauruļvadu materiāls | Mērv. | Diametrs, mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Čuguns | m |  |  |  |  |  |  |
| M.2.-melnais tērauds | m | 1164,4 |  | 2328,8 |  |  |  |
| PVC-polivinilhlorīds | m |  |  |  |  |  |  |
| PE-polietilēns | m |  |  |  |  |  |  |
| Azbests | m |  |  |  |  |  |  |
| Keramika | m |  |  |  |  |  |  |
| Ķets | m |  |  |  |  | 8150,8 |  |

Informācijas avots: Ūdensapgādes sistēmas tehniskā pase

Ūdensapgādes tīkli ir būvēti, galvenokārt, no ķeta. Tīkli izbūvēti 1980, 1965 gados, ūdensapgādes tīkli ir nokalpojuši savu laiku un tajos notiek biežas avārijas, gadā apmēram  80 avārijas, ar lieliem ūdens zudumiem.

RISINĀJUMS

Prioritārās investīciju programmas II kārtas ietvaros ir paredzēts rekonstruēt 3 443 m ūdensapgādes tīklu, tiks veikti zemes darbi, grunts, zālāja seguma atjaunošana, 4 hidrantu rekonstrukcija un 3 jaunu hidrantu izbūve.

Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros turpinās ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju līdz 11 549 m un papildus tiks izbūvēts jauns hidrants, kā arī zālāja seguma atjaunošana.

IIP programmas ietvaros rekonstruējamie tīkli tiks izbūvēti gar ceļu malām, kas ir pašvaldības zemes īpašumi, ievērojot normatīvos noteiktās aizsargjoslas, lai būtu vieglāka ūdensapgādes apkalpošana un nebūtu traucēta piekļuve atsevišķiem posmiem. Projekta rezultātā plānota maģistrālo tīklu izbūve. Attiecībā uz ūdensapgādes pieslēgumiem esošajiem patērētājiem, projektā paredzēts rekonstruēt tīklus līdz optimālai vietai, kur iespējams pārslēgt ūdensapgādes trasi, nepasliktinot situāciju patērētājam, kāda tā bija pirms projekta.

### Kanalizācijas tīkli

Kanalizācijas tīklu kopgarums Kazdangas ciemā ir 8 192 m un 143 m spiedvads. Kanalizācijas tīkli lielākoties ir izbūvēti no azbestcementa un ķeta caurulēm, nav rekonstruēti kopš izbūves.

Par cik kanalizācijas tīkli izbūvēti 1970os gados tie ir nolietojušies un ir sliktā stāvoklī, sistēmā notiek biežas avārijas un notekūdeņu noplūdes gruntsūdeņos.

Pēc ekspertu atzinuma infiltrācija varētu būt līdz pat 43,94% no kopējiem notekūdeņiem, kas nonāk kanalizācijas sistēmā.

Tabula Nr. 16. Kanalizācijas tīkli, rādītāji un to raksturojums

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Kanalizācijas sistēmas tipi (dalītā, apvienotā (lietus un sadzīves) | Dalīta sistēma |
| Kanalizācijas sistēmas izbūves gadi | 1970os |
| Tīklu kopējais garums | 8 192 m un 143 m spiedvads |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā |  50-60 |
| Notekūdeņu daudzums gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 2010.gads (m3/gadā) | 68 282 m3 |
| Infiltrācija gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 2010.gads (m3/gadā) | 30 000 m3 |
| Infiltrācija gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 2010.gads (%) | 43,94% |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Tabula Nr. 17. Kanalizācijas tīklu raksturojums

| Cauruļu materiāls | Mērv. | Diametrs, mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Ķets | m |  |  | 819,2 |  |  |  |
| PVC | m |  | 819,2 |  |  |  |  |
| Tērauds | m |  |  |  |  |  |  |
| Čuguns | m |  |  |  |  |  |  |
| Azbestcements | m |  |  |  | 1638,4 | 4915,2 |  |
| Spiedvadi |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastmasas, marka PVC | m |  | 143 |  |  |  |  |
| Tērauds | m |  |  |  |  |  |  |
| Čuguns | m |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

RISINĀJUMS

Prioritārās investīciju programmas I kārtas ietvaros ir paredzēts rekonstruēt 1 904 m esošo  pašteces cauruļvadu un 143 m spiedvadu, kā arī tiks veikta esošās KSS rekonstrukcija (13,0 m3/h).

Papildus projekta ietvaros arī tiks veikta jaunu tīklu izbūve (pašteces cauruļvadi 256 m un 378 m spiedvadi un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve (6,0 m3/h un 6,0 m3/h).

Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros kanalizācijas plūsmas nodrošināšanai turpinās esošo tīklu rekonstrukciju, sasniedzot pašteces cauruļvadus 7 712 metrus,  tiks veikta grunts, zālāja seguma atjaunošana. Kā arī, turpinās veikt jaunu tīklu (pašteces cauruļvadu) izbūve sasniedzot 634 m , kā arī jaunas KSS izbūve 2,0 m3/h.

IIP programmas ietvaros rekonstruējamie tīkli tiks izbūvēti gar ceļu malām, kas ir pašvaldības zemes īpašumi, ievērojot normatīvās noteiktās aizsargjoslas, lai būtu vieglāka kanalizācijas apkalpošana un nebūtu traucēta piekļuve atsevišķiem posmiem. Projekta rezultātā plānota maģistrālo tīklu izbūve. Attiecībā uz kanalizācijas pieslēgumiem esošajiem patērētājiem, projektā paredzēts rekonstruēt tīklus līdz optimālai vietai, kur iespējams pārslēgt kanalizācijas trasi, nepasliktinot situāciju patērētājam, kāda tā bija pirms projekta.

Tabula Nr. 18. Kanalizācijas sūkņu staciju raksturojums

| Sūkņu stacija | Agregātu raksturojums |  |  |  |  |  |  |  | Sūkņa ass absolūtā augstuma atzīme (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sūknis |  |  |  |  | Elektromotors |  |  |  |
|  | Tips, marka | Ražība, m3/h | Spiediens, m | Apgriezienu skaits/min | Tips, marka |  | Jauda, kW | Apgriezienu skaits/min |  |
| Grodu aka | - | Nav datu | - | - | - |  | 30 | 1 800 | - |
|  | - | Nav datu | - | - | - |  | 15 | 2 500 | - |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes sniegtā informācija, nepublicētie materiāli

### Ūdens bilance, ūdens zudumi

Ūdens skaitītāji Kazdangā ir uzstādīti visos urbumos, kas šobrīd tiek izmantoti dzeramā ūdens ieguvei. Līdz ar to Kazdangas pagasta pārvaldei ir precīzi dati par iegūtā ūdens apjomiem. Pie patērētājiem skaitītāji ir uzstādīti 86% no mājsaimniecībām un visos uzņēmumos un iestādēs, kas izmanto centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus. Iegūtie ūdens apjomi 2010.gadā bija 21 642 m3 (59,29 m3/dnn), kas ir par 36% nekā iepriekšējā gadā. Iepriekšējā gadā notika vairākas lielas ūdensapgāsdes avārijas, kā rezultātā ievērojami palielinājās ūdens zudumi. Vidējais ūdens patēriņš pēdējo gadu laikā ir bijis salīdzinoši stabils 48-52 m3/dnn apjomā. Vidējais patēriņš uz vienu cilvēku diennaktī 2010.gadā bija aptuveni 60 litri. Ņemot vērā to, ka lielākai daļai no patērētājiem ir uzstādīti ūdens skaitītāji, iedzīvotāji izturās taupīgi ar dzeramā ūdens resursiem. Ūdensapgādes pakalpojumi Kazdangas ciemā ir pieejami 99% no mājsaimniecībām. Bez tam, ūdensapgādei ir pieslēgtas visas pašvaldības iestādes, pirmskolas izglītības iestāde, pamatskola kā arī četri uzņēmumi. Piena pārstrādes uzņēmumam SIA “Elpa” ir savs artēziskais urbums, no kura tiek iegūts ūdens ražošanas procesam. Tomēr uzņēmumam ir arī pieslēgums centralizētai sistēmai, no kura uzņēmums ņem ūdeni pārsvarā sadzīves vajadzībām. Vidējais SIA “Elpa” centralizētās ūdensapgādes patēriņš ir 3,3 m3/dnn.

Kopējie ūdens zudumi Kazdangas ciemā ir salīdzinoši augsti. 2010.gadā ūdens zudumi tīklos bija aptuveni 4 169 m3, kas ir 19,26% no kopējā iegūtā ūdens apjoma. 2009.gadā zudumi bija ievērojami augstāki – 10 205 m3 (34,73% no iegūtā ūdens apjoma), jo notika vairākas lielas ūdensapgādes avārijas. Kazdangas ciemā nav ūdens sagatavošanas iekārtu, kas patērē ūdeni tehnoloģiskajā procesā. Nr.2 “Ūdens” atskaitēs norādītais ūdens zudumu apjoms ir ievērojami mazāks, nekā tehniski ekonomiskajā pamatojumā, jo tiek izmantoti dažādi pieņēmumi ūdens zudumu aprēķinam. Ūdens skaitītāji nav uzstādīti visām mājsaimniecībām. Pašvaldība nevar noteikt pilnīgi precīzu ūdens patēriņu. Patēriņš 14% mājsaimniecībām tiek noteikts aprēķinu ceļā.

Tabula Nr. 19. Ūdens bilance

|  | 2008 | 2009 | 2010 | m3/dnn | Pēc PrIP realizācijas (I kārta) |  | Pēc PrIP realizācijas (II kārta) |  | Pēc IIP realizācijas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m3 | m3/dnn | m3 | m3/dnn | m3 | m3/dnn |
| Iegūtais ūdens, m3 | 23 133 | 29 379 | 21 642 | 59,29 | 20 428 | 55,97 | 19 262 | 52,77 | 20 930 | 57,34 |
| Saražotais ūdens (pēc atdzelžošanas), m3 | 23 133 | 29 379 | 21 642 | 59,29 | 20 428 | 55,97 | 17 721 | 48,55 | 19 256 | 52,76 |
| Patērētais ūdens, m3 | 18 666 | 19 174 | 17 473 | 47,87 | 16 496 | 45,19 | 15 410 | 42,22 | 17 582 | 48,17 |
| Ūdens zudumi un atdzelžošanas tehniskie ūdeņi, m3 | 4 467 | 10 205 | 4 169 | 11,42 | 3 932 | 10,77 | 3 852 | 10,55 | 3 349 | 9,17 |
| Ūdens zudumi atdzelžošanas tehnoloģiskajā procesā,% no iegūtā ūdens apjoma | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% |  | 8,00% |  | 8,00% |  |
| Ūdens zudumi tīklos, % no iegūtā ūdens apjoma | 19,31% | 34,73% | 19,26% |  | 19,25% |  | 12,00% |  | 8,00% |  |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli un eksperta vērtējums

Īstenojot prioritārās investīciju programmas I kārtu, ūdensapgādes infrastruktūrā netiks veiktas investīcijas. Pirmās kārtas investīcijas skars tikai kanalizācijas infrastruktūru. Līdz ar to ūdensapgādes tarifs būtiski nemainīsies. Taču ņemot vērā to, ka kopējais maksājums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pieaugs, paredzams, ka vidējais ūdens patēriņš nedaudz kritīsies. Tehniski ekonomiskajā pamatojumā pieņemts, ka ūdens patēriņš pēc I kārtas kritīsies līdz 55 l/c/dnn. Īstenojot prioritārās investīciju programmas II kārtu, tiks uzlabota ūdensapgādes infrastruktūra. Šo investīciju rezultātā pieaugs ūdensapgādes tarifs un iedzīvotāju kopējais maksājums par ūdensapgādes pakalpojumiem. Līdz ar to, prognozēts, ka vidējais ūdens patēriņš kritīsies līdz 50 l/c/dnn.

II kārtas ietvaros Kazdangā tiks rekonstruēta liela daļa no ūdensapgādes tīkliem un uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas. Būtiski samazināsies ūdens zudumi tīklos, taču papildus radīsies ūdens zudumi atdzelžošanas tehnoloģiskajā procesā. Kopējais iegūtā ūdens daudzums pēc prioritārās investīciju programmas I kārtas samazināsies līdz 20 428 m3/gadā (55,97 m3/dnn), bet pēc II kārtas vēl līdz 19 261 m3/gadā (52,77 m3/dnn). Ilgtermiņā, pieaugot iedzīvotāju maksātspējai, ūdens patēriņš Kazdangā varētu pieaugt.

Tabula Nr. 20. Dzeramā ūdens apjomi

|  | 2010 (m3/dnn) | Pēc PrIP realizācijas (I kārta) | Pēc PrIP realizācijas (II kārta) | Pēc IIP realizācijas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 60 l/c/dnn | 55 l/c/dnn | 50 l/c/dnn | 60 l/c/dnn |
|  | 35,40 m3/dnn | 32,73 m3/dnn | 29,75 m3/dnn | 35,70 m3/dnn |
| Institūcijas | 4,11 m3/dnn | 4,11 m3/dnn | 4,11 m3/dnn | 4,11 m3/dnn |
| Uzņēmumi | 8,36 m3/dnn | 8,36 m3/dnn | 8,36 m3/dnn | 8,36 m3/dnn |
| Ūdens zudumi un atdzelžošanas tehniskie ūdeņi | 11,42 m3/dnn | 10,77 m3/dnn | 10,55 m3/dnn | 9,17 m3/dnn |
| t.sk. atdzelžošanas tehniskie ūdeņi | 0,00% no kopējā apjoma | 0,00% no kopējā apjoma | 8,00% no kopējā apjoma | 8,00% no kopējā apjoma |
| t.sk zudumi tīklos | 19,26% no kopējā apjoma | 19,25% no kopējā apjoma | 12,00% no kopējā apjoma | 8,00% no kopējā apjoma |
| Kopā | 59,29 m3/dnn | 55,97 m3/dnn | 52,77 m3/dnn | 57,34 m3/dnn |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli un eksperta vērtējums

### Ūdens un notekūdeņu uzskaite

Kazdangas ciema ūdensapgādes sistēmā iegūtā pazemes ūdens uzskaite tiek fiksēti instrumentālās uzskaites žurnālā reizi mēnesī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.,44 punkti. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 reizi mēnesī ar parakstu apliecina atbildīgā amatpersona. 86% no mājsaimniecībām un visos uzņēmumos un iestādēs, kas izmanto centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus ir uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji. Ņemot vērā to, ka lielākajai daļai no patērētājiem ir uzstādīti ūdens skaitītāji, iedzīvotāji izturās taupīgi ar dzeramā ūdens resursiem. Kazdangas ciemā pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nav uzstādīts plūsmas mērītājs, līdz ar to, kopējais notekūdeņu daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā.

Katru ceturksni veikti dabas resursu nodokļa aprēķini un maksājumi par ūdens ieguvi saskaņā ar likuma “Par dabas resursu nodokli” un 29.06.2004. MK noteikumu Nr.555 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība” prasībām.

### Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Kazdangas pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas  1,2 km attālumā no pagasta centra pie Alokstes upes ( 80 m no upes). Apkārt NAI atrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Uz ziemeļiem no NAI  500 m attālumā atrodas Ziemciema ferma. Dienvidos 200 m attālumā autoceļš Aizpute – Skrunda. Pēc Kazdangas pagasta teritoriālplānojuma apstiprināšanas starp NAI un autoceļu paredzētas sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijas.

Kazdangas ciemata NAI atrodas Alokstes upes 100 metru aizsargjoslā.

Kazdangas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) nodotas eksplutācijā 1984.gadā.

Līdz 2006.gada beigām NAI apsaimniekoja Kazdangas profesionālā vidusskola, šobrīd Kazdangas pagasta pārvalde. Visi saimnieciski fekālie un ražošanas notekūdeņi pašteces ceļā tiek novadīti uz NAI. NAI sastāv no:

- pārsūknēšanas stacijas;

- izlīdzinātāja;

- mehāniskām- automatizētām restēm;

- aerotenka un sekundārā nosēdaku bloka;

- trīs biodīķiem;

- dūņu laukiem;

- palīgēkas.

NAI tehnoloģiskā darbība: vispirms notekūdeņi ieplūst pārsūknēšanas stacijā. Ar sūkņu palīdzību no pārsūknēšanas stacijas notekūdeņi tiek padoti uz izlīdzināšanas tvertni. Izlīdzināšanas tvertnē notekūdeņi ar gaisa palīdzību tiek samaisīti vienādā konsistencē. No izlīdzināšanas tvertnes notekūdeņi, ar pašteces vadu palīdzību, tiek novadīti uz mehāniskajām – automatizētajām restēm. No šīm restēm notekūdeņi pa pašteces vadu nokļūst aerotekos. Pašlaik tiek noslogota tikai viena aerotenka tvertne. Aerotenkā notekūdeņi tiek bagātināti ar skābekli, lai vairotos aktīvās dūņas, kas notekūdeņos oksidē kaitīgās vielas. Šim aerotenkam nepieciešama dzelzsbetona daļu un aerosistēmas rekonstrukcija. No aerotenka, ar pašteces vada palīdzību, notekūdeņi tiek novadīti uz sekundāro nosēdaku. No nosēdakas ar ērliftu palīdzību aktīvās dūņas tiek izsūknētas atpakaļ uz aerotenku, bet pārējais notekūdens tiek novadīts uz pirmo biodīķi. No pirmā biodīķa notekūdeņi pašteces ceļā nokļūst otrajā biodīķī, pēc tam trešajā biodīķī. Pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām atrodas arī nelieli dūņu lauki, kuros tiek nogādātas notekūdeņu dūņas, pirms tās tiek izmantotas Kazdangas pagasta padomei piederošo lauksaimniecības un mežsaimniecības zemju mēslošanai, kā arī apzaļojumu ierīkošanai. No trešā biodīķa notekūdens ieplūst Alokstes upē. 2006.gadā tika veikta biodīķu tīrīšana. Ir uzstādīta papildus izlīdzinātāja tvertne.

Attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 400 m3/ diennaktī. Centralizēta kanalizācijas sistēma daļēji ir pieslēgta Kazdangas ciemā.

Šobrīd attīrīšanas iekārtas darbojas neapmierinoši, jo ir morāli un fiziski nolietojušās. Notekūdeņos tiek ievadīti ražošanas notekūdeņi ar paaugstinātu piesāņojošo vielu koncentrāciju no piena pārstrādes uzņēmuma. 2006.gadā tika veikta biodīķu tīrīšana. Ir uzstādīta papildus izlīdzinātāja tvertne.

2007.gada 8.oktobrī tika veikta aerācijas sistēmas uzstādīšana NAI Kazdangas ciematā.

Tā kā patreizējās NAI ir ūdens attīrīšanas kvalitāte ir neapmierinoša un neatbilst normatīvajām prasībām, tad tiks veikta esošo NAI rekonstrukcija uz BIO - 240, kas samazinās avāriju iespējamību un nodrošinās pietiekami kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, lai tos varētu droši novadīt apkārtējā vidē – izplūde Alokstes upē. Pēc NAI rekonstrukcijas, tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš un līdzekļu patēriņš NAI uzturēšanai darba kārtībā.

Kazdangas pagasta padome 2007.gada 3.jūlijā ir saņēmusi Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes apstiprinātu atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LIT-13-240 B, kurā ir norādīts pieļaujamais ūdens novadīšanas daudzums uz attīrīšanas ietaisēm.

Atļautais notekūdeņu daudzums, kuru var novadīt uz NAI ir 97 440 m3/gadā (267 m3/dnn).

Tabula Nr. 21. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas raksturojums

| Iekārtas tips un marka | Izbūves gads | Maksimālā jauda (m3/dnn) |  | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis | Apkalpes ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | faktiskā | projektētā |  |  |  |
| BIO –400 | 1984 | 187 | 400 | 85% | Neapmierinošs | Neapmierinošs |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta padome nepublicētie materiāli

Tabula Nr. 22. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rādītāji

| Projektētā jauda vidējai dienas plūsmai (m3/dnn) | 400 |
| --- | --- |
| Projektētā bioloģiskā jauda (cilvēku ekvivalents) | - |
| Reālais apjoms, kas nonācis notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 2010. gadā (m3) | 68 282 |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta padomes nepublicētie materiāli

Tabula Nr. 23. Procesa un iekārtu apraksts, citi rādītāji

| Projektētā jauda vidējai dienas plūsmai (m3/dnn) | 400 |
| --- | --- |
| No patērētājiem savāktais notekūdeņu apjoms 2010.g (m3) | 38 282 |
| Mehāniskā notekūdeņu attīrīšana | Ir |
| Aka ar restēm | Ir |
| Nostādinātājs | Ir |
| Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana | Ir |
| Sūkņu stacija | - |
| Smilšu ķērājs | nav |
| Aerotanki | Ir |
| Nostādinātāji | - |
| Izlaide | - |
| Dūņu recirkulācijas tanki | - |
| Biodīķi | Ir |
| Dūņu apstrāde un dūņu lauki | - |
| Apkalpes ēka | Ir |
| Kontroles panelis | - |
| Plūsmu mērītāji | - |
| Laboratorijas iekārtas | - |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aprīkojums | - |
| Sūkņi | Ir |
| Kompresori | - |
| Aeratori | - |
| Dūņu apstrādes iekārtas | - |
| Mikseri | - |
| Teritorijas raksturojums | NAI teritorija ir nožogota |
| Stāvokļa un darbības novērtējums | Slikts |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijas raksturojums | Apmierinošs |
| Piebraucamie ceļi | Bez seguma |
| Teritorijas labiekārtošana | - |
| Teritorijas iežogojums un apgaismošana | Teritorija ir iežogota un nav apgaismota |
| Stāvokļa un darbības novērtējums | Fiziskais nolietojums 85 % |
| Infiltrācija (m3) no NAI saņemtā notekūdeņu daudzuma | 30 000 |
| Infiltrācija % 2010.g. | 43,94% |
| Reālais apjoms, kas nonācis notekūdeņu attīrīšanas iekārtās iepriekšējā 2010. gadā (m3) | 68 282 |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Šobrīd notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte ir neapmierinoša un apkārtējā vidē nonāk neattīrīti ūdeņi, kas rada papildus slodzi uz saņemošo ūdenstilpni un tas negatīvi ietekmē tās kvalitāti. Šobrīd NAI aprīkojums nepilda savas funkcijas (85% nolietojums) un tā uzturēšana darba kārtībā prasa lielu darbu un ieguldītos līdzekļus un rada nepārtrauktus avārijas draudus, kuru gadījumā tiks nodarīts kaitējums apkārtējai videi.

RISINĀJUMS

Prioritārās programmas I kārtas ietvaros tiks veikta esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija BIO-240.

### Notekūdeņu bilance, infiltrācija

Centralizētās kanalizācijas notekūdeņu apjoms Kazdangā pašlaik sastāda aptuveni 68 282 m3/gadā (ieskaitot infiltrāciju kanalizācijas sistēmā). Kazdangas ciemā pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nav uzstādīts plūsmas mērītājs, līdz ar to, kopējais notekūdeņu daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā. Tehniski ekonomiskajā pamatojumā aprēķinātais notekūdeņu daudzums būtiski atšķiras no “Nr.2 Ūdens” atskaitēs norādītā notekūdeņu apjoma, jo tiek pielietoti citi pieņēmumi par lietus ūdeņu infiltrācijas daudzumu. 2010.gadā “Nr.2 Ūdens” atskaitē kopējais notekūdeņu apjoms ir 47 102 m3. Ņemot vērā notekūdeņu apjomu, kas tiek savākts no patērētājiem, lietus ūdeņu infiltrācija atskaitē ir norādīta 8 820 m3, kas ir 19% no kopējā notekūdeņu apjoma. Ņemot vērā nokrišņu daudzumu reģionā un kanalizācijas tīklu slikto stāvokli, tik zems infiltrācijas apjoms ir maz ticams. Tehniski ekonomiskā pamatojuma aprēķiniem pieņemts, ka infiltrācijas apjoms vidēji gadā ir 30 000 m3/gadā, kas ir 43,94% no kopējā notekūdeņu apjoma 2010.gadā.

Lielākie notekūdeņu apjomi, kas nonāk Kazdangas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nāk no piena pārstrādes uzņēmuma SIA “Elpa”. Pašvaldībai ir precīzi dati par uzņēmuma novadītajiem notekūdeņiem, jo pie SIA “Elpa” notekūdeņu ieplūdes centralizētajā sistēmā ir uzstādīts plūsmas mērītājs. 2010.gadā SIA “Elpa” centralizētajā sistēmā novadīja 26 079 m3 (71,45 m3/dnn) notekūdeņu. Uz Kazdangas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām netiek izvest asenizācijas ūdeņi. Kazdangas iedzīvotāji, kuri nav pieslēgti centralizētajai sistēmai var izmantot Aizputes ūdenssaimniecības uzņēmuma pakalpojumus un izvest notekūdeņus uz Aizputi. Taču pagaidām iedzīvotāji šos pakalpojumus praktiski neizmanto. Šobrīd kanalizācijai nav pieslēgta Kazdangas pamatskola. Skolai ir izbūvēts individuāls septiķis un smilšu grants filtrs ar izplūdi meliorācijas grāvī.

Tabula Nr. 24. Notekūdeņu bilance

|  | 2008 | 2009 | 2010 | m3/dnn | Pēc PrIP realizācijas (I kārta) |  | Pēc PrIP realizācijas (II kārta) |  | Pēc IIP realizācijas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m3 | m3/dnn | m3 | m3/dnn | m3 | m3/dnn |
| No centralizētas kanalizācijas patērētājiem savāktais notekūdeņu apjoms, m3 | 39 147 | 39 527 | 38 282 | 104,88 | 46 092 | 126,28 | 45 023 | 123,35 | 56 374 | 154,45 |
| No citiem patērētājiem savāktais notekūdeņu apjoms, m3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Atdzelžošanas tehniskie ūdeņi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Infiltrācija, m3 no novadīto notekūdeņu daudzuma | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 82,19 | 27 000 | 73,97 | 27 000 | 73,97 | 15 000 | 41,10 |
| Infiltrācija, % no novadītā notekūdeņu daudzuma | 43,39% | 43,15% | 43,94% |  | 36,94% |  | 37,49% |  | 21,02% |  |
| Kopējais notekūdeņu apjoms, m3 | 69 147 | 69 527 | 68 282 | 187,07 | 73 092 | 200,25 | 72 023 | 197,32 | 71 374 | 195,55 |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli un eksperta vērtējums

Prioritārās investīciju programmas I kārtā paredzēts rekonstruēt kritiskākos kanalizācijas tīkla posmus, kā arī izbuvēt jaunus cauruļvadus. Izbūvējot jaunus cauruļvadus, centralizētai kanalizācijai tiks pieslēgta Kazdangas pamatskola un 57 mājsaimniecības (viena daudzdzīvokļu ēka un vairākas privātmājas). Kopējais no patērētājiem savākto notekūdeņu apjoms pieaugs par 20%. Šo pieaugumu veido gan jaunie pieslēgumi, gan SIA “Elpa”. Uzņēmuma attīstības plānos paredzēti ražošanas apjomu pieaugumi, kā rezultātā palielināsies notekūdeņu apjomi. Jau tuvākajā laikā uzņēmums prognozē notekūdeņu apjomu pieaugumu no 71,45 m3/dnn līdz 85,00 m3/dnn. Ilgtermiņā uzņēmuma plānotais notekūdeņu daudzums ir 115,00 m3/dnn.

Ilgtermiņā paredzēta visu kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, kā rezultātā lietus ūdeņu infiltrācija varētu samazināties uz pusi līdz 15 000 m3/gadā, kas būs aptuveni 21,02% no kopējā notekūdeņu apjoma. Prioritārās investīciju programmas I kārtas ietvaros tiks rekonstruēti atsevišķi kanalizācijas tīklu posmi, kas būtiski nesamazinās infiltrācijas apjomus. II kārtas ietvaros nav paredzētas investīcijas kanalizācijas sistēmā.

Ņemot vērā to, ka prioritārās programmas I kārtas ietvaros centralizētai kanalizācijai tiks pieslēgtas praktiski visas mājsaimniecības, rekonstruējot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, nav paredzēts izbūvēt asenizācijas ūdeņu pieņemšanas kameru. Mājsaimniecības, kuras nebūs pieslēgtas centralizētai kanalizācijai, varēs izvest notekūdeņus uz Aizputes attīrīšanas iekārtām.

Kopējais notekūdeņu apjoms, kas nonāks uz attīrīšanas iekārtām pēc prioritārās investīciju programmas I kārtas, prognozēts 73 092 m3/gadā apjomā (200,25 m3/dnn). Ilgtermiņā notekūdeņu apjoms nedaudz samazināsies līdz 71 374 m3/gadā (195,55 m3/dnn).

Tabula Nr. 25. Notekūdeņu apjomi

|  | 2010 (m3/dnn) | Pēc PrIP realizācijas (I kārta) | Pēc PrIP realizācijas (II kārta) | Pēc IIP realizācijas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji (centralizēti) | 60 l/c/dnn | 55 l/c/dnn | 50 l/c/dnn | 60 l/c/dnn |
|  | 25,64 m3/dnn | 32,23 m3/dnn | 29,30 m3/dnn | 35,34 m3/dnn |
| Institūcijas (centralizēti) | 2,72 m3/dnn | 3,98 m3/dnn | 3,98 m3/dnn | 4,11 m3/dnn |
| Uzņēmumi (centralizēti) | 76,52 m3/dnn | 90,07 m3/dnn | 90,07 m3/dnn | 115,00 m3/dnn |
| Asenizācijas apjomi, kas tiek vesti uz ciema NAI | 0,00 m3/dnn | 0,00 m3/dnn | 0,00 m3/dnn | 0,00 m3/dnn |
| Atdzelžošanas tehniskie ūdeņi | 0,00 m3/dnn | 0,00 m3/dnn | 0,00 m3/dnn | 0,00 m3/dnn |
| Infiltrācija | 43,94% no kopējā apjoma | 36,97% no kopējā apjoma | 37,49% no kopējā apjoma | 21,02% no kopējā apjoma |
|  | 82,19 m3/dnn | 73,97 m3/dnn | 73,97 m3/dnn | 41,10 m3/dnn |
| Kopā | 187,07 m3/dnn | 200,25 m3/dnn | 197,32 m3/dnn | 195,55 m3/dnn |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli un eksperta vērtējums

### Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācijas kopsavilkums

| Tabula Nr. 26. Ūdensapgādes pakalpojumu organizācijas kopsavilkums |  | Tabula Nr. 27. Kanalizācijas pakalpojumu organizācijas kopsavilkums |
| --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes sistēma. Ūdens ieguves; avots. Artēziskais urbums P400120, P400621, P400124, urbums P400492, kuru nelieto Spiediena nodrošināšana; Ūdenstornis “Dārza gatve” 120 m3, Ūdenstornis “Jaunatnes gatve” 90 m3, Ūdenstornis “Valāta” 99 m3.. Ūdens apgādes tīkli. Kopā; 11 644; m. t.sk.,; darbojas; 11 644. mslēgti un; bojāti; -. mAtļautais ūdens ieguves daudzums; 63 120; m3/gadā. Aprēķinātā sistēma; kapacitāte:. Atļautais ieguves daudzums m3/dnn; 172,93; m3/dnn. Projektētā jauda; 400; m3/dnn. Ūdens ieguve 2010. gadā; 21 642; m3/gadā. 59,29; m3/dnn. Sistēmas noslogojums (no projektētās jaudas); 34; %. Ūdens realizācija 2010.gadā; 17 473; m3/gadā. 47,87. m3/dnnŪdens zudumi ūdensapgādes tīklos; 4 169; m3/gadā. 19,26%. Ūdensapgādes lietotāju skaits. 595; iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits ciemā; 602 cilvēki. Pakalpojumu nodrošinājumu līmenis; 99 %. |  | Kanalizācijas sistēma. Notekūdeņu; attīrīšanas iekārtas. BIO-400Kanalizācijas tīkli. Kopā; 8192 + 143(spiedvads); m. t.sk., darbojas; 8192 + 143(spiedvads); m. pašteces; vadi; 8192. mslēgti (bojāti); -; m. Kanalizācijas sūkņu stacijas; 1; gab.. Atļautais notekūdeņu; daudzums; 97 440. m3/gadāSistēmas kapacitāte. Projektētā; 400; m3/dnn. Atļautā (B kategorijas atļauja); 400; m3/dnn. No patērētājiem savāktais notekūdeņu daudzums 2010.gadā; 38 282; m3/gadā. 104,88; m3/dnn. Kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits. 431; iedzīvotāji. Pakalpojumu nodrošinājuma līmenis %; 72%. Pēc piesārņojuma slodzes aprēķinātais CE (B kategorijas atļaujas dati); Kazdangas ciemā CE 2006.gadā bija 7478.. Sistēmas noslogojums. Pret projektēto jaudu; 47; %. Aprēķinātā infiltrācija (43,94%); 30 000; m3/gadā. Aprēķināto novadīto notekūdeņu daudzums; 68 282; m3/gadā. 187,07; m3/dnn. |

Informācijas avoti: Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LIT-13-240 B, izdota 03.07.2007, Liepājas Reģionālā vides pārvalde

### Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskais vērtējums

Tabula Nr. 28. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskais vērtējums

| Rādītāji | Ūdensapgādes sistēma | Kanalizācijas sistēma |
| --- | --- | --- |
| Pakalpojumu nodrošinājumu līmenis | Esošais ūdensapgādes pakalpojumu lietotāju līmenis 99 % Pēc projekta un ilgtermiņā tiks saglabāts esošais 99 % pieslēgumu līmenis līmenis. | Esošais kanalizācijas pakalpojumu lietotāju līmenis 72 %. Pēc ilgtermiņa programmas būs iespēja pieslēgties 98 % no Kazdangas ciema iedzīvotājiem. Prioritārās programmas ietvaros I un II kārtas ietvaros pieslēgumu skaitu palielinās uz 97 %. |
| Jaudas un atbilstība pakalpojumu pieprasījumam | Esošā ūdensapgādes sistēmu šobrīd izmantotā jauda ir 59,29 m3/dnn, (2010.g. dati). Pēc IIP realizācijas izmantotā jauda prognozēts, ka samazināsies un būs 57,34 m3/dnn. | Kanalizācijas projektētā jauda ir 400 m3/dnn, bet izmantotā jauda ir 187,07 m3/dnn (2010.g. dati). Nepieciešamā jauda, 240 m3/dnn. Jaudu plānots nodrošināt ar NAI rekonstrukciju BIO-240. |
| Esošās jaudas neatbilstības cēloņi | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas uzstādīja 1984.gadā, kas ir kalpojušas vairāk nekā 20 gadus un ir nolietojušās. |  |
| Ūdens un notekūdeņu uzskaite | Izmantotās akas ir nodrošinātas ar iegūtā ūdens patēriņa skaitītājiem. Pie patērētājiem skaitītāji ir uzstādīti 86% no mājsaimniecībām (190 mājsaimniecībās). | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās novadītais notekūdeņu daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā. |
| Ūdens zudumi un infiltrācija | Aprēķinātie ūdens zudumi tīklos Kazdangas ciema ūdensapgādes sistēmās ir ap 4 169 m3/gadā jeb 19,26% no kopējā iegūtā ūdens daudzuma (aprēķinos izmantoti 2010.gada dati). | Aprēķinātā infiltrācija 2010.gadā bija 30 000 m3/gadā (43,94% no kopējiem notekūdeņiem, kas nonāca attīrīšanas iekārtās) |
| Sistēmas uzraudzības nodrošinājums | Ūdensapgādes sistēmas uzraudzību nodrošina Kazdangas pagasta pārvaldes darbinieki. Uzraudzība tiek veikta atbilstoši atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai iekļautajām prasībām. Sistēmas uzraudzību kontrolē Valsts veselības inspekcija. Dzeramā ūdens paraugu analīzes tiek veiktas akreditētā laboratorijā. | Kanalizācijas sistēmas uzraudzību nodrošina Kazdangas pagasta pārvaldes darbinieki. Uzraudzība tiek veikta atbilstoši atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai iekļautajām prasībām. Sistēmas uzraudzību kontrolē Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālā pārvalde. Notekūdeņu analīzes, kā arī notekūdeņu izplūdes analīzes tiek veiktas akreditētā laboratorijā. |
| Sistēmas energo-efektivitāte | Esošajā situācijā elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādei 2010.gadā bija 1,38 kWh/m3 iegūtā ūdens. Patēriņu veido ūdens sūkņi urbumos, ēkas apgaismojums un apkure ziemas sezonā, apsildīšana ziemas sezonā. Ūdenssaimniecības attīstības projekta gaitā tiks veikta jauna ŪAS izbūve, uzstādītas jaunas atdzelžošanas iekārtas, kas patērēs mazāk elektroenerģijas, rekonstruēta esošā ūdens sagatavošanas iekārtu ēka, kuras apsildīšanai būs mazāki elektroenerģijas patēriņi. Elektroenerģijas patēriņš pieaugs uz vienu vienību iegūtā ūdens līdz 1,47 kWh/m3 | Kanalizācijas sistēmas uzturēšana 2010.gadā patērēja 0,33 kWh/m3 . Patēriņu veido notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbināšana BIO-400, un apkalpes ēkas elektroenerģijas patēriņš. Projekta gaitā tiks rekonstruēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta BIO-240, kas ir atbilstoša pieprasītajām jaudām. Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijas sistēmai paredzēts, ka uz vienu vienību kritīsies līdz 0,26 kWh/m3. |
| Ūdens saimniecības būvju tehniskā stāvokļa ietekme uz vidi un pakalpojumu kvalitāti | Ūdensvadu bojājumu rezultātā rodas ūdens noplūdes un traucēta dzeramā ūdens piegāde (sistēmā veidojas pazemināts spiediens, plūsmas ātrums pie lietotājiem nav atbilstošs normatīvajām prasībām). | Kanalizācijas cauruļvadu bojājumu rezultātā notekūdeņu piesārņojums nonāk apkārtējā vidē, radot piesārņojuma risku virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos. |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli un eksperta vērtējums

### Individuālā ūdensapgāde un kanalizācija

Ūdensapgādei ir pieslēgta lielākā daļa Kazdangas ciemā dzīvojošo iedzīvotāju, kas ir 99 % no ciema iedzīvotājiem. Centralizētai kanalizācijas sistēmai pieslēgti 72 % Kazdangas ciema iedzīvotāju.

Kazdangā lielākā daļa notekūdeņu tiek novadīti uz ciema attīrīšanas iekārtām.

Viena no Kazdangas ciema problēmām ir individuālo dzīvojamo māju kanalizācijas sistēmu notekūdeņu radītais piesārņojums, jo notekūdeņus no privātajām mājsaimniecībām ne vienmēr novada hidroizolētos krājrezervuāros, tie tiek arī iesūcināti gruntī bez attīrīšanas, pasliktinot gruntsūdeņu kvalitāti un sekojoši ieplūst ūdenstilpēs un ūdenstecēs.

Pagastam piederošo nosēdaku izvešanai var izmantot asenizācijas pakalpojumus, kurus nodrošina Aizputes novada pašvaldība, kura noslēgusi līgumus ar divām firmām, šie notekūdeņi tiek izvesti uz Aizputes pilsētas attīrīšanas iekārtām, taču pagaidām iedzīvotāji šos pakalpojumus praktiski neizmanto.

Prioritārās investīciju programmas I kārtā paredzēts rekonstruēt kritiskākos kanalizācijas tīkla posmus, kā arī izbūvēt jaunus cauruļvadus. Izbūvējot jaunus cauruļvadus, centralizētai kanalizācijai tiks pieslēgta Kazdangas pamatskola un 57 mājsaimniecības (viena daudzdzīvokļu ēka un vairākas privātmājas).

Īstenojot prioritārās investīciju programmas II kārtu, tiks uzlabota ūdensapgādes infrastruktūra. II kārtas ietvaros Kazdangā tiks rekonstruēta liela daļa no ūdensapgādes tīkliem un uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas.

### Sistēmas uzraudzības nodrošinājums

Monitorings

Dzeramā ūdens kvalitātes kontrole tiek veikta divas reizes gadā saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts sanitārā inspekcija. Monitoringa darbības nodrošināšanai noslēgts līgums ar akreditētu laboratoriju par notekūdeņu paraugu, kā arī par dzeramā ūdens paraugu ņemšanu un testēšanu.

Notekūdeņu iekārtu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši B kategoriju piesārņojošo darbību atļaujās noteiktajām prasībām, iekārtas tiek ekspluatētas, ievērojot tehnoloģiskās prasības.

Regulāri tiek veikti laboratoriskie mērījumi ūdensvada tīklā. Veicot laboratoriskos mērījumus, ūdenī tiek kontrolēti sekojoši rādītāji –E.coli, kopējās koliformas, krāsa, duļķainība, garša, smarža, amonijs, PH, elektrovadītspēja un dzelzs.

Piesārņojuma monitorings

Monitorings tiek veikts atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002).

1. Ieejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt pirms NAI 1x gadā un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti, analizējot ĶSP, BSP5 un suspendētās vielas.

Tabula Nr. 29. Notekūdeņu monitoringa veikšanas nosacījumi

| Ingredients | Vielas kods | Parametra testēšana, reizes gadā |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ieplūdē | Izplūdē |
| Suspendētās vielas | 230 026 | 1 x gadā | 1 x pusgadā |
| BSP5 | 230 003 | 1 x gadā | 1 x pusgadā |
| ĶSP | 230 004 | 1 x gadā | 1 x pusgadā |
| Nkop | 230 015 | - | 1 x pusgadā |
| Pkop | 230 016 | - | 1 x pusgadā |
| N/NO2 | 230 011 | - | 1 x pusgadā |
| N/NO3 | 230 013 | - | 1 x pusgadā |
| N/NH4 | 230 012 | - | 1 x pusgadā |
| P/PO4 | 230 010 | - | 1 x pusgadā |

Informācijas avots: B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.LIT–13-240 B

2. No ciema NAI izejošo notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt tieši aiz attīrīšanas iekārtām 1 x pusgadā un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti piesārņojošajām vielām – ĶSP, BSP5, supendētās vielas, Nkop, Pkop, N/NO2, N/NO3,N/NH4,P/P04.

3. Analīžu rezultātus ierakstīt notekūdeņu kvalitātes reģistrācijas žurnālā.

4.Vienu reizi mēnesī veikt notekūdeņu daudzuma uzskaiti un datus ierakstīt ūdens lietošanas netiešās uzskaites žurnālos (MK noteikumu Nr.504 II daļas 10.pants).

5. Katra ieraksta pareizību un atbilstību mēraparāta rādījumiem 1x ceturksnī jāapliecina atbildīgajai amatpersonai.

Mērījumi saņemošajā ūdenstilpnē: Nosacījumi netiek izvirzīti.

## Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums no institucionālā viedokļa

### Pašvaldība

Kazdangas ciems atrodas Aizputes novadā, kura pašvaldība ir Aizputes novada dome (Reģ.Nr. 90000031743).

Aizputes novada darbības ekonomisko pamatu, kompetenci un tās institūciju, kā arī priekšsēdētāja tiesības un pienākumus, pašvaldības attiecības ar Ministru kabinetu un ministrijām, kā arī pašvaldību savstarpējo attiecību vispārējos noteikumus nosaka likums “Par pašvaldībām”, kā arī ar Aizputes novada domes 2009. gada 15.jūlija (prot. Nr.4, 1.&) apstiprinātais Aizputes novada pašvaldības nolikums. Tas izstrādāts atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu.

Tajā ir noteikts, ka Aizputes novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no:

- Aizputes pagasts;

- Cīravas pagasts;

- Kalvenes pagasts;

- Kazdangas pagasts;

- Lažas pagasts;

- Aizputes pilsētas.

Novada administratīvais centrs ir Aizputes pilsēta ar pašvaldības iedzīvotāju ievēlētu lēmējorgānu – Aizputes novada domi. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl:

- finanšu, budžeta un licencēšanas komiteju 7 locekļu sastāvā;

- sociālo jautājumu un veselības aprūpes komiteju 6 locekļu sastāvā;

- izglītības un sporta komiteju 6 locekļu sastāvā;

- kultūras un tūrisma komiteju 5 locekļu sastāvā;

- novada attīstības komiteju 6 locekļu sastāvā.

Pašvaldības novada dome ir izveidojusi šādas iestādes un struktūrvienības:

Iestādes:

- Aizputes novada dome (centrālā administrācija);

- Aizputes vidusskola;

- Aizputes pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”;

- Aizputes pilsētas bibliotēka;

- Aizputes pilsētas kultūras nams;

- Aizputes Mūzikas skola;

- Aizputes Mākslas skola;

- Aizputes novadpētniecības muzejs – tūrisma informācijas centrs;

- Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrs;

- Aizputes pagasta pārvalde;

- Aizputes pagasta pamatskola;

- Kazdangas pagasta pārvalde;

- Māteru Jura Kazdangas pamatskola;

- Kazdangas pirmsskolas izglītības iestāde „Ezītis”;

- Cīravas pagasta pārvalde;

- Dzērves pamatskola;

- Cīravas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”;

- Kalvenes pagasta pārvalde;

- Kalvenes pamatskola;

- Lažas pagasta pārvalde;

- Apriķu pamatskola;

- Lažas speciālā internātpamatskola;

- Aizputes novada Skolēnu jaunrades centrs;

- Aizputes novada Neklātienes vidusskola;

- pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”;

- Aizputes pilsētas bāriņtiesa;

- Kazdangas bāriņtiesa;

- Cīravas bāriņtiesa;

- Kalvenes bāriņtiesa;

Struktūrvienības:

- Aizputes novada dzimtsarakstu nodaļa;

- Bērnu dienas centrs “Rūķīšu namiņš”;

- Dežūrdienests;

- Aizputes novada būvvalde;

- Aizputes pagasta bibliotēka;

- Kazdangas pagasta bibliotēka;

- Kazdangas pagasta kultūras, tūrisma informācijas un izglītības centrs;

- Kazdangas muzejs;

- Kazdangas ambulance;

- Kazdangas komunālā pārvalde;

- Cīravas pagasta bibliotēka;

- Cīravas pagasta kultūras nams;

- Cīravas muzejs;

- Cīravas pagasta ambulance;

- Kalvenes pagasta bibliotēka;

- Kalvenes pagasta kultūras nams;

- Kalvenes pagasta feldšeru, vecmāšu punkts;

- Apriķu bibliotēka;

- Lažas pagasta Tautas nams;

- Apriķu muzejs;

- Lažas feldšeru punkts.

Centrālā administrācija kā pašvaldības administrācijas iestāde nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un sastāv no:

- kancelejas nodaļas;

- finanšu un grāmatvedības nodaļas;

- attīstības un plānošanas daļas;

- sporta daļas;

- darba aizsardzības daļas;

- sociālās daļas;

- attīstības nodaļas.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

- SIA “Aizputes nami” 100% kapitāldaļas;

- SIA “Aizputes TV” 100% kapitāldaļas;

- SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” 100% kapitāldaļas;

- SIA “Kuldīgas slimnīca”197382 kapitāldaļas, nominālvērtība LVL 1.-;

- SIA “RAS-30” 2996 kapitāldaļas: Aizputes pagasts – 82 kapitāldaļas, Cīravas pagasts 346 kapitāldaļas, Kalvenes pagasts 192 kapitāldaļas, Kazdangas pagasts 562 kapitāldaļas, Lažas pagasts 56 kapitāldaļas, Aizputes pilsēta – 1709 kapitāldaļas, Liepājas rajona padome 49 kapitāldaļas, nominālvērtība LVL 10;

- SIA “KS Cīrava” 100% kapitāldaļas;

- SIA “Lejaskurzemes sports”, 323700 kapitāldaļas;

- SIA “Pansionāts Rokaži” 93139 kapitāldaļas.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);

- biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”;

- biedrībā “Latvijas pilsētu savienība”;

- biedrībā “Liepājas rajona partnerība”.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina:

- Aizputes pagasta pārvalde;

- Cīravas pagasta pārvalde;

- Kalvenes pagasta pārvalde;

- Kazdangas pagasta pārvalde;

- Lažas pagasta pārvalde;

- Aizputes novada dome.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi:

Komisijas:

- dzīvokļu komisiju – 7 cilvēku sastāvā;

- administratīvo komisiju - 5 cilvēku sastāvā;

- sabiedrisko apstādījumu un labiekārtošanas komisiju – 3 cilvēku sastāvā;

- iepirkumu komisiju – 5 cilvēku sastāvā;

- zemes komisiju – 4 cilvēku sastāvā;

- privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisiju – 3 cilvēku sastāvā;

- dzīvojamo māju privatizācijas komisiju – 3 cilvēku sastāvā;

- novada vēlēšanu komisiju – 7 cilvēku sastāvā;

- ārkārtas situāciju komisiju – 3 cilvēku sastāvā;

- pedagoģiski medicīniskā komisija 4 cilvēku sastāvā;

- interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija – 3 cilvēku sastāvā.

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs. Domes priekšsēdētājs:

- ir politiski un likumā “Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības domes darbu;

- ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;

- koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

- domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā;

- atver un slēdz kontus banku iestādēs;

- dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

- sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

- amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

- veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un šajā nolikumā.

Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks. Domes priekšsēdētāja vietnieks:

- pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;

- organizē centrālās administrācijas darbinieku un Aizputes pilsētas teritorijā atrodošos pašvaldības iestāžu darbību;

- koordinē komisiju, un darba grupu darbību;

- pēc komisiju un darba grupu priekšsēdētāju priekšlikuma nosaka komisiju un darba grupu sēžu norises vietu un laiku;

- iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;

- bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi tiesā;

- darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā;

- veic citus domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.

- organizē darba drošības, darba aizsardzības un civilās aizsardzības pasākumus novadā

- vada iepirkumu komisijas darbu.

Pašvaldības izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pagastu pārvalžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Pašvaldības izpilddirektors:

- organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās;

- iesniedz domei priekšlikumus par pagastu pārvalžu un kapitālsabiedrību nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

- dod rīkojumus pagastu pārvalžu vadītājiem un kapitālsabiedrību valdes locekļiem prettiesiskas bezdarbības gadījumā pieņemt lēmumus;

- ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pagastu pārvalžu vadītājus;

- organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai domei;

- regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī , ziņo domei par saimniecisko darbību novadā , kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

- ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju sēdēs un jautājumu apspriešanā;

- pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;

- šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu un  nodrošina līgumu sagatavošanu, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju vai viņa vietnieku;

- saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus.

Likums “Par pašvaldībām” 15. pants nosaka šo vietējo pašvaldību funkcijas, kas ietekmē apdzīvoto vietu attīstību. Funkcijas, kas saistītas ar ūdenssaimniecību un ar kurām saskaņā tiek organizēti pakalpojumi šajās pašvaldības administrācijas struktūrvienībās:

1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi u.c.

1.shēma. Pašvaldības institucionālā struktūra

Izglītības un sporta

komiteja

Finanšu, budžeta un licencēšanas

komiteja

Sociālo jautājumu un veselības

komiteja

Novada attīstības

komiteja

Bāriņtiesa

SIA Aizputes

nami

SIA

„RAS-30”

SIA Aizputes

TV

SIA „KS Cīrava”

SIA

„Kuldīgas slimnīca”

SIA Aizputes

Komunālais

uzņēmums

Cīravas

Pagasta

pārvalde

Lažas

Pagasta

Pārvalde

arvalde

Kalvenes

Pagasta

pārvalde

Kazdangas

Pagasta

Pārvalde

Aizputes

Pagasta

pārvalde

Priekšsēdētājs

Dzīvokļu

komisija

Administratīvā

Sabiedrisko apstādījumu un labiekārtošanas

komisija

Zemes

komisija

Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas

komisija

Dzīvojamo māju privatizācijas

Novadu vēlēšanas

komisija

Ārkārtas situāciju

komisija

Sociālā

komisija

Vēlēšanu iecirkņu

komisijas

Izpilddirektors

Priekšsēdētāja

vietnieks

Kancelejas nodaļa

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Aizputes novada domes būvvalde

Attīstības un plānošanas daļa

Sporta daļa

Darba aizsardzības daļa

Dzimtsarakstu nodaļa

Sociālā daļa

Saimnieciskā daļa

Aizputes vidusskola

Aizputes PII

„Pasaciņa”

Aizputes bibliotēka

Aizputes kultūras nams

Aizputes mūzikas skola

Aizputes mākslas skola

Aizputes novadpētniecības muzejs-TIC

Bērnu dienas centrs „Rūķīšu namiņš”

Dežūrdienests

Veselības un sociālās aprūpes centrs

Kultūras un tūrisma

komiteja

AIZPUTES DOME

Sporta

konsultatīvā

padome

Kultūras

konsultatīvā

padome

Izglītības

konsultatīvā

padome

### Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs

Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā ir Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvalde (LV90000031565).

2006.gada 1.februārī Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvalde reģistrēta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvalde ir Aizputes novada izveidota iestāde, kas Kazdangas pagasta teritorijas iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā “Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

Ūdens pakalpojumu sniedzēja pamatinformācija:

Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvalde

Vienotais reģistrācijas Nr. LV90000031565

Juridiskā adrese Ķiršu gatve 1, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV 3457

Faktiskā adrese Ķiršu gatve 1, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV 3457

Persona ar pārstāvības tiesībām Juris Moisejs – pārvaldes vadītājs

Komunālās saimniecības daļas darbības klasifikācija ūdenssaimniecības nozarē:

NACE 		37.00 – notekūdeņu savākšana un attīrīšana;

36.00 - ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde.

#### Organizatoriskā struktūra un personāls

Pārvaldes darbu organizē un vada Pārvaldes vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar Domes lēmumu. Pārvaldes vadītājs strādā uz darba līguma pamata.

Pārvaldes vadītājs vada, plāno, organizē un nodrošina Pārvaldes darbu, ir personīgi atbildīgs par Pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbild par Pārvaldē izveidoto pašvaldības institūciju darba organizēšanu un Pārvaldē izvietoto Pašvaldības struktūrvienību nolikumu izstrādāšanu, atbild par Pārvaldē sniegto pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, kā arī organizē iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus un sūdzības, kā arī atbild par informācijas apriti starp Pārvaldi un citām pašvaldības institūcijām, nodrošina Pārvaldei nodoto Pašvaldības objektu apsekošanu u.c.

2.shēma. Kazdangas pagasta pārvaldes organizatoriskā struktūra

|  |  |  | Pārvaldes vadītājs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Izpilddirektors komunālajos pakalpojumos, 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Attīrīšanas iekārtu operators, 100% | Santehniķis, 100% |  | Grāmatvede, 2% |  |  | Mājokļi, 3% |  |  |  |  |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvalde

Kazdangas pagasta pārvaldes ūdenssaimniecībā iesaistītais personāls sastāv no pārvaldes vadītāja, izpilddirektora komunālajos pakalpojumos, grāmatvedes, mājokļi, santehniķa un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatora.

Kazdangas pārvaldes personāla kvalifikācija:

- Pārvaldes vadītājs – vidējā speciālā izglītība;

- Izpilddirektors komunālajos pakalpojumos – augstākā izglītība;

- Attīrīšanas iekārtu operators – vidējā speciālā izglītība;

- Santehniķis – pamatskolas izglītība;

- Grāmatvede – augstākā izglītība;

- Mājokļi – vidējā izglītība.

2.3.3. Ūdenssaimniecības nozares darbības vadība

Ūdensapgādes un kanalizācijas nozares koordināciju un darbības organizēšanu nodrošina komunālās saimniecības vadītājs, kurš koordinē un vada ražošanas procesus.

Atļaujas darbībai ūdenssaimniecībā:

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LIT-13-240 B.

#### 2.3.3.1.Investīciju plānošana

Tā kā pašvaldības budžets ir ļoti ierobežots, investīciju projektu īstenošana iespējama tikai tad, ja ir iespējams piesaistīt ERAF un valsts budžeta finansējumu, kā arī kredītresursus. No ūdenssaimniecības nozares ieņēmumiem iespējams finansēt tikai kārtējos remontus un nelielus uzlabojumu projektus, bet būtiskiem uzlabojumiem, kas nodrošinātu ūdenssaimniecības nozares pakalpojumu pilnīgu atbilstību normatīvajām prasībām, nepieciešams papildus finansējums no ERAF līdzekļiem.

#### 2.3.3.2.Finanses

Ūdenssaimniecības nozarē ieņēmumi tiek plānoti, ņemot vērā prognozēto realizētā ūdens daudzumu, kanalizācijas pakalpojumu apjomu un pielietotos tarifus. Ieņēmumu aprēķins tiek koriģēts, ņemot vērā debitoru parādus. Izdevumi tiek plānoti, lai varētu finansēt atalgojumu darbiniekiem, samaksāt par elektroenerģijas un materiālu patēriņu, kā arī veikt neatliekamos ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzturēšanas darbus un monitoringa pasākumus.

#### 2.3.3.3.Komercdarbība

2006.gada 1.februārī Aizputes novada domes Kazdangas pagasta pārvalde reģistrēta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā,  Reģ. Nr. 90000031565.

Kazdangas pagasta pārvaldes sniegtie pakalpojumi:

- Ūdens apgāde iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

- Notekūdens pieņemšana un attīrīšana no iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

#### 2.3.3.4.Zemes un pamatlīdzekļu īpašumtiesību jautājumi Kazdangā

Kazdangas pagasta pārvaldes pakalpojumu sniegšanas teritorijā ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir Aizputes novada pašvaldības īpašumā, kuri ir nodoti Kazdangas pagasta pārvaldes valdījumā.

### 2.3.3.5.Institucionālās kapacitātes vērtējums

#### Izvērtējums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja atbilstību projekta sagatavošanas un ieviešanas tehniskās, finanšu un administratīvās vadības nodrošināšanai

Kazdangas pagasta pārvaldes tiesiskais statuss un institucionālā kapacitāte ir atbilstoši Kazdangas ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta sagatavošanas, īstenošanas un vadības nodrošināšanai, kā arī ERAF finansējuma piesaistes finanšu un administratīvās vadības nodrošināšanai.

#### Izvērtējums par pašvaldības atbilstību projekta īstenošanas nodrošināšanai

Aizputes novada pašvaldības institucionālā kapacitāte ir atbilstoša, lai sniegtu atbalstu Kazdangas ciema projekta sagatavošanai un īstenošanai, t.i., lai pieņemtu projekta sagatavošanai, iesnieguma akceptēšanai un galvojuma nodrošināšanai nepieciešamos lēmumus.

## Ūdenssaimniecības sistēmas raksturojums no ekonomiskā viedokļa

### Pakalpojuma sniedzēja tiesiskais statuss

Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Kazdangas pagastā ir Kazdangas pagasta pārvalde. Atbilstoši 2009.gada 28.oktobra Aizputes novada domes lēmumam Nr.274 “Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu” dome uzdod Kazdangas pagasta pārvaldei sniegt ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus Kazdangas pagasta apdzīvotās vietās Tebras, Bojas un Kazdanga.

Kazdangas ciemā spēkā ir Aizputes novada domes 2009.gada 28.oktobrī apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi fiziskām un juridiskām personām – ūdens 0,50 LVL/m3 (bez PVN) un kanalizācija 0,36 LVL/m3 (bez PVN). Kazdangas pagasta pārvalde ir reģistrējusies kā PVN maksātājs un pakalpojumi tiek aplikti ar PVN nodokli.

### 2.4.2. Kazdangas ūdenssaimniecības finanšu situācija

#### 2.4.2.1. Ūdenssaimniecības izdevumi un ieņēmumi un pakalpojumu pašizmaksa

Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, pakalpojumu pieslēguma līmeni un piena pārstrādes uzņēmuma SIA “Elpa” notekūdeņu apjomus, Kazdangas pagasta pārvaldes ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir salīdzinoši augsti. Pēdējo gadu laikā ieņēmumu apjoms ir būtiski krities. 2009.gadā ieņēmumi kritās, jo tika samazināts kanalizācijas tarifs. 2010.gadā ieņēmumi kritās, jo samazinājās ūdens patēriņš un SIA “Elpa” notekūdeņu apjomi. Kopējais ūdenssaimniecības ieņēmumu apjoms 2010.gadā bija 23 524 LVL, kas ir par 12% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Ņemot vērā to, ka SIA “Elpa” ražošanas procesā izmanto ūdeni no sava artēziskā urbuma, bet centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada visus notekūdeņus, 60% no

kopējiem ūdenssaimniecības ieņēmumiem bija par kanalizācijas pakalpojumiem.

Finanšu analīzē prognozētais ieņēmumu apjoms 2011.gadā ir 22 518 LVL. Nelielais kritums nav saistīts ar patēriņa prognožu izmaiņām vai tarifa izmaiņām. Finanšu analīzē pieņemts, ka visi iedzīvotāji norēķinās par vidējo patēriņu un tarifu par m3. Patiesībā 14% iedzīvotāju nav uzstādīti ūdens skaitītāji un viņi norēķinās pēc patēriņa normas 5 m3 mēnesī. Līdz ar to 2010.gada faktiskie ieņēmumi ir augstāki.

Tabula Nr. 30. Ūdenssaimniecības ieņēmumi (LVL)

|  | 2008 | 2009 | 2010 | Izmaiņas 2010/2009 | Proporcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdenssaimniecības ieņēmumi |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes ieņēmumi | 10 017 | 10 482 | 9 368 | -11% | 40% |
| Kanalizācijas ieņēmumi | 21 309 | 16 355 | 14 156 | -13% | 60% |
| KOPĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI | 31 326 | 26 837 | 23 524 | -12% | 100% |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes grāmatvedības dati

2010.gada ūdenssaimniecības izdevumi bija par 20% augstāki nekā iepriekšējā gadā. Savukārt 2009.gada izdevumi bija par 47% zemāki nekā gadu iepriekš. 2008.gadā ūdenssaimniecības izmaksas ir lielākas, jo tika veikta ūdenstorņu tīrīšana un dezinfekcija, kā arī kanalizācijas sūkņa maiņa.

Tabula Nr. 31. Ūdenssaimniecības izdevumi (LVL)

|  | 2008 | 2009 | 2010 | Izmaiņas 2010/2009 | Proporcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas |  |  |  |  |  |
| Mainīgās izmaksas |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 7 239 | 2 137 | 1 506 | -30% | 7% |
| Elektroenerģija | 1 697 | 2 401 | 2 020 | -16% | 10% |
| Dabas resursu nodoklis | 466 | 559 | 449 | -20% | 2% |
| Pakalpojumi | 2 694 | 210 | 214 | 2% | 1% |
| Citas mainīgās izmaksas | 432 | 711 | 635 | -11% | 3% |
| Kopā mainīgās izmaksas | 12 528 | 6 018 | 4 824 | -20% | 24% |
| Fiksētās izmaksas |  |  |  |  |  |
| Darba algas | 1 281 | 616 | 1 080 | 75% | 5% |
| Darba devēju sociālais nodoklis | 240 | 128 | 260 | 103% | 1% |
| Citas fiksētās izmaksas | 176 | 224 | 0 | -100% | 0% |
| Kopā fiksētās izmaksas | 1 697 | 1 232 | 1 340 | 9% | 7% |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas | 14 225 | 7 250 | 6 164 | -15% | 30% |
| Kanalizācijas pakalpojumu izmaksas |  |  |  |  |  |
| Mainīgās izmaksas |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 3 107 | 499 | 2 525 | 406% | 12% |
| Elektroenerģija | 2 465 | 2 453 | 1 527 | -38% | 7% |
| Dabas resursu nodoklis | 295 | 955 | 1 492 | 56% | 7% |
| Pakalpojumi | 1 515 | 367 | 2 203 | 500% | 11% |
| Citas mainīgās izmaksas | 286 | 495 | 699 | 41% | 3% |
| Kopā mainīgās izmaksas | 7 668 | 4 769 | 8 446 | 77% | 41% |
| Fiksētās izmaksas |  |  |  |  |  |
| Darba algas | 5 526 | 4 480 | 4 620 | 3% | 23% |
| Darba devēju sociālais nodoklis | 1 269 | 538 | 1 113 | 107% | 5% |
| Citas fiksētās izmaksas | 3 364 | 0 | 132 | #DIV/0! | 1% |
| Kopā fiksētās izmaksas | 10 159 | 5 018 | 5 865 | 17% | 29% |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumu izmaksas | 17 827 | 9 787 | 14 311 | 46% | 70% |
| KOPĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS | 32 052 | 17 037 | 20 475 | 20% | 100% |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes grāmatvedības dati

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksa Kazdangā 2010.gadā bija 0,53 LVL/m3 par ūdensapgādi un 0,41 LVL/m3 par kanalizāciju. 2009.gadā pašizmaksa ūdensapgādes pakalpojumiem bija tāda praktiski tāda pati kā šobrīd, bet kanalizācijas pakalpojumu pašizmaksa ievērojami zemāka, jo sistēmas uzturēšana neprasīja tik lielus remontdarbus kā ierasts. Kā redzams šodien spēkā esošie pakalpojuma tarifi – 0,53 LVL/m3 (bez PVN) par ūdensapgādi un 0,36 LVL/m3 (bez PVN) par kanalizāciju, ir ļoti tuvu pakalpojumu pašizmaksai, bet tomēr nesedz to. 2011.gadā pakalpojumu pašizmaksas prognoze ir augstāka, jo būtiski pieaugs elektroenerģijas izmaksas, pieaugot elektroenerģijas tarifam. Neskatoties uz lielajām ūdenssaimniecības izmaksām, pakalpojumu pašizmaksa uz 1 m3 ir salīdzinoši maza, jo Kazdangas ciemā ir augsts pieslēgumu līmenis gan ūdensapgādei, gan kanaližacijai kā arī centralizētajā kanalizācijas sistēmā savus notekūdeņus novada SIA “Elpa”, līdz ar to ievērojami samazinot izmaksas uz 1 m3 savākto un attīrīto notekūdeņu.

Tabula Nr. 32. Ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksa

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |
| Izmaksas gadā, LVL | 14 225 | 7 250 | 6 164 |
| Realizētais apjoms, m3 | 18 666 | 19 174 | 17 473 |
| Pašizmaksa bez amortizācijas, LVL/m3 | 0,76 | 0,38 | 0,35 |
| Amortizācija, LVL/m3 | 3 135 | 3 135 | 3 135 |
| Kopā, LVL/m3 | 0,93 | 0,54 | 0,53 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |
| Izmaksas gadā, LVL | 17 824 | 9 787 | 14 311 |
| Realizētais apjoms, m3 | 39 147 | 39 527 | 38 282 |
| Pašizmaksa bez amortizācijas, LVL/m3 | 0,46 | 0,25 | 0,37 |
| Amortizācija, LVL/m3 | 1 392 | 1 392 | 1 392 |
| Kopā, LVL/m3 | 0,49 | 0,28 | 0,41 |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes grāmatvedības dati/aprēķini

#### 2.4.2.2. Ūdensapgādes tarifi

Kazdangas ciemā spēkā ir Aizputes novada domes 2009.gada 28.oktobrī apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi fiziskām un juridiskām personām – ūdensapgāde 0,50 LVL/m3 (bez PVN) un kanalizācija 0,36 LVL/m3 (bez PVN). Kazdangas ciemā 86% no mājsaimniecībām ir uzstādīti ūdens skaitītāji. Patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji norēķinās pēc patēriņa normas 5,0 m3 mēnesī vienai personai. Visām iestādēm un uzņēmumiem ir uzstādīti ūdens skaitītāji. SIA “Elpa” ir uzstādīts notekūdeņu plūsmas mērītājs pie notekūdeņu ieplūdes centralizētajā sistēmā.

Tabula Nr. 33. Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pašvaldības apstiprinātie tarifi |  |  |  |  |
| Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi bez PVN |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes tarifs iedzīvotājiem, LVL/m3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Kanalizācijas tarifs iedzīvotājiem, LVL/m3 | 0,50 | 0,50 | 0,36 | 0,36 |
| Ūdensapgādes tarifs iestādēm un uzņēmumiem LVL/m3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Kanalizācijas tarifs iestādēm un uzņēmumiem LVL/m3 | 0,50 | 0,50 | 0,36 | 0,36 |
| Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ar PVN |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes tarifs iedzīvotājiem, LVL/m3 | 0,53 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Kanalizācijas tarifs iedzīvotājiem, LVL/m3 | 0,53 | 0,61 | 0,44 | 0,44 |
| Ūdensapgādes tarifs iestādēm un uzņēmumiem LVL/m3 | 0,53 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Kanalizācijas tarifs iestādēm un uzņēmumiem LVL/m3 | 0,53 | 0,61 | 0,44 | 0,44 |

Informācijas avots: Aizputes novada domes sēdes protokola izraksts un Kazdangas pagasta padomes sēžu protokolu izraksti

#### 2.4.2.3. Iedzīvotāju maksātspēja un debitoru parādi

Pēc Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, pašvaldības informācijas un aprēķiniem, vidējie iedzīvotāju ieņēmumi uz vienu mājsaimniecības locekli 2010.gadā bija 130 LVL. Vidēji, vienas mājsaimniecības ieņēmumi 2010.gadā bija 355 LVL. Pie pašreizējajiem tarifiem un patēriņiem, mājsaimniecības maksājums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem 2010.gadā bija 4,94LVL, kas pie esošajiem mājsaimniecību ieņēmumiem ir aptuveni 1,45% no kopējiem mājsaimniecību ieņēmumiem. Pēdējā gada laikā maksājuma lielums samazinās, jo tika samazināts tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem un nedaudz samazinājās patēriņš.

Tabula Nr. 34. Iedzīvotāju maksātspēja

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējie mājsaimniecību mēneša ienākumi, LVL | 391 | 365 | 355 | -3% |
| Vidējais cilvēku skaits vienā mājsaimniecībā | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - |
| Ūdenssaimniecības tarifs (kombinētais), LVL/m3 (iesk.PVN) | 1,05 | 1,21 | 1,04 | - |
| Vidējais mājsaimniecības patēriņš mēnesī, m3 | 5,06 | 5,31 | 4,94 | -7% |
| Mājsaimniecību izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem mēnesī, LVL | 5,31 | 6,43 | 5,14 | -20% |
| Izdevumi % no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem | 1,36% | 1,76% | 1,45% | - |

Informācijas avots: aprēķini

2010.gada beigās Kazdangā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ilgstoši parādā bija 11 mājsaimniecības (ilgāk par 6 mēnešiem). Šo mājsaimniecību debitoru parāda atlikums gada beigās bija 2 880 LVL. Kopējais debitoru parādu atlikums 2010.gada beigās bija 4 937 LVL. Taču liela daļa no tiem ir tikai īslaicīgi parādnieki, kuri nav nokārtojuši saistības līdz perioda beigām.

Tabula Nr. 35. Debitoru parādi (LVL)

|  | 2008 | 2009 | 2010 | Izmaiņas 2010/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie realizētie pakalpojumu apjomi | 31 326 | 26 837 | 23 524 | -12% |
| Uzkrātie debitoru parādi perioda beigās | 2 842 | 5 293 | 4 937 | -7% |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes grāmatvedības dati/aprēķini

#### 2.4.2.4. Kazdangas ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi

Tabula Nr. 36. Ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi (vērtība 01.01.2011)

| Ūdensapgādes pamatlīdzekļi |  |
| --- | --- |
| Ēkas un būves, tīkli | 12 031 |
| Iekārtas un mašīnas | 0 |
| Nemateriālie pamatlīdzekļi | 0 |
| Kopā | 12 031 |
| Kanalizācijas pamatlīdzekļi |  |
| Ēkas un būves, tīkli | 6 785 |
| Iekārtas un mašīnas | 0 |
| Nemateriālie pamatlīdzekļi | 0 |
| Kopā | 6 785 |
| Pamatlīdzekļi kopā |  |
| Ēkas un būves, tīkli | 18 816 |
| Iekārtas un mašīnas | 0 |
| Nemateriālie pamatlīdzekļi | 0 |
| Kopā | 18 816 |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta pārvaldes grāmatvedības dati

Kazdangas ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzkļu vērtība 2011.gada 1.janvārī bija 18 816 LVL. Kazdangas ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi pieder Aizputes novada pašvaldībai un ir nodoti Kazdangas pagasta pārvaldes valdījumā. Pašvaldība pēdējā laikā nav veikusi pamatlīdzekļu pārvērtēšanu.

Lielākā vērtība no šiem pamatlīdzekļiem ir ūdenstornim “Valāta” 12 031 LVL un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvēm 6 785 LVL. Atbilstoši Kazdangas pagasta pārvaldes grāmatvedības politikai, nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes. Likmes inženierbūvēm, iekārtām, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir 5-10 gadi, jo pamatlīdzekļi pārvaldes rīcībā nonāca jau nolietoti.

### Pašvaldības finanšu kapacitāte

#### 2.4.3.1. Aizputes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2010.gadā un 2011.gada budžets

Aizputes novada budžets 2011.gadam ir plānots par 5% augstāks nekā 2010.gada faktiskie ieņēmumi (atbilstoši Valsts kases mājas lapā publicētajiem datiem 2011.gada 3.novembrī). Kopējie budžeta ieņēmumi ir plānoti 5 891 042 LVL apjomā. Budžeta pieaugums salīdzinājumā ar 2010.gada faktiskajiem ieņēmumiem plānots uz transfertu pieauguma rēķina par 12%. Nodokļu ieņēmumi paredzams, ka kritīsies par 6%, maksas pakalpojumi pieaugs par 5% un citi ieņēmumi par 38%.

Plānotais izdevumu apjoms 2011.gadā ir 6 483 275 LVL, kas ir par 17% augstāks nekā 2010.gada faktiskie izdevumi. Lielāko daļu no izdevumiem veido atalgojuma izmaksas 2,9 miljoni LVL (par 9% vairāk nekā iepriekšējā gadā), preces un pakalpojumi 2,9 miljoni LVL (par 2% mazāk nekā iepriekšējā gadā), preces un pakalpojumi 1,2 miljoni LVL (par 5% vairāk nekā iepriekšējā gadā) un kapitālie izdevumi 1,7 miljoni LVL (par 64% vairāk nekā iepriekšējā gadā). Analizējot pašvaldības finanšu kapacitāti ūdenssaimniecības projekta ietekmē, ir pieņemts, ka Aizputes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldības izlīdzināšanas fondā turpmākajos gados būs 4 372 031 LVL visā analīzes periodā.

Tabula Nr. 37. Aizputes novada pamatbudžets (LVL)

|  | 2010 |  |  | 2011 | Izmaiņas 2011/2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budžets | Fakts | Izpilde | Budžeta plāns |  |
| KOPĀ IEŅĒMUMI | 6 025 838 | 5 635 873 | 94% | 5 891 042 | 5% |
| Nodokļu ieņēmumi | 2 238 110 | 2 200 977 | 98% | 2 070 124 | -6% |
| Transferti | 3 433 571 | 3 139 697 | 91% | 3 507 497 | 12% |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 338 227 | 285 165 | 84% | 299 529 | 5% |
| Citi ieņēmumi | 15 930 | 10 034 | 63% | 13 892 | 38% |
| KOPĀ IZDEVUMI | 6 410 003 | 5 525 421 | 86% | 6 483 275 | 17% |
| Atlīdzība | 2 788 292 | 2 683 719 | 96% | 2 936 266 | 9% |
| Preces un pakalpojumi | 1 414 833 | 1 163 317 | 82% | 1 216 279 | 5% |
| Kapitālie izdevumi | 1 420 049 | 1 006 048 | 71% | 1 650 268 | 64% |
| Citi izdevumi | 786 829 | 672 337 | 85% | 680 462 | 1% |
| Ieņēmumu pārsniegums/deficīts | -384 165 | 110 452 | -29% | -592 233 | -636% |

Informācijas avots: Valsts kase (03.11.2011)

Tabula Nr. 38. Aizputes novada pašvaldības esošie aizņēmumi un saistības (LVL)

| Aizdevējs | Mērķis | Līguma slēgšanas datums | Saistības 2011 | Saistības 2012 | Saistības 2013 | Saistības 2014 | Saistības 2015 | Saistības 2016 | Saistības 2017 | Saistības turpmākajos gados | Saistības kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts kase | Aizputes bērnu mākslas skolas rekonstrukcijai | 14.08.2006 | 30 930 | 29 085 | 27 240 | 25 395 | 23 550 | 13 652 | 0 | 0 | 149 852 |
| Valsts kase | Rokaižu pansionāts | 14.12.2009 | 22 868 | 21 459 | 20 050 | 18 642 | 17 233 | 16 543 | 0 | 0 | 116 795 |
| Vides investīciju fonds | Aizputes pagasta ciems Kūdras notekūdeņu attīrīšanas iekārtām | 22.09.2008 | 5 575 | 5 269 | 4 962 | 2 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 772 |
| Valsts kase | Saieta nama rekonstrukcijai Aizputes pagasta Rokasbirzs ciemā | 10.11.2009 | 17 301 | 16 433 | 15 506 | 6 197 | 463 | 0 | 0 | 0 | 55 900 |
| Valsts kase | Aizputes pagasta bibliotēkas renovācijai | 14.08.2007 | 5 683 | 5 444 | 5 206 | 4 968 | 4 729 | 4 491 | 3 212 | 0 | 33 733 |
| Vides investīciju fonds | Rokasbirzs ciemata ūdens atdzelžošanas stacijai | 18.08.2004 | 4 001 | 3 857 | 3 713 | 3 568 | 3 424 | 3 279 | 3 135 | 5 145 | 30 122 |
| Valsts kase | Aizputes pagasta pamatskolas sporta zāles renovācijai | 25.03.2003 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Valsts kase | Dzērves pamatskolas sporta zāles rekonstrukcijai | 23.11.2005 | 9 028 | 8 679 | 8 329 | 7 980 | 7 631 | 7 280 | 6 932 | 42 808 | 98 667 |
| Valsts kase | ELFLA projektam "Tautas nama rekonstrukcija Cīravas pagasta Cīravas ciemā" | 06.11.2009 | 12 663 | 12 137 | 11 612 | 11 087 | 10 561 | 10 036 | 9 510 | 17 445 | 95 051 |
| Vides investīciju fonds | Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei Dzērves pamatskolā | 30.06.2008 | 2 291 | 2 189 | 2 087 | 1 985 | 1 883 | 1 781 | 1 679 | 1 213 | 15 108 |
| Valsts kase | Cīravas ciema katlumājas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija | 14.10.2008 | 18 856 | 20 268 | 19 680 | 19 092 | 18 504 | 17 916 | 17 328 | 195 411 | 327 055 |
| Valsts kase | Komunālo pakalpojumu tehnikas iegādei | 14.10.2008 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| Valsts kase | Saimniecības ēkas pārbūvei par kapliču | 17.09.2008 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Valsts kase | Cīravas ciema šķeldas katlu mājas siltumapgādes sistēmas izbūvei | 17.09.2008 | 3 041 | 3 820 | 3 696 | 3 571 | 3 446 | 3 321 | 3 196 | 26 868 | 50 959 |
| Valsts kase | Dzērves pamatskolas sanitārā mezgla remontam | 17.09.2008 | 3 588 | 3 931 | 3 801 | 3 671 | 3 540 | 3 410 | 3 280 | 26 581 | 51 802 |
| Valsts kase | Cīravas ciema centra apgaismošanai | 17.09.2008 | 4 081 | 3 899 | 3 706 | 3 512 | 3 319 | 3 125 | 2 932 | 1 426 | 26 000 |
| Valsts kase | Saimniecības ēkas rekonstrukcijai par kapliču | 01.07.2008 | 11 479 | 12 592 | 12 177 | 11 762 | 11 347 | 10 932 | 10 517 | 85 302 | 166 108 |
| Valsts kase | ERAF projektu īstenošanai | 16.11.2007 | 1 160 | 1 113 | 1 066 | 1 018 | 971 | 924 | 877 | 601 | 7 730 |
| Valsts kase | Pagasta ceļu sakārtošanai un ūdenssaimniecības tehniskā projekta izstrādei | 20.03.2007 | 3 845 | 3 739 | 3 630 | 3 520 | 3 411 | 3 301 | 3 191 | 25 890 | 50 527 |
| Valsts kase | Cīravas kultūras nama renovācijas skiču un tehniskā projekta izstrādei | 28.08.2007 | 3 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 714 |
| Valsts kase | Autobusa iegādei | 16.11.2007 | 4 666 | 4 477 | 4 289 | 4 100 | 3 911 | 3 722 | 3 533 | 2 995 | 31 693 |
| Valsts kase | Kultūras nama rekonstrukcijai | 03.12.2009 | 6 954 | 6 591 | 6 249 | 1 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 720 |
| Valsts kase | Jumta remontam Skolas 13 | 16.05.2008 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Valsts kase | Autobusa iegādei | 20.08.2007 | 4 857 | 4 658 | 4 458 | 2 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 144 |
| Valsts kase | Kluba ēkas rekonstrukcijai un renovācijai | 01.06.2006 | 9 944 | 9 569 | 9 195 | 8 820 | 8 446 | 8 072 | 7 697 | 48 102 | 109 845 |
| Valsts kase | Apriķu pamatskolas pārtikas - ēdināšanas un sanitāro mezglu remontam | 25.03.2003 | 4 591 | 4 377 | 4 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Valsts kase | Aizputes novada daudzfunkcionālās sporta zāles būvniecībai | 12.09.2011 | 1 809 | 74 137 | 72 747 | 71 264 | 69 781 | 51 438 | 0 | 0 | 341 176 |
| Kopā |  |  | 193 465 | 257 723 | 247 510 | 217 215 | 196 150 | 163 223 | 77 019 | 479 787 | 1 819 013 |

Informācijas avots: Valsts kase (18.10.2011)

Tabula Nr. 39. Aizputes novada pašvaldības esošie galvojumi un saistības (LVL)

| Aizdevējs | Aizņēmējs/Mērķis | Līguma slēgšanas datums | Saistības 2011 | Saistības 2012 | Saistības 2013 | Saistības 2014 | Saistības 2015 | Saistības 2016 | Saistības 2017 | Saistības turpmākajos gados | Saistības kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Swedbank | Privātpersonai studiju kredīta galvojumam | 07.05.2004 | 165 | 159 | 153 | 147 | 141 | 135 | 129 | 0 | 1 029 |
| Parex banka | Privātpersonai studiju kredīta galvojumam | 17.11.2004 | 171 | 164 | 158 | 152 | 146 | 140 | 133 | 65 | 1 129 |
| SEB Banka | SIA "Aizputes komunālais uzņēmums" siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai | 29.04.2008 | 25 301 | 25 301 | 25 301 | 25 301 | 25 301 | 25 301 | 25 301 | 222 086 | 399 193 |
| Finanšu ministrija | SIA "Liepājas RAS" jaunās ēkas rekonstrukcijai | 29.12.2009 | 69 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 754 |
| Finanšu ministrija | SIA "Liepājas RAS" jaunās ēkas rekonstrukcijai | 29.12.2009 | 57 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 755 |
| Kopā |  |  | 153 146 | 25 624 | 25 612 | 25 600 | 25 588 | 25 576 | 25 563 | 222 151 | 528 860 |

Informācijas avots: Valsts kase (18.10.2011)

#### 2.4.3.2. Pašvaldības finanšu kapacitātes novērtējums

Aizputes novada pašvaldības esošās budžeta saistības 2011.gada 3.novembrī veidoja 27 aizņēmumi un 5 galvojumi. Aizdevumu atlikums sastādīja 1 133 323 LVL un galvoto kredītu neatmaksātā daļa bija 500 855 LVL. Saistību apjoms 2011.gadā paredzēts 7,93% apjomā no pamatbudžeta ieņēmumiem. Esošo saistību apjoms līdz 2014.gadam, kad ir paredzēts beigt ūdenssaimniecības projekta abas prioritārās investīciju programmas, samazināsies līdz 5,55% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Saistības rēķinātas pret 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognozi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā.

Pašvaldības esošās saistības ir aprēķinātas precīzi līdz 2017.gada beigām. Pārējos gados ir pieņemts, ka atlikušā saistību daļa tiek atmaksāta vienādās daļas līdz aizņēmuma termiņa beigām. Ņemot vērā to, ka esošo saistību apjoms 2017.gadā ir tikai 2,35% no ieņēmumu prognozes, tad šāds pieņēmums nerada risku nepareizi novērtēt pašvaldības finanšu kapacitāti, uzņemoties jaunas saistības ūdenssaimniecības projektiem.

## Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums no vides aizsardzības viedokļa

### Ūdens resursi un to kvalitāte, ģeotehniskie apstākļi

Kazdangas pagasta padome 2007.gada 3.jūlijā ir saņēmusi Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes apstiprinātu atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LIT-13-240 B.

Aizputes novadā, kurā ietilpst Kazdangas pagasts, teritorijā pazemes un virszemes ūdens resursu krājumi ir pietiekami. Lai gan ūdens resursu daudzums kopumā ir nemainīgs, tomēr ūdens krājumu taupīšana un racionāla izmantošana ir būtiska, jo izmantošanas rezultātā ūdens tiek piesārņots.

Kazdangas ciema teritorijā ir pieejami sekojoši ūdens resursi: pazemes ūdeņi un virszemes ūdeņi (dīķi un ūdensteces).

#### Virszemes ūdeņi

Pagasta teritoriju šķērso Alokstes, Skaldas, Tebras upes, Vaipas upīte ar Pūņupīti, Piņķupīte, Akmeņvalks un Bērzvalks. Lielākā ūdenstilpne ir Kazdangas Dzirnezers, veidots uz Alokstes upes dziļā un plašā senlejā. Teritorijā ir daudz mākslīgi uzpludinātu dīķu. Pagasta Z malā zemā Cildu purva D daļā (232 ha) un Kazdangas purvs (115 ha).

Vērtējot upju bioloģisko kvalitāti, pēc saprobitātes pakāpes gan Alokstes upe raksturota kā vāji piesārņota.

#### Artēziskie ūdeņi

Dzeramā ūdens apgāde no dabas resursu viedokļa iespējama no vairākiem ūdens kompleksiem, lai arī šobrīd tie visi netiek izmantoti.

No Arukilas – Amatas ūdens kompleksa virsmas ieguluma dziļums Kazdangas pagasta teritorijā sasniedz ap 200 m, ūdens kompleksa efektīvais biezums no 120 līdz 140 m. Šajā ūdens kompleksā nav izurbts neviens eksplutācijas urbums.

Jonišķu – Akmenes ūdens kompleksa zonā komleksa virsmas ieguluma dziļums no 50 līdz 150 m, ūdens kompleksa efektīvais biezums ap 15 m. Izurbti ap 12 eksplutācijas urbumiem. Pavisam nelielā teritorijā atrodas iecirkņi, kur sastopami ūdeņi ar paaugstinātu sulfātu koncentrāciju.

Mūru – Žagares ūdens kompleksa zonā kompleksa virsmas iegulumu dziļums no 10 līdz 35 m, biezums ap 50 m. Izurbti ap 17 eksplutācijas urbumiem.

Kvartāra ūdens horizontu efektīvais biezums pagasta atsevišķās daļās svārstās no 2.5 – 10 m. Ziemeļu daļā iespējami lokāli iecirkņi ar palielinātu ūdenssaturošo starpkārtu biezumu, kur starpmorēnu ūdens resursi var būt lielāki. Pagasta teritorijā ir daži Ketleru – Apakškarbona ūdens horizonta eksplutācijas urbumi.

Dzeramā ūdens resursi pagasta teritorijā ir pietiekami un šobrīd tiek izmantota tikai neliela daļa no to potenciāla. Tie iedzīvotāji, kas nesaņem dzeramo ūdeni no artēziskajiem urbumiem, izmanto gruntsūdens akas.

#### Gruntsūdeņu piesārņojums

Gruntsūdens piesārņojuma analīzes nav veiktas, taču “iespējamie” grunts piesārņojuma riski pastāv. Gruntsūdeņu piesārņojuma risku Kazdangas ciemā veido kanalizācijas noplūdes, bet pārējā pārvaldes teritorijā gruntsūdeņu kvalitāti negatīvi var ietekmēt lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantotie nitrāti un pesticīdi.

### Dzeramā ūdens kvalitāte

Kazdangas pagasta teritorijā dzeramā ūdens apgādei pamatā tiek izmantoti artēziskie ūdeņi. Artēziskie urbumi pēc to dziļuma ir atšķirīgi no 70 līdz 140 m, kā arī atšķirīgu īpatnējo debitu no 0,26 l/s līdz 0,60 l/s. Pamatā tiek izmantoti Jonišķu- Akmenes ūdens horizonta D3jn-ak artēziskie ūdeņi 70 - 120 m dziļi urbumi. Artēziskie urbumi ir ievērojami dziļi un dabiskā aizsargkārta vērtējama kā laba.

Apdzīvotajā vietā Kazdangas ciemā ir nodrošināta centralizēta ūdensapgāde.

Tabula Nr. 40. Ūdens urbumu katalogs

| VĢD Nr. | Urbums | Urbšanas gads | Urbuma dziļums, m | Ūdens horizonts | Ūdens horizonta indekss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.4046 P400120 | “Dārza gatve” | 1982 | 120 | Jonišķu-Akmenes | D3jn - ak |
| Nr.3934 P400621 | “Jaunatnes gatve” | 1965 | 70 | Jonišķu-Akmenes | D3jn - ak |
| Nr.4081 P400124 | “Valāta2” | 1965 | 140 | Jonišķu-Akmenes | D3jn - ak |

Pēc dzeramā ūdens testēšanas pārskatu datiem varam secināt, ka dzeramais ūdens pie patērētājiem neatbilst šobrīd spēkā esošajām normatīvajām prasībām, kas būs ilgtermiņā vēl stingrākas.

Tā kā Kazdangas ciema ūdensapgādes sistēma sastāv no trīs atsevišķām sistēmām, tad dzeramais ūdens pie patērētāja šajās sistēmās ir:

- Dzeramais ūdens pie patērētāja no “Dārza gatve” ūdensapgādes sistēmas:

- Dzelzs saturs ūdenī – 2,880,21 mg/l (30.09.2011) (norma <0,40 mg/l, ilgtermiņā norma<0,20 mg/l).

- Dzeramais ūdens pie patērētāja no “Jaunatnes gatve” ūdensapgādes sistēmas:

- Dzelzs saturs ūdenī – 3,150,23 mg/l (30.09.2011) (norma <0,40 mg/l, ilgtermiņā norma<0,20 mg/l).

- Dzeramais ūdens pie patērētāja no “Valāta”Nr.2. ūdensapgādes sistēmas:

- Dzelzs saturs ūdenī – 0,920,07 mg/l (30.09.2011) (norma <0,40 mg/l, ilgtermiņā norma<0,20 mg/l).

Urbumu “Dārza gatve” LVĢMA Nr.4046, “Valāta”Nr.2. LVĢMA Nr.4081 un “Jaunatnes gatve” LVĢMA Nr.3934 ir paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība, kas apgrūtina to izmantošanu ūdensapgādē.

- “Dārza gatve”LVĢMA Nr.4046, P400120 aka-urbumā:

- Dzelzs saturs ūdenī– 1,310,05 mg/l (25.05.2011) (norma <0,40 mg/l, ilgtermiņā norma<0,20 mg/l),

- Ūdens duļķainība – 6,060,37 NTU (25.05.2011) (norma 3,0 NTU).

“Jaunatnes gatve”, LVĢMA Nr.3934, P400621 aka-urbumā:

- Dzelzs saturs ūdenī – 1,430,05 mg/l (25.05.2011), (norma <0,40 mg/l, ilgtermiņā norma<0,20 mg/l).

- Ūdens duļķainība – 10,90,7 NTU (25.05.2011), (norma 3,0 NTU).

- “Valāta”Nr.2. LVĢMA Nr. 4081, P400124 aka-urbumā:

- Dzelzs saturs ūdenī– 0,7490,03 mg/l (25.05.2011), (norma <0,40 mg/l, ilgtermiņā norma<0,20 mg/l).

- Ūdens duļķainība – 7,540,46 NTU (25.05.2011), (norma 3,0 NTU).

2008.gada 4.decembrī Kazdangas profesionālā vidusskola bija iesniegusi iesniegumu Nr.111 par pazeminātu prasību normu noteikšanu dzeramajam ūdenim Liepājas rajona Kazdangas profesionālās vidusskolas teritorijā. Veselības ministrija izvērtēja Kazdangas profesionālās vidusskolas iesniegumu un saskaņā ar Pārtikas aprites likuma 19.panta sesto daļu un noteikumu 19.punktu ir noteikusi uz trīs gadiem Liepājas rajona Kazdangas profesionālās vidusskolas teritorijā pa ūdenssapgādes sistēmu piegādātajam dzeramajam ūdenim īpašo normu dzelzs saturam – 3,7 mg/l. Šī īpašā norma vēl ir spēkā.

Tabula Nr. 41. Dzeramā ūdens kvalitāte

| Analīzes vieta un datums |  | Dzelzs, mg/l | Ūdens duļķainība, NTU | Ūdens cietība, mg-ekv/l | ūdeņraža jonu koncentrācija (PH) | Oksidējamība, mg/l O2 | Mangāna joni, mg/l | Amonija joni, mg/l | Nitrāti, mg/l | Sulfāti, mg/l | Koliformās baktērijas (skaits) | E coli (skaits) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urbumā | Valātas urbums Nr.2, (LVĢMA Nr.4081), Kazdangas pagasts 25.05.2011 | 0.749±0.03 | 7.54±0.46 | 3.01±0.16 |  | 0.990±0.03 | 0.016±0.00 | 0.174±0.01 | 0.204±0.02 | <5.41 |  |  |
| Urbumā | Dārza gatves urbums, (LVĢMA Nr.4046), Kazdangas pagasts 25.05.2011 | 1.31±0.05 | 6.06±0.37 | 3.28±0.17 |  | 4.78±0.16 | 0.017±0.00 | 0.089±0.01 | 0.389±0.03 | <5.41 |  |  |
| Urbumā | Jaunatnes gatves urbums, (LVĢMA Nr.3934), Kazdangas pagasts 25.05.2011 | 1.43±0.05 | 10.9±0.7 | 2.84±0.15 |  | 2.40±0.08 | 0.039±0.00 | 0.193±0.01 | 0.279±0.2 | <5.41 |  |  |
| Pie patērētāja | Liepu gatve 6 p.i.i.”Ezītis” no krāna virtuvē 12.05.2009 | 0.13±0.04 | 0.78±0.03 |  | 7,34±0.04 |  |  | 0.048±0.001 |  |  |  |  |
| Pie patērētāja | Dārza gatves urbums Ganību gatve 7-3 krāns dzīvoklī Nr.4046 12.05.2009. | 0.010±0.001 | <0.58 |  | 7.24±0.04 |  |  | <0.004 |  |  |  |  |
| Pie patērētāja | Dārza gatves urbums (Ganību gatve 7-3) Nr.4046 24.09.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Pie patērētāja | Kazdangas PII “Ezītis” (Jaunatnes gatves urbums) 11.06.2010 | 0.95±0.07 | 2.63±0.11 |  | 7.5 |  |  | 0.165±0.005 |  |  | 0 | 0 |
| Pie patērētāja | Kazdangas pagasta pamatskola, (Valāta-2 urbums) 11.06.2010 | 1.00±0.07 | 2.50±0.10 |  | 7.6 |  |  | 0.214±0.016 |  |  |  |  |
| Pie patērētāja | Urbums dārza gatvē, paraugs Ganību gatve 7-8 11.11.2010 | 4.79±0.35 | 7.03±0.28 |  | 6.8 |  |  | 0.155±0.005 |  |  | 0 | 0 |
| Pie patērētāja | Dzeramais ūdens no krāna Ganību gatvē 25.05.2011 |  |  |  | 7.5±0.0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Pie patērētāja | Dzeramais ūdens no krāna pamatskolas 25.05.2011 |  |  |  | 7.4±0.0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Pie patērētāja | Dzeramais ūdens no krāna PII “Ezītis” 25.05.2011 |  |  |  | 7.4±0.0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Pie patērētāja | Dzeramais ūdens, pamatskola (Valāta Nr.2 urbums, LVĢMA Nr.4081) 27.09.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Pie patērētāja | Dzeramais ūdens, Pamatskola 27.09.2011 (Valāta Nr.2 urbums, LVĢMA Nr.4081) | 0.92±0.07 | 1.37±0.06 | 5.1±0.2 | 7.8 |  |  0.01 | 0.121±0.004 |  0.013 | 36.01±2.12 |  |  |
| Pie patērētāja | Dzeramais ūdens, Pils gatve 4. (Jaunatnes gatves urbums LVĢMA Nr.3934) 27.09.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Pie patērētāja | Dzeramais ūdens, Pils gatve 4. (Jaunatnes gatves urbums LVĢMA Nr.3934) 27.09.2011 | 3.15±0.23 | 2.16±0.09 | 2.8±0.1 | 7.8 |  |  0.01 | 0.179±0.006 |  0.013 | 38.07±2.24 |  |  |
| Pie patērētāja | Dzeramais ūdens, Dārza gatve 9. (Dārza gatves urbums LVĢMA Nr.4046) 27.09.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Pie patērētāja | Dzeramā ūdens, Dārza gatve 9. (Dārza gatves urbums, LVĢMA Nr.4046) 27.09.2011 | 2.88±0.21 | 1.72±0.07 | 4.5±0.2 | 7.7 |  |  0.01 | 0.162±0.005 |  0.013 | 40.12±2.37 |  |  |
| Normatīvais rādītājs |  | 0,4 | 3,0 NTU | ˂7 mekv./l | 6,5-9,5 (PH) | 5,0 | 0,05 | 0,5 | 50 | 250 | 0 KVV/100 | 0 KVV/100 |
| Atzinums |  | Neatbilst | Neatbilst | Atbilst | Atbilst | Atbilst | Atbilst | Atbilst | Atbilst | Atbilst | Atbilst | Atbilst |
| Normatīvais dokuments |  | • MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | !!! LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” ūdens cietība nedrīkst pārsniegt 7 mekv./l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Maksimāli pieļaujamā dzelzs koncentrācija dzeramajā ūdenī līdz 2015. gadam - 0,4 mg/l, pēc tam - 0,2 mg/l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ** Maksimāli pieļaujamā oksidējamība dzeramajā ūdenī līdz 2015. gadam.8,0 mg/l O2, pēc tam - 5,0 mg/l O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Maksimāli pieļaujamā mangāna koncentrācija dzeramajā ūdenī līdz 2015. gadam - 0,2 mg/l, pēc tam - 0,05mg/l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: Analīzes 222/11 – 02.06.2011., 224/11 – 02.06.2011., 223/11 – 02.06.2011., L.1/1608.1 – 2009,13.05.2009., L.1/1610.1 – 2009, 13.05.2009., L.1/4207.1 – 2009, 25.09.2009., L.1/2804.1 – 2010, 14.06.2010., L.1.2805.1 – 2010, 14.06.2010., L.1/2807.1 – 2010,14.06.2010., L1/5908.1 – 2010, 11.11.2010., L1/5907.1 – 2010, 12.11.2010., 219/11, 02.06.2011., 218/11, 02.06.2011., 221/11, 02.06.2011., L1/5695.1 – 2011, 28.09.2011., L1/5696.1 – 2011, 30.09.2011., L1/5693.1 – 2011, 28.09.2011., L1/5694.1 – 2011, 30.09.2011., L1/5691.1 – 2011, 28.09.2011., L1/5692.1 – 2011, 30.09.2011.

Šobrīd patērētāji netiek nodrošināti ar normatīvajām prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni. Taču ņemot vērā to, ka ilgtermiņā dzeramā ūdens kvalitātes prasības pieaugs un dzelzs saturs ūdenī nedrīkstēs pārsniegt 0,20 mg/l. Līdz ar to jaunās prasības netiks izpildītas. Kazdangas ciemā atdzelžošanas iekārtas nav  uzstādītas.

Prioritārās programmas II kārtas ietvaros tiks veikta jaunas ŪAS izbūve pie urbuma “Dārza gatve” (LVĢMA Nr.4046) 6,0 m3/h un esošās ēkas rekonstrukcija pie urbuma “Valāta”Nr.2.(LVĢMA Nr.4081) un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0 m3/h. Kā arī paredzēts rekonstruēt ūdensapgādes cauruļvadus, lai novērstu ūdens sekundārā piesārņojuma iespējamību un attīrīta ūdens noplūdes ūdensapgādes tīklos, un 4 hidrantu rekonstrukcija un 3 jaunu hidrantu izbūve.

Dzeramā ūdens kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un Valsts sanitārā inspekcija.

### Notekūdeņu radītais piesārņojums

Liepājas reģionālā vides pārvalde B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LIT-13-240 B ir noteikusi maksimāli pieļaujamo notekūdeņu daudzumu un piesārņojošo vielu koncentrāciju.

Tabula Nr. 42. Atļautais notekūdeņu daudzums

| Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta) | Notekūdeņu daudzums |  | Izplūdes ilgums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d (vidēji) | m3/gadā (vidēji) | stundas dienā/ dienas gadā |
| Kazdangas centrs: AN, 3 BD A400215 | 267 | 97 440 | 24/365 |

Informācijas avots: Valsts vides dienesta LRVP atļauja piesārņojušai darbībai Nr. LIT-13-240 B

2010.gadā kopējais uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nonākušais notekūdeņu daudzums bija 68 282 m3. Atļautais notekūdeņu daudzums netiek pārsniegts.

Tabula Nr. 43. (C-1.tabula) Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija

| Piesārņojošā viela, parametrs | Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija, mg/l | Piesārņojuma slodze pēc NAI, t/gadā |
| --- | --- | --- |
| SV (suspendētās vielas) | <35 | 3,41 |
| BSP5 (bioloģiskais skābekļa patēriņš) | <25 | 2,44 |
| ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš) | <125 | 12,18 |

Informācijas avots: Valsts vides dienesta LRVP atļauja piesārņojušai darbībai Nr. LIT-13-240 B

Kazdangas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodotas eksplutācijā 1984.gadā. Līdz 2006.gada beigām NAI apsaimniekoja Kazdangas profesionālā vidusskola, šobrīd Kazdangas pagasta padome.

Notekūdeņi netiek attīrīti atbilstoši normatīvajām prasībām. Pēc testēšanas pārskatu datiem varam secināt, ka esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nespēj nodrošināt atbilstošu vidē novadāmo notekūdeņu attīrīšanu. Alokstes upē novadītajos notekūdeņos paliekošais piesārņojums pārsniedz pieļautās normas.

Tabula Nr. 44. Notekūdeņu analīzes dati

| Analīzes vieta un datums | Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos, mg/l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SV | BSP5 | ĶSP | Pkop | Nkop |
| Pirms NAI |  |  |  |  |  |
| N/ū ieplūde Kazdangas NAI 11.03.2008 | 20±22) | 270±41 | 573±56 |  |  |
| N/ū ieplūde NAI Kazdanga Avenes 02.04.2008 | 107±122) | 95±14 | 177±17 |  |  |
| N/ū ieplūde Kazdangas NAI 14.10.2008 | 112±2 | 700±106 | 1000±130 |  |  |
| Pirms attīrīšanas 24.03.2009 | 280±33 | 800±120 | 1160±150 |  |  |
| Aka pie SIA “Elpas” 19.05.2009 | 1268±150 | 2600±390 | 4000±500 | 40±3 | 96±5 |
| SIA “Elpa” notekūdens 24.11.2009 | 13.3±1.3 | 98±9 | 269±27 | 4.06±0.20 | 37.0±0.6 |
| NAI “Avenes” pirms attīrīšanas 29.03.2011 | 600±64 | 497±30 | 1118±82 |  |  |
| Pēc NAI |  |  |  |  |  |
| N/ū izplūde Kazdangas NAI (pie izplūdes Alokstē) 11.03.2008 | 188±222) | 1450±220 | 1726±260 | 20.0±1.5 | 23±2 |
| N/ū izplūde NAI Kazdanga Avenes (pie izpl. Alokstē) 02.04.2008 | 57±73) | 40±6 | 150±23 | 0.69±0.05 | 1.03±0.09 |
| N/ū pēc Kazdangas NAI 14.10.2008 | 61±7 | 200±30 | 282±37 | 16.4±1.1 | 65±6 |
| Pēc attīrīšanas, izplūde Alokstē 24.03.2009 | 118±14 | 1975±300 | 2100±280 | 42±3 | 63±3 |
| Pēc attīrīšanas NAI “Avenes” 29.03.2011 | 20,0±4,1 | 241±15 | 426±31 | 6,88±0.67 | 13,3±1,1 |
| Pēc projekta realizācijas | Atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr.34. “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” |  |  |  |  |
|  | 35 | 25 | 125 |  |  |

Analīzes: VE-08/73, 25.03.2008., VE-08/91, 10.04.2008., VE-08/330, 30.10.2008., 09/463, 06.04.2009., 1/6373.1-2009. 02.06.2009., 1/17318.1-2009. 04.12.2009., 92/11, 04.04.2011.,93/11, 04.04.2011.

Piezīmes:

SV – suspendētās vielas

BSP5 – bioloģiskais skābekļa patēriņš

ĶSP – ķīmiskais skābekļa patēriņš

Pkop – kopējais fosfors

Nkop – kopējais slāpeklis

2) – Paraugs filtrēts caur stikla šķiedras filtru Whtman GF/A

3) – Paraugs filtrēts caur stikla šķiedras filtru Whtman GF/F

### Attīrīto ūdeņu apjomi un kvalitāte

Kazdangas ciemā ūdenssaimniecība veica, aptuveni, 38 282 m3/gadā notekūdeņu attīrīšanu, ko rada patērētāji Kazdangā. Papildus uz iekārtām nonāk lietus ūdeņu infiltrācija. Ņemot vērā Kazdangas kanalizācijas cauruļvadu slikto stāvokli, lietu ūdeņu infiltrācija pārsniedz 43,94% no kopējā notekūdeņu daudzuma, kas nonāk uz iekārtām. Pēc ekspertu aprēķiniem, lietus ūdeņu infiltrācija 2010.gadā bija aptuveni 30 000 m3. Līdz ar to kopējais notekūdeņu daudzums, kas nonāca uz attīrīšanas iekārtām bija 68 282 m3. Atlikušos notekūdeņus veido tie notekūdeņi, kurus rada patērētāji, kuriem nav pieejami centralizētas kanalizācijas pakalpojumi. Kazdangas iedzīvotāji, kuri nav pieslēgti centralizētai sistēmai var izmantot Aizputes ūdenssaimniecības uzņēmuma pakalpojumus un izvest notekūdeņus uz Aizputi, taču pagaidām iedzīvotāji šos pakalpojumus praktiski neizmanto.

Notekūdeņu radītais piesārņojums atstāj negatīvas sekas gan uz cilvēku veselību, gan uz vidi. Ja ūdenī tiek ievadīts pārāk daudz neattīrītu notekūdeņu, baktēriju skaits, īpaši vasaras temperatūrā ātri aug. Tā kā notekūdeņu attīrīšanai nepieciešams skābeklis, tad šādā piesārņotā vietā skābeklis tiek iztērēts īsā laikā, tas veicina aerobu mikroorganismu un citu dzīvu būtņu (piemēram, zivju) aiziešanu bojā. Kā arī notekūdeņu ievadīšana ūdenstilpnēs var pasliktināt ūdens fizikālās īpašības (krāsu, smaku, dzidrību, piegaršu), mainīt ūdens ķīmisko sastāvu, organisko un neorganisko vielu saturu ūdenī. Tāpat ar nepietiekami attīrītiem vai neattīrītiem notekūdeņiem ūdenstilpnēs var iekļūt patogēnās baktērijas un vīrusi.

Par cik Kazdangas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pilnībā nepilda savas funkcijas, vidē nonāk paaugstināts piesārņojums. Pēdējās analīzes liecina, ka attīrītajos notekūdeņos ir paaugstināts ĶSP apjoms un BSP5 apjoms. Pie notekūdeņu izplūdes ĶSP apjoms ir 42631 mg/l un BSP5 apjoms  24115 mg/l.

Prioritārās programmas I kārtas ietvaros tiks veikta esošo NAI rekonstrukcija BIO-240, kas atbildīs nepieciešamajām jaudām un vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte atbildīs normatīvajām prasībām.

Kanalizācijas plūsmas nodrošināšanai veiks esošo tīklu un KSS rekonstrukciju no kuriem pašteces cauruļvadi 1 904 m, 143 m spiedvadi un  notiks KSS rekonstrukcija 13,0 m3/h, kā arī jaunu kanalizācijas tīklu izbūve no kuriem 256 m pašteces cauruļvadi un 378 m spiedvadi un tiks izbūvētas divas jaunas KSS (6,0 m3/h un 6,0 m3/h).

Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros kanalizācijas plūsmas nodrošināšanai turpinās esošo tīklu rekonstrukciju, sasniedzot pašteces cauruļvadus 7 712 metrus,  tiks veikta grunts, zālāja seguma atjaunošana. Kā arī, tiks veikta jaunu tīklu (pašteces cauruļvadu) izbūve sasniedzot 634 m , kā arī jaunas KSS izbūve 2,0 m3/h.

### Novadītos notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu kvalitāte

Eiropas Savienības (ES) Ūdens struktūrdirektīva (2000/60/EC) paredz kardināli jaunu pieeju ūdens saimniecībai dalībvalstīs:

- ūdens saimniecība tiek veikta upju sateces baseina līmenī, ņemot vērā dažādu ūdens resursu lietotāju intereses;

- ūdenssaimniecības elementārā vienība ir virszemes un pazemes ūdensobjekti;

- galvenais kritērijs virszemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanai ir tā ekoloģiskā kvalitāte.

Ūdens apsaimniekošanas likums Latvijas teritoriju iedala 4 upju baseinu apgabalos: Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas. Šajos apgabalos 2006. – 2008.gada monitoringa programmā ir noteiktas 222 upju un 267 ezeru monitoringa stacijas.

Kazdangas ciems atrodas Ventas upju baseina apgabalā.

Virszemes ūdensobjekta ekoloģisko kvalitāti nosaka ūdensobjekta bioloģiskie, hidromorfoloģiskie, ķīmiskie un fizikāli – ķīmiskie kritēriji, pēc kuru kvantitatīvajām vai kvalitatīvajām vērtībām var spriest par ūdeņu kvalitāti (2004. gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību", nosaka upju un ezeru ekoloģiskos tipus.

Dažādiem upju un ezeru tipiem, ko nosaka to dabiskie apstākļi, atbilst atšķirīgi dabisko fona stāvokli raksturojošie rādītāji un līdz ar to arī atšķirīgi kritēriji augstai, labai, vidējai, sliktai un ļoti sliktai ūdens ekoloģiskai kvalitātei, respektīvi, ekoloģiskās kvalitātes klasifikācijai.

Direktīva paredz, ka 2015.gadā visiem dabiskajiem ūdensobjektiem ir jābūt ar vismaz labu ekoloģisko kvalitāti. Tiem ūdensobjektiem, kuru ekoloģiskā kvalitāte ir vidēja, slikta vai pat ļoti slikta, 2009.gadā ir jābūt izstrādātiem ūdens pārvaldības plāniem (rīcības programmām kvalitātes uzlabošanai).

Notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu notekūdeņi, kas tiek attīrīti, iztek Alokstes upē (N400196), kas ir vienīgā tiešā notekūdeņu izplūdes vieta Kazdangā. Kazdangas ciema attīrītos notekūdeņu saņemošā ūdens tilpne ir Alokstes upe.

No Kazdangas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadīto notekūdeņu apjoms un sastāvs ietekmē notekūdeņus saņemošā ūdensobjekta – Alokstes upes - kvalitāti. Šobrīd piesārņojums neatbilst normatīvajām prasībām un ūdenī nonāk paaugstināts piesārņojuma daudzums.

Ņemot vērā 2010.gada kopējos notekūdeņu apjomus un novadīto notekūdeņu kvalitāti, Alokstes upē tika novadīti 2,12 tonnas SV, 1,81 tonnas BSP5 un 3,32 tonnas ĶSP. Maksimālais atļautais piesārņojuma apjoms netiek pārsniegts, taču tas ir saistīts ar zemo iedzīvotāju ūdens patēriņu un mazo notekūdeņu apjomu. Pieaugot ūdens patēriņam normas var būt pārsniegtas. Līdz ar to, lai novērstu Alokstes upes ūdens kvalitātes pasliktināšanos, nepieciešams rekonstruēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai tās pildītu savas funkcijas.

### Notekūdeņu dūņu kvalitāte un turpmākā izmantošana

Notekūdeņu dūņas ir cietais atlikums un mikroorganismu biomasa, kas rodas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas rezultātā. Tā kā notekūdeņu dūņu masa sastāv, galvenokārt, no organiskas izcelsmes materiāla un tajās ir daudz biogēno elementu (slāpeklis, fosfors), šo notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas blakusproduktu ir iespējams izmantot kā mēslojumu vai piedevu komposta gatavošanā. Dūņu izmantošana augsnes mēslošanai ir pieļaujama tikai pēc to apstrādes, kuras mērķis ir samazināt dūņu masas mitrumu, kā arī patogēno mikroorganismu saturu. Jāatzīmē, ka dūņu izmantošanu lauksaimniecībā ierobežo dažādas bīstamas vielas, piemēram, smagie metāli, kas tajās var uzkrāties ievērojamos daudzumos.

Dūņas pēc smago metālu satura nosacīti tiek sadalītas 5 klasēs - 1. klases dūņās ir ļoti maz smago metālu, bet 5. klases dūņās – ļoti daudz. 1. un 2. klases dūņu izmantošana lauksaimniecībā un komposta gatavošanā iespējama bez ierobežojumiem, kamēr 5. klases dūņas pēc smago metālu satura ir pielīdzinātas bīstamajiem atkritumiem un jebkāda to izmantošana ir aizliegta. Savukārt 3. un 4. klases dūņu izmantošana iespējama ar papildus nosacījumu ievērošanu, piemēram, pastiprinātas kontroles un monitoringa izpildi. Jāuzsver, ka Latvijā, saskaņā ar statistikas datiem, lielākais īpatsvars ir 1. un 2. klases dūņām.

Kazdangas ciema sadzīves notekūdeņu dūņas nav bīstamas. Bioloģisko notekūdeņu iekārtu darbības rezultātā veidojas 50 tonnas dūņu gadā.

Pamatojoties uz izpilddirektora komunālajos jautājumos iesniegumu, kas reģistrēts 2008.gada 21.februārī Nr.56, par notekūdeņu kompostēšanas vietas izveidi Kazdangas pagasta “Avenēs” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” spēkā ar 01.11.2006. prasībām, padome ir atļāvusi izveidot notekūdeņu dūņu kompostēšanas vietu Kazdangas pagasta “Avenēs” un kompostētās dūņas izmantot Kazdangas pagasta padomei piederošo lauksaimniecības un mežniecības zemju mēslošanai, kā arī apzaļumojumu ierīkošanai.

Tabula Nr. 45. Dūņu apsaimniekošanas pārskats

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Dūņu apstrādes tehnoloģiskais risinājums | Šobrīd apstrāde netiek veikta |
| Dūņu uzkrājēja tilpums, m3 | Nav datu |
| Toksisko vielu piemaisījums/Smago metālu saturs dūņās | Nav noteikts |
| Vidējais saražotais dūņu sausnes daudzums gadā, tonnas | - |
| Uzkrāto un apstrādāto dūņu deponēšanas vai izmantošanas tehnoloģiskais risinājums | - |

Informācijas avots: Valsts vides dienesta LRVP atļauja piesārņojušai darbībai Nr. LIT-13-240 B

### Plānotā ūdenssaimniecības sistēma, ūdenssaimniecības pakalpojumu mērķi un vispārējais standarts

Kazdangas ciema ūdenssaimniecības būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš, tai skaitā enerģijas patēriņš, un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2015. gadam.

Tabula Nr. 46. Ūdensapgādes pakalpojuma mērķi un standarti

| Parametrs | Sasniedzamais mērķis |
| --- | --- |
| Pakalpojuma izplatība | Daudzstāvu, individuālā un darījumu apbūves zona, apjomā, ko pamato tehniski ekonomiskie aprēķini (atbilstoši teritorijas plānojumam) |
| Pakalpojuma līmenis | 99% pieslēgumu apkalpes zonas robežās ūdensapgādei un 98% kanalizācijai |
| Pakalpojuma pieejamība | Nepārtraukts (24h/7dnn/12mēn) |
| Minimālās spiediena prasības | Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” |
| Piegādātā ūdens kvalitāte | 2003. gada 29. aprīļa MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” un Padomes Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti prasībām. |
| Ūdens plūsmas prasības | Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” |
| Apgādes stabilitāte (drošums) | Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” |
| Ugunsdzēsības prasības | Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” |

Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana atbilstoši būvniecības un vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Ūdens apsaimniekošana tiek regulēta ar valsts un starptautiskajiem likumiem, un tajā ir iesaistītas visas ūdens patērētāju puses - sākot no nelielas mājsaimniecības un beidzot rūpniecības uzņēmumu. Galvenās darbības ir vērstas uz ūdens kvalitātes uzlabošanu vai nepasliktināšanu, izmantojot efektīvākas metodes izmantošanas un attīrīšanas procesā.

Kazdangas ciema ūdenssaimniecības sistēmas darbība un sniegto pakalpojumu kvalitātes atbilstība būvniecības un vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vērtējama kā neatbilstoša.

Tabula Nr. 47. Kazdangas ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstība normatīvajām prasībām

| Kazdangas ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstība normatīvajām prasībām |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  | Prasības |  | Mērķis un īss apraksts | Esošās situācijas atbilstības izvērtējums |
| Dzeramā ūdens piegāde |  |  |  |  |  |
| I | 1. Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti, |  | Mērķis: Direktīvas mērķis ir uzlabot dzeramā ūdens piesārņojuma novērtēšanas kritērijus un monitoringu, kā arī paātrināt šo kritēriju harmonizāciju Eiropas līmenī. Mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību no jebkādas kaitīgas dzeramā ūdens piesārņojuma ietekmes, nodrošinot, ka tas ir pilnvērtīgs un tīrs. Direktīvas galvenā prasība - nodrošināt apdzīvoto iedzīvotāju apgādi ar dzeramo ūdeni, kas atbilstu pašas ES izstrādātām normām un kritērijiem attiecībā uz dažādiem piemaisījumiem, bakterioloģisko sastāvu, krāsu, garšu un duļķainību. Direktīva nenosaka, kādā veidā ir jānodrošina iedzīvotājus ar ūdensapgādes pakalpojumiem, taču, izstrādājot direktīvas ieviešanas plānu, Latvija ir definējusi vienotos komunālo pakalpojumu standartus, kas paredz, ka 95% iedzīvotāju ir jānodrošina ar ūdensapgādes pakalpojumiem, ja iedzīvotāju skaits apdzīvotajā vietā pārsniedz 1000 iedzīvotājus. |  | Neatbilsts Direktīvas prasībām. Dzeramais ūdens kvalitāte neatbilst kvalitātes prasībām, kas stāsies spēkā 2015.gadā. |
|  |  |  |  |  | Nepieciešams izbūvēt jaunas ūdens sagatavošanas iekārtas, rekonstruēt ūdensapgādes urbumus un ūdensapgādes tīklus, hidrantu rekonstrukcija un jaunu hidrantu izbūve. PrIP II kārtas ietvaros šīs normas tiks ievērotas. |
|  | Direktīvas specifiskais ieviešanas plāns |  | Esošās situācijas atbilstības izvērtējums |  |  |
|  |  |  | Esošais ūdensapgādes pakalpojumu lietotāju skaits veido 99 % no iedzīvotāju skaita. Dzelzs saturs pie patērētāja neatbilst ilgtermiņa normatīvajām prasībām (Fe<0,20 mg/l) un ūdens duļķainība 3 NTU. |  |  |
|  |  |  | Nepieciešams izbūvēt jaunas ūdens sagatavošanas iekārtas, rekonstruēt ūdensapgādes urbumus un ūdensapgādes tīklus, hidrantu rekonstrukcija un jaunu hidrantu izbūve. |  |  |
| II | 2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā |  | Mērķis: Izveidot kopienas pasākumu ietvaru iekšzemes virszemes ūdeņu, pārejas ūdeņu, piekrastes ūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzībai, lai novērstu un mazinātu piesārņojumu, veicinātu ilgtspējīgu ūdens izmantošanu, aizsargātu ūdens vidi, uzlabotu ūdens ekosistēmu stāvokli un mazinātu plūdu un sausumu ietekmi. |  | Direktīva pilnībā tiks ievērota pēc projekta realizācijas. |
| III | 3. MK noteikumi nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība |  | Esošās situācijas atbilstības izvērtējums |  |  |
|  |  |  | Kazdangas ciemā ūdens kvalitāte neatbilst ilgtermiņa kvalitātes prasībām. Monitoringa un kontroles kārtība ir nodrošināta atbilstoši noteikumu prasībām. |  |  |
|  |  |  | Prioritārās investīciju programmas II kārtas ietvaros tiks rekonstruēti artēziskie urbumi, uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas un rekonstruēta liela daļa no ūdensapgādes tīkliem, 4 hidrantu rekonstrukcija un 3 jaunu hidrantu izbūve. |  |  |
| IV | 4. Pašvaldības prioritātes |  | Ūdensapgādes kvalitāte un pieejamība ir atbilstoša esošās ūdensapgādes infrastruktūras iespējām, bet nav atbilstoša normatīvajām prasībām, tāpēc prioritārās investīciju programmas II kārtas ietvaros tiks veikta ūdensapgādes infrastruktūras attīstība. |  |  |
| Notekūdeņu apsaimniekošana |  |  |  |  |  |
| V | 5. Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu |  | Mērķis: Harmonizēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Kopienā. Īss apraksts: Padomes Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu galvenā prasība ir nodrošināt notekūdeņu savākšanu visā apdzīvotajā vietā un savākto notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši direktīvā noteiktajiem notekūdeņu kvalitātes standartiem, kas noteikti atkarībā no pilsētā radītā piesārņojuma apjoma. Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt vidi pret kaitīgo ietekmi, ko rada minēto notekūdeņu novadīšana. Direktīva nenosaka, kādā veidā ir jānodrošina visu notekūdeņu savākšana, taču, izstrādājot direktīvas ieviešanas plānu, Latvija ir definējusi vienotos komunālo pakalpojumu standartus, kas paredz, ka 95% iedzīvotāju ir jānodrošina pieslēgums centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, ja iedzīvotāju skaits apdzīvotajā vietā pārsniedz 1000 iedzīvotājus. Direktīvas prasības ietver arī notekūdeņu savākšanas sistēmu projektēšanu, izbūvi un apsaimniekošanu atbilstoši labākajiem tehniskajiem risinājumiem, kas ietver noplūžu samazināšanu un iespējamā piesārņojuma, kas rodas spēcīgu lietusgāžu laikā, pārslogojot kanalizācijas tīklus, novēršanu. |  | Neatbilst Direktīvas prasībām. Notekūdeņu kvalitāte neatbilst prasībām, vidē tiek novadīts lielāks piesārņojums nekā noteikts normatīvajās prasībās. |
|  |  |  |  |  | Nepieciešams esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. |
|  | Direktīvas specifiskais ieviešanas plāns |  | Esošās situācijas atbilstības izvērtējums |  |  |
|  |  |  | Esošais kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits veido 72% no iedzīvotāju skaita. Ilgtermiņā ekonomiski pamatoti ir sasniegt 98% no ciema iedzīvotājiem. |  |  |
| VI | 6. Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas |  | Mērķis: Regulēt notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā tā, lai nepieļautu kaitīgu iedarbību uz augsni, veģetāciju, dzīvniekiem un cilvēkiem. Īss apraksts: Padomes Direktīvas 86/278/EEK par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas mērķis ir regulēt notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā, lai novērstu kaitīgu iedarbību uz augsni, veģetāciju, dzīvniekiem un cilvēkiem, tādējādi veicinot šādu notekūdeņu dūņu pareizu izmantošanu. Investīciju projekti ūdenssaimniecības attīstībai tieši neparedz šīs direktīvas prasību ieviešanu, tai skaitā arī šis projekts, jo direktīvas galvenās prasības attiecas uz notekūdeņu attīrīšanas dūņu lietotāju, nevis uz dūņu ražotāju. Attiecībā uz dūņu ražotāju (NAI), direktīva nosaka tikai maksimāli pieļaujamās smago metālu koncentrācijas dūņās, kas paredzētas izmantot lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā un prasības pēc monitoringa. Pēc paredzētā uzglabāšanas laika un attiecīgo analīžu izdarīšanas, dūņas varēs izmantot lauksaimniecībā izmantojamās zemes bagātināšanai vai pilsētas zaļumsaimniecībā (atbilstoši LR MK 362.), līdz ar to var secināt, ka projekta realizācija ievieš arī notekūdeņu dūņu izmantošanas direktīvas prasības. Saskaņā ar direktīvu, NAI apsaimniekotājam jāsniedz direktīvas pielikumos prasīta informācija dūņu izmantotājam. Atšķirībā no Latvijas prasībām, atbilstoši ES direktīvai, bez smago metālu koncentrācijas, notekūdeņu dūņās jāanalizē arī organisko vielu saturs, sausās vielas saturs, pH, slāpekļa un fosfora koncentrācija. |  | Dūņu apsaimniekošana atbilst attiecīgajai direktīvai. |
| VII | 7. MK noteikumi nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompastu izmantošanu, monitoringu un kontroli" (02.05.2006) |  | Esošās situācijas atbilstības izvērtējums |  |  |
|  |  |  | Dūņu apsaimniekošana notiek atbilstoši MK noteikumu Nr. 362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompastu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) |  |  |
| VIII | 8. MK noteikumi nr.34 "Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī" (22.01.2002) |  | Neatbilst noteikumu prasībām - notekūdeņu kvalitāte neatbilst normatīvajām prasībām, vidē tiek novadīts lielāks piesārņojums nekā noteikts prasībās. Nepieciešams esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija BIO-240. |  |  |
| IX | 9. MK noteikumi nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti"(12.03.2002) |  | Neatbilst noteikumu prasībām Alokstes upes ūdens analīzes liecina, ka Kazdangas ciema NAI notekūdeņu attīrīšanas pakāpe nav pietiekoša, lai nepasliktinātu Alokstes upes ūdens kvalitāti. Nepieciešams esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija BIO-240. |  |  |
| X | 10. Reģionālās vides pārvaldes prasības |  | LRVP prasības iekļautas Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai. Šīs prasības netiek ievērotas, jo notekūdeņu kvalitāte neatbilst normatīvajām prasībām. Nepieciešams esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija BIO-240. |  |  |
| XI | 11. Pašvaldības prioritātes |  | Kanalizācijas pakalpojumu kvalitāte un pieejamība ir atbilstoša esošās kanalizācijas infrastruktūras iespējām, bet nav atbilstoša normatīvajām prasībām, tāpēc pašvaldība kā prioritāti noteikusi kanalizācijas infrastruktūras attīstību. |  |  |

### Prasību izpildes paredzamie termiņi

2004. gada 1. maijā Latvija iestājās Eiropas Savienībā (ES). Līdz ar to Latvijai kļuva saistošas ES direktīvas, tai skaitā arī Padomes Direktīva 91/271/EEC par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu (turpmāk tekstā – Direktīva). Šīs Direktīvas prasības ir pārņemtas Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. Direktīva izvirza prasību noteiktos termiņos nodrošināt apdzīvoto vietu komunālo notekūdeņu savākšanu un atbilstošu attīrīšanu, kā arī iesniegt regulārus ziņojumus Eiropas Komisijai (EK) par Direktīvas prasību izpildi. Direktīvas prasību izpildei Latvija ir izstrādājusi Direktīvas ieviešanas plānu.

### Dabas aizsardzības prasību ievērošana un kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi.

Aizsargjoslas Kazdangas ciemā ir izveidotas atbilstoši aizsargjoslu likuma prasībām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti ir izbūvēti, neskarot citas aizsargjoslas. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla gar ūdenstilpnēm noteikta, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmu un lai saglabātu ainavu.

Valsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saraksts

Kazdangas pagastā ir šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:

1. Dabas pieminekļi – dižkoki,

Mikroliegumi:

1.Mikroliegums īpaši aizsargājamai putnu sugai – Jūras ērglim,

2.Mikroliegums īpaši aizsargājamam meža biotopam – Gravas meža biotops.

Kazdangas ciema teritorijai nav piešķirts Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) statuss.

Kazdangas pagasta teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļi. Ir dabas pieminekļi 10 dižkoki.

Tabula Nr. 48. Kazdangas pagasta dižkoki

| Nr.p.k. | Nosaukums | Raksturojums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parastā kļava (Acer platanoides L.) | Atrašanās vieta: Kazdangas parkā, 50m ZR no pils, Apkārtmērs: 3,29m, Augstums: 32m, Stumbru skaits: 1 Veselības stāvoklis: nav zināms Statuss: dzīvs |
| 2. | Parastā liepa (Tilia cordata Mill.) | Atrašanās vieta: Rokaiži, Kazdangas – Aizputes šosejas ceļa galā, 1905.gada revolucionārā soda vietā, Apkārtmērs: 5,55m, Augstums: 24m, Stumbru skaits: 1, Veselības stāvoklis: nav zināms, Statuss: dzīvs |
| 3. | Parastā priede (Pinus sylvestris L.) | Atrašanās vieta: Kazdangas parka ZR, 700m no Kazdangas-Aizputes ceļa pa Ziemciema ceļu, 200 m ZR no ceļa, Apkārtmērs: 3,25m, Augstums: 19m, Stumbru skaits: 1, Veselības stāvoklis: nav zināms Statuss: dzīvs |
| 4. | Parastais osis (Fraxinus excelsior L.) | Atrašanās vieta: Kazdangas parkā, mežaparka Valātas daļā, 200 m A no grotas, kraujā, Apkārtmērs: 4,37m, Augstums: 32m, Stumbru skaits: 1, Veselības stāvoklis: nav zināms, Statuss: dzīvs |
| 5. | Parastais osis (Fraxinus excelsior L.) | Atrašanās vieta: Kazdangas parkā, mežaparka Valātas daļā, 200 m A no grotas, kraujā, Apkārtmērs: 4,37m, Augstums: 32m, Stumbru skaits: 1, Veselības stāvoklis: nav zināms, Statuss: dzīvs |
| 6. | Parastais ozols (Quercus robur L.) | Atrašanās vieta: Kazdangas parkā, Apkārtmērs: 4,05m, Augstums: 18m, Stumbru skaits: 1, Veselības stāvoklis: nav zināms, Statuss: dzīvs |
| 7. | Parastais ozols (Quercus robur L.) | Atrašanās vieta: Kazdangas parkā, 50m ZR no pils, Apkārtmērs: 4,4m, Augstums: 28m, Stumbru skaits: 1, Veselības stāvoklis: nav zināms, Statuss: dzīvs |
| 8. | Parastais ozols (Quercus robur L.) | Atrašanās vieta: Kazdangas parkā, 250m ZR no kļavu kalniņa, Alokstes kreisajā krastā, dīķa malā, Apkārtmērs: 5,52m, Augstums: 33m, Stumbru skaits: 1, Veselības stāvoklis: nav zināms, Statuss: dzīvs |
| 9. | Parastais ozols (Quercus robur L.) | Atrašanās vieta: Rokaižu parkā, 200m DR no pils pie 1944.gada upuru pieminekļa, Apkārtmērs: 5,53m, Augstums: 27m, Stumbru skaits: 1, Veselības stāvoklis: nav zināms, Statuss: dzīvs |
| 10. | Parastais skābārdis (Carpinus betulus L.) | Atrašanās vieta: Kazdangas parkā, Apkārtmērs: 1,5m, Augstums: 26m, Stumbru skaits: 1, Veselības stāvoklis: nav zināms, Statuss: dzīvs |

Informācijas avots: Kazdangas pagasta teritorijas plānojums 2007-2019.g.

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

Kazdangas pagastā ir šādi valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi:

 Valsts nozīmes arheoloģija Baznīcas kalns – pilskalns (valsts aizsardzības Nr.1354) Alokstes upes labajā krastā iepretim Kazdangas pilskalnam privātā īpašumā “Roņi” (kadastra Nr.64680060146). Zemesgrāmatā reģistrēts apgrūtinājums kultūras pieminekļa  īpašniekam. Pilskalns netiek lauksaimnieciski izmantots, apaudzis kokiem, krūmiem, nav kopts, grūti pieejams.

 Vietējas nozīmes arheoloģija Ādģēru viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr.1355) pie Ādģēriem. Atrodas privātā īpašumā “Āģeri” ( kadastra Nr.64680110025), senvieta netiek lauksaimnieciski izmantota.

 Valsts nozīmes arheoloģija Rinku (Boju) pilskalns (valsts aizsardzības Nr.1356) pie bij. Kalnarinkām. Atrodas privātā īpašumā “Kalna Rinkas”  (kadastra Nr.64680120011), netiek saimnieciski izmantots, pilskalns aizaudzis, grūti pieejams, nekopts un nepārredzams, blakus pilskalnam bijušo Kalna Rinku māju pamatu vieta.

 Valsts nozīmes arheoloģija Roņu senkapi (Radziņkalns) (valsts aizsardzības Nr.1357) pie bij. Roņiem. Atrodas privātā īpašumā “Roņi” (kadastra Nr.64680060146), daļa senkapu apstādīta jaunām eglītēm, senkapu vidusdaļā aizaudzis un brikšņains bijušais dzelzceļa uzbērums, ziemeļos no uzbēruma senkapiem nenoskaidrotas izcelsmes nelieli svaigi rakumi.

 Vietējas nozīmes arheoloģija Truļu senkapi pie bij. Truļiem (valsts aizsardzības Nr.1358) atrodas privātā īpašumā “Priedītes” (kadastra Nr.64680100049) Īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā kā apgrūtinājums. Senkapu teritorijā atrodas poligonometrijas punkts – ģeodēzijas punktu tīkla poligonu virsotne, kam  reģistrēts apgrūtinājums.

 Valsts nozīmes arheoloģija Kazdangas (Valātas) pilskalns  (valsts aizsardzības Nr. 1359) pie Lejasstrautiem, Alokstes upes kreisajā krastā. Atrodas privātā īpašumā “Pilskalni” (kadastra Nr.64680050023). Zemesgrāmatā reģistrēts apgrūtinājums. Pilskalna teritorijā atrodas nostāstiem apvītais Valātas akmens (vietējais nosaukums Velna akmens). Pieminekļa aizsardzība laba, izmanto tūrismā.

 Valsts nozīmes arheoloģija Vītoliņu pilskalns (valsts aizsardzības Nr.1360) pie Vītoliņiem. Atrodas Kazdangas profesionālās skolas īpašuma “Parks” teritorijā (kadastra Nr. 64680050034). Pilsakalns sakopts, tam apkārt izveidots ceļš, labi sasniedzams, tuvumā atrodas Grota.

 Valsts nozīmes arhitektūra Kazdangas muižas apbūve (valsts aizsardzības Nr.6413) Kazdangas muižā. Tās teritorijā atrodas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi,  perspektīvie (plānotie) valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi,  industriālā mantojuma  objekti, mākslas pieminekļi, baronu kapeņu paliekas. Kazdangas muižas apbūve atrodas valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa Parks (valsts aizsardzības Nr.6422) teritorijā. Muižas apbūves ēkas  privatizācijas procesā sadalītas dažādām juridiskām un fiziskām personām un tiek izmantotas kultūras, izglītības sporta, tūrisma un saimnieciskiem mērķiem. Muižai nav noteiktas kultūras pieminekļa robežas. Zeme atrodas Kazdangas pagasta pašvaldības un Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā.

 Valsts nozīmes arhitektūra Pils (valsts aizsardzības Nr.6414) Kazdangas muižā. Kopš 2004. gada LR Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā, ilgstoši apsaimnieko Kazdangas profesionālā vidusskola (adrese - Jaunatnes gatve 2,  kadastra Nr.64680030034001) Pilī veikts jumta, fasādes un komunikāciju remonts un rekonstrukcija. Piemineklim reģistrēts apgrūtinājums, tā izmantošana un apsaimniekošana visumā atbilst kultūras pieminekļa prasībām.

 Vietējas nozīmes arhitektūra Kalpu māja (valsts aizsardzības Nr.6415) Kazdangas muižā. Atrodas LR Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā un izmanto kā vairāku dzīvokļu dzīvojamo māju (adrese – Pils gatvē 1,  kadastra Nr.64680030034022). Ēkai ir piebūves – bijušais barona zirgu stallis un 20.gs. 30. gadu lopu kūts Piemineklis sliktā tehniskā stāvoklī, nepieciešams ārējās fasādes un iekštelpu kapitāls remonts.  Zemesgrāmatā reģistrēts apgrūtinājums  kultūras pieminekļa īpašniekam. Ēkas izmantošana  atbilst sākotnējai – dzīvojamā māja.

 Vietējas nozīmes arhitektūra Skola (valsts aizsardzības Nr.6416) Kazdangas muižā. Atrodas pagasta pašvaldības īpašumā un tiek izmantota kā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar daļēji privatizētiem dzīvokļiem (adrese – Pils gatvē 2 kadastra Nr.64680030034014). Pieminekļa tehniskais stāvoklis neatbilst kultūras pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas prasībām. Apgrūtinājums kultūras piemineklim nav reģistrēts. Iedzīvotāji pakāpeniski atbrīvo māju.

 Valsts nozīmes arhitektūra “Kavalieru” māja (valsts aizsardzības Nr.6417) Kazdangas muižā. Atrodas LR Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā (adrese Jaunatnes gatvē 1, kadastra Nr.64680030034002), izmanto Kazdangas profesionālās vidusskolas  administrācija. Tās stāvoklis neatbilsts kultūras pieminekļa aizsardzības prasībām – ēkas ārējās fasādes tehniski sliktā stāvoklī. Piemineklim reģistrēts apgrūtinājums.

 Valsts nozīmes mākslas piemineklis Parkets (valsts aizsardzības Nr.3816) atrodas Kazdangas muižas “Kavalieru” mājā 2. stāva kamīna zālē (adrese - Jaunatnes gatvē 1, kadastra Nr. 64680030034002 ). Piemineklis tiek atbilstoši kopts un izmantots, bet tā apdraudējums ir “Kavalieru” mājas nesakārtotais jumta segums un gandrīz 100 gadu nolietojums.

 Valsts nozīmes arhitektūra Krogs (valsts aizsardzības Nr.6418) Kazdangas muižā. Atrodas Kazdangas pagasta padomes īpašumā, izmantota kā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (adrese – Liepu gatvē 8, kadastra Nr.64680050042001). Ēkas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, piemineklis netiek atbilstoši remontēts un kopts, apgrūtinājums īpašumam nav reģistrēts.

 Valsts nozīmes kustamais mākslas piemineklis Vēja rādītāji ( 2)  (valsts aizsardzības Nr.3817) uzstādīti valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa Kroga jumta korē (adrese – Liepu gatvē 8, kadastra Nr.64680050042001). To izmantošana ir atbilstoša pieminekļa sākotnējai izmantošanai. Vienam rādītājam trūkst dekoratīvā daļa – tā atrodas Rundāles pils muzejā.

 Valsts nozīmes arhitektūra Klēts (valsts aizsardzības Nr.6419) Kazdangas muižā. Atrodas LR Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā (adrese Jaunatnes gatvē 3, kadastra Nr. 64680030034003), izmanto Kazdangas profesionālās vidusskolas mācību un praktisko nodarbību vajadzībām, ierīkoti arī dienesta dzīvokļi. Ēkas tehniskais stāvoklis neatbilst kultūras pieminekļa aizsardzības un saglabāšanas prasībām – sliktā tehniskā stāvoklī atrodas oriģinālais dakstiņu jumta klājums un ēkas fasāde. Piemineklim reģistrēts apgrūtinājums.

 Valsts nozīmes arhitektūra Stallis (valsts aizsardzības Nr.6420) Kazdangas muižā, atrodas Kazdangas pagasta pašvaldības īpašumā (adrese Pils gatvē 4, kadastra Nr. 64680030034041). Ēku izmanto kā kultūras namu. Pieminekļa tehniskais stāvoklis neatbilst pieminekļa aizsardzības un saglabāšanas prasībām. Apgrūtinājums nav reģistrēts. Ēkas arhitektūru bagātina donžons ar 1914.g. klātu šindeļu jumtu. Saglabājies 20.gs.60.gados vēl nacionālā stilā veidotais ēkas interjers, 1968. gadā telpās ieklātais parkets.

 Vietējas nozīmes arhitektūra Ūdensdzirnavas (valsts aizsardzības Nr.6421) Kazdangas muižā sadalītas diviem īpašniekiem. V/a “Mājokļu aģentūra” īpašumā atrodas dzirnavu dzīvojamā daļa, to attiecīgi izmanto dzīvošanai (adrese Liepu gatvē 10,  kadastra Nr.64680050042003). Ūdensdzirnavu darba māja ar  iekārtām un tehnisko daļu  atrodas LR Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā (adrese Liepu gatvē 10a,  kadastra Nr.64680050042008), iznomāta SIA “Megate”. To izmanto saimnieciski - elektroenerģijas ražošanai. Ūdensdzirnavu darba mājas ārējais vizuālais stāvoklis neatbilst kultūras pieminekļa aizsardzības prasībām. Īpašniekam reģistrēts apgrūtinājums zemesgrāmatā.

 Valsts nozīmes arhitektūra Parks (valsts aizsardzības Nr.6422) Kazdangas muižā. Pieminekļa platība 196 ha. 188,9 ha atrodas LR Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā (kadastra Nr.64680030034, Nr.64680030035, ). 6 ha parka teritorijas ar kadastra Nr.64680050060 pieder pašvaldībai. 1999. g. apstiprināta pieminekļa teritorija, aprakstītas robežas. Parka kopšanas darbi notiek galvenokārt ap Profesionālās skolas ēkām, Kazdangas pagasta centrā. Parkā atrodas arhitektūras mazās  formas – akmens soli, grota utt. Parks ir aizaudzis, dīķi ir sausi, kopējais parka stāvoklis ir problemātisks.

 Valsts nozīmes kustamais mākslas piemineklis Vāze  (valsts aizsardzības Nr.3818) atrodas Kazdangas parkā, pie “Kavalieru” mājas LR Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā (zemes īpašuma kadastra Nr. 64680030034) Pieminekļa stāvoklis ir apmierinošs,  to izmanto parka izdaiļošanai, bet vāzes vēsturiskā atrašanās vieta bijusi Alokstes krastā pie Pārvaldnieka mājas.

 Valsts nozīmes  māksla Piemineklis Māteru Jurim  (valsts aizsardzības Nr.3819) Kazdangas parkā pie Pils centrālās fasādes.  Piemineklis atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas īpašumā (kadastra Nr. 64680030034) Tā stāvoklis atbilst pieminekļu aizsardzības prasībām, tas uzstādīts pie Pils centrālās fasādes.

Īpaši jāatzīmē Kazdangas parks, kas aptver plašu teritoriju un veido ļoti ainavisku vidi.

Kazdangas pagasta teritorijā atrodas Aizputes ainava un Kazdangas ainava.

Aizputes ainavu veido tās vēsturiskā apbūve, luterāņu baznīca kuršu pilskalna vietā, ūdensdzirnavu komplekss, Ordeņa pils un Aizputes ūdenskrātuve. Tieši no ūdenskrātuves puses tā ir vērojama arī no Kazdangas pagasta puses. Pati ainava pieskaitāma pie tipiskām Latvijas mazpilsētu ainavām ar lielu estētisko un kultūrvēsturisko vērtību.

Kazdangas ainavu veido Kazdangas pils, parks un dīķu kaskāde. Tai ir augsta estētiskā un kultūrvēsturiskā vērtība. No kultūrvēsturiskās ainavas viedokļa, liela vērtība ir zivju dīķiem, kas ir pirmie Latvijā.

Kazdangas pagastā ir noteiktas vairākas ainavu teritorijas ar augstu estētisko un kultūrvēsturisko vērtību.

Kazdangas pagastam ir izstrādāts teritorijas plānojums, kurā noteikti teritorijas plānotās izmantošanas veidi un ierobežojumi. Ūdenssaimniecības attīstība plānota ņemot vērā šos ierobežojumus. Teritorijas plānojumā ir plānota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana. Izbūvējamos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus paredzēts izvietot gar ceļiem,  gar grāvjiem. Būvniecībai nelabvēlīgas teritorijas Kazdangas ciemā nav. Ievērojot Teritorijas plānojumā noteiktos teritorijas izmantošanas veidus un ievērojot iezīmētās aizsargjoslas, ūdenssaimniecības attīstības projektu iespējams īstenot, neradot kaitējumu dabas aizsardzības vērtībām un esošajai ciemata infrastruktūrai.

# ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

## Attīstības mērķi, principi un prognozes

Ilgtermiņa investīciju programma izstrādāta no 2011.gada līdz 2015.gadam ilgam laika posmam.

Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu un pakalpojumu pieejamības paplašināšanu  Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā, lai tiktu sasniegti ES ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu standarti, kas ietverti Eiropas Savienības Direktīvu prasībās un Latvijas Republikas tiesiskajos aktos:

- Esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, lai nodrošinātu iedzīvotājiem centralizētu ūdensapgādi saskaņā ar ES Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/831EC “Par dzeramā ūdens kvalitāti” un LR MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām;

- Esošās kanalizācijas sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu saskaņā ar ES Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvu 911271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.012002) prasībām.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana saskaņā ar ES Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīvu 86/278IEEC “Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas”, kas nosaka smago metālu (kadmija, vara, niķeļa, svina, cinka un dzīvsudraba) koncentrācijas ierobežojumu dūņās, kuras ir paredzētas izmantot lauksaimniecībā un LR MK noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.

Plānojot ūdenssaimniecības attīstību Kazdangas ciemā, tiks ievērotas Reģionālās vides pārvaldes un Veselības inspekcijas prasības, kā arī šādi principi:

- Princips “piesārņotājs maksā" - notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana, patēriņa noteikšanai lietojot ūdens mērītājus;

- Ilgtermiņa plānošanas mērķis ir, analizējot alternatīvus attīstības modeļus, izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu, kur ar viszemākajām izmaksām nodrošina pakāpenisku ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzlabošanu līdz izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Izvirzītie mērķi:

- Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām;

- Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām;

- Saglabāt esošo 99% pārklājuma līmeni ūdensapgādei, un un sasniegt 98% pārklājuma līmeni kanalizācijai.

Lai tiktu sasniegti izvirzītie mērķi, nepieciešams:

- Artēziskā urbuma „Valāta” Nr.2. 5,0l/sek. ( LVĢMA nr.4081) rekonstrukcija;

- Esošās ēkas rekonstrukcija pie urbuma „Valāta Nr.2” LVĢMA nr.4081) un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0 m3/h;

- Ūdenstorņa „Valāta” V=99m3 rekonstrukcija;

- Artēziskā urbuma „Dārza gatve” 3,0l/sek. rekonstrukcija (LVĢMA nr.4046);

- Jaunas ŪAS izbūve pie urbuma „Dārza gatve” 6,0m3/h;

- Ūdenstorņa „Dārza gatve” V=120m3 rekonstrukcija;

- Pie urbuma “Jaunatnes gatve” divu ūdenstorņu demontāža;

- Urbuma LVĢMA Nr.3625 tamponēšana;

- Rekonstruēt esošos ūdensapgādes cauruļvadus 11 549 m.

- Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija uz BIO 240

- Rekonstruēt esošos kanalizācijas pašteces cauruļvadus 7 712 m un spiedvadus 143 m, rekonstruēt kanalizācijas sūkņu staciju KSS 13,0 m3 /h.

- Izbūvēt jaunus kanalizācijas cauruļvadus 634 m, spiedvadus 378 m, divu jaunu KSS izbūve 6,0 m3/h un vienas KSS izbūve 2,0 m3/h.

Ūdenssaimniecības attīstības mērķi atbilst Kazdangas ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījuma prognozēm, kas izriet no Kazdangas pagasta teritorijas plānojuma.

## Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas priekšrocības

### Ūdensapgāde

Izstrādājot Ilgtermiņa investīciju programmu Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciemā, tika ņemti vērā ilgtspējīgas attīstības nosacījumi. Tie paredz nodrošināt kvalitatīvu vidi iedzīvotājiem, līdzsvarotu ekonomisko attīstību saistībā ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.

### Kanalizācija

Centralizētās kanalizācijas sistēmas priekšrocības, galvenokārt, nosaka vides aizsardzības aspekti. Individuālie septiķi un izsmeļamās bedres, ja tie netiek pienācīgi apsaimniekoti, ir potenciālie vides piesārņojuma avoti. Savukārt, individuālo septiķu un izsmeļamo bedru apsaimniekošana ir dārga un darbietilpīga. Septiķu apsaimniekošanu jānodrošina objektu īpašniekiem, bet pašvaldībai jānodrošina uzraudzība attiecībā uz vides aizsardzības prasību ievērošanu.

### Principa “piesārņotājs maksā” ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika.

Pēc prioritārās programmas centralizētus kanalizācijas pakalpojumus izmantos 97 % no Kazdangas ciema iedzīvotājiem, pārējiem iedzīvotājiem būs iespēja arī turpmāk sadzīves notekūdeņus izvest uz Aizputes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kaut arī pagaidām iedzīvotāji šos pakalpojumus praktiski neizmanto.

### Izmaksu pilnas segšanas principa ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots izmaksu pilnas segšanas princips, ko nodrošina arī metodika ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanai.

### Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana

Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana mājsaimniecībās tiks panākta ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu, panākot 100% skaitītāju uzstādīšanu pie lietotājiem un ūdens patēriņa noteikšanu pēc skaitītāju rādītājiem. Patreiz Kazdangas ciemā 86 % no iedzīvotājiem un juridiskajām personām ir uzstādīti ūdens skaitītāji. Pēc prioritārās programmas Kazdangas pagasta pārvalde pieprasīs, lai visi centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu lietotāji uzstādītu ūdens skaitītājus.

Ūdens resursu izmantošanas lietderīgumu nodrošinās ūdensapgādes tīklos radušos zudumu samazināšana, ko, rekonstruējot bojātos cauruļvadus, plānots samazināt.

### Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošana

Esošajā situācijā elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādei 2010.gadā bija 29 873 kWh, kas ir 1,38 kWh/m3 iegūtā ūdens. Patēriņu veido ūdens sūkņi visos urbumos. Prioritārās investīciju programmas I kārtas ietvaros netiks veiktas investīcijas ūdensapgādes sistēmā. Līdz ar to patēriņš uz vienu vienību nemainīsies. Kopējais patēriņš nedaudz kritīsies, samazinoties iegūtā ūdens apjomiem, samazinoties patēriņam. II kārtas ietvaros tiks rekonstruēti urbumi un uzstādīti jauni energoefektīgi sūkņi, kā arī izbūvētas atdzelžošanas stacijas pie abiem urbumiem. Paredzams, ka vēl nedaudz kritīsies iegūtā ūdens apjomi. Summējot visus elektroenerģijas patēriņu ietekmējošos faktorus, paredzams, ka elektroenerģijas patēriņš uz vienu vienību pieaugs līdz 1,47 kWh/m3.

Kanalizācijas sistēmas uzturēšana 2010.gadā patērēja 22 582 kWh, kas sastāda 0,33 kWh/m3 attīrīto notekūdeņu. Patēriņu veido notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbināšana, kanalizācijas sūkņu stacija un apkalpes ēkas elektroenerģijas patēriņš. Projekta I kārtas gaitā tiks rekonstruēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta atbilstoši pieprasītajām jaudām, rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija un izbūvētas divas jaunas sūkņu stacijas. Elektroenerģijas patēriņš uz vienu vienību kritīsies līdz 0,26 KWh/m3.

### Piesārņojuma apjoma prognozes

Pie pašreizējā centralizētās kanalizācijas pieslēgto iedzīvotāju skaita (72% no ciema iedzīvotājiem), kā arī Kazdangas pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes individuālajiem notekūdeņu risinājumiem, piesārņojuma apjoms Kazdangā ir SV 2,12 t/gadā, BSP5 1,81 t/gadā un ĶSP 3,32 t/gadā.

Prioritārās investīciju programmas I kārtas ietvaros kanalizācija tiks nodrošināta 97% no Kazdangas iedzīvotājiem. Centralizētai kanalizācijai tiks pieslēgta Kazdangas pamatskola. Līdz ar to pēc projekta I kārtas realizācijas kopējais piesārņojuma apjoms Kazdangā samazināsies līdz SV 0,24 t/gadā, BSP5 0,21 t/gadā un ĶSP 0,38 t/gadā.

### Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana tiek plānota, ievērojot Reģionālās vides pārvaldes prasības. Ilgtermiņā nav prognozētas tādas izmaiņas, kas varētu radīt specifisku, videi bīstamu piesārņojumu. Tas nozīmē, ka notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā nebūs vajadzīgi nekādi specifiski pasākumi. Dūņas tiks kompostētas izmantojot Kazdangas pagasta padomei piederošo lauksaimnniecības un mežniecības zemju mēslošanai, kā arī apzaļumojumu ierīkošanai, ievērojot MK noteikumus Nr. 362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.

### Ilgtspējīgas attīstības principa ievērošana

Plānojot ilgtermiņa investīciju programmu, ir ievēroti visi sociālekonomiskie un ekoloģiskie faktori, kas saistīti ar ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu:

- plānota infrastruktūras attīstība, kas nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvajām prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti;

- plānota ieņēmumu un izdevumu dinamika, ņemot vēra principu “piesārņotājs maksā” un pilnu izmaksu segšanas principu;

- plānota tarifu attīstība, ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju un pilnu izmaksu segšanas principu.

### Kvalitātes prasību ievērošana notekūdeņu attīrīšanā

Plānota notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.

### Vides prasību ievērošana individuālās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumā

Ilgtermiņa investīciju programmā plānots rekonstruēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus, lai nodrošinātu centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu  pieejamību esošajiem 99 % un centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamību 98 % iedzīvotāju. Mājsaimniecībās, kur centralizētos kanalizācijas pakalpojumus nevarēs izmantot, iedzīvotājiem būs jāizbūvē lokālās notekūdeņu savākšanas ietaises, bet šo ietaišu tvertņu saturu varēs izvests uz Aizputes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām kā līdz šim. Dzeramo ūdeni šie iedzīvotāji iegūs no individuālajiem urbumiem vai grodu akām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti būs šo iedzīvotāju īpašumā un viņi nodrošinās to apsaimniekošanu, bet pašvaldība nodrošinās uzraudzību, lai novērstu vides un sabiedrības veselības piesārņojuma draudus.

### Ietekmes uz vidi novērtēšanas nepieciešamība

Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (19.06.2003), Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldei ir iesniegts pieprasījums par projekta ietekmes uz vidi novērtējuma un ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma nepieciešamību.

### Institucionālās attīstības prognozes

Aizputes novadā Aizputes pilsētā ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus nodrošina SIA “Aizputes komunālā saimniecība”, Cīravas pagastā SIA “KS Cīrava”, Kalvenes pagastā Kalvenes pagasta pārvalde un Kazdangas pagastā Kazdangas pagasta pārvalde. Aizputes novada pašvaldība 2010.gadā ir izstrādājusi stratēģisku dokumentu “Vienota Aizputes novada datorizēta ūdenssaimniecības vadības un kontroles sistēma”, kas paredz pakāpenisku pagastu ūdenssaimniecības sistēmu nodošanu SIA “Aizputes komunālā saimniecība”. Pagastu ūdenssaimniecību nodošana vienam uzņēmumam ir plānota ilgtermiņā. Prioritārais uzdevums ir pagastu ūdenssaimniecības sistēmu rekonstrukcija un sakārtošana.

## Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības alternatīvas

Ūdensapgādes sistēmas attīstības scenārijs:

- Artēziskā urbuma „Valāta Nr.2”, „Dārza gatve” rekonstrukcija, urbuma LVĢMA nr.3625 tamponēšana. Jaunas ŪAS izbūve pie urbuma „Dārza gatve” 6,0m3/h., esošās ēkas rekonstrukcija pie urbuma „Valāta Nr.2” un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0m3/h. Ūdenstorņa „Valāta” V=99m3 rekonstrukcija, ūdenstorņa „Dārza gatve” V=120m3 rekonstrukcija. Ūdenstorņu (2gab.) pie urbuma „Jaunatnes gatve” demontāža. Spiediena paaugstināšanas sūkņu uzstādīšana ēkā (kopmītnēs). Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija t.sk. hidrantu un jaunu cauruļvadu izbūve t.sk. hidrantu.

- Artēziskā urbuma „Valāta Nr.2”, „Dārza gatve” rekonstrukcija, urbuma LVĢMA nr.4046 tamponēšana, urbuma „Jaunatnes gatve” rekonstrukcija. Jaunas ŪAS izbūve pie urbuma „Dārza gatve” 3,0m3/h, esošās ēkas demontāža pie urbuma „Valāta Nr.2”, jaunas ŪAS izbūve 4,0m3/h. Jaunas ŪAS izbūve 3,0m3/h. pie urbuma „Jaunatnes gatve”. Ūdenstorņa „Valāta” V=99m3 rekonstrukcija, ūdenstorņa „Dārza gatve” V=120m3 rekonstrukcija, ūdenstorņa „Jaunatnes gatve” V=90m3 rekonstrukcija. Ūdensapgādes tīklu izbūvei un rekonstrukcijai t.sk. hidrantiem nav citu alternatīvu kā tikai iekārtu  un materiālu izvēlē, kas tiks risināts tehniskā projekta laikā.

ŪAS jaudas aprēķins Kazdangai:

bmax = 2,8, amax = 1,2, 2,8 x 1,2 = 3,36, Q=3,36 x 38,24/24 = 5,35m3/h, ŪAS jauda tiek pieņemta 6,0m3/h.

38,24m3/dnn – dzeramā ūdens bilance.(400 iedz.).

ŪAS jaudas aprēķins Valātai:

bmax = 3,5, amax = 1,2, 3,5 x 1,2 = 4,2, Q=4,2 x 19,07/24 = 3,33m3/h, ŪAS jauda tiek pieņemta 4,0m3/h.

19,07m3/dnn – dzeramā ūdens bilance.(200 iedz.).

Ūdens rezervju aprēķins saskaņā ar LBN 222-99„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” Kazdangas ciemam.

Pēc ūdens piegādes nodrošinājuma pakāpes, Kazdangas ciems pieder pie III ūdensapgādes centralizētās sistēmas kategorijas.

Ūdens piegādi drīkst samazināt līdz 30% no aprēķinātā ūdens patēriņa.

Aprēķinātais ūdens patēriņš 5,35m3/h – 30% = 3,74m3/h.

Avārijas likvidēšanas aprēķina ilgums III kategorijas ūdensapgādes sistēmai pēc LBN 222-99, 14.tab. tiek noteikts 12h.

Ūdens rezervju tilpuma aprēķins: 3,74 x 12 = 44,8 tiek pieņemts rezervuāra darba tilpums V=45m3

Ūdens rezervju aprēķins saskaņā ar LBN 222-99„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” Valātas ciemam.

Pēc ūdens piegādes nodrošinājuma pakāpes, Kazdangas ciems pieder pie III ūdensapgādes centralizētās sistēmas kategorijas.

Ūdens piegādi drīkst samazināt līdz 30% no aprēķinātā ūdens patēriņa.

Aprēķinātais ūdens patēriņš 3,33m3/h – 30% = 2,33m3/h.

Avārijas likvidēšanas aprēķina ilgums III kategorijas ūdensapgādes sistēmai pēc LBN 222-99, 14.tab. tiek noteikts 12h.

Ūdens rezervju tilpuma aprēķins: 2,33 x 12 = 27,9 tiek pieņemts rezervuāra darba tilpums V=30m3

Kanalizācijas sistēmas attīstība:

- Esošā NAI rekonstrukcija uz BIO 240. Kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija t.sk. KSS un jaunu tīklu izbūve, t.sk. jaunas KSS izbūve (3.gab.).

- Jauna NAI izbūve BIO 240 t.sk. KSS tuvāk ciema centram. Kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija, jaunu tīklu izbūve t.sk. KSS izbūve (3.gab.).

### Alternatīvo risinājumu salīdzinājums

Tabula Nr. 49.  Alternatīvu salīdzinājums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā

| Rādītāji | I alternatīva | II alternatīva |
| --- | --- | --- |
| Alternatīvu salīdzinājums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā |  |  |
| U1 | Artēziskā urbuma „Valāta” Nr.2 5,0l/sek. ( LVĢMA nr.4081) rekonstrukcija.* Artēziskā urbuma „Dārza gatve” 3,0l/sek. rekonstrukcija (LVĢMA nr.4046). Urbuma LVĢMA Nr.3625 tamponēšana.** | Artēziskā urbuma „Valāta” Nr.2 5,0l/sek. ( LVĢMA nr.4081) rekonstrukcija. Artēziskā urbuma „Dārza gatve” 3,0l/sek. rekonstrukcija (LVĢMA nr.4046). Urbuma LVĢMA Nr.3625 tamponēšana. Urbuma LVĢMA Nr.3934 „Jaunatnes gatve” rekonstrukcija 4,0l/sek. |
| Investīciju izmaksas LVL (2011.g.cenas) | Urbuma „Valāta” Nr.2 rekonstrukcija – 12 850 LVL Urbuma „Dārza gatve” rekonstrukcija – 8 600LVL Spiediena paaugstināšanas sūkņi (ēkā) – 2 500LVL Urbuma tamponēšana -1 500LVL ∑=22 950 LVL | Urbuma „Valāta” Nr.2 rekonstrukcija – 12 850 LVL Urbuma „Dārza gatve” rekonstrukcija – 8 600LVL Urbuma tamponēšana -1 500LVL Urbuma „Jaunatnes gatve” rekonstrukcija – 9 200LVL ∑=32 150 LVL |
| U2 | Jaunas ŪAS izbūve pie urbuma „Dārza gatve” 6,0m3/h. Esošās ēkas rekonstrukcija pie urbuma „Valāta Nr.2” un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0m3/h. | Jaunas ŪAS izbūve pie urbuma „Dārza gatve” 3,0m3/h. Esošās ēkas demontāža pie urbuma „Valāta Nr.2”. Jaunas ēkas izbūve un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0m3/h. Jaunas ēkas izbūve un iekārtu uzstādīšana pie urbuma „Jaunatnes gatve” 3,0m3/h. |
| Investīciju izmaksas LVL (2011.g.cenas) | Jaunas ŪAS izbūve pie urbuma „Dārza gatve” 6,0m3/h. – 15 800 LVL Esošās ēkas rekonstrukcija pie urbuma „Valāta Nr.2” un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0m3/h. – 15 090LVL ∑=30 890 LVL | Jaunas ŪAS izbūve pie urbuma „Dārza gatve” 3,0m3/h. – 13 800 LVL Esošās ēkas demontāža pie urbuma „Valāta Nr.2”. Jaunas ēkas izbūve un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0m3/h. – 15 090 LVL Jaunas ēkas izbūve un iekārtu uzstādīšana pie urbuma „Jaunatnes gatve” 3,0m3/h. – 13 800 LVL ∑=42 690 LVL |
| U3 | Ūdenstorņa „Valāta” V=99m3 rekonstrukcija.**** Ūdenstorņa „Dārza gatve” V=120m3 rekonstrukcija.**** Spiediena paaugstināšanas sūkņi (ēkā).*** Ūdenstorņu (2gab.) demontāža pie urbuma „Jaunatnes gatve” | Ūdenstorņa „Valāta” V=99m3 rekonstrukcija. Ūdenstorņa „Dārza gatve” V=120m3 rekonstrukcija. Ūdenstorņa „Jaunatnes gatve” V=90m3 rekonstrukcija.*** |
| Investīciju izmaksas LVL (2011.g.cenas) | Ūdenstorņa „Valāta” V=99m3 rekonstrukcija – 7 850LVL Ūdenstorņa „Dārza gatve” V=120m3 rekonstrukcija – 8350LVL Spiediena paaugstināšanas sūkņi – 2 500LVL Ūdenstorņu (2gab.) demontāža pie urbuma „Jauntanes gatve” – 10 300 LVL ∑=29 000 LVL | Ūdenstorņa „Valāta” V=99m3 rekonstrukcija – 7 850LVL Ūdenstorņa „Dārza gatve” V=120m3 rekonstrukcija – 8350LVL Ūdenstorņa „Jaunatnes gatve” V=90m3 rekonstrukcija – 18 400LVL ∑=34 600 LVL |
| U4 | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 11 174m, sistēmas sacilpošanai 3 75m, t.sk. hidrantu rekonstrukcija (4gab.) un jaunu izbūve (4gab.). | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 11 174m, sistēmas sacilpošanai 3 75m, Valātas un Kazdangas sistēmas apvienošanai 685m, t.sk. hidrantu rekonstrukcija (4gab.) un jaunu izbūve (4gab). |
| Investīciju izmaksas LVL (2011.g.cenas) | ∑=813 230 LVL | ∑=861 180 LVL |
| Investīciju izmaksas KOPĀ LVL (2011.g.cenas) | 896 070 LVL | 970 620 LVL |
| Ekspluatācijas izmaksas LVL/m3 (2011.g.cenas) | 0,33 LVL/m3 (Ekspluatācijas, darbinieku algu un elektroenerģijas izmaksas). | 0,40 LVL/m3 (Ekspluatācijas, darbinieku algu un elektroenerģijas izmaksas). |
| Institucionālie aspekti | Kazdangas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu. | Kazdangas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu. |
| Tehniskie un tehnoloģiskie aspekti | Esošie urbumi nodrošinās nepieciešamo ūdens daudzumu ilgtermiņa programmas ietvaros. Spiediena un ūdens rezervju nodrošināšanai tiks rekonstruēti ūdenstorņi. Ūdens kvalitātes uzlabošanai tiks izbūvētas atdzelžošanas stacijas. | Esošie urbumi nodrošinās nepieciešamo ūdens daudzumu ilgtermiņa programmas ietvaros. Spiediena un ūdens rezervju nodrošināšanai tiks rekonstruēti ūdenstorņi. Ūdens kvalitātes uzlabošanai tiks izbūvētas atdzelžošanas stacijas. Sistēmas tiks apvienotas. Spiedienu pie urbuma „Jaunatnes gatve” uzturēs ūdenstorņi. |
| Ekspluatācijas drošība | Apkalpošana būs droša, to nodrošinās ekspluatācijas noteikumu ievērošana. | Apkalpošana būs droša, to nodrošinās ekspluatācijas noteikumu ievērošana |
| Būvniecības vietas izvēle | Rekonstruējamo un jaunizbūvējamo objektu vietas izvēle nosaka esošo objektu atrašanās vietas. | Rekonstruējamo un jaunizbūvējamo objektu vietas izvēle nosaka esošo objektu atrašanās vietas. |
| Traucējumi būvniecības laikā | Lielāka transporta plūsma Kazdangas, Valātas ciemā, kas nozīmē lielāku CO izmešu apjomu. Traucējumi iekšējai infrastruktūrai (tranšeju rakšana gar daudzdzīvokļu mājām, viensētām). | Lielāka transporta plūsma Kazdangas,Valātas ciemā, kas nozīmē lielāku CO izmešu apjomu. Traucējumi iekšējai infrastruktūrai (tranšeju rakšana gar skolu, daudzdzīvokļu mājām, viensētām). |
| Vides aspekti | Nodrošināta ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003). | Nodrošināta ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003). Urbuma tamponēšana saskaņā ar pazemes ūdens horizonta aizsardzību. |
| Ūdenssaimniecības attīstībai tiek izvirzīta I alternatīva, jo tā ir ekonomiski izdevīgāka, jo būvniebības izmaksas ir zemākas. Ieguvumi ūdensapgādē no patērētāju viedokļa būs vienādi, kā vienā, tā otrā gadījumā, tomēr tiks veikta ūdensapgādes sistēmas modernizācija un ilgtermiņā ekspluatācijas izmaksas būs daudz zemākas kā II alternatīvā. *Urbums „ValātaNr.2” darbosies secīgā darbībā ar urbumu „Valāta Nr.1” Urbums „Valāta Nr.1” ir labā tehniskā stēvoklī, tādēļ projekta ietvaros ar šo urbumu nav plānotas nekādas aktivitātes. **Urbums „LVĢMA Nr.3625” vairs netiek izmantots, tādēļ plānota šā urbuma tamponēšana. Urbums atrodas blakus urbumam „Jaunatnes gatve”. Projekta ietvaros urbumu „Jaunatnes gatve” plānots atstāt kā rezerves urbumu, kuru izmantos tikai avārijas gadījumā neaprīkojot to ar priekšattīrīšanas iekārtām. ***Spiediena paaugstināšanas sūkņi nepieciešami kopmītņu ēkā, jo tornis „Dārza gatve”, kas nodrošina sistēmu ar spiedienu ir zemākā līmenī nekā kopmītņu ēka un nespēj tai nodrošināt vajadzīgo spiedienu. II.alternatīvā ir izskatīta iespēja kā nodrošināt šo ēku ar spiedienu neuzstādot šos sūkņus. Ir jārekonstruē blakus esošais tornis „Jaunatnes gatve”, taču šāda alternatīva ir ļoti dārga un neatmaksājas vienas ēkas spiediena nodrošināšanai, taču šāds variants nos sistēmas drošības viedokļa tomēr ir labāks, piemēram, otra torņa „Dārza gatve” avārijas gadījumā. ****Sasakaņā ar aprēķinu ūdenstorņa „Dārza gatve” darba tilpums jāsamazina uz 45m3, uzstādot līmeņa sensorus, kas automātiski regulēs nepieciešamo ūdens daudzumu tornī saskaņā ar dziļurbuma sūkņa darbību. Tas pats attiecās uz ūdenstorni „Valāta”, ieregulējot tam darba tilpumu uz 30m3. |  |  |

Tabula Nr. 50.  Alternatīvu salīdzinājums kanalizācijas infrastruktūras attīstībā

| Rādītāji | I alternatīva |  | II alternatīva |
| --- | --- | --- | --- |
| Alternatīvu salīdzinājums kanalizācijas infrastruktūras attīstībā |  |  |  |
| K1 |  | Esošo NAI rekonstrukcija uz BIO 240 | Jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve BIO 240. No esošajām attīrīšanām aptuveni 450m tuvāk ciema centram pa esošo kanalizācijas maģistrālo cauruļvadu. |
| Investīciju izmaksas LVL (2011.g.cenas) |  | Rekonstrukcijas izmaksas – 102 079 LVL ∑=102 079 LVL | Jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve t.sk. KSS un septiķu pieņemšanas kamera – 145 000 LVL Elektrības piesaiste – 7 000 LVL Teritorijas labiekārtošana (zemes darbi) – 5 500 LVL Jauna žoga izbūve (250m) – 3 750 LVL Esošā NAI demontāža – 7 000 LVL ∑= 168 250 LVL |
| K2,K3 |  | Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 7712m, spiedvadi 143m t.sk. esošās KSS rekonstrukcija 13,0m3/h. Jaunu tīklu izbūve 634m, spiedvadi 378m t.sk. jaunu KSS izbūve 6,0m3/h, 6,0m3/h, 2,0m3/h. | Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 7237m, spiedvadi 57m. Jaunu tīklu izbūve 634m, spiedvadi 378m t.sk. jaunu KSS izbūve 6,0m3/h, 6,0m3/h, 2,0m3/h. |
| Investīciju izmaksas LVL (2011.g.cenas) |  | ∑=685 320 LVL | ∑=637 935 LVL |
| Investīciju izmaksas KOPĀ LVL (2011.g.cenas) |  | 787 399 LVL | 806 185 LVL |
| Ekspluatācijas izmaksas LVL/m3 (2011.g.cenas) |  | 0,17 LVL/m3 (Ekspluatācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). | 0,17 LVL/m3 (Ekspluatācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). |
| Institucionālie aspekti |  | Kazdangas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu. | Kazdangas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu. |
| Tehniskie un tehnoloģiskie aspekti |  | Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un pārsūknēšanas staciju izbūve, rekonstrukcija, ļaus veiksmīgi notekūdeņiem nonākt uz attīrīšanas staciju. KSS kanalizācijas cauruļvadu izbūves dziļuma samazināšanai. | Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un pārsūknēšanas staciju izbūve, rekonstrukcija, ļaus veiksmīgi notekūdeņiem nonākt uz attīrīšanas staciju. KSS kanalizācijas cauruļvadu izbūves dziļuma samazināšanai. |
| Ekspluatācijas drošība |  | KSS eksplutācija ir droša, kura tiks aprīkota ar automātiku, kas signalizēs par avārījas gadījumu, un regulēs sūkņa darbību. | KSS eksplutācija ir droša, kura tiks aprīkota ar automātiku, kas signalizēs par avārījas gadījumu, un regulēs sūkņa darbību. |
| Būvniecības vietas izvēle |  | NAI ir paaugstinātas bīstamības objekts, kurš tiks izbūvēts nožogotā teritorijā, samazinot risku nepiederošu personu klātbūtnei pie objekta. Tiks nodrošināts objekta apgaismojums diennakts tumšajā laikā. | NAI ir paaugstinātas bīstamības objekts, kurš tiks izbūvēts nožogotā teritorijā, samazinot risku nepiederošu personu klātbūtnei pie objekta. Tiks nodrošināts objekta apgaismojums diennakts tumšajā laikā. |
| Traucējumi būvniecības laikā |  | Lielāka transporta plūsma Kazdangas, Valātas ciemā, kas nozīmē lielāku CO izmešu apjomu. Traucējumi iekšējai infrastruktūrai (tranšeju rakšana gar daudzdzīvokļu mājām, viensētām). | Lielāka transporta plūsma Kazdangas, Valātas ciemā, kas nozīmē lielāku CO izmešu apjomu. Traucējumi iekšējai infrastruktūrai (tranšeju rakšana gar daudzdzīvokļu mājām, viensētām). |
| Vides aspekti |  | Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām un atbilstība ES Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīvu 86/278/EEC Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas un LR MK noteikumu nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām. | Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām un atbilstība ES Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīvu 86/278/EEC Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas un LR MK noteikumu nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām. |
| Kanalizācijas attīstībai tiek izvirzīta I alternatīva kā ekonomiski izdevīgākā. |  |  |  |

## Ilgtermiņu investīciju programmas ieviešanas laika plāns

Tabula Nr. 51.  Ilgtermiņu investīciju programmas ieviešanas laika plāns

| Pasākums |  | Pasākuma apraksts | Kvantitatīvie mērķi | Plānotās izmaksas | Plānotais īstenošanas gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības | Ūdens ņemšanas vietu sakārtošana | Artēziskā urbuma”Valāta Nr.2” 5,0 l/s., “Dārza gatve” 3,0l/s. Rekonstrukcija, urbuma LVĢMA Nr.3625 tamponēšana | 1 kompl | 22 950 | līdz 2013.gadam |
| Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības | Ūdens daudzuma un spiediena nodrošināšana | Ūdenstorņa “Dārza gatve” V=120m3 ,ūdenstorņa ”Valāta” V=99m3 Rekonstrukcija. Spiediena paaugstināšanas sūkņi | 1 kompl | 18 200 | līdz 2013.gadam |
| Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības | Ūdens daudzuma un spiediena nodrošināšana | Ūdenstorņu demontāža pie urbuma “Jaunatnes gatve” | 2 kompl | 10 300 | līdz 2015.gadam |
| Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības | Ūdens kvalitātes uzlabošana | Jaunas ŪAS izbūve 6,0m3 /h. Pie urbuma “Dārza gatve”, esošās ēkas rekonstrukcija un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana pie urbuma “Valāta Nr.2” 4,0m3 /h | 1 kompl | 30 890 | līdz 2013.gadam |
| Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības | Ūdensvada cauruļvadu rekonstrukcija | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija hidrantu rekonstrukcija, jaunu hidrantu izbūve | 3 443m 4 gab 3 gab | 241 010 2 400 1 800 | līdz 2013.gadam |
| Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības | Kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Esošā NAI rekonstrukcija uz BIO 240 | 1 kompl | 102 079 | līdz 2013.gadam |
| Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu izbūve | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Spiedvadu rekonstrukcija KSS rekonstrukcija 13,0m3/h Jaunu tīklu izbūve Jaunu spiedvadu izbūve Jaunas KSS izbūve 6,0m3 /h | 1 904m 143m 1 kompl 256m 378m 2 kompl | 142 800 10 010 7 000 19 200 26 460 12 600 | līdz 2013.gadam |
| Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības | Kanalizācijas plūsmas nodrošināšana | Jaunas KSS izbūve 2,0m3 /h | 1 kompl | 3 300 | līdz 2015.gadam |
| Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija un jaunu izbūve | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 11 174m (tai skaitā 3 443m PriP). Valātas un Kazdangas sistēmas sacilpošanai Hidrantu rekonstrukcija 4gab.(tai skaitā 4 PriP). Jaunu hidrantu izbūve 4gab.(tai skaitā 3 PriP). | 11 174m 375m 4 kompl 4 kompl | 782 180 26 250 2 600 2 600 | līdz 2015.gadam |
| Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu izbūve | Kanalizācijas cauruļvadu Rekonstrukcija 712m (tai skaitā 1 904 PriP) Spiedvadu rekonstrukcija 143m. Jaunu cauruļvadu izbūve 634m(tai skaitā 256m PriP) Spiedvadu izbūve 378m | 7 712 143m 634m 378m | 578 400 10 010 47 550 26 460 | līdz 2015.gadam |

## Ilgtermiņa investīciju programmas pasākumi un to izmaksas

Tabula Nr. 52. Ūdensapgādes attīstības investīciju izmaksas (2011.gada cenās)

|  | Pasākums | Raksturojums | Mērv. | Daudzums | Vienības cena LVL | Izmaksas LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Artēziskā urbuma „Valāta” Nr.2. 5,0l/sek. ( LVĢMA nr.4081) rekonstrukcija. Urbuma karotāža Urbuma skalošana Apsaistes cauruļvadi (vertikālis posms), t.sk, armatūra, manometrs, ūdensskaitītājs Dziļurbuma sūknis komplektā ar rezerves sūkni. Esošā žoga demontāža Jauna žoga izbūve Artēziskā urbuma „Dārza gatve” 3,0l/sek. rekonstrukcija (LVĢMA nr.4046) Urbuma karotāža Urbuma skalošana Apsaistes cauruļvadi (vertikālis posms), t.sk, armatūra, manometrs, ūdensskaitītājs Dziļurbuma sūknis komplektā ar rezerves sūkni. Urbuma LVĢMA Nr.3625 tamponēšana | kompl. m m kompl. m m kompl. m m kompl. kompl. | 1 140 150 1 150 150 1 120 130 1 1 | 2 000 15 10 3 500 10 15 2 000 15 10 3 500 1 500 | 2 000 2 100 1 500 3 500 1 500 2 250 2 000 1 800 1 300 3 500 1 500 |
| U2 | Ūdens kvalitātes nodrošināšana | Jaunas ŪAS izbūve pie urbuma „Dārza gatve” 6,0m3/h. Tipveida konteinertipa ēka Kanalizācijas izbūve skalošanas ūdeņiem ēkā un izlaide grāvī. Pamatu izbūve Atdzelžošanas iekārtas Elektroinstalācijas izbūve Elektriskais radiātors Transporta izmaksas (iekārtu piegāde) Esošās ēkas rekonstrukcija pie urbuma „Valāta Nr.2” un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0m3/h. Ēkas jumta pārseguma nomaiņa Ēkas nosiltināšana Durvju nomaiņa Elektroinstalācijas pārbūve Grīdas pārbūve Kanalizācijas izbūve ēkā Kanalizācijas izbūve skalošanas ūdeņiem Cauruļvadi DN160 Zemes darbi grunts segumā, esošā seguma atjaunošana. Elektriskais radiātors Atdzelžošanas iekārtās Transporta izmaksas (iekārtu piegāde) | kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. gab. kompl. kompl. kompl. m m gab. kompl. kompl. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 62 62 1 1 1 | 5 000 1 000 1 500 6 000 1 200 8 00 3 00 8 00 1 300 1 50 1 200 9 00 3 00 10 60 8 00 5 000 3 00 | 5 000 1 000 1 500 6 000 1 200 8 00 3 00 8 00 1 300 1 50 1 200 9 00 3 00 6 20 3 720 8 00 5 000 3 00 |
| U3 | Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana | Ūdenstorņa „Valāta” V=99m3 rekonstrukcija. Būvekspertīzes slēdziens Apsaistes cauruļvadu nomaiņa DN160 Rezervuāru krāsojuma atjaunošana Hidroizolācijas ierīkošana pie pamatiem Durvju nomaiņa Rezervuāra darba tilpuma V=30m3 nodalīšana ieregulējot ar automātiku Rezervuāru skalošana Drenāžas ierīkošana ap torni Zemes planējuma izveide ap torni Ūdenstorņa „Dārza gatve” V=120m3 rekonstrukcija. Būvekspertīzes slēdziens Apsaistes cauruļvadu nomaiņa DN160 Rezervuāru krāsojuma atjaunošana Hidroizolācijas ierīkošana pie pamatiem Durvju nomaiņa Rezervuāra darba tilpuma V=45m3 nodalīšana ieregulējot ar automātiku Rezervuāru skalošana Drenāžas ierīkošana ap torni Zemes planējuma izveide ap torni Spiediena paaugstināšanas sūkņi (kopmītnes ēkā) Ūdenstorņu demontāža pie urbuma „Jaunatnes gatve” | kompl. m kompl. kompl. gab. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. m kompl. kompl. gab. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. | 1 60 1 1 1 1 1 1 1 1 60 1 1 1 1 1 1 1 1 2 | 1 000 10 2 500 8 00 1 00 5 00 1 000 6 50 7 00 1 000 10 2 500 8 00 1 00 5 00 1 000 6 50 7 00 2 500 5 150 | 1 000 6 00 2 500 8 00 1 00 5 00 1 000 6 50 7 00 1 000 6 00 2 500 8 00 1 00 5 00 1 000 6 50 7 00 2 500 10 300 |
| U4 | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija Cauruļvadi DN110, DN50, DN32. Zemes darbi un transporta izdevumi, grunts, zālāja seguma atjaunošana Hidrantu rekonstrukcija Jaunu hidrantu izbūve | m m gab. gab. | 11 549 11 549 4 4 | 10 60 6 00 6 00 | 115 490 692 940 2 400 2 400 |

Kopā investīcijas ūdensapgādes infrastruktūras sakārtošanai: 896 070 LVL

Tabula Nr. 53. Kanalizācijas attīstības investīciju izmaksas (2011.gada cenās)

|  | Pasākums | Raksturojums | Mērv. | Daudzums | Vienības cena LVL | Izmaksas LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Esošā NAI rekonstrukcija uz BIO 240. | Esošo NAI rekonstrukcija uz BIO 240 Tehnoloģija Elektrovadības bloks un automātika (bez SCADA) Kompresors Transports Dūņu uzpildīšana un regulēšana Tehnoloģijas montāža Dz/betona konstrukcijas Celtniecības darbi Pārējie celtniecības materiāli | kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 47 400 1 550 11 600 4 300 1 900 3 000 22 176 6 253 3 900 | 47 400 1 550 11 600 4 300 1 900 3 000 22 176 6 253 3 900 |
| K2 | Kanalizācijas plūsmas nodrošināšana | Esošo tīklu rekonstrukcija Pašteces cauruļvadi DN250, DN200 Spiedvadi DN110 Zemes darbi un transporta izdevumi, grunts, zālāja seguma atjaunošana KSS rekonstrukcija 13,0 m3/h. Rūpnieciski ražota plastmasas aka Ø1500 Notekūdeņu sūknis (komplektā ar rezerves sūkni) Vadības automātika | m m m gab. kompl. kompl. | 7 712 1 43 7 855 1 1 1 | 15 10 60 1 000 5 000 1 000 | 115 680 1 430 471 300 1 000 5 000 1 000 |
| K3 | Jaunu tīklu izbūve | Jaunu tīklu izbūve Pašteces cauruļvadi DN200, DN160 Spiedvadi DN110 Zemes darbi un transporta izdevumi, grunts, zālāja seguma atjaunošana Jaunas KSS izbūve 6,0m3/h. Rūpnieciski ražota plastmasas aka Ø1500 Notekūdeņu sūknis (komplektā ar rezerves sūkni) Vadības automātika Jaunas KSS izbūve 2,0m3/h. Rūpnieciski ražota plastmasas aka Ø1000 Notekūdeņu sūknis (komplektā ar rezerves sūkni) Vadības automātika | m m m kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. | 6 34 3 78 1 012 2 2 2 1 1 1 | 15 10 60 1 000 4 300 1 000 8 00 1 500 1 000 | 9 510 3 780 60 720 2 000 8 600 2 000 8 00 1 500 1 000 |

Kopā  kanalizācijas sistēmas attīstības izmaksas:         787 399 LVL

| Kopā investīcijas ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai | 1 683 469 |
| --- | --- |
| Tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas 4,00% | 67 339 |
| Būvuzraudzība 0,94% | 14 875 |
| Autoruzraudzība 0,78% | 13 131 |
| TEP sagatavošana un aktualizēšana 0,47% | 7 912 |
| Kopā IIP izmaksas | 1 786 726 |
| PVN 22% | 393 080 |
| Pavisam kopā | 2 179 806 |

## Prioritārā secība ilgtermiņa investīciju programmas pasākumiem

Tabula Nr. 54. Prioritāro pasākumu secība

| Komponente | Ilgtermiņa risinājums - pasākums | Prioritāte | Prioritātes izvēles pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritārās investīciju programmā veicamās aktivitātes |  |  |  |
| K1 | Jaunas bioloģiskās attīrīšanas iekārtu izbūve | 1 | Kazdangas ciemā ir samērā liels pakalpojuma pieejamības līmenis un dotajā situācijā NAI nefunkcionē, kā arī, lai nodrošinātu atbilstību ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvai 91/271/EEC “Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” un LR MK noteikumiem Nr. 34. “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām. |
| K2’ | Esošo kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija 1904m t.sk. spiedvadi 143m. Un jaunu izbūve 256m. Jaunu spiedvadu izbūve 378m | 2 | Lai samazinātu avāriju skaitu, infiltrāciju un nodrošinātu notekūdeņu novadīšanas drošību. Paplašinot kanalizācijas cauruļvadu tīklu Kazdangas ciemā, plānots sasniegt 97% pakalpojumu nodrošinājumu. |
| U1 | Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana. | 3 | Izvēlēta kā pirmā prioritāte ūdensapgādes sistēmā, kā viena no svarīgākajām ūdensapgādes sistēmā. Urbuma rekonstrukcija nodrošinās urbuma stabilu darbību un paildzinās tā kalpošanas laiku. Rekonstrukcijas ietvaros tiks nomainīts dziļurbuma sūknis, tiks skalots urbums, nomainīta apsaistes armatūra. Sūkņu nolietojums sastāda 90%. |
| U2 | Ūdens kvalitātes uzlabošana. | 4 | Kazdangas ciemā šobrīd nav ūdens attīrīšanas iekārtu. Plānots izbūvēt, lai nodrošinātu ūdens kvalitāti atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003) prasībām. Pēc urbuma rekonstrukcijas nākamā prioritāte izvirzīta atdzelžošanas stacijas izbūve. |
| U3 | Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana | 5 | Kā trešā prioritāte izvirzīta torņa rekonstrukcija, nepieciešams sakārtot torņa tehnisko stāvokli un tilpumu atbilstoši plānotajam ūdens patēriņam saskaņā ar LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” |
| U4’ | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 3443m t.sk hidrantu rekonstrukcija 4gab. un jaunu izbūve 3gab. | 6 | Lai samazinātu avāriju skaitu, ūdens zudumus un nodrošinātu ūdens piegāžu drošību kā arī kontrolētu ūdens uzskaiti. Ja netiks veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, paredzams, ka: 1) palielināsies avāriju skaits – zaudējumi pašvaldībai, lai novērstu avārijas sekas, teritorijas appludināšana un neērtības ciema iedzīvotājiem; 2) palielināsies ūdens zudumi – pazemes ūdens resursu nelietderīga izmantošana; 3) var pasliktināties ūdens kvalitāte – ūdens apgādes tīklu ilgstoša lietošana radījusi fizisku nolietojumu tīkliem, kas var izraisīt ūdens kvalitātes pasliktināšanos. 4) nodrošināt ugunsdzēsības ūdeni. |
| Ilgtermiņa investīciju programmā veicamās aktivitātes |  |  |  |
| U4 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. | 7 | Lai samazinātu avāriju skaitu, ūdens zudumus un nodrošinātu ūdens piegāžu drošību. Ja netiks veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, paredzams, ka: 1) palielināsies avāriju skaits – zaudējumi pašvaldībai, lai novērstu avārijas sekas, teritorijas appludināšana un neērtības ciema iedzīvotājiem; 2) palielināsies ūdens zudumi – pazemes ūdens resursu nelietderīga izmantošana; 3) var pasliktināties ūdens kvalitāte – ūdens apgādes tīklu ilgstoša lietošana radījusi fizisku nolietojumu tīkliem, kas var izraisīt ūdens kvalitātes pasliktināšanos. |
| K2 | Kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija 7712m, spiedvadi 143m. | 8 | Lai samazinātu avāriju skaitu, infiltrāciju un nodrošinātu notekūdeņu novadīšanas drošību. |
| K3 | Jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve 634m, 378m spiedvadi. | 9 | Paplašinot kanalizācijas cauruļvadu tīklu Kazdangas, Valātas ciemā, plānots sasniegt 98% pakalpojumu nodrošinājumu. |

# PRIORITĀRA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

## Prioritārās investīciju programmas mērķi un pasākumi

Tabula Nr. 55. Prioritāro investīciju pasākumu mērķi un pasākumi

| Pasākums | Pasākuma raksturojums | Pasākuma mērķis | Pasākuma nepieciešamības un izvēles pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritārās investīciju programmas 1.kārta. |  |  |  |
| K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Esošā NAI rekonstrukcija uz BIO 240. | Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes nodrošinājums. Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši MK noteikumu nr.34. ”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām un LR MK noteikumu Nr.362. “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām. | Kazdangas ciemā ir samērā liels pakalpojuma pieejamības līmenis un dotajā situācijā NAI ir sliktā tehniskā stāvoklī, tā jauda ir nepamatoti liela priekš esošajiem un ilgtermiņā plānotajiem notekūdens apjomiem, analīzes pēc NAI neiekļaujas normatīvajās prasībās kā arī, lai nodrošinātu atbilstību ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvai 91/271/EEC “Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” un LR MK noteikumiem Nr. 34. “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām. |
| K2’ Kanalizācijas plūsmas nodrošināšana | Esošo cauruļvadu rekonstrukcija t.sk. esošās KSS rekonstrukcija 13,0m3/h. | Nodrošināt esošajiem kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojumu notekūdeņu novadīšanu un samazināt avāriju skaitu un notekūdeņu noplūdi gruntsūdeņos. | Kritiskā stāvoklī ir lielākā daļa no esošajiem cauruļvadiem. Nav atbilstošs plūsmas ātrums. Biežas avārijas, notekūdeņu noplūdes. Atsevišķos posmos koku saknes pamazām plēš cauruļvadus. |
| K3’ Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve. | Jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve t.sk. jaunu KSS izbūve 6,0m3/h, 6,0m3/h. | Nodrošināt jaunu patērētāju pieslēgumus pie centralizētās kanalizācijas sistēmas. | Samazināt piesārņojuma daudzumu no šobrīd nepieslēgtām mājsaimniecībām un iestādēm (pamatskola). Esošajā situācijā šīs mājsaimniecības notekūdeņus caur nosēdakām izvada gruntī. |
| Prioritārās investīciju programmas 2.kārta. |  |  |  |
| U1 Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana. | Artēziskā urbuma „Valāta” Nr.2 5,0l/sek.(LVĢMA nr.4081) rekonstrukcija, Artēziskā urbuma „Dārza gatve” (LVĢMA nr.4046) 3,0l/sek. rekonstrukcija. Artēziskā urbuma (LVĢMA Nr.3625) tamponēšana. | Artēziskajiem urbumiem jānodrošina dzeramā ūdens piegāde apvienotajai ūdensapgādes sistēmai. Sistēmā neizmantojamā urbuma tamponēšana, lai aizsargātu pazemes ūdens horizontu. | Urbuma rekonstrukcija nodrošinās urbuma stabilu darbību un paildzinās tā kalpošanas laiku. Rekonstrukcijas ietvaros tiks nomainīts dziļurbuma sūknis, urbuma apsaistes cauruļvadi un armatūra. |
| U2 Ūdens kvalitātes nodrošināšana | Jaunas ŪAS izbūve pie urbuma „Dārza gatve” 6,0m3/h. Esošās ēkas rekonstrukcija pie urbuma „Valāta Nr.2” un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0m3/h. | Ūdens atdzelžošanas stacijai jānodrošina dzeramā ūdens kvalitāte patērētājiem. | Dotajā momentā atdzelžošanas iekārtu vispār nav un līdz ar to dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvajām prasībām. |
| U3 Ūdens daudzuma un spiediena nodrošināšana | Ūdenstorņa „Valāta” V=99m3 rekonstrukcija. Ūdenstorņa „Dārza gatve” V=120m3 rekonstrukcija. | Nodrošina esošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktu dzeramā ūdens piegādi, kvalitatīvu dzeramo ūdeni un samazināt ūdens zudumus. | Nepieciešams uzlabot torņa tehnisko stāvokli un sakārtot ūdens rezervju tilpumu atbilstoši ciema ūdens patēriņam saskaņā ar LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” |
| U4’ Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija. | Samazināt ūdens zudumus un avāriju skaitu ūdensapgādes sistēmā. | Dotajā momentā notiek biežas avārijas cauruļvadu savienojuma vietās, kas rada spiediena zudumus sistēmā. |

## Prioritārās investīciju programmas izmaksas un finansēšanas avoti

Tabula Nr. 56. Prioritārās investīciju programmas izmaksas (2011.gada cenās)

|  | Pasākums | Raksturojums | Mērv. | Daudzums | Vienības cena LVL | Izmaksas LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritārā investīciju programmas 1.kārta. |  |  |  |  |  |  |
| K1 | Esošā NAI rekonstrukcija uz BIO 240. | Esošo NAI rekonstrukcija uz BIO 240 Tehnoloģija Elektrovadības bloks un automātika (bez SCADA) Kompresors Transports Dūņu uzpildīšana un regulēšana Tehnoloģijas montāža Dz/betona konstrukcijas Celtniecības darbi Pārējie celtniecības materiāli | kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 47 400 1 550 11 600 4 300 1 900 3 000 22 176 6 253 3 900 | 47 400 1 550 11 600 4 300 1 900 3 000 22 176 6 253 3 900 |
| K2’ | Kanalizācijas plūsmas nodrošināšana | Esošo tīklu rekonstrukcija Pašteces cauruļvadi DN250, DN200 Spiedvadi DN110 Zemes darbi un transporta izdevumi, grunts, zālāja seguma atjaunošana KSS rekonstrukcija 13m3/h. Rūpnieciski ražota plastmasas aka Ø1500 Notekūdeņu sūknis (komplektā ar rezerves sūkni) Vadības automātika | m m m gab. kompl. kompl. | 1 904 1 43 2 047 1 1 1 | 15 10 60 1 000 5 000 1 000 | 28 560 1 430 122 820 1 000 5 000 1 000 |
| K3’ | Jaunu tīklu izbūve | Jaunu tīklu izbūve Pašteces cauruļvadi DN200, DN160 Spiedvadi DN110 Zemes darbi un transporta izdevumi, grunts, zālāja seguma atjaunošana Jaunas KSS izbūve 6,0m3/h. Rūpnieciski ražota plastmasas aka Ø1500 Notekūdeņu sūknis (komplektā ar rezerves sūkni) Vadības automātika | m m m kompl. kompl. kompl. | 2 56 3 78 6 34 2 2 2 | 15 10 60 1 000 4 300 1 000 | 3 840 3 780 38 040 2 000 8 600 2 000 |
| Kopā investīcijas kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai |  |  |  |  | 320 149 |  |
| Tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas 4,22% |  |  |  |  | 13 500 |  |
| Būvuzraudzība 0,94% |  |  |  |  | 3 000 |  |
| Autoruzraudzība 0,78% |  |  |  |  | 2 500 |  |
| TEP sagatavošana un aktualizēšana 0,47% |  |  |  |  | 1 495 |  |
| Kopā PrIP izmaksas |  |  |  |  | 340 644 |  |
| PVN 22% |  |  |  |  | 74 942 |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  | 415 586 |  |
| Prioritārā investīciju programmas 2.kārta. |  |  |  |  |  |  |
| U1 | Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Artēziskā urbuma „Valāta” Nr.2 5,0l/sek. ( LVĢMA nr.4081) rekonstrukcija. Urbuma karotāža Urbuma skalošana Apsaistes cauruļvadi (vertikālis posms), t.sk, armatūra, manometrs, ūdensskaitītājs Dziļurbuma sūknis komplektā ar rezerves sūkni. Esošā žoga demontāža Jauna žoga izbūve Artēziskā urbuma „Dārza gatve” 3,0l/sek. rekonstrukcija (LVĢMA nr.4046) Urbuma karotāža Urbuma skalošana Apsaistes cauruļvadi (vertikālis posms), t.sk, armatūra, manometrs, ūdensskaitītājs Dziļurbuma sūknis komplektā ar rezerves sūkni. Urbuma LVĢMA Nr.3625 tamponēšana | kompl. m m kompl. m m kompl. m m kompl. kompl. | 1 140 150 1 150 150 1 120 130 1 1 | 2 000 15 10 3 500 10 15 2 000 15 10 3 500 1 500 | 2 000 2 100 1 500 3 500 1 500 2 250 2 000 1 800 1 300 3 500 1 500 |
| U2 | Ūdens kvalitātes nodrošināšana | Jaunas ŪAS izbūve pie urbuma „Dārza gatve” 6,0m3/h. Tipveida konteinertipa ēka Kanalizācijas izbūve skalošanas ūdeņiem ēkā un izlaide grāvī. Pamatu izbūve Atdzelžošanas iekārtas Elektroinstalācijas izbūve Elektriskais radiātors Transporta izmaksas (iekārtu piegāde) Esošās ēkas rekonstrukcija pie urbuma „Valāta Nr.2” un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0m3/h. Ēkas jumta pārseguma nomaiņa Ēkas nosiltināšana Durvju nomaiņa Elektroinstalācijas pārbūve Grīdas pārbūve Kanalizācijas izbūve ēkā Kanalizācijas izbūve skalošanas ūdeņiem Cauruļvadi DN160 Zemes darbi grunts segumā, esošā seguma atjaunošana. Elektriskais radiātors Atdzelšošanas iekārtās Transporta izmaksas (iekārtu piegāde) | kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. gab. kompl. kompl. kompl. m m gab. kompl. kompl. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 62 62 1 1 1 | 5 000 1 000 1 500 6 000 1 200 8 00 3 00 8 00 1 300 1 50 1 200 9 00 3 00 10 60 8 00 5 000 3 00 | 5 000 1 000 1 500 6 000 1 200 8 00 3 00 8 00 1 300 1 50 1 200 9 00 3 00 6 20 3 720 8 00 5 000 3 00 |
| U3 | Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana | Ūdenstorņa „Valāta” V=99m3 rekonstrukcija. Būvekspertīzes slēdziens Apsaistes cauruļvadu nomaiņa DN160 Rezervuāru krāsojuma atjaunošana Hidroizolācijas ierīkošana pie pamatiem Durvju nomaiņa Rezervuāra darba tilpuma V=30m3 nodalīšana ieregulējot ar automātiku Rezervuāru skalošana Drenāžas ierīkošana ap torni Zemes planējuma izveide ap torni Ūdenstorņa „Dārza gatve” V=120m3 rekonstrukcija. Būvekspertīzes slēdziens Apsaistes cauruļvadu nomaiņa DN160 Rezervuāru krāsojuma atjaunošana Hidroizolācijas ierīkošana pie pamatiem Durvju nomaiņa Rezervuāra darba tilpuma V=45m3 nodalīšana ieregulējot ar automātiku Rezervuāru skalošana Drenāžas ierīkošana ap torni Zemes planējuma izveide ap torni Spiediena paaugstināšanas sūkņi (kopmītnes ēkā) | kompl. m kompl. kompl. gab. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. m kompl. kompl. gab. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. | 1 60 1 1 1 1 1 1 1 1 60 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 000 10 2 500 8 00 1 00 5 00 1 000 6 50 7 00 1 000 10 2 500 8 00 1 00 5 00 1 000 6 50 7 00 2 500 | 1 000 6 00 2 500 8 00 1 00 5 00 1 000 6 50 7 00 1 000 6 00 2 500 8 00 1 00 5 00 1 000 6 50 7 00 2 500 |
| U4’ | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija Cauruļvadi DN110, DN50, DN32. Zemes darbi un transporta izdevumi, grunts, zālāja seguma atjaunošana Hidrantu rekonstrukcija Jaunu hidrantu izbūve | m m gab. gab. | 3 443 3 443 4 3 | 10 60 6 00 6 00 | 34 430 206 580 2 400 1 800 |
| Kopā investīcijas ūdensapgādes infrastruktūras sakārtošanai |  |  |  |  | 317 250 |  |
| Tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas 3,78% |  |  |  |  | 12 000 |  |
| Būvuzraudzība 0,94% |  |  |  |  | 2 990 |  |
| Autoruzraudzība 0,79% |  |  |  |  | 2 500 |  |
| TEP sagatavošana un aktualizēšana 0,47% |  |  |  |  | 1 495 |  |
| Kopā PrIP izmaksas |  |  |  |  | 336 235 |  |
| PVN 22% |  |  |  |  | 73 972 |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  | 410 207 |  |

## Alternatīvu analīze

Tabula Nr. 57.  Alternatīvu analīze

| Rādītāji | I alternatīva | II alternatīva |
| --- | --- | --- |
| Prioritārās kanalizācijas programmas 1.kārtas alternatīvu analīze |  |  |
| K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana. |  |  |
| Veicamo darbu saturs | Esošo NAI rekonstrukcija uz BIO 240 | Jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve BIO 240. No esošajām attīrīšanām aptuveni 450m tuvāk ciema centram pa esošo kanalizācijas maģistrāli. |
| Investīciju izmaksas, 2011.gada cenās LVL | 102 079 LVL | 168 250 LVL |
| Ekspluatācijas izmaksas, 2011.gada cenās LVL/m3 | 0,10 LVL (Ekspluatācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). | 0,10 LVL (Ekspluatācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). |
| Ietekme uz vidi | NAI ir pozitīva ietekme uz vidi, tiks nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvajām prasībām un pasargāta apkārtējā vide no piesārņojuma. Būvniecības laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas. | NAI ir pozitīva ietekme uz vidi, tiks nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvajām prasībām un pasargāta apkārtējā vide no piesārņojuma. Būvniecības laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas. |
| Ietekme uz sabiedrības veselību | Nodrošināta normatīvajām prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana. | Nodrošināta normatīvajām prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana. |
| Iekārtu ekspluatācija | Eksplutācija būs droša un vienkārša. NAI ir paaugstinātas bīstamības objekts, kurš tiks izbūvēts nožogotā teritorijā, samazinot risku nepiederošu personu klātbūtnei pie objekta. Tiks nodrošināts objekta apgaismojums diennakts tumšajā laikā. | Eksplutācija būs droša un vienkārša. NAI ir paaugstinātas bīstamības objekts, kurš tiks izbūvēts nožogotā teritorijā, samazinot risku nepiederošu personu klātbūtnei pie objekta. Tiks nodrošināts objekta apgaismojums diennakts tumšajā laikā. |
| Piegādes un izbūves termiņš | 2 mēneši | 2 mēneši |
| Funkcionēšanas ilgums | 40 gadi | 50 gadi |
| Plusi | Attīrīšanas iekārtas atradīsies tālāk no ciema centra, kas samazina risku no nepatīkamām smakām iedzīvotājiem. Mazākas investīcijas. | Jaunu iekārtu kalpošanas laiks ir ilgāks. Mazāks investīciju ieguldījums uz tīklu cauruļvadiem, jo iekārtas paredzētas tuvāk ciemam. |
| Mīnusi | Mazāks kalpošanas laiks. Liels attālums no ciema līdz attirīšanas iekārtām. Jāiegulda lielāki līdzekļi kanalizācijas cauruļvadu izbūvei līdz attīrīšanām. | Izbūve jaunā vietā nosaka jaunas elektrolīnijas izbūvi. Lielākas investīcijas iekārtas izbūvei. Pastāv risks, ka nepatīkamas smakas var nonāk dz.māju rajonos, jo iekārtas būs tuvāk ciemam. |
| Vērtējums | Kanalizācijas sistēmai tiek izvirzīta I.alternatīva, jo tā ir ekonomiski izdevīgāka. |  |
| K2’, K3’ Kanalizācijas plūsmas un jaunu pieslēgumu nodrošināšana. |  |  |
| Veicamo darbu saturs | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2047m (no tiem 143m spiedvadi). Esošās KSS rekonstrukcija 13,0m3/h. Jaunu cauruļvadu izbūve 634m (no tiem 378m spiedvadi). Jaunas KSS izbūve (2.kompl.) katra 6,0m3/h. | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1572m (no tiem 57m spiedvadi). Jaunu cauruļvadu izbūve 634m (no tiem 378m spiedvadi). Jaunas KSS izbūve (2.kompl.) katra 6,0m3/h. |
| Investīciju izmaksas, 2011.gada cenās LVL | 218 070 LVL | 175 875 LVL |
| Ekspluatācijas izmaksas, 2011.gada cenās LVL/m3 | 0,07 LVL (Ekspluatācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). | 0,07 LVL (Ekspluatācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). |
| Ietekme uz vidi | Būvniecības laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas. Cauruļvadu izbūve uzlabos esošo situāciju. Tiks novērsta kanalizācijas notekūdeņu nonākšana gruntsūdenī, tādējādi nepiesārņojot vidi. | Būvniecības laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas. Cauruļvadu izbūve uzlabos esošo situāciju. Tiks novērsta kanalizācijas notekūdeņu nonākšana gruntsūdenī, tādējādi nepiesārņojot vidi. |
| Ietekme uz sabiedrības veselību | Nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu notekūdeņu novadīšanu uz NAI, nodrošinot to, ka notekūdeņi nenonāk gruntsūdeņos. | Nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu notekūdeņu novadīšanu uz NAI, nodrošinot to, ka notekūdeņi nenonāk gruntsūdeņos. |
| Iekārtu ekspluatācija | Sūkņu stacijas eksplutācija ir droša un vienkārša, kas būs aprīkota ar vadības automātiku, kura laikus signalizēs par problēmā stacijā. | Sūkņu stacijas eksplutācija ir droša un vienkārša, kas būs aprīkota ar vadības automātiku, kura laikus signalizēs par problēmā stacijā. |
| Piegādes un izbūves termiņš | 3 mēneši | 2,5 mēneši |
| Funkcionēšanas ilgums | 50 gadi – cauruļvadiem, KSS – 15 gadi. | 50 gadi – cauruļvadiem, KSS – 15 gadi. |
| Plusi | Lielāka kopējā tīklu metrāža, kas vairāk apgrūtinās sistēmas apkalpošanu. | Mazāka kopējā tīklu metrāža, kas atvieglos sistēmas apkalpošanu. |
| Mīnusi | Lielākas eksplutācijas izmaksas. | Mazākas eksplutācijas izmaksas. |
| Vērtējums | Kanalizācijas sistēmai tiek izvirzīta I.alternatīva, kaut arī tā ir dārgāka, taču kopumā pie šīs alternatīvas izvēles, kanalizācijas izbūve būs lētāka. |  |
| KOPĒJĀS investīciju izmaksas kanalizācijas sistēmai, 2011.gada cenās | 320 149 LVL | 344 125 LVL |
| Ūdenssaimniecības attīstībai tiek izvirzīta I alternatīva, tā ir ekonomiski izdevīgāka. |  |  |
| Prioritārās ūdensapgādes programmas 2.kārtas alternatīvu analīze |  |  |
| U1 Ūdens ieguves vietas sakārtošana |  |  |
| Veicamo darbu saturs | Artēziskā urbuma „Valāta” Nr.2 5,0l/sek. ( LVĢMA nr.4081) rekonstrukcija. Artēziskā urbuma „Dārza gatve” 3,0l/sek. rekonstrukcija (LVĢMA nr.4046). Urbuma LVĢMA Nr.3625 tamponēšana. | Artēziskā urbuma „Valāta” Nr.2 5,0l/sek. ( LVĢMA nr.4081) rekonstrukcija. Artēziskā urbuma „Dārza gatve” 3,0l/sek. rekonstrukcija (LVĢMA nr.4046). Urbuma LVĢMA Nr.3625 tamponēšana. Urbuma LVĢMA Nr.3934 „Jaunatnes gatve” rekonstrukcija 4,0l/sek. |
| Investīciju izmaksas, 2011.gada cenās LVL | 22 950 LVL | 34 050 LVL |
| Ekspluatācijas izmaksas, 2011.gada cenās LVL/m3 | 0,10 LVL (Eksplutācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). | 0,13 LVL (Eksplutācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). |
| Ietekme uz vidi | Nodrošināta ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003). | Nodrošināta ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003). Urbuma tamponēšana saskaņā ar pazemes ūdens horizonta aizsardzību. |
| Ietekme uz sabiedrības veselību | Artēziskās akas rekonstrukcija nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem. | Artēziskās akas rekonstrukcija nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem. |
| Iekārtu ekspluatācija | Dziļurbuma sūkņu eksplutācija ir droša un vienkārša, kas aprīkota ar vadības automātiku. | Dziļurbuma sūkņu eksplutācija ir droša un vienkārša, kas aprīkota ar vadības automātiku. |
| Piegādes un izbūves termiņš | 1,5 mēnesis | 1,5 mēneši |
| Funkcionēšanas ilgums | 30 gadi | 30 gadi |
| Plusi | Mazākas investīcijas ūdens ņemšanas vietas sakārtošanā. | Lielākas investīcijas ūdens ņemšanas vietas sakārtošanā. Tiks atjaunota ūdens ņemšanas vieta pie „Jaunatnes gatves”, kurā ietilptu arī ūdenstornis, kas nodrošinās šo rajonu ar nepieciešamo spiedienu ūdensapgādes sistēmā. |
| Mīnusi | Nepieciešams risināt spiediena nodrošināšanu sistēmas pašā galā „Jaunatnes gatves” rajonā. | Lielākas investīcijas ūdens ņemšanas vietas sakārtošanai. |
| Vērtējums | Realizācijai tiek izvirzīta I alternatīva, jo tā ir ekonomiski izdevīgāka. |  |
| U2 Ūdens kvalitātes nodrošināšana |  |  |
| Veicamo darbu saturs | Jaunas ŪAS izbūve pie urbuma „Dārza gatve” 6,0m3/h. Esošās ēkas rekonstrukcija pie urbuma „Valāta Nr.2” un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0m3/h. | Jaunas ŪAS izbūve pie urbuma „Dārza gatve” 3,0m3/h. Esošās ēkas demontāža pie urbuma „Valāta Nr.2”. Jaunas ēkas izbūve un atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana 4,0m3/h. Jaunas ēkas izbūve un iekārtu uzstādīšana pie urbuma „Jaunatnes gatve” 3,0m3/h. |
| Investīcijas izmaksas, 2010.gada cenās LVL | 30 890 LVL | 42 690 LVL |
| Eksplutācijas izmaksas, 2010.gada cenās LVL/m3 | 0,12 LVL (Ekspluatācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). | 0,15 LVL (Ekspluatācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). |
| Ietekme uz vidi | Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, ievērojot vides aizsardzības prasības, atstās pozitīvu ietekmi uz vidi, jo nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu ūdens sagatavošanu. Izbūves laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas. | Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, ievērojot vides aizsardzības presības, atstās pozitīvu ietekmi uz vidi, jo nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu ūdens sagatavošanu. Izbūves laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas. |
| Ietekme uz sabiedrības veselību | Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem. | Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem. |
| Iekārtu eksplutācija | Iekārtas eksplutācija ir droša un vienkārša, ievērojot Veselības inspekcijas higēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas noteikumus par skalošanu un dezinfekciju.veselības aģentūras noteikumus | Iekārtas eksplutācija ir droša un vienkārša, ievērojot Veselības inspekcijas higēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas noteikumus par skalošanu un dezinfekciju.veselības aģentūras noteikumus |
| Piegādes un izbūves termiņš | 2 mēneši | 2,5 mēneši |
| Funkcionēšanas ilgums | Ēkai – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi | Ēkai – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi |
| Plusi | Pēc priekšattīrīšanas ūdensapgādes cauruļvadi netiks piesārņoti ar dzelzi, kas ilgtermiņā nodrošinās patērētājiem tīru ūdens piegādi. | Pēc priekšattīrīšanas ūdensapgādes cauruļvadi netiks piesārņoti ar dzelzi, kas ilgtermiņā nodrošinās patērētājiem tīru ūdens piegādi. |
| Mīnusi | - | Lielākas investīcija. |
| Vērtējums | Realizācijai izvirzīta I alternatīva kā ekonomiski izdevīgākā. |  |
| U3 Ūdens spiediena un rezervju nodrošināšana |  |  |
| Veicamo darbu saturs | Ūdenstorņa „Valāta” V=99m3 rekonstrukcija. Ūdenstorņa „Dārza gatve” V=120m3 rekonstrukcija. Spiediena paaugstināšanas sūkņi (ēkā). | Ūdenstorņa „Valāta” V=99m3 rekonstrukcija. Ūdenstorņa „Dārza gatve” V=120m3 rekonstrukcija. Ūdenstorņa „Jaunatnes gatve” V=90m3 rekonstrukcija. |
| Investīcijas izmaksas, 2010.gada cenās LVL | 18 200 LVL | 34 700 LVL |
| Eksplutācijas izmaksas, 2011.gada cenās LVL/m3 | 0,05 LVL (Ekspluatācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). | 0,06 LVL (Ekspluatācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). |
| Ietekme uz vidi | Ūdenstorņa rekonstrukcija ļaus modernizēt ūdens padeves sistēmu. Būvniecības laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas. | Ūdenstorņa rekonstrukcija ļaus modernizēt ūdens padeves sistēmu. Būvniecības laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas. |
| Ietekme uz sabiedrības veselību | Nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem. | Nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem. |
| Iekārtu eksplutācija | Iekārtas eksplutācija ir droša un vienkārša, ievērojot Veselības inspekcijas higēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas noteikumus par skalošanu un dezinfekciju. | Iekārtas eksplutācija ir droša un vienkārša, ievērojot Veselības inspekcijas higēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas noteikumus par skalošanu un dezinfekciju. |
| Piegādes un izbūves termiņš | 2,5 mēnesis | 3 mēneši |
| Funkcionēšanas ilgums | 40 gadi, sūkņiem – 10 gadi. | 40 gadi |
| Plusi | Ūdenstorņa izbūve ļaus nodrošināt ūdens rezerves avārijas likvidācijas laikā sadzīves vajadzībām ne mazāk par 70% no vidējā patēriņa stundā pēc LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un spiediena funkcijas. | Ūdens rezervuāra izbūve ļaus nodrošināt ūdens rezerves iedzīvotājiem avārijas likvidācijas laikā sadzīves vajadzībām ne mazāk par 70% no vidējā patēriņa stundā pēc LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”. |
| Mīnusi | Spiediena nodrošināšanai „Jaunatnes gatves” rajonā mazākas investīcijas. | Lielākas investīcijas spiediena nodrošināšanai „Jaunatnes gatves” rajonā. |
| Vērtējums | Realizācijai izvirzīta I alternatīva, jo tā ir ekonomiski izdevīgāka. |  |
| U4’ Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. |  |  |
| Veicamo darbu saturs | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 3 443m un hidrantu rekonstrukcija 4 (gab.), jaunu izbūve 3 (gab.). | Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 4 128m un hidrantu rekonstrukcija 4 (gab.), jaunu izbūve 3 (gab.). Valātas un Kazdangas sistēmu apvienošana. |
| Investīciju izmaksas, 2010 gada cenās LVL | 245 210 LVL | 293 160 LVL |
| Eksplutācijas izmaksas, 2010 gada cenās LVL/m3 | 0,06 LVL (Ekspluatācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). | 0,06 LVL (Ekspluatācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas). |
| Ietekme uz vidi | Būvniecības laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs nagatīvas paliekošas sekas. Cauruļvadu rekonstrukcija samazinās avāriju skaitu, uzlabojot esošo situāciju. | Būvniecības laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs nagatīvas paliekošas sekas. Cauruļvadu rekonstrukcija samazinās avāriju skaitu, uzlabojot esošo situāciju. |
| Ietekme uz sabiedrības veselību | Nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem. | Nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem. |
| Iekārtu eksplutācija | Cauruļvadu eksplutācija ir droša un vienkārša | Cauruļvadu eksplutācija ir droša un vienkārša |
| Piegādes un izbūves termiņš | 3 mēneši | 3 mēneši |
| Funkcionēšanas ilgums | 50 gadi | 50 gadi |
| Plusi | Cauruļvadu rekonstrukcija samazinās avāriju skaitu un spiediena zudumus ūdensapgādes sistēmā. | Cauruļvadu rekonstrukcija samazinās avāriju skaitu un spiediena zudumus ūdensapgādes sistēmā. Sistēmas apvienošana uzlabos ūdensapgādes sistēmas drošību. Avārijas gadījumā būs iespējama ūdens padevi no otras sistēmas ūdens ņemšanas vietas. |
| Mīnusi | Ciemos ūdensapgāde no vairākiem urbumiem, kuri nav apvienoti, avārijas gadījumā nebūs iespēja nodrošināt ūdeni no citiem urbumiem. | Lielākas investīcijas sistēmas apvienošanai. |
| Vērtējums | Realizācijai izvirzīta I alternatīva kā ekonomiski izdevīgākā. |  |
| KOPĒJĀS investīciju izmaksas ūdensapgādes sistēmai, 2011.gada cenās | 317 250 LVL | 404 600 LVL |
| Ūdenssaimniecības attīstībai tiek izvirzīta I alternatīva, tā ir ekonomiski izdevīgāka. |  |  |

## Prioritārās investīciju programmas ietekme uz vidi

Prioritārās investīciju programmas īstenošana Kazdangas ciemā atstās labvēlīgu ietekmi uz fizisko un antropogēno vidi, ierobežos potenciālos vides piesārņojuma avotus, veidos labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanai.

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un palielinās pakalpojuma pieejamības līmeni, kā arī uzlabos vides stāvokli Kazdangas un Valātas ciemā kopumā.

Realizējot prioritāro investīciju programmu, tiks nodrošināta nepārtraukta normatīvajām prasībām atbilstoša centralizēta ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumi. Tiks uzlabota ūdens apgāde, samazināsies noplūžu un infiltrācijas daudzums.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs Aizputes novada tēlu kopumā un padarīs vidi pievilcīgāku dzīvošanai un uzņēmējdarbībai.

Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (19.06.2003), Aizputes novada Kazdangas ciemam ūdenssaimniecības attīstības projektam  Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldei ir iesniegts pieprasījums par projekta ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma nepieciešamību.

Tabula Nr. 58.  Situācijas pirms un pēc projekta īstenošanas

| Rādītāji | Situācija pirms projekta īstenošanas (2011.gads) | Situācija pēc projekta īstenošanas (2014. gads) |
| --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes infrastruktūra |  |  |
| Ūdens apgādes pakalpojumu nodrošinājums: lietotāju skaits % no iedzīvotāju skaita | Ūdens sistēmai pieslēgtie lietotāji 99% no iedzīvotāju kopskaita Kazdangas un Valātas ciemā. | Ūdens sistēmai pieslēgtie lietotāji 99% no iedzīvotāju kopskaita Kazdangas un Valātas ciemā. |
| Dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja (atbilstība MK not. Nr. 235 prasībām): dzelzs saturs; citi rādītāji | Netabilst MK noteikumiem Nr.235. “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003.). | Atbilst MK noteikumiem Nr.235. “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003.). |
| Izbūvētie ūdensapgādes cauruļvadi | Esošo tīklu garums 11 174 m. | Rekonstruēti 3 443m. |
| Ūdens apgādes ilgums un nepārtrauktība | Nepārtraukti, 24 h diennaktī | Nepārtraukti, 24 h diennaktī |
| Ūdens spiediens | Minimālais spiediens 15 m ūdens staba pie patērētāja, Neatbilst normatīvajām prasībām | Minimālais spiediens 15 m ūdens staba pie patērētāja, Atbilst normatīvajām prasībām |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7,2 l/min pie patērētāja Atbilst normatīvajām prasībām | Minimālais plūsmas rādītājs 7,2 l/min pie patērētāja Atbilst normatīvajām prasībām |
| Ūdens apgādes drošība un stabilitāte | Kopā ir trīs sistēmas – divas Kazdangā un viena Valātā. Kazdangas sistēmai divi urbumu un viens darbojošs ūdenstornis. Valātas sistēmai divi urbumi un viens ūdenstornis darbojošs. | Pēc projekta Kazdangā būs viena ūdensapgādes sistēma ar vienu darba un vienu rezerves urbumu, atdzelžošanas staciju un ūdenstorni. Valātā būs viena ūdensapgādes sistēma ar diviem urbumiem, kuri būs saslēgti secīgā darbībā, atdzelžošanas stacija un ūdenstornis. |
| Ūdens zudumi | Ūdens zudums tīkos 19,26% no iegūtā ūdens daudzuma. | Ūdens zudumi tīklos 12,00% no iegūtā ūdens daudzuma. |
| Elektroenerģijas patēriņš | 1,38 kWh/m3 | Prioritārās investīciju programmas I kārtas ietvaros netiks veiktas investīcijas ūdensapgādes sistēmā. Līdz ar to patēriņš uz vienu vienību nemainīsies. Kopējais patēriņš nedaudz kritīsies, samazinoties iegūtā ūdens apjomiem, samazinoties patēriņam. II kārtas ietvaros tiks rekonstruēti urbumi un uzstādīti jauni energoefektīgi sūkņi, kā arī izbūvētas atdzelžošanas stacijas pie abiem urbumiem. Paredzams, ka vēl nedaudz kritīsies iegūtā ūdens apjomi. Summējot visus elektroenerģijas patēriņu ietekmējošos faktorus, paredzams, ka elektroenerģijas patēriņš uz vienu vienību pieaugs līdz 1,47 kWh/m3. |
| Iegūtā un patērētā ūdens uzskaite | Šobrīd Kazdangas un Valātas ciemā patērētājiem nav ūdens uzskaite. | Visiem patērētājiem tiks uzstādīti ūdens skaitītāji. |
| Dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa nodrošinājums | Atbilst normatīvajām prasībām. | Atbilst normatīvajām prasībām. |
| Ietekme uz īpaši aizsargājamam dabas teritorijām | Nav ietekmes | Nav ietekmes |
| Ietekme uz vidi procedūras nepieciešamība | - | Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (19.06.2003), Aizputes novada Kazdangas ciemam ūdenssaimniecības attīstības projektam Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldei ir iesniegts pieprasījums par projekta ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma nepieciešamību. |
| Kanalizācijas infrastruktūra |  |  |
| Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums: lietotāju skaits % no iedzīvotāju skaita | Kanalizācijas sistēmai pieslēgtie lietotāji 72% no iedzīvotāju kopskaita Kazdangas un Valātas ciemos. | Kanalizācijas sistēmai pieslēgtie lietotāji 97% no iedzīvotāju kopskaita Kazdangas un Valātas ciemos. |
| Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte (atbilstība MK not. 34 un VVD prasībām) | Neatbilst SV<35 mg/l; BSP5< 25 mg/l; ĶSP - 125 mg/l | Atbilst SV<35 mg/l; BSP5< 25 mg/l; ĶSP - 125 mg/l |
| Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas atbilstība MK not. Nr.362 un VVD prasībām | Atbilst Sadzīves notekūdeņu dūņas nav bīstamas. Tās pēc kompostēšanas tiek izmantotas Kazdangas pagasta padomei piederošo lauksaimniecības un mežniecības zemju mēslošanai, kā arī apzaļumojumu ierīkošanai atbilstoši MK not. Nr. 362. “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”. (02.05.2006.) prasībām. | Atbilst Sadzīves notekūdeņu dūņas nav bīstamas. Tās pēc kompostēšanas tiek izmantotas Kazdangas pagasta padomei piederošo lauksaimniecības un mežniecības zemju mēslošanai, kā arī apzaļumojumu ierīkošanai atbilstoši MK not. Nr. 362. “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”. (02.05.2006.) prasībām. |
| Piesārņojuma samazinājums | SV 2,12 t/gadā, BSP5 1,81 t/gadā un ĶSP 3,32 t/gadā. | SV 0,24 t/gadā, BSP5 0,21 t/gadā un ĶSP 0,38 t/gadā. Samazinājums: SV – 1,88 t/gadā; BSP5 – 1,60 t/gadā; ĶSP – 2,94 t/gadā |
| Izbūvētie kanalizācijas cauruļvadi | Pašteces cauruļvadi – 8192m, spiedvadi – 143m. | Pēc projekta tiks rekonstruēti – 1904m pašteces cauruļvadi, 143m spiedvadi, izbūvēti jauni 256m pašteces un 378m spiedvadi. |
| Notekūdeņu daudzums uz NAI gadā | 68 282 m3 | 72 023 m3 (aprēķināts 2010.gadā, ņemot vērā prognozēto ūdens patēriņu) |
| Infiltrācija | 43,94 % | 37,49 % |
| Elektroenerģijas patēriņš | 0,33 kWh/m3 | Projekta I kārtas gaitā tiks rekonstruēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta atbilstoši pieprasītajām jaudām, rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija un izbūvētas divas jaunas sūkņu stacijas. Elektroenerģijas patēriņš uz vienu vienību kritīsies līdz 0,26 KWh/m3. |
| Vides monitorings | Atbilst normatīvajām prasībām, kas noteiktas MK not. Nr. 34. “Noteikumi par piesārņojošu vietu emisiju ūdenī” (22.01.2002) un MK not. Nr. 118. “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002). | Atbilst normatīvajām prasībām, kas noteiktas MK not. Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vietu emisiju ūdenī” (22.01.2002) un MK not. Nr. 118. “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002). |
| Ietekme uz īpaši aizsargājamam dabas teritorijām | Nav ietekmes | Nav ietekmes |
| Ietekme uz vidi procedūras nepieciešamība | - | Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (19.06.2003), Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangas ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam Valsts vides dienesta Liepājas Reģionālās vides pārvaldei ir iesniegts pieprasījums par projekta ietekmes uz vidi novērtējuma un ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma nepieciešamību. |

# FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS I KĀRTAI

## Finanšu analīzes pieņēmumi

Tabula Nr. 59. Makroekonomiskie rādītāji

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Vidēji 2015-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IKP salīdzināmās cenās, % | -18,00% | -0,40% | 2,00% | 1,30% | 2,00% | 2,00% | n/a |
| PCI (gads pret gadu), % | 3,50% | -1,20% | 3,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, % | -7,00% | -2,90% | -1,70% | 0,00% | 0,30% | 0,50% | 1,90% |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, % | -5,00% | -2,50% | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |

No 2011.g. līdz 2014.g. izmantoti aktuālie makroekonomiskie rādītāji, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem, ministrijas mājas lapā ERAF projektiem. Aktualizēti 2011.gada 16.septembrī.

Tabula Nr. 60. Finanšu analīzē iekļautie nodokļi

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 5,00% | 21,00% | 21,00% | 22,00% | 22,00% | 22,00% | 22,00% |
| Darba devēju sociālais nodoklis | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% |
| Uzņēmumu ienākumu nodoklis | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |

Tabula Nr. 61. Citi finanšu analīzes pieņēmumi

| Nominālā finanšu diskonta likme | 8,00% |
| --- | --- |
| Valsts kases ilgtermiņa aizdevumu likme LVL | 1,58% |
| Komercbanku ilgtermiņa aizdevumu likme LVL (6 m Rigibor+2,5%) | 3,84% |
| Ieguldījumu sākuma gads | 2011 |
| Ieguldījumu izmaksu bāzes gads | 2011 |
| Ekspluatācijas uzsākšanas gads | 2014 |
| Analīzes perioda ilgums | 30 |
| Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības uzskaites gads | 2043 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (gados): |  |
| Ūdens un kanalizācijas vadi, rezervuāri un tilpnes, ēkas un būves | 50 |
| Iekārtas un mašīnas | 15 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 10 |

Finanšu analīze veikta 30 gadu periodam. Investīcijas plānotas laika posmā no 2011. līdz 2013.gadā, projekta rezultātu ietekme vērtēta 30 gadu periodā – no 2014.gada līdz 2043.gadam. Finanšu analīze veikta diviem scenārijiem – ar investīciju projektu un bez investīciju projekta. Būvdarbus ir paredzēts beigt 2013.gada vidū, bet ekspluatācijas uzsākšanas gads ir pieņemts 2014.gads, no kura arī tiek sākta prioritārā investīciju projekta ietekmes analīze uz finanšu rezultātiem.

## Finanšu analīzes rezultāts

### Ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa prognozes

Pēc pašvaldības datiem Kazdangas ciemā 2011.gada sākumā dzīvoja 602 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumus izmanto 99% no ciema iedzīvotājiem jeb 595 cilvēki, bet kanalizācijas pakalpojumus 72% no ciema iedzīvotājiem jeb 431 cilvēks. Ūdensapgādei ir pieslēgtas visas pašvaldības iestādes, pirmskolas izglītības iestāde, pamatskola kā arī četri uzņēmumi. Piena pārstrādes uzņēmumam SIA “Elpa” ir savs artēziskais urbums, no kura tiek iegūts ūdens ražošanas procesam. Tomēr uzņēmumam ir arī pieslēgums centralizētai sistēmai, no kura uzņēmums ņem ūdeni pārsvarā sadzīves vajadzībām. Vidējais SIA “Elpa” centralizētās ūdensapgādes patēriņš ir 3,3 m3/dnn. Centralizēta kanalizācija ir pieejama visiem uzņēmumiem, kuri izmanto ūdensapgādes pakalpojumus. Centralizētai kanalizācijai nav pieslēgta Kazdangas pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde.

Lielākie notekūdeņu apjomi, kas nonāk Kazdangas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nāk no piena pārstrādes uzņēmuma SIA “Elpa”. 2010.gadā SIA “Elpa” centralizētajā sistēmā novadīja 26 079 m3 (71,45 m3/dnn) notekūdeņu. Uzņēmuma attīstības plānos paredzēti ražošanas apjomu pieaugumi, kā rezultātā palielināsies notekūdeņu apjomi. Jau tuvākajā laikā uzņēmums prognozē notekūdeņu apjomu pieaugumu no 71,45 m3/dnn līdz 85,00 m3/dnn. Ilgtermiņā uzņēmuma plānotais notekūdeņu daudzums ir 115,00 m3/dnn.

Prioritārās investīciju programmas I kārtā paredzēts izbuvēt jaunus cauruļvadus un pieslēgt centralizētai kanalizācijai Kazdangas pamatskolu un 57 mājsaimniecības (viena daudzdzīvokļu ēka un vairākas privātmājas).

Ūdens skaitītāji šobrīd ir uzstādīti 86% no mājsaimniecībām un visu juridisko personu objektiem. Vidēji viens iedzīvotājs dienā patērē 60 litrus ūdens. Pēc prioritārās programmas I kārtas pieaugot irdzīvotāju maksājumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem kā arī nodrošinot ūdens patēriņa uzskaiti ar skaitītājiem visās mājsaimniecībās, prognozēts, ka patēriņš kritīsies līdz 55 l/c/dnn.

Tabula Nr.62. Prognozētais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieprasījums

|  | 2010 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdensapgāde | Kanalizācija | Ūdensapgāde | Kanalizācija |
| Pakalpojumu lietotāju skaits, iedzīvotāji | 595 | 431 | 595 | 586 |
| Iedzīvotāju %, kas lieto pakalpojumus | 99% | 72% | 99% | 97% |
| litri/uz cilvēku/dnn | 60 | 60 | 55 | 55 |
| Realizēto pakalpojumu apjoms iedzīvotājiem, m3/gadā | 12 922 | 9 360 | 11 945 | 11 764 |
| Realizēto pakalpojumu apjoms iestādēm, m3/gadā | 1 500 | 992 | 1 500 | 1 452 |
| Realizēto pakalpojumu apjoms uzņēmumiem, m3/gadā | 3 051 | 27 930 | 3 051 | 32 876 |
| Kopējais realizēto pakalpojumu apjoms | 17 473 | 38 282 | 16 496 | 46 092 |

### Saimnieciskās darbības rezultāts

#### 5.2.2.1. Saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ņemot vērā patēriņa prognozes un piemērojot aprēķinātos tarifus gan ūdensapgādei, gan kanalizācijai pēc projekta realizācijas, pieaugs ūdenssaimniecības ieņēmumi. Finanšu analīzē prognozētais ieņēmumu apjoms 2011.gadā ir 22 518 LVL. Nelielais kritums nav saistīts ar patēriņa prognožu izmaiņām vai tarifa izmaiņām. Finanšu analīzē pieņemts, ka visi iedzīvotāji norēķinās par vidējo patēriņu un tarifu par m3. Patiesībā 14% iedzīvotāju nav uzstādīti ūdens skaitītāji un viņi norēķinās pēc patēriņa normas 5 m3 mēnesī. Līdz ar to 2010.gada faktiskie ieņēmumi ir augstāki.

Pēc projekta realizācijas ieņēmumu līmenis pieaugs līdz 30 017 LVL. Ieņēmuma līmeņa kāpums ūdensapgādei saistīts ar tarifa nelielu kāpumu. Kanalizācijas ieņēmumi pieaugs, gan saistībā ar tarifu kāpumu, gan notekūdeņu apjomu kāpumu. Ņemot vērā to, ka piena pārstrādes uzņēmums SIA “Elpa” centralizēto ūdeni izmanto minimāli, bet centralizētajā kanalizācijā novada visus savus notekūdeņus, ieņēmumi no kanalizācijas veido lielāko daļu no kopējiem ieņēmumiem. Nākotnē šī proporcija vēl pieaugs, jo uzņēmums plāno paaugstināt ražošanas apjomus.

Tabula Nr.63.  Saimnieciskās darbības ieņēmumi (LVL)

|  | 2011 | Proporcija | 2014 | Proporcija | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumu ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |
| Mājsaimniecības | 6 461 | 29% | 7 250 | 24% | 7 704 | 7 800 |
| Iestādes | 750 | 3% | 911 | 3% | 968 | 980 |
| Uzņēmumi | 1 526 | 7% | 1 852 | 6% | 1 968 | 1 992 |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumu ieņēmumi | 8 736 | 39% | 10 013 | 33% | 10 640 | 10 772 |
| Kanalizācijas pakalpojumu ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |
| Mājsaimniecības | 3 370 | 15% | 5 106 | 17% | 5 282 | 5 317 |
| Iestādes | 357 | 2% | 630 | 2% | 652 | 656 |
| Uzņēmumi | 10 055 | 45% | 14 268 | 48% | 14 761 | 14 860 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumu ieņēmumi | 13 782 | 61% | 20 004 | 67% | 20 695 | 20 834 |
| KOPĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI | 22 518 | 100% | 30 017 | 100% | 31 335 | 31 605 |

Situācija bez projekta

Situācijā bez projekta pašvaldībai 2012.gadā būtu jāparskata tarifi atbilstoši pakalpojumu pašizmaksai. Par cik šobrīd spēkā esošie tarifi ir nedaudz zemāki par pašizmaksu, tad 2012.gadā tarifiem būtu jāpieaug. Līdz ar to pieaugtu arī pašvaldības ieņēmumi par pakalpojumiem. Šajā scenārijā nav rēķinātas pakalpojuma pieprasījuma izmaiņas. Līdz ar to ieņēmumu kāpums pa gadiem saistīts vienīgi ar tarifa izmaiņām, pieaugot ekspluatācijas izmaksām un beidzoties pamatlīdzekļu amortizācijas atskaitījumiem. Situācijā bez projekta nav veikta tarifu izlīdzināšana.

#### 2.2.2.2. Saimnieciskās darbības izdevumi

Kopējās pamatdarbības izmaksas pēc I kārtas realizācijas paredzams, ka kritīsies par 2% salīdzinājumā ar 2011.gada prognozētajām izmaksām. Ūdensapgādes izmaksas pieaugs par 2%, bet kanalizācijas izmaksas kritīsies par 5%. 2011.gada elektroenerģijas izmaksās ir ierēķināts A/S Latvenergo elektroenerģijas tarifa kāpums 2011.gada aprīlī.

Ūdensapgādes izmaksas:

- Materiālu un remontdarbu izmaksas pieaugs makroekonomisko faktoru ietekmē; I kārtas ietvaros nav paredzētas investīcijas ūdensapgādes sistēmā, kas  uzlabotu esošo situāciju

- Kopējās elektroenerģijas izmaksas nemainīsies; elektroenerģijas patēriņš nedaudz kritīsies samazinoties iegūtā ūdens apjomiem, bet makroekonomisko faktoru ietekmē  ir prognozēts maksājuma pieaugums, kas kopumā izlīdzina abus faktorus;

- Dabas resursu nodoklis nedaudz kritīsies, samazinoties iegūtā ūdens apjomiem;

- Pakalpojumu izmaksas pieaugs, palielinoties vispārējam cenu līmenim;

- Pārējās izmaksas mainīsies pieaugs, palielinoties vispārējam cenu līmenim.

Kanalizācijas izmaksas:

- Materiālu un remontdarbu izmaksas kritīsies, rekonstruējot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kritiskos kanalizācijas tīklu posmus un kanalizācijas sūkņu staciju;

- Elektroenerģijas izmaksas samazināsies (pieaugs kopējais savākto notekūdeņu apjoms, tiks uzstādītas jaunas, jaudām atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija un izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija);

- Dabas resursu nodokļa maksājums pieaugs, palielinoties savākto notekūdeņu apjomiem;

- Pakalpojumu izmaksas samazināsies, samazinoties remontdarbiem izmantoto ārpakalpojumu apjomiem;

- Pārējās izmaksas mainīsies, palielinoties vispārējam cenu līmenim.

Tabula Nr. 64. Saimnieciskās darbības izdevumi (LVL)

|  | 2011 | Proporcija | 2014 | Proporcija | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Mainīgās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 1 821 | 9% | 1 930 | 10% | 1 967 | 2 003 |
| Elektroenerģija | 2 500 | 13% | 2 500 | 13% | 2 538 | 2 585 |
| Dabas resursu nodoklis | 449 | 2% | 422 | 2% | 422 | 422 |
| Pakalpojumi | 212 | 1% | 225 | 1% | 229 | 233 |
| Citas mainīgās izmaksas | 673 | 3% | 713 | 4% | 727 | 740 |
| Kopā mainīgās izmaksas | 5 655 | 28% | 5 790 | 30% | 5 882 | 5 984 |
| Fiksētās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Darba algas | 1 080 | 5% | 1 091 | 6% | 1 112 | 1 134 |
| Darba devēju sociālais nodoklis | 260 | 1% | 263 | 1% | 268 | 273 |
| Citas fiksētās izmaksas | 224 | 1% | 237 | 1% | 242 | 246 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 1 564 | 8% | 1 591 | 8% | 1 622 | 1 654 |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas | 7 219 | 36% | 7 381 | 38% | 7 505 | 7 637 |
| Kanalizācijas pakalpojumu izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Mainīgās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 1 513 | 8% | 1 150 | 6% | 1 144 | 1 165 |
| Elektroenerģija | 1 900 | 10% | 1 714 | 9% | 1 728 | 1 760 |
| Dabas resursu nodoklis | 1 492 | 8% | 1 596 | 8% | 1 596 | 1 596 |
| Pakalpojumi | 1 285 | 6% | 977 | 5% | 972 | 990 |
| Citas mainīgās izmaksas | 597 | 3% | 671 | 3% | 684 | 697 |
| Kopā mainīgās izmaksas | 6 787 | 34% | 6 108 | 31% | 6 124 | 6 208 |
| Fiksētās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Darba algas | 4 620 | 23% | 4 666 | 24% | 4 759 | 4 851 |
| Darba devēju sociālais nodoklis | 1 113 | 6% | 1 124 | 6% | 1 146 | 1 169 |
| Citas fiksētās izmaksas | 132 | 1% | 140 | 1% | 143 | 145 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 5 865 | 30% | 5 930 | 31% | 6 048 | 6 165 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumu izmaksas | 12 652 | 64% | 12 038 | 62% | 12 171 | 12 372 |
| KOPĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS | 19 871 | 100% | 19 420 | 100% | 19 676 | 20 010 |

Situācija bez projekta

Neīstenojot ūdenssaimniecības projektu, esošās uzturēšanas izmaksas turpmākajos gados mainīsies makroekonomisko faktoru ietekmē. Situācijā bez projekta nav ņemtas vērā pakalpojuma pieprasījuma izmaiņas.

Ūdenssaimniecības saimnieciskās darbības rezultāts plānots pozitīvs visā analizētajā periodā situācijā ar projektu un pozitīvs arī situācijā bez projekta.

### Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Tarifu aprēķinā ir pielietoti 3 būtiski principi: princips “piesārņotājs maksā”, princips “ieņēmumi sedz visas izmaksas” un “taisnīguma” princips.

Pēc projekta paredzams, ka visi patērētāji norēķināsies proporcionāli ūdens patēriņam/notekūdeņu apjomam. Šobrīd skaitītāji ir uzstādīti 86% no mājsaimniecībām un visos uzņēmumos un iestādēs. Pašvaldība slēdzot jaunos līgumus paredzēs prasību par skaitītāju uzstādīšanu, lai arī pārējās mājsaimniecības uzstādītu ūdens skaitītājus.

Pēc I kārtas realizācijas centralizētai kanalizācijai būs pieslēgti 97% no Kazdangas iedzīvotājiem. Patērētājiem, kuriem nebūs pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi, ir iespēja izmantot SIA “Aizputes komunālais uzņēmums” pakalpojumus un izvest notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām Aizputē.

Tarifu aprēķinā ir iekļauta visa pakalpojumu sniegšanas pašizmaksa, kā arī esošo un jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojums un ūdenssaimniecības projektam ņemtā kredīta procentu atmaksa. Tā kā pakalpojuma sniedzējs ir pašvaldība, tarifā nav iekļauta peļņa. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem analizētajā periodā ir robežā no 1,57% - 1,75% no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem. Mājsaimniecību maksājumi par pakalpojumiem nepārsniedz 2% robežu, jo Kazdangā ir liels pakalpojumu lietotāju īpatsvars un centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek novadīti piena pārstrādes uzņēmuma SIA “Elpa” notekūdeņi. Līdz ar to ir lieli apjomi, kas samazina pakalpojuma tarifu.

Tabula Nr. 65. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plānotie ūdenssaimniecības tarifi |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs, LVL/m3 bez PVN | 0,50 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,65 | 0,65 |
| Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs, LVL/m3 ar PVN | 0,61 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,79 | 0,80 |
| Kanalizācijas pakalpojumu tarifs, LVL/m3 bez PVN | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,43 | 0,45 | 0,45 |
| Kanalizācijas pakalpojumu tarifs, LVL/m3 ar PVN | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,53 | 0,55 | 0,55 |
| Vidējie mājsaimniecību izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, LVL | 5,11 | 5,76 | 5,87 | 5,72 | 6,01 | 6,07 |
| Izdevumi % no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem | 1,39% | 1,57% | 1,60% | 1,54% | 1,59% | 1,57% |

Lai izlīdzinātu tarifu dinamiku un neplānotu tarifa kritumu, beidzoties atsevišķu pamatlīdzekļu amortizācijai, ekonomiski pamatotie tarifi analizētajā periodā ir koriģēti. Ūdensapgādes tarifā ir iekļauta konstanta amortizācijas daļa. Kanalizācijas tarifs ir izlīdzināts sākotnēji tarifā neiekļaujot pilnu amortizāciju par tekošo gadu, bet šo amortizācijas daļu iekļaujot vēlākajos gados. Kopumā visā analizētajā 30 gadu periodā tiek iekļauta visa amortizācija par šo periodu.

Realizējot ūdenssaimniecības projekta I kārtu, patērētājiem par ūdeni 2014.gadā būs jāmaksā 0,61 LVL/m3 (bez PVN) un 0,43 LVL/m3 (bez PVN) par kanalizāciju. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs vidēji 5,72 LVL/mēnesī, kas ir 1,54% no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem.

Situācija bez projekta

Situācijā bez projekta ekonomiski pamatoti tarifi 2012.gadā ūdensapgādei ir 0,60 LVL/m3 (bez PVN) un 0,37 LVL/m3 (bez PVN) par kanalizāciju. Turpmākajos gados tarifam jāpieaug atbilstoši izmaiņām ekspluatācijas izmaksās un izmaiņām amortizācijas atskaitījumos. 2014.gadā tiem būtu jābūt 0,58 LVL/m3 (bez PVN) par ūdeni un 0,38 LVL/m3 (bez PVN) par kanalizāciju. Turpmākajos gados tarifs mainās, pieaugot ekspluatācijas izmaksām un beidzoties pamatlīdzekļu amortizācijas atskaitījumiem. Situācijā bez projekta nav veikta tarifu izlīdzināšana un nav prognozēts patēriņu pieaugums, kas ietekmē arī tarifa aprēķinu.

### Mājsaimniecību maksājumi par pakalpojumiem un debitoru parādi

Tabula Nr. 66. Plānotie iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mājsaimniecību ienākumi mēnesī | 367 | 367 | 367 | 371 | 378 | 386 |
| Ūdens patēriņš |  |  |  |  |  |  |
| Uz vienu cilvēku, litri/dnn | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 |
| Uz vienu mājsaimniecību, m3/mēnesī | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Vienotais tarifs |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi, LVL/m3 ar PVN | 0,61 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,79 | 0,80 |
| Kanalizācijas pakalpojumi, LVL/m3 ar PVN | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,53 | 0,55 | 0,55 |
| Mājsaimniecību mēneša izdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi LVL | 2,97 | 3,56 | 3,60 | 3,34 | 3,54 | 3,59 |
| Kanalizācijas pakalpojumi, LVL | 2,14 | 2,20 | 2,27 | 2,39 | 2,47 | 2,48 |
| Kopējie mēneša izdevumi, LVL | 5,11 | 5,76 | 5,87 | 5,72 | 6,01 | 6,07 |
| Izdevumi % no mājsaimniecību izdevumiem |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi, % | 0,81% | 0,97% | 0,98% | 0,90% | 0,94% | 0,93% |
| Kanalizācijas pakalpojumi, % | 0,58% | 0,60% | 0,62% | 0,64% | 0,65% | 0,64% |
| Kopā, % | 1,39% | 1,57% | 1,60% | 1,54% | 1,59% | 1,57% |

2010.gada beigās Kazdangā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ilgstoši parādā bija 11 mājsaimniecības (ilgāk par 6 mēnešiem). Šo mājsaimniecību debitoru parāda atlikums gada beigās bija 2 880 LVL. Kopējais debitoru parādu atlikums 2010.gada beigās bija 4 937 LVL. Taču liela daļa no tiem ir tikai īslaicīgi parādnieki, kuri nav nokārtojuši saistības līdz perioda beigām. Aptuveni 29% no rēķiniem netiek laicīgi samaksāti, bet tiklīdz kā cilvēkiem parādas naudas līdzekļi, parādi tiek dzēsti.

Ilgstoši parādnieki ir aptuveni 11 mājsaimniecības un šo mājsaimniecību uzkrātie debitoru parādi 2010.gadā bija 2 880 LVL, kas ir 12% no kopējiem gada ūdenssaimniecības ieņēmumiem.

Ņemot vērā to, ka tuvākajā laikā palielināsies tarifi, paredzams, ka iedzīvotāju skaits, kuriem būs problēmas norēķināties par pakalpojumiem pieaugs. Neskatoties uz to, ka vidējais mājsaimniecību maksājums par ūdensapgādes pakalpojumiem, pēc I kārtas realizācijas pieaugs tikai par 12% līdz 5,72 LVL (1,54% no vidējiem mājsaimniecību ieņēmumiem) prognozēts, ka debitoru parādu īpatsvars pieaugs līdz 18% no realizētajiem pakalpojumiem, taču turpmākajos gados uzlabojoties ekonomiskajai situācijai tas pakāpeniski samazināsies.

Šāds augsts debitoru parādu līmenis nav pamatojums ilgtermiņā, pie pieņēmuma, ka Latvijā notiek pakāpeniska ekonomiskā izaugsme. Iedzīvotāju ienākumu līmenis visā analizētajā periodā pakāpeniski pieaug. Šī brīža augstais debitoru parādu īpatsvars ir saistīts tikai ar ekonomisko situāciju, nevis tendenci iedzīvotājiem nenorēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Ilgtermiņa plānotais debitoru parādu īpatsvars 5% no izrakstītajiem rēķiniem, ir normalizēts līmenis, kāds pastāvēs vienmēr.

Kazdangas pagasta pārvaldei ir jāizstrādā debitoru parādu politika. Ja rēķins noteiktajā laikā netiek samaksāts ir jāraksta brīdinājuma vēstule. Ja arī tad rēķins netiek apmaksāts, jāraksta atkārtota brīdinājuma vēstule, kurā norādīts par iespējamu parāda nodošanu parādu piedziņas uzņēmumam.

### Projekta rezultātā izveidotie pamatlīdzekļi un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins

Finanšu analīzē pamatlīdzekļu nolietojums jaunradītajiem pamatlīdzekļiem aprēķināts, ņemot vērā pamatlīdzekļu kalpošanas laiku – ēkām un būvēm 50 gadi, iekārtām un mašīnām 15 gadi un nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojums aprēķināts 10 gadu periodā.

Tabula Nr. 67. Jaunradīto ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu vērtība (LVL)

|  | Iegādes vērtība (LVL) | Amortizācijas likme | Lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pamatlīdzekļi |  |  |  |
| Ēkas un būves, tīkli | 0 | 2% | 50 gadi |
| Iekārtas un mašīnas | 0 | 7% | 15 gadi |
| Nemateriālie pamatlīdzekļi | 0 | 10% | 7 gadi |
| Kopā | 0 | - | - |
| Kanalizācijas pamatlīdzekļi |  |  |  |
| Ēkas un būves, tīkli | 241 281 | 2% | 50 gadi |
| Iekārtas un mašīnas | 89 113 | 7% | 15 gadi |
| Nemateriālie pamatlīdzekļi | 20 941 | 10% | 7 gadi |
| Kopā | 351 335 | - | - |
| Pamatlīdzekļi kopā |  |  |  |
| Ēkas un būves, tīkli | 241 281 | 2% | 50 gadi |
| Iekārtas un mašīnas | 89 113 | 7% | 15 gadi |
| Nemateriālie pamatlīdzekļi | 20 941 | 10% | 7 gadi |
| Kopā | 351 335 | - | - |

### Naudas plūsma

Projekta finanšu analīze ir veikta 30 gadu periodam sākot no projekta nodošanas ekspluatācijā 2014.gadā. Pēc projekta nodošanas ekspluatācijā naudas plūsma ir prognozēta pozitīva visā plānošanas periodā. 2011.gadā Kazdangas ūdenssaimniecības naudas plūsma ir veidojas negatīva saistībā ar debitoru parādiem un investīcijām projekta dokumentācijas sagatavošanā. Līdz ar to Kazdangas ūdenssaimniecības apkalpošanai būs nepieciešami papildus ieguldījumi apgrozāmajiem līdzekļiem. Finanšu analīzē pieņemts, ka pašvaldībai papildus jāiegulda 59 LVL.

### Projekta atdeves rādītāji

Tabula Nr. 68. Projekta atdeves rādītāji

|  | Bez Kopienas palīdzības (FRR/C) A | Ar Kopienas palīdzību (FRR/K) B |
| --- | --- | --- |
| Finansiālā ienesīguma norma, % | 0,30% | Nevar aprēķināt |
| Tīrā pašreizējā vērtība, LVL | -181 693,86 | 145 138,80 |

### Projekta finanšu avoti un finansēšanas plāns

#### 5.2.8.1. Projekta finanšu avoti

Kazdangas ciema ūdenssaimniecības projekta I kārtu plānots īstenot 2011.-2013.gadā. Kopējās investīciju izmaksas ūdenssaimniecības projektam plānotas 428 628,70 LVL apjomā investīciju veikšanas gada cenās (ar PVN). No tām kopējās attiecināmās izmaksas ir 351 335,00 LVL un neattiecināmās izmaksas jeb PVN ir 77 293,70 LVL. Pašvaldība plāno saņemt 85% finansējumu no ERAF, kas sastāda 298 634,75 LVL. Pašvaldības pašu ieguldījums sastādīs 15% no projekta attiecināmajām izmaksām, kas ir 52 700,25 LVL. Lai īstenotu projektu pašvaldībai jānodrošina PVN priekšfinansēšana un projekta apgrozāmie līdzekļi.

Tabula Nr. 69. Kazdangas ciema ūdenssaimniecības projekta finanšu avoti

| Gads | Kopējās izmaksas, LVL | Neattiecināmās izmaksas, LVL | Attiecināmās izmaksas, LVL | ERAF finansējums |  | Attiecināmais pašvaldības finansējums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LVL | % | LVL | % |
| 2011 | 1 823,90 | 328,90 | 1 495,00 | 1 270,75 | 85,00% | 224,25 | 15,00% |
| 2012 | 178 894,70 | 32 259,70 | 146 635,00 | 124 639,75 | 85,00% | 21 995,25 | 15,00% |
| 2013 | 247 910,10 | 44 705,10 | 203 205,00 | 172 724,25 | 85,00% | 30 480,75 | 15,00% |
| Kopā | 428 628,70 | 77 293,70 | 351 335,00 | 298 634,75 | 85,00% | 52 700,25 | 15,00% |

#### 5.2.8.2. Projekta finasēšanas plāns

Kazdangas pagasta pārvaldei un Aizputes novada pašvaldībai nav brīvu līdzekļu, kurus varētu izmantot Kazdangas ūdenssaimniecības projekta I kārtas īstenošanai. Lai īstenotu projektu pašvaldība plāno ņemt aizņēmumus Valsts kasē gan līdzfinansējumam (pašvaldības attiecināmajām izmaksām) 52 700 LVL apjomā, gan neattiecināmajām izmaksām (PVN priekšfinansēšanai) 77 294 LVL apjomā. Papildus pašvaldība vajadzības gadījumā ņems kredītu apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Analizējot projekta naudas plūsmu, pieņemot, ka pašvaldībai būs pieejams avansa maksājums 20% apjomā no ERAF finansējuma. Kazdangas pagasta pārvalde plāno norēķināties par būvniecību, autoruzraudzību un būvuzraudzību ar trim maksājumiem – 39% no līgumsummas, 20% no līgumsummas un 41% no līgumsummas. Pie šāda maksājumu grafika un pieņēmuma, ka atmaksa no ERAF notiek 2 mēnešu laikā, pašvaldībai bez līdzfinansējuma un PVN priekšfinansēšanas papildus ir nepieciešami 54 537 LVL apgrozāmie līdzekļi, kurus tā saņems no ERAF 2 mēnešu laikā.

Tabula Nr. 70. Pašvaldības finanšu kapacitāte

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ... | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamatbudžeta prognoze | 4 372 031 | 4 372 031 | 4 372 031 | 4 372 031 | 4 372 031 |  | 4 372 031 |
| Esošās budžeta saistības | 346 611 | 283 347 | 273 122 | 242 815 | 221 738 |  | 12 213 |
| Esošās budžeta saistības, % | 7,93% | 6,48% | 6,25% | 5,55% | 5,07% |  | 0,28% |
| Plānotais ūdenssaimniecības projekts Cīravas ciemā | 0 | 12 963 | 12 806 | 12 650 | 12 493 |  | 0 |
| Plānotais ūdenssaimniecības projekts Kalvenes ciemā | 0 | 414 | 4 210 | 4 159 | 4 108 |  | 0 |
| Plānotais ūdenssaimniecības projekts Kazdangas ciemā (PrIP II) | 4 | 4 | 18 | 3 450 | 3 408 |  | 2 704 |
| Ūdenssaimniecības projekts Kazdangas ciemā (PrIP I) | 4 | 4 | 351 | 3 468 | 3 426 |  | 2 718 |
| Kopējās saistības | 346 618 | 296 731 | 290 507 | 266 541 | 245 173 |  | 17 636 |
| Gada saistību līmenis, % | 7,93% | 6,79% | 6,64% | 6,10% | 5,61% |  | 0,40% |

Pieņemot, ka pašvaldības ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldības izlīdzināšanas fondā paliks nemainīgī pašreizējā līmenī (02.11.2011) – 4 372 031 LVL, tad Aizputes novada pašvaldībai ir iespēja aizņemties Valsts kasē Kazdangas projekta I kārtas īstenošanai, plānotajiem projektam Kalvenē un izsniegt galvojumu Cīravas projektam. Finanšu analīzē pieņemts, ka Aizputes novada pašvaldība ņems ilgtermiņa kredītus Valsts kasē līdzfinansējuma nodrošināšanai visiem pašvaldības projektiem un izsniegs galvojumu SIA “KS Cīrava” projektam. Aizputes novada pašvaldības saistības 2014.gadā, kad būs īstenoti visi projekti sastādīs 6,10% no pašvaldības ieņēmumiem. Pašvaldības finanšu kapacitāte ir pietiekama, lai varētu aizņemties īstermiņā, visu projektu PVN priekšfinansēšanai un apgrozāmajiem līdzekļiem.

# FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS II KĀRTAI

## 6.1. Finanšu analīzes pieņēmumi

Tabula Nr. 71. Makroekonomiskie rādītāji

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Vidēji 2015-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IKP salīdzināmās cenās, % | -18,00% | -0,40% | 2,00% | 1,30% | 2,00% | 2,00% | n/a |
| PCI (gads pret gadu), % | 3,50% | -1,20% | 3,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, % | -7,00% | -2,90% | -1,70% | 0,00% | 0,30% | 0,50% | 1,90% |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, % | -5,00% | -2,50% | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |

No 2011.g. līdz 2014.g. izmantoti aktuālie makroekonomiskie rādītāji, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem, ministrijas mājas lapā ERAF projektiem. Aktualizēti 2011.gada 16.septembrī.

Tabula Nr. 72. Finanšu analīzē iekļautie nodokļi

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 5,00% | 21,00% | 21,00% | 22,00% | 22,00% | 22,00% | 22,00% |
| Darba devēju sociālais nodoklis | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% |
| Uzņēmumu ienākumu nodoklis | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |

Tabula Nr. 73. Citi finanšu analīzes pieņēmumi

| Nominālā finanšu diskonta likme | 8,00% |
| --- | --- |
| Valsts kases ilgtermiņa aizdevumu likme LVL | 1,58% |
| Komercbanku ilgtermiņa aizdevumu likme LVL (6 m Rigibor+2,5%) | 3,84% |
| Ieguldījumu sākuma gads | 2011 |
| Ieguldījumu izmaksu bāzes gads | 2011 |
| Ekspluatācijas uzsākšanas gads | 2014 |
| Analīzes perioda ilgums | 30 |
| Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības uzskaites gads | 2043 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (gados): |  |
| Ūdens un kanalizācijas vadi, rezervuāri un tilpnes, ēkas un būves | 50 |
| Iekārtas un mašīnas | 15 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 10 |

Finanšu analīze veikta 30 gadu periodam. Investīcijas plānotas laika posmā no 2011. līdz 2013.gadā, projekta rezultātu ietekme vērtēta 30 gadu periodā – no 2014.gada līdz 2043.gadam. Finanšu analīze veikta diviem scenārijiem – ar investīciju projektu un bez investīciju projekta. Būvdarbus ir paredzēts beigt 2013.gada beigās, bet ekspluatācijas uzsākšanas gads ir pieņemts 2014.gads, no kura arī tiek sākta prioritārā investīciju projekta

## 6.2. Finanšu analīzes rezultāts

### 6.2.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa prognozes

II kārtas ietvaos nav paredzēts izbūvēt jaunus pieslēgumus ne ūdensapgādei, ne kanalizācijai. Ņemot vērā II kārtas investīciju ietekmi uz pakalpojumu tarifiem, mājsaimniecību maksājumi turpinās pieaugt. Līdz ar to tehniski ekonomiskajā pamatojumā prognozēts, ka iedzīvotāju patēriņš vēl nedaudz samazināsies līdz 50 l/c/dnn.

Tabula Nr. 74. Prognozētais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieprasījums

|  | 2010 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdensapgāde | Kanalizācija | Ūdensapgāde | Kanalizācija |
| Pakalpojumu lietotāju skaits, iedzīvotāji | 595 | 431 | 595 | 586 |
| Iedzīvotāju %, kas lieto pakalpojumus | 99% | 72% | 99% | 97% |
| litri/uz cilvēku/dnn | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Realizēto pakalpojumu apjoms iedzīvotājiem, m3/gadā | 12 922 | 9 360 | 10 859 | 10 695 |
| Realizēto pakalpojumu apjoms iestādēm, m3/gadā | 1 500 | 992 | 1 500 | 1 452 |
| Realizēto pakalpojumu apjoms uzņēmumiem, m3/gadā | 3 051 | 27 930 | 3 051 | 32 876 |
| Kopējais realizēto pakalpojumu apjoms | 17 473 | 38 282 | 15 410 | 45 023 |

### 6.2.2. Saimnieciskās darbības rezultāts

#### 6.2.2.1.Saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ņemot vērā patēriņa prognozes un piemērojot aprēķinātos tarifus gan ūdensapgādei, gan kanalizācijai pēc projekta realizācijas, pieaugs ūdenssaimniecības ieņēmumi. Pēc projekta realizācijas ieņēmumu līmenis pieaugs līdz 31 086 LVL.

Tabula Nr. 75.  Saimnieciskās darbības ieņēmumi (LVL)

|  | 2011 | Proporcija | 2014 | Proporcija | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumu ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |
| Mājsaimniecības | 6 461 | 29% | 7 851 | 25% | 8 014 | 8 513 |
| Iestādes | 750 | 3% | 1 085 | 3% | 1 107 | 1 176 |
| Uzņēmumi | 1 526 | 7% | 2 206 | 7% | 2 252 | 2 392 |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumu ieņēmumi | 8 736 | 39% | 11 141 | 36% | 11 372 | 12 081 |
| Kanalizācijas pakalpojumu ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |
| Mājsaimniecības | 3 370 | 15% | 4 738 | 15% | 4 909 | 4 941 |
| Iestādes | 357 | 2% | 643 | 2% | 666 | 671 |
| Uzņēmumi | 10 055 | 45% | 14 564 | 47% | 15 090 | 15 189 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumu ieņēmumi | 13 782 | 61% | 19 945 | 64% | 20 665 | 20 800 |
| KOPĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI | 22 518 | 100% | 31 086 | 100% | 32 038 | 32 882 |

Situācija bez projekta

Neīstenojot ūdenssaimniecības prioritārā investīciju projekta II kārtu, patēriņi un tarifi paliks tajā pašā līmenī, kā prognozēts pēc I kārtas. Arī kopējie ieņēmumi šādā gadījumā būs tādi, kā prognozēti pēc I kārtas īstenošanas 30 017 LVL apjomā.

#### 6.2.2.2. Saimnieciskās darbības izdevumi

Īstenojot ūdenssaimniecības prioritārā investīciju projekta II kārtu, kopējā ūdenssaimniecības izmaksu bāze turpinās samazināsies. Ja salīdzina ar 2011.gada prognozētajām izmaksām, kopējās saimnieciskās darbības izmaksas būs par 7% zemākas.

Ūdensapgādes izmaksas:

- Materiālu un remontdarbu izmaksas samazināsies veicot investīcijas ūdensapgādes sistēmā un daļēji renovējot sistēmu;

- Kopējās elektroenerģijas izmaksas samzināsies; elektroenerģijas izmaksas uz vienu vienību pieaugs, jo neskatoties uz jaunu energoefektīvu sūkņu uzstādīšanu, tiks izbūvētas ūdens atdzelžošanas stacijas; samazināsies kopējais iegūtā ūdens apjoms, krītoties patēriņam;

- Dabas resursu nodoklis kritīsies, samazinoties iegūtā ūdens apjomiem;

- Pakalpojumu izmaksas samazināsies, samazinoties remontdarbiem izmantoto ārpakalpojumu apjomiem;

- Pārējās izmaksas mainīsies, palielinoties vispārējam cenu līmenim.

Kanalizācijas izmaksas:

- Materiālu un remontdarbu izmaksas paliks tajā pašā līmenī kā prognozēts pēc I kārtas īstenošanas iekārtas;

- Elektroenerģijas izmaksas samazināsies, jo samazināsies kopējais notekūdeņu apjoms;

- Dabas resursu nodokļa maksājums samazināsies, samazinoties savākto notekūdeņu apjomiem;

- Pakalpojumu izmaksas paliks tajā pašā līmenī kā prognozēts pēc I kārtas īstenošanas iekārtas;

- Pārējās izmaksas paliks tajā pašā līmenī kā prognozēts pēc I kārtas īstenošanas iekārtas.

Tabula Nr. 76. Saimnieciskās darbības izdevumi (LVL)

|  | 2011 | Proporcija | 2014 | Proporcija | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Mainīgās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 1 821 | 9% | 1 351 | 7% | 1 341 | 2 003 |
| Elektroenerģija | 2 500 | 13% | 2 346 | 13% | 2 372 | 2 416 |
| Dabas resursu nodoklis | 449 | 2% | 397 | 2% | 397 | 397 |
| Pakalpojumi | 212 | 1% | 154 | 1% | 152 | 155 |
| Citas mainīgās izmaksas | 673 | 3% | 713 | 4% | 727 | 740 |
| Kopā mainīgās izmaksas | 5 655 | 28% | 4 961 | 27% | 4 989 | 5 711 |
| Fiksētās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Darba algas | 1 080 | 5% | 1 091 | 6% | 1 112 | 1 134 |
| Darba devēju sociālais nodoklis | 260 | 1% | 263 | 1% | 268 | 273 |
| Citas fiksētās izmaksas | 224 | 1% | 237 | 1% | 242 | 246 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 1 564 | 8% | 1 591 | 9% | 1 622 | 1 654 |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas | 7 219 | 36% | 6 552 | 35% | 6 611 | 7 365 |
| Kanalizācijas pakalpojumu izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Mainīgās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 1 513 | 8% | 1 150 | 6% | 1 144 | 1 165 |
| Elektroenerģija | 1 900 | 10% | 1 688 | 9% | 1 700 | 1 731 |
| Dabas resursu nodoklis | 1 492 | 8% | 1 572 | 8% | 1 572 | 1 572 |
| Pakalpojumi | 1 285 | 6% | 977 | 5% | 972 | 990 |
| Citas mainīgās izmaksas | 597 | 3% | 671 | 4% | 684 | 697 |
| Kopā mainīgās izmaksas | 6 787 | 34% | 6 058 | 33% | 6 072 | 6 155 |
| Fiksētās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Darba algas | 4 620 | 23% | 4 666 | 25% | 4 759 | 4 851 |
| Darba devēju sociālais nodoklis | 1 113 | 6% | 1 124 | 6% | 1 146 | 1 169 |
| Citas fiksētās izmaksas | 132 | 1% | 140 | 1% | 143 | 145 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 5 865 | 30% | 5 930 | 32% | 6 048 | 6 165 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumu izmaksas | 12 652 | 64% | 11 988 | 65% | 12 119 | 12 320 |
| KOPĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS | 19 871 | 100% | 18 541 | 100% | 18 731 | 19 684 |

Situācija bez projekta

Neīstenojot ūdenssaimniecības projekta II kārtu, ūdenssaimniecības saimnieciskās darbības izmaksas paliks tajā pašā līmenī kā prognozēts pēc I kārtas īstenošanas.

### 6.2.3.Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Pēc prioritārā investīciju projekta I kārtas īstenošanas paredzēts, ka visiem patērētājiem būs uzstādīti ūdens skaitītāji.

Tarifu aprēķinā ir iekļauta visa pakalpojumu sniegšanas pašizmaksa, kā arī esošo un jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojums un ūdenssaimniecības projektam ņemtā kredīta procentu atmaksa. Tā kā pakalpojuma sniedzējs ir pašvaldība, tarifā nav iekļauta peļņa. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem analizētajā periodā ir robežā no 1,39% - 1,59% no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem. Mājsaimniecību maksājumi par pakalpojumiem nepārsniedz 2% robežu, jo Kazdangā ir liels pakalpojumu lietotāju īpatsvars un centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek novadīti piena pārstrādes uzņēmuma SIA “Elpa” notekūdeņi. Līdz ar to ir lieli apjomi, kas samazina pakalpojuma tarifu.

Tabula Nr. 77. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plānotie ūdenssaimniecības tarifi |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs, LVL/m3 bez PVN | 0,50 | 0,60 | 0,61 | 0,72 | 0,74 | 0,78 |
| Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs, LVL/m3 ar PVN | 0,61 | 0,73 | 0,74 | 0,88 | 0,90 | 0,96 |
| Kanalizācijas pakalpojumu tarifs, LVL/m3 bez PVN | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,44 | 0,46 | 0,46 |
| Kanalizācijas pakalpojumu tarifs, LVL/m3 ar PVN | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,54 | 0,56 | 0,56 |
| Vidējie mājsaimniecību izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, LVL | 5,11 | 5,76 | 5,87 | 5,83 | 5,98 | 6,22 |
| Izdevumi % no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem | 1,39% | 1,57% | 1,60% | 1,57% | 1,58% | 1,61% |

Gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas tarifs ir  izlīdzināts sākotnēji tarifā neiekļaujot pilnu amortizāciju par tekošo gadu, bet šo amortizācijas daļu iekļaujot vēlākajos gados. Kopumā visā analizētajā 30 gadu periodā tiek iekļauta visa amortizācija par šo periodu.

Realizējot ūdenssaimniecības projekta II kārtu, patērētājiem par ūdeni 2014.gadā būs jāmaksā 0,72 LVL/m3 (bez PVN) un 0,44 LVL/m3 (bez PVN) par kanalizāciju. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs vidēji 5,83 LVL/mēnesī, kas ir 1,57% no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem.

Situācija bez projekta

Situācijā bez projekta ūdenssaimniecības tarifi paliks tajā pašā līmenī kā prognozēts pēc I kārtas īstenošanas.

### 6.2.4.  Mājsaimniecību maksājumi par pakalpojumiem un debitoru parādi

Tabula Nr. 78. Plānotie iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mājsaimniecību ienākumi mēnesī | 367 | 367 | 367 | 371 | 378 | 386 |
| Ūdens patēriņš |  |  |  |  |  |  |
| Uz vienu cilvēku, litri/dnn | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Uz vienu mājsaimniecību, m3/mēnesī | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| Vienotais tarifs |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi, LVL/m3 ar PVN | 0,61 | 0,73 | 0,74 | 0,88 | 0,90 | 0,96 |
| Kanalizācijas pakalpojumi, LVL/m3 ar PVN | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,54 | 0,56 | 0,56 |
| Mājsaimniecību mēneša izdevumi |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi LVL | 2,97 | 3,56 | 3,60 | 3,61 | 3,69 | 3,92 |
| Kanalizācijas pakalpojumi, LVL | 2,14 | 2,20 | 2,27 | 2,21 | 2,29 | 2,31 |
| Kopējie mēneša izdevumi, LVL | 5,11 | 5,76 | 5,87 | 5,83 | 5,98 | 6,22 |
| Izdevumi % no mājsaimniecību izdevumiem |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi, % | 0,81% | 0,97% | 0,98% | 0,97% | 0,97% | 1,02% |
| Kanalizācijas pakalpojumi, % | 0,58% | 0,60% | 0,62% | 0,60% | 0,61% | 0,60% |
| Kopā, % | 1,39% | 1,57% | 1,60% | 1,57% | 1,58% | 1,61% |

Ņemot vērā to, ka pēc II kārtas īstenošanas vidējais maksājums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nedaudz pieaugs salīdzinājumā ar situāciju pēc I kārtas īstenošanas, arī debitoru parādu īpatsvars varētu nedaudz palielināties. Tāču, ņemot vērā to, ka vidējais maksājums ir tikai par 11 santīmiem augstāks, tad tehniski ekonomiskajā pamatojumā pieņemts, ka debitoru parādu īpatsvars varētu palielināties par 1 procentpunktu līdz 19%.

Šāds augsts debitoru parādu līmenis nav pamatojums ilgtermiņā, pie pieņēmuma, ka Latvijā notiek pakāpeniska ekonomiskā izaugsme. Iedzīvotāju ienākumu līmenis visā analizētajā periodā pakāpeniski pieaug. Šī brīža augstais debitoru parādu īpatsvars ir saistīts tikai ar ekonomisko situāciju, nevis tendenci iedzīvotājiem nenorēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Ilgtermiņa plānotais debitoru parādu īpatsvars 5% no izrakstītajiem rēķiniem, ir normalizēts līmenis, kāds pastāvēs vienmēr.

### 6.2.5. Projekta rezultātā izveidotie pamatlīdzekļi un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins

Finanšu analīzē pamatlīdzekļu nolietojums jaunradītajiem pamatlīdzekļiem aprēķināts, ņemot vērā pamatlīdzekļu kalpošanas laiku – ēkām un būvēm 50 gadi, iekārtām un mašīnām 15 gadi un nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojums aprēķināts 10 gadu periodā.

Tabula Nr. 79. Jaunradīto ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu vērtība (LVL)

|  | Iegādes vērtība (LVL) | Amortizācijas likme | Lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pamatlīdzekļi |  |  |  |
| Ēkas un būves, tīkli | 0 | 2% | 50 gadi |
| Iekārtas un mašīnas | 0 | 7% | 15 gadi |
| Nemateriālie pamatlīdzekļi | 0 | 10% | 7 gadi |
| Kopā | 0 | - | - |
| Kanalizācijas pamatlīdzekļi |  |  |  |
| Ēkas un būves, tīkli | 300 716 | 2% | 50 gadi |
| Iekārtas un mašīnas | 29 224 | 7% | 15 gadi |
| Nemateriālie pamatlīdzekļi | 19 565 | 10% | 7 gadi |
| Kopā | 349 505 | - | - |
| Pamatlīdzekļi kopā |  |  |  |
| Ēkas un būves, tīkli | 300 716 | 2% | 50 gadi |
| Iekārtas un mašīnas | 29 224 | 7% | 15 gadi |
| Nemateriālie pamatlīdzekļi | 19 565 | 10% | 7 gadi |
| Kopā | 349 505 | - | - |

### 6.2.6. Naudas plūsma

Projekta finanšu analīze ir veikta 30 gadu periodam sākot no projekta nodošanas ekspluatācijā 2014.gadā. Pēc projekta nodošanas ekspluatācijā naudas plūsma ir prognozēta pozitīva visā plānošanas periodā. 2011.gadā Kazdangas ūdenssaimniecības naudas plūsma ir veidojas negatīva saistībā ar debitoru parādiem un investīcijām projekta dokumentācijas sagatavošanā. Līdz ar to Kazdangas ūdenssaimniecības apkalpošanai būs nepieciešami papildus ieguldījumi apgrozāmajiem līdzekļiem. Īstenojot gan I, gan II kārtu papildus jāiegulda 62 LVL apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai.

### 6.2.7. Projekta atdeves rādītāji

Tabula Nr. 80. Projekta atdeves rādītāji

|  | Bez Kopienas palīdzības (FRR/C) A | Ar Kopienas palīdzību (FRR/K) B |
| --- | --- | --- |
| Finansiālā ienesīguma norma, % | -4,58% | Nevar aprēķināt |
| Tīrā pašreizējā vērtība, LVL | -244 344,21 | 49 685,36 |

### 6.2.8. Projekta finanšu avoti un finansēšanas plāns

#### 6.2.8.1. Projekta finanšu avoti

Kazdangas ciema ūdenssaimniecības projekta II kārtu plānots īstenot 2011.-2013.gadā. Kopējās investīciju izmaksas ūdenssaimniecības projektam plānotas 426 396,10 LVL apjomā investīciju veikšanas gada cenās (ar PVN). No tām kopējās attiecināmās izmaksas ir 349 505,00 LVL un neattiecināmās izmaksas jeb PVN ir 76 891,10 LVL. Pašvaldība plāno saņemt 85% finansējumu no ERAF, kas sastāda 297 079,25 LVL. Pašvaldības pašu ieguldījums sastādīs 15% no projekta attiecināmajām izmaksām, kas ir 52 425,75 LVL. Lai īstenotu projektu pašvaldībai jānodrošina PVN priekšfinansēšana un projekta apgrozāmie līdzekļi.

Tabula Nr. 81. Kazdangas ciema ūdenssaimniecības projekta finanšu avoti

| Gads | Kopējās izmaksas, LVL | Neattiecināmās izmaksas, LVL | Attiecināmās izmaksas, LVL | ERAF finansējums |  | Attiecināmais pašvaldības finansējums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LVL | % | LVL | % |
| 2011 | 1 823,90 | 328,90 | 1 495,00 | 1 270,75 | 85,00% | 224,25 | 15,00% |
| 2012 | 7 466,40 | 1 346,40 | 6 120,00 | 5 202,00 | 85,00% | 918,00 | 15,00% |
| 2013 | 417 105,80 | 75 215,80 | 341 890,00 | 290 606,50 | 85,00% | 51 283,50 | 15,00% |
| Kopā | 426 396,10 | 76 891,10 | 349 505,00 | 297 079,25 | 85,00% | 52 425,75 | 15,00% |

#### 6.2.8.2. Projekta finansēšanas plāns

Kazdangas pagasta pārvaldei un Aizputes novada pašvaldībai nav brīvu līdzekļu, kurus varētu izmantot Kazdangas ūdenssaimniecības projekta II kārtas īstenošanai. Lai īstenotu projektu pašvaldība plāno ņemt Valsts kasē aizņēmumus gan līdzfinansējumam (pašvaldības attiecināmajām izmaksām) 52 426 LVL apjomā, gan neattiecināmajām izmaksām (PVN priekšfinansēšanai) 76 891 LVL apjomā. Papildus pašvaldība vajadzības gadījumā ņems kredītu apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Analizējot projekta naudas plūsmu, pieņemot, ka pašvaldībai būs pieejams avansa maksājums 20% apjomā no ERAF finansējuma. Kazdangas pagasta pārvalde plāno norēķināties par būvniecību, autoruzraudzību un būvuzraudzību ar trim maksājumiem – 30% no līgumsummas, 30% no līgumsummas un 40% no līgumsummas. Pie šāda maksājumu grafika un pieņēmuma, ka atmaksa no ERAF notiek 2 mēnešu laikā, pašvaldībai bez līdzfinansējuma un PVN priekšfinansēšanas papildus ir nepieciešami 54 705 LVL apgrozāmie līdzekļi, kurus tā saņems no ERAF 2 mēnešu laikā.

Tabula Nr. 82. Pašvaldības finanšu kapacitāte

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ... | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pamatbudžeta prognoze | 4 372 031 | 4 372 031 | 4 372 031 | 4 372 031 | 4 372 031 |  | 4 372 031 |
| Esošās budžeta saistības | 346 611 | 283 347 | 273 122 | 242 815 | 221 738 |  | 12 213 |
| Esošās budžeta saistības, % | 7,93% | 6,48% | 6,25% | 5,55% | 5,07% |  | 0,28% |
| Plānotais ūdenssaimniecības projekts Cīravas ciemā | 0 | 12 963 | 12 806 | 12 650 | 12 493 |  | 0 |
| Plānotais ūdenssaimniecības projekts Kalvenes ciemā | 0 | 414 | 4 210 | 4 159 | 4 108 |  | 0 |
| Plānotais ūdenssaimniecības projekts Kazdangas ciemā (PrIP I) | 4 | 4 | 351 | 3 468 | 3 426 |  | 2 718 |
| Ūdenssaimniecības projekts Kazdangas ciemā (PrIP II) | 4 | 4 | 18 | 3 450 | 3 408 |  | 2 704 |
| Kopējās saistības | 346 618 | 296 731 | 290 507 | 266 541 | 245 173 |  | 17 636 |
| Gada saistību līmenis, % | 7,93% | 6,79% | 6,64% | 6,10% | 5,61% |  | 0,40% |

Pieņemot, ka pašvaldības ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldības izlīdzināšanas fondā paliks nemainīgī pašreizējā līmenī (02.11.2011) – 4 372 031 LVL, tad Aizputes novada pašvaldībai ir iespēja aizņemties Valsts kasē Kazdangas projekta I kārtas īstenošanai, plānotajiem projektam Kalvenē un izsniegt galvojumu Cīravas projektam. Finanšu analīzē pieņemts, ka Aizputes novada pašvaldība ņems ilgtermiņa kredītus Valsts kasē līdzfinansējuma nodrošināšanai visiem pašvaldības projektiem un izsniegs galvojumu SIA “KS Cīrava” projektam. Aizputes novada pašvaldības saistības 2014.gadā, kad būs īstenoti visi projekti sastādīs 6,10% no pašvaldības ieņēmumiem. Pašvaldības finanšu kapacitāte ir pietiekama, lai varētu aizņemties īstermiņā, visu projektu PVN priekšfinansēšanai un apgrozāmajiem līdzekļiem.

# RISKU ANALĪZE

Tabula Nr. 83. Projekta riski un to ietekme uz projekta rezultātu

Projekta riski ir identiski abām prioritārās programmas kārtām. Neīstenojot I projekta kārtu, ir iespējams īstenot II kārtu, jo II kārtas pasākumi ir neatkarīgi no I kārtas rezultātiem.

| Risks | Ietekme | Pasākumi riska novēršanai vai riska ietekmes samazināšanai |
| --- | --- | --- |
| FINANŠU RISKI |  |  |
| Finansējuma piesaistīšanas risks: - ERAF finansējuma nesaņemšana; - līdzfinansējuma piesaistīšanas problēmas | Pastāv risks, ka projekts nesaņems ERAF finansējumu pilnā vai daļējā apjomā, kā rezultātā tiek apdraudēta projekta ieviešana. Pastāv risks, ka projekta pieteicējam neizdodas piesaistīt projekta līdzfinansējumam vai projekta priekšfinansēšanai nepieciešamos līdzekļus (pašvaldība nevar piesaistīt aizņēmumus), kā rezultātā projekts netiek īstenots. | Projekta ieviesējam jāseko līdzi projekta ieviešanas gaitai, jākontrolē darbu izpildes termiņi, būvindikātoru un citu indikātoru sasniegšana, kas būs norādīti atbalsta saņēmēja civiltiesiskajā līgumā par ERAF finansējuma saņemšanu. Kazdangas pagasta pārvalde ir paredzējusi piesaistīt aizņēmumu Valsts kasē projekta līdzfinansējuma un neattiecināmo izmaksu finansēšanai, kā arī apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. Aizputes novada pašvaldības esošo saistību apjoms 2011.gadā (02.11.2011 dati) ir 7,93%. Līdz ar to pašvaldībai ir iespējas palielināt saistības Kazdangas projekta abu kārtu īstenošanai un citu ūdenssaimniecības projektu īstenošanai novada teritorijā arī pie iespējamā budžeta ieņēmumu samazinājuma. Pašvaldībai ir jāseko, lai Kazdangas ūdenssaimniecības projekts tiktu iekļauts pašvaldības finanšu plānošanas dokumentos. |
| Investīciju izmaksu sadārdzinājuma risks | Projekta dokumentācijas izstrādes laikā aprēķinātās investīciju izmaksas ir zemākas nekā projekta ieviešanas stadijā būvniecības industrijas tirgus cenas, kā rezultātā nav iespējams veikt visas projektā paredzētās aktivitātes un sasniegt paredzētos projekta rezultātus. | Izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu investīciju izmaksas ir rēķinātas 2011.gada cenās ar rezervi un piemērojot inflācijas koeficentu. Pirms projekta īstenošanas un būvniecības izsludināšanas pašvaldībai jāizanalizē esošā būvniecības tirgus situācija un nepieciešamības gadījumā jāpārskata projekts un jāizņem kāda daļa no investīcijām, lai iekļautos kopējā apstiprinātajā finanšu plānā. Pirms iepirkuma izsludināšanas pašvaldībai jāsaskaņo izmaiņas ar VARAM un CFLA. Nepieciešamības gadījumā, iespēju robežās, pašvaldībai jāmeklē papildus finansējums. |
| Ekspluatācijas izmaksu sadārdzinājuma risks | Inflācijas rezultātā aprēķinātās ūdenssaimniecības ekspluatācijas izmaksas pieaug straujāk nekā prognozēts tarifu aprēķinos, kā rezultātā pakalpojuma sniedzējam var rasties naudas plūsmas problēmas un saimnieciskās darbības zaudējumi. | Pašvaldībai jāseko līdz ekspluatācijas izmaksu izmaiņām un jāanalizē situācija pirms projekta uzsākšanas, projekta laikā un pēc projekta. Ja izmaksas pieaug straujāk nekā plānots, jāpārskata tarifu politika un jāsaskaņo tā. |
| Debitoru parādu pieauguma risks | Īstenojot projektu un ieviešot jaunos pakalpojuma tarifus, debitoru parādi pieaug straujāk nekā prognozēts projektā, kā rezultātā pakalpojuma sniedzējam var rasties naudas plūsmas problēmas. | Pakalpojuma sniedzējam ir jāizstrādā politika darbā ar debitoriem, nosakot sankcijas par laikā neatmaksātiem rēķiniem, izstrādājot elastīgu rēķinu apmaksas grafiku cilvēkiem, kuriem ir finansiālas grūtības. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt profesionālus parādu piedziņas speciālistus. Pašvaldībai jāparedz apgrozāmo līdzekļu rezerve, debitoru parādu svārstībām. |
| TEHNISKIE UN TEHNOLOĢISKIE RISKI |  |  |
| Nepareizs projektētās jaudas aprēķina risks | Neprecīzu ūdens patēriņu un notekūdeņu daudzuma aprēķinu rezultātā ūdenssaimniecības tehnoloģiskajam risinājumam var izvēlēties neatbilstošas inženiertehnisko ietaišu jaudas. | Kazdangas ciemā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums prognozēts, ņemot vērā pašreizējo ūdens patēriņu, mājsaimniecību skaitu un lielumu, un iestāžu un uzņēmumu patēriņu, kā arī ņemot vērā sistēmas tehnisko stāvokli un vidējo nokrišņu daudzumu reģionā. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes laikā ir saskaņoti SIA “Elpa” nākotnes plāni un prognozējamie notekūdeņu apjomi. Lai mazinātu riska ietekmi, inženiertehnisko ietaišu jaudas ir aprēķinātas ar pietiekošu rezervi, patēriņa paaugstināšanās gadījumam vai lietus ūdeņu infiltrācijas apjomu pieaugumam. |
| Tehnoloģiskā risinājuma izvēles risks | Projektā izvēlētais tehnoloģiskais risinājums nespēj nodrošināt izvirzītos projekta mērķus. | Pašvaldībai aktīvi jāiesaistās tehniski ekonomiskā pamatojuma un tehniskā projekta izstrādē, izvērtējot tehnisko risinājumu. |
| INSTITUCIONĀLIE RISKI |  |  |
| Projekta pieteicēja juridiskā statusa maiņas risks | Projekta gaitā novada pašvaldība var mainīt pakalpojuma organizēšanu projekta teritorijā, uzdodot pakalpojuma sniegšanu citai struktūrai vai juridiskai personai, kā rezultātā tiek apgrūtināta projekta ieviešana. | Aizputes novadā Aizputes pilsētā ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus nodrošina SIA “Aizputes komunālā saimniecība”, Cīravas pagastā SIA “KS Cīrava”, Kalvenes pagastā Kalvenes pagasta pārvalde un Kazdangas pagastā Kazdangas pagasta pārvalde. Aizputes novada pašvaldība 2010.gadā ir izstrādājusi stratēģisku dokumentu “Vienota Aizputes novada datorizēta ūdenssaimniecības vadības un kontroles sistēma”, kas paredz pakāpenisku pagastu ūdenssaimniecības sistēmu nodošanu SIA “Aizputes komunālā saimniecība”. Pagastu ūdenssaimniecību nodošana vienam uzņēmumam ir plānota ilgtermiņā. Prioritārais uzdevms ir pagastu ūdenssaimniecības sistēmu rekonstrukcija un sakārtošana. |
| Projekta pieteicēja iekšējā reorganizācijas risks | Projekta gaitā pakalpojuma sniedzējs var veikt iekšējo reorganizāciju, kā rezultātā tiek apgrūtināta projekta ieviešana. | Pašvaldībai jānodrošina visas projekta dokumentācijas un korespondences saglabāšana. Projekta dokumenti ir jāstrukturizē un jāuzglabā atsevišķi hronoloģiskā secībā, lai projekta vadības maiņas gadījumā, nākamais projekta vadītājs varētu pārņemt šo projektu. |
| Projekta pieteicēja investīciju projektu prioritārās secības maiņa | Pastāv risks, ka projekta pieteicējs var mainīt investīciju prioritātes un apturēt, atlikt vai neīstenot projekta ieviešanu. | Kazdangas pagasta pārvaldei ūdenssaimniecības sakārtošana ir viens no prioritārajiem uzdevumiem. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sakārtošana ir iekļauta Kazdangas pagasta teritorijas plānojumā kā viens no galvenajiem attīstības mērķiem. |
| PROJEKTA ĪSTENOŠANAS RISKI |  |  |
| Izmaiņas normatīvajos aktos | Projekts ieviests neatbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. | Visām projektā iesaistītajām pusēm jāseko līdzi normatīvo prasību izmaiņām un nepieciešamības gadījumā jāveic korekcijas projekta dokumentācijā. |
| Projekta ieviešanas termiņa risks | Iepirkuma procedūra (tehniskajam projektam, būvniecībai un būvuzraudzībai) var ievilkties, kā rezultātā tiek kavēta projekta ieviešana vai apdraudēta projekta ieviešana kopumā. | Paaugstināt iepirkuma dokumentācijas izstrādes kvalitāti paaugstinot pašvaldības darbinieku kvalifikāciju vai nepieciešamības gadījumā piesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, kas samazinātu sūdzību iespējamību. |
| Nekvalitatīvi izstrādāts tehniskais projekts | Iespējamas problēmas ar projekta saskaņošanu un būvniecību, ja projekta tehniskais projekts izstrādāts nekvalitatīvi. | Jāizvirza augstas kvalifikācijas prasības tehniskā projekta izstrādātājam, pārliecinoties par projekta pieteicēja pieredzi iepriekšējos darbos. Pašvaldībai jānodrošina kontrole pār tehniskā projekta izstrādes gaitu. Pašvaldībai plānojot finanses jāvērtē risks papildus finansējuma nepieciešamībai projekta izmaiņu un/vai papildinājumu finansēšanai. |
| Darba apjomu izmaiņu risks | Tehniskā projekta izstrādes laikā, veicot teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu un ģeoloģisko izpēti un tehniskā projekta saskaņošanu var mainīties veicamo darbu apjomi. | Izstrādājot projekta tehniski ekonomisko pamatojumu pašvaldības rīcībā nav projekta teritorijas topogrāfiskās izpētes materiāli. Izstrādājot tehnisko projektu tiks veikta topogrāfiskā uzmērīšana, kuras rezultātā var tikt veiktas korekcijas tehniski ekonomiskajā projektā paredzētajiem darba apjomiem. Izmaiņu gadījumā pašvaldībai jāsaskaņo izmaiņas ar VARAM ŪBK. |
| Būvuzņēmēja izvēles risks | Pastāv risks, ka projekts netiek ieviests laikā vai tiek nekvalitatīvi izbūvēts. | Jāizvirza maksimāli augstas kvalifikācijas prasības būvniekam, lai piedalītos iepirkuma procedūrā. Vienlaicīgi izvērtējot iespēju izsludināt iepirkumu Eiropas Savienības mērogā, kas palielinātu pretendentu loku. |

# Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība

## Prioritārās programmas I un II kārtas ieviešanas laika grafiks

Tabula Nr. 84. Projekta ieviešanas laika grafiks

|  | Aug 2011 | Sep 2011 | Okt 2011 | Nov 2011 | Dec 2011 | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | Mai 2012 | Jūn 2012 | Jūl 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Okt 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 | Mai 2013 | Jūn 2013 | Jūl 2013 | Aug 2013 | Sep 2013 | Okt 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEP izstrāde (PrIP I kārta un PrIP II kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana (PrIP I kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma parakstīšana (PrIP I kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums tehniskajam projektam (PrIP I kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskais projekts (PrIP I kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem (PrIP I kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvuzraudzībai (PrIP I kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbi (PrIP I kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvuzraudzība (PrIP I kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoruzraudzība (PrIP I kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana (PrIP II kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma parakstīšana (PrIP II kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums tehniskajam projektam (PrIP II kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskais projekts (PrIP II kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem (PrIP II kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvuzraudzībai (PrIP II kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbi (PrIP II kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvuzraudzība (PrIP II kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoruzraudzība (PrIP II kārta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Iepirkumu plāns

Tabula Nr. 85. Iepirkumu plāns (Prioritāras programmas I kārta)

| Līgums | Iepirkuma līguma forma | Līguma summas LVL (bez PVN īstenošanas gada cenās) | Komponente |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbi | Iepirkuma procedūra saskaņā ar VARAM izstrādātajām vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam | 330 394,00 | K1, K2’, K3’ |
| Būvuzraudzība | Iepirkuma procedūra saskaņā ar VARAM izstrādātajām vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam | 3 096,00 | - |
| Autoruzraudzība | Līgums | 2 580,00 | - |
| TEP izstrāde | Līgums | 1 450,00 | - |
| Tehniskā projekta izstrāde | Iepirkuma procedūra saskaņā ar VARAM izstrādātajām vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam | 13 770,00 | K1, K2’, K3’ |

Tabula Nr. 86. Iepirkumu plāns (Prioritārās programmas II kārta)

| Līgums | Iepirkuma līguma forma | Līguma summas LVL (bez PVN īstenošanas gada cenās) | Komponente |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbi | Iepirkuma procedūra saskaņā ar VARAM izstrādātajām vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam | 329 940,00 | U1, U2, U3, U4’ |
| Būvuzraudzība | Iepirkuma procedūra saskaņā ar VARAM izstrādātajām vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam | 3 110,00 | - |
| Autoruzraudzība | Līgums | 2 600,00 | - |
| TEP izstrāde | Līgums | 1 450,00 | - |
| Tehniskā projekta izstrāde | Iepirkuma procedūra saskaņā ar VARAM izstrādātajām vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam | 12 360,00 | U1, U2, U3, U4’ |

Tehniski ekonomiskajā pamatojumā ir izstrādātas abas prioritārās programmas kārtas. Ūdenssaimniecības projekta prioritārās programmas I kārtu pašvaldība plāno pieteikt ES fondu 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 6.atlases kārtai. Prioritārās programmas II kārtu plānots pieteikt aktivitātes 7.atlases kārtai.

Katrai kārtai tehniskais projekts tiks izstrādāts atsevišķi. Ja tiks saņemts finansējums I kārtas īstenošanai, tiks veikts iepirkums I kārtas tehniskā projekta izstrādei un, pēc tehniskā projekta saskaņošanas, iepirkumi būvdarbiem un būvuzraudzībai. Būvdarbiem tiks veikts viens iepirkums (pamatojums: ekonomiski izdevīgāk ir veikt vairākus darbus vienlaikus un tādejādi samazināt kopējās projekta izmaksas un samazināt projekta realizācijas laiku, kā arī mākslīgi nesadalīt iepirkuma apjomu, saskaņā ar publiskā iepirkuma likumu). Paralēli būvdarbiem tiks veikta projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība. Autoruzraudzība tiks veikta uz līguma pamata ar projekta tehniskā projekta izstrādātāju.

Paralēli projekta prioritārās programmas I kārtas īstenošanai, tiks gatavota dokumentācija II kārtai. Ja pašvaldība saņems finansējumu II kārtai, tad pašvaldība veiks tādas pašas iepirkumu procedūras kā I kārtai.

## Publicitātes plāns

Tabula Nr. 87. Paredzētie publicitātes veidi katrai prioritārās programmas kārtai

| Preses relīzes |  |
| --- | --- |
| Divi lielformāta informatīvie stendi (projekta īstenošanas laikā) |  |
| Patstāvīga informācijas plāksne (pēc projekta pabeigšanas) |  |
| Informācija Aizputes novada mājas lapā Internetā |  |
| Paziņojumi par ERAF līdzfinansējumu iekvienā ar projektu saistītā dokumentā |  |
| Uzlīmes ar Eiropas Savienības un ERAF simboliku uz projekta ietvaros iegādātajām kustamām lietām |  |

Tabula Nr. 88. Publicitātes plāns katrai prioritārās programmas kārtai

| Pasākumu veidi | Pasākumu raksturojums | Pasākumu īstenošanas skaits un termiņš | Izpildītājs | Prognozētās izmaksas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preses relīzes | Pašvaldības sagatavotas preses relīzes reģionālajiem preses izdevumiem un interneta medijiem par ERAF finansējuma saņemšanu un plānotajām aktivitātēm, kā arī preses relīze par projekta noslēgumu. | Saņemot ERAF finasējumu, parakstot iepirkuma līgumus un noslēdzot projektu. | Kazdangas pagasta pārvalde sadarbībā ar Aizputes novada pašvaldību. | N/a |
| Lielformāta informācijas stendi | - Lielformāta stendu ar lielo ES karogu izvietos pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pagastā, kurā notiek projekta īstenošana. - Vidēja izmēra lielformāta stendu bez lielā ES karoga izvietos pie objektiem, kur notiek būvdarbi, apvienojot to ar norādēm par būvdarbu veikšanu. Pēc projekta beigšanas abi stendi tiks noņemti un aizvietoti ar informācijas plāksni. | 1.veida stendu izvietos ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc līguma/vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu. 2.veida, stendu izvietos ne vēlāk kā 45 dienu laikā, pēc būvatļaujas izsniegšanas dienas. | Atbilstoši līgumam nodrošinās būvuzņēmējs. | N/a |
| Informācijas plāksne | Pēc lielformāta un vidēja izmēra informācijas stendu noņemšanas būvdarbu vietā tiks uzstādīta informācijas plāksne, kas apliecinās, ka tika īstenots projekts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. | 6 mēnešu laikā pēc objekta pabeigšanas. | Atbilstoši līgumam nodrošinās būvuzņēmējs. | N/a |
| Informācija Aizputes novada mājas lapā Internetā | Novadā mājas lapā tiks atspoguļota projekta gaita, nozīmīgi notikumi, problēmas un nākotnes plāni. | Visā projekta īstenošanas laikā. | Kazdangas pagasta pārvalde sadarbībā ar Aizputes novada pašvaldību. | N/a |
| Paziņojumi par ERAF līdzfinansējumu iekvienā ar projektu saistītā dokumentā | Pašvaldība nodrošinās, ka visos ar projektu saistītajos dokumentos tiks iekļauts paziņojums - “Ieguldījums Tavā nākotnē” (preses relīzēs, ziņojumos, prezentācijās, apliecībās un citos apliecinošos dokumentos). | Visā projekta īstenošanas laikā | Kazdangas pagasta pārvalde sadarbībā ar Aizputes novada pašvaldību. | N/a |
| Uzlīmes | Pašvaldība nodrošinās, ka uz visām projekta ietvaros iegādātajām kustamajām lietām būs uzlīmes ar Eiropas Savienības logo, ERAF logo un saukli “Ieguldījums Tavā nākotnē”. | Visā projekta īstenošanas laikā | Kazdangas pagasta pārvalde sadarbībā ar Aizputes novada pašvaldību. | N/a |

## Projekta vadība

Projekta lietvedību īstenos projektu vadītājs, kam ir atbilstoša augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai būvniecībā un pieredze investīciju un būvniecības projektu vadīšanā. Kazdangas pagasta pārvaldes vadībai un darbiniekiem ir atbilstoša profesionālā pieredze, lai veiktu projekta ietvaros paredzamos uzdevumus. Būvuzraugam un autoruzraugam tiks pieprasīta atbilstoša pieredze līdzīga apjoma būvprojektos, atbilstoša augstākā izglītība un sertifikāti par atbilstību minēto procedūru veikšanai. Projekta administratīvajai vadībai nepieciešamās telpas un iekārtojumu nodrošinās pašvaldība (interneta pieejamību, biroja tehniku un fiksētos telefonsakarus). Projekta īstenošanas uzraudzības funkciju veic Aizputes novada domes deputāti.

# PIELIKUMI:

- Pielikums. Shematiskais materiāls

- Pielikums. Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes

- Pielikums. Notekūdeņu kvalitātes analīzes

- Pielikums. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai

- Pielikums. VVD atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību

- Pielikums. Finanšu analīze (Prioritārās investīciju programmas I kārta)

- Pielikums. Finanšu analīze (Prioritārā investīciju programmas II kārta)

- Pielikums. Prioritārā projekta komponenšu detalizēts izmaksu aprēķins (Prioritārās investīciju programmas I kārta)

- Pielikums. Prioritārā  projekta komponenšu detalizēts izmaksu aprēķins (Prioritārās investīciju programmas II kārta)

- Pielikums. Aizputes novada domes lēmums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu

- Pielikums. Aizputes novada domes lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu