Saturs

1.	Ievads	1-5

1.1.	Pamatinformācija	1-5

1.2.	Darba mērķi un uzdevums	1-5

1.3.	Novērtējuma ziņojums	1-6

1.4.	Izpētes teritorija	1-6

2.	Esošā ūdenssaimniecības sistēma	2-1

2.1.	Apkalpes teritorija	2-1

2.2.	Ūdens patēriņš un notekūdeņu novadīšana	2-1

2.3.	Ūdensapgādes sistēma	2-3

2.4.	Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma	2-9

2.5.	Atbilstība ES direktīvām un standartiem	2-11

2.6.	Neatrisinātās problēmas	2-13

3.	ilgtermiņa investīciju programma	3-1

3.1.	Politikas mērķi un vispārējie pakalpojumu standarti	3-1

3.2.	Patēriņa prognozes	3-3

3.3.	Ūdensapgādes sistēmas attīstības elementi	3-5

3.4.	Kanalizācijas sistēmas attīstības elementi	3-7

4.	Prioritārā investīciju programma	4-1

4.1.	Prioritāšu noteikšanas metodoloģija	4-1

4.2.	Programmas mērķi	4-1

4.3.	Prioritāro projektu apraksts	4-2

4.4.	Prioritārās investīciju programmas apjoms	4-8

4.5.	Prioritārās investīciju programmas ieviešana	4-10

5.	Finanšu analīze	5-1

5.1.	Ievads	5-1

5.2.	Ūdenssaimniecības uzņēmuma statuss un pieejamā informācija	5-1

5.3.	Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu finanšu novērtējums	5-2

5.4.	Pašvaldības ienākumi	5-5

5.5.	Novērtējums	5-7

5.6.	Ekonomiskais novērtējums	5-7

5.7.	Piedāvātās ĪIP finansiālais raksturojums	5-8

5.8.	PrIP projekta raksturlielumi un finanšu rādītāji	5-9

5.9.	Finanšu prognoze	5-11

5.10.	Tarifi	5-15

5.11.	Kopsavilkums un secinājumi	5-16

6.	Ietekme uz vidi	6-1

6.1.	Vides novērtējuma mērķi un uzdevumi	6-1

6.2.	Dabiskā vide un cilvēkvide	6-1

6.3.	Dabas aizsardzība	6-2

6.4.	Dzeramā ūdens resursi	6-3

6.5.	Notekūdeņu kvalitāte un notekūdeņu piesārņojuma slodzes	6-4

6.6.	Notekūdeņu ietekme uz vidi	6-6

6.7.	Paredzamās ietekmes uz vidi no plānotajiem pasākumiem	6-8

6.8.	Vides ieguvumi no PrIP paredzētajiem pasākumiem	6-14

6.9.	Atbilstība ES direktīvām	6-16

Tabulas

Tabula 1.1.  - Iedzīvotāju skaita dinamika Alojā	1-6

Tabula 1.2. - Iedzīvotāju nodarbinātības struktūra (2001.g.)	1-7

Tabula 2.1. - Dzeramā ūdens bilance (2002.g.)	2-2

Tabula 2.2. - Novadīto notekūdeņu apjomi (2002.g.)	2-3

Tabula 2.3. - Ūdensvada tīklu raksturojums	2-5

Tabula 2.4. - Ūdens kvalitāte artēziskajās akās	2-6

Tabula 2.5. - Ūdens kvalitāte pie patērētāja	2-8

Tabula 2.6. - Kanalizācijas tīklu raksturojums	2-9

Tabula 3.1. - Vispārējie pakalpojumu standarti	3-2

Tabula 3.2 - Alojas ūdens patēriņa prognozes	3-3

Tabula 3.3. - Ungurpils ūdens patēriņa prognozes	3-4

Tabula 3.4. - Notekūdeņu plūsmas prognozes Alojai	3-4

Tabula 3.5. - Notekūdeņu plūsmas prognozes Ungurpilij	3-5

Tabula 3.6. - Ūdensapgādes ilgtermiņa programma	3-6

Tabula 3.7. - Notekūdeņu ilgtermiņa programma	3-9

Tabula 4.1. - Būvdarbu indikatori	4-7

Tabula 4.2. - Prioritāro investīciju aprēķins	4-9

Tabula 4.3. - Iepirkuma stratēģija	4-11

Tabula 4.6. - Prioritāro investīciju projekta finansējuma sadalījums	4-13

Tabula 4.7. - Institucionālā projekta finansējuma sadalījums	4-13

Tabula 4.8. - Kopējās investīcijas	4-14

Tabula 5.1. - Patērētā ūdens daudzums un par tiem saņemtā samaksa	5-2

Tabula 5.2. - Saražoto notekūdeņu apjomi un par pakalpojumiem saņemtā samaksa	5-2

Tabula 5.3. - Alojas  ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi	5-3

Tabula 5.4. - Ūdensapgādes un kanalizācijas uzturēšanas izmaksas	5-4

Tabula 5.5. - Naudas ienākumi un izdevumi	5-4

Tabula 5.6. - Alojas pilsētas budžets	5-5

Tabula 5.7. - Kredītsaistību ietekme	5-6

Tabula 5.8. - Pašvaldības esošās kredītsaistības un sniegtie galvojumi	5-6

Tabula 5.9. - Izvērtējumu kopsavilkums	5-8

Tabula 5.10. - Prioritārās programmas finanšu parametri – Izdarītie pieņēmumi	5-9

Tabula 5.11. - PrIP projektu ekspluatācijas ietekmes	5-10

Tabula 5.12. - PrIP finanšu raksturojums	5-10

Tabula 5.13. - Sākotnējās ekspluatācijas izmaksas, kuras ir atkarīgas no materiālu/resursu izlietojuma	5-11

Tabula 5.14. - Alojas finanšu prognoze - Pieņēmumi	5-12

Tabula 5.15. - Finansēšanas plāns	5-13

Tabula 5.16. - Ikgadējais finansēšanas plāns	5-14

Tabula 5.17. - Aloja: rezultātu pārskats	5-14

Tabula 5.18. - Aplēstie nepieciešamie nākotnes sadzīves kombinētie tarifi	5-15

Tabula 5.19. - Aprēķinātie juridisko personu nākotnes kombinētie tarifi	5-15

Tabula 6.1. - Notekūdeņu kvalitāte Alojas NAI	6-4

Tabula 6.2. - Piesārņojuma vienības slodze un NAI darbības efektivitāte	6-5

Tabula 6.3. - Standarta vērtības slodžu aprēķinam no iedzīvotājiem, kam nav pieslēguma                                            kanalizācijas tīklam	6-5

Tabula 6.4. - Notekūdeņu kvalitāte SIA Aloja-Starkelsen NAI	6-6

Tabula 6.5. - Soģupes ūdens kvalitāte pirms un pēc NAI izlaides Alojā	6-7

Tabula 6.6. - PrIP radīto ietekmju uz vidi kopsavilkums	6-10

Tabula 6.7. - Piesārņojuma vienības slodzes samazinājums Alojā	6-13

Tabula 6.8. - Notekūdeņu piesārņojuma slodzes Alojā	6-13

Tabula 6.9. - Vides ieguvumi no PrIP	6-14

Tabula 6.10. - PrIP komponenšu atbilstība ES direktīvu prasībām	6-17

Pielikumi

Pielikums A1	Alojas ūdensapgādes sistēmas shēmas

Pielikums A2	Alojas kanalizācijas sistēmas shēmas

Pielikums A3	Ungurpils ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu shēmas

Pielikums B1	Ūdens patēriņa prognoze

Pielikums B2	Notekūdeņu apjoma prognoze

Pielikums C	Finanšu analīzes aprēķini

Pielikums D1	Direktīvu un normatīvo aktu prasību apkopojums

Pielikums D2	Alojas pilsētas piesārņojuma slodžu aprēķins

Pielikums E	Programmas ieviešanas laika grafiks

Terminoloģija un saīsinājumi

| Apzīmējums vai saīsinājums | Nozīme |
| --- | --- |
| BSP | Bioķīmiskais skābekļa patēriņš |
| DU | Darba uzdevums |
| DzŪD | Dzeramā ūdens direktīva |
| ES | Eiropas Savienība |
| FIIN (FIRR) | Finansiālā iekšējā ienesīguma norma |
| IIP | Ilgtermiņa investīciju programma |
| ĪIP | Īstermiņa investīciju programma |
| ISPA | Strukturālās politikas pirmsiestāšanās instruments ES programma CAA valstīm, lai palīdzētu sasniegt to atbilstību ES likumdošanas prasībām – piem., dzeramā ūdens apgādes, notekūdeņu attīrīšanas, gaisa piesārņojuma un cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas direktīvas |
| K | Kanalizācija |
| KF | ES Kohēzijas fonds |
| KSS | Kanalizācijas sūkņu stacija |
| ĶSP | Ķīmiskais skābekļa patēriņš |
| l/c/d | Litri uz cilvēku diennaktī – parasti pielieto saistībā ar ūdens patēriņu |
| l/s | Litri sekundē |
| m3/d | Kubikmetri diennaktī |
| m3/h | Kubikmetri stundā |
| m3/g | Kubikmetri gadā |
| N | Slāpeklis |
| n/a | Nav attiecināms |
| NAI | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |
| NPV | Tīrā patreizējā vērtība |
| NŪ | Neuzskaitītais ūdens – noplūdes un citi zudumi (piem. filtru skalošana, ugunsdzēsība, vadu skalošana) |
| P | Fosfors |
| PNAD | Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīva |
| PrIP | Prioritārā investīciju programma |
| RVP | Reģionālā vides pārvalde |
| SV | Suspendētās vielas |
| TEP | Tehniski ekonomiskais pamatojums |
| U | Ūdens |
| UŪKM | Upes ūdens kvalitātes mērķi |
| ŪAS | Ūdens atdzelžošanas stacija |
| ŪSD | Ūdeņu struktūrdirektīva |
| ŪAI | Ūdens attīrīšanas iekārtas |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (līdz 31.01.2003.) |
| VM | Vides ministrija (kopš 01.02.2003.) |

# Ievads

## Pamatinformācija

2002.gada beigās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (kopš 2003.g. 1.februāra Vides ministrija) noslēdza līgumu ar  SIA “Eiroprojekts” sadarbībā ar firmām “Aqua Brambis”, “Carl Bro Latvija” un konsultantiem no firmām “Lakalme” un “Barry International” (Īrija) par tehnisko palīdzību ES likumdošanas prasību ieviešanai ūdenssaimniecības sektorā Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās.

Viena no vides aizsardzības prioritātēm ir ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, vispārpieņemtajiem pakalpojumu standartiem un Eiropas Savienības direktīvām. 2000. gadā tika akceptēta jauna pieeja projekta teritorijas izvēlei, jo tika nolemts projektus attīstīt, grupējot pilsētas upes baseina ietvaros. Iemesls šādai pieejai bija ES prasība finansējuma saņemšanu novirzīt lielākiem projektiem un vides jautājumu sakārtošanas upes baseina ietvaros nodrošināšana, kas atbilst Ūdens struktūrdirektīvas būtībai.

2001. gada beigās tika apstiprināts ISPA pieteikums 18 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētām. Turpinot iesākto ūdenssaimniecības sakārtošanas politiku, VARAM saskaņā ar direktīvu ieviešanas plānu ir noteikusi nākamo projekta grupu, kas nosaukta par Austrumlatvijas upju baseinu projekta 2. kārtu. Šajā projekta grupā ietilpst 19 pilsētas - Madona, Aizkraukle, Gulbene, Jēkabpils, Krāslava, Balvi, Baldone, Vangaži, Ikšķile, Skrīveri, Koknese, Carnikava, Mazsalaca, Aloja, Rūjiena, Liepa, Varakļāni, Jaunpiebalga un Ērgļi.

## Darba mērķi un uzdevums

Saskaņā ar darba uzdevumiem galvenie projekta mērķi ir sekojoši:

- Sagatavot kopēju novērtējumu par Daugavas, Gaujas, Salacas un Veļikajas upju baseinu pilsētu ūdenssaimniecības sistēmu esošo stāvokli, šībrīža un pēc projekta ieviešanas sagaidāmo atbilstību ES ūdeņu direktīvu prasībām;

- Sagatavot novērtējumu par Austrumlatvijas upju baseina projekta otrajā kārtā iekļauto pilsētu ūdenssaimniecības sistēmu esošo stāvokli un realizējamā investīciju projekta ietekmi uz ES ūdeņu direktīvu prasību izpildi;

- Sagatavot kopsavilkuma ziņojumu par visām projekta otrajā kārtā iekļautajām pilsētām;

- Sagatavot visām pilsētām kopēju pieteikumu ES finansējuma saņemšanai;

- Sagatavot darba uzdevumu pamatnostādnes tehniskās palīdzības (konsultantu pakalpojumu) līgumiem.

Mērķu sasniegšanai ir plānotas sekojošas darbības:

- Īstermiņa investīciju programmas rezultātu novērtēšana un ieteikumi vidējā un ilgtermiņa investīciju programmai Jēkabpils, Madonas (kopā ar iespējamo Lazdonas ciemata pieslēgumu), Aizkraukles (kopā ar iespējamo Aizkraukles ciemata pieslēgumu), Gulbenes (kopā ar Stradu pagasta Ceļmalām un Margām), Krāslavas un Balvu pilsētās;

- Kopsavilkuma ziņojuma sagatavošana, kas sastāvēs no divām daļām:

- vispārējās situācijas analīzes par Austrumlatvijas upju baseinu pilsētām;

- kopsavilkuma par Austrumlatvijas upju baseinu projekta otrās kārtas pilsētām, kurā ietvertas augstākminētās pilsētas, kurās pabeigta vai pašlaik tiek realizēta investīciju projekta 1.kārta, un pilsētas, kurās tehniski ekonomiskais pamatojums tika izstrādāts 2001.-2002. gadā - Vangaži, Baldone, Ērgļi, Ikšķile, Koknese, Skrīveri, Carnikava, Mazsalaca, Aloja, Rūjiena, Varakļāni, Liepa, Jaunpiebalga.

- ES pieteikuma sagatavošana Austrumlatvijas upju baseinu projekta otrās kārtas pilsētām;

- Darba uzdevumu pamatnostādņu sagatavošana tehniskās palīdzības komponentēm, t.i., konkursa dokumentu sagatavošanai, būvuzraudzībai un projekta vadībai.

## Novērtējuma ziņojums

Šis ir Alojas pilsētas ūdenssaimniecības novērtējuma ziņojums. Novērtējuma ziņojuma esošās situācijas aprakstā un ilgtermiņa investīciju programmas pamatā ir kompāniju “Vides Inženieri” un “Firma L4” 2002. gadā izstrādātais projekta tehniski ekonomiskais pamatojums.

Novērtējuma ziņojums sastāv no sešām nodaļām un ietver pilsētas ūdenssaimniecības sistēmas visu aspektu analīzi.

Pirmajai, ievada nodaļai seko esošās situācijas novērtējums, kurā ir izanalizēti sistēmas tehniskie aspekti, definētas tās nepilnības un trūkumi, kas jānovērš, lai sasniegtu pilnu atbilstību vispārējiem pakalpojumu standartiem un likumdošanas normatīvo aktu prasībām.

Trešajā nodaļā ir piedāvāta ilgtermiņa investīciju programma ar alternatīvo risinājumu salīdzinājumu.

Tai seko ceturtā nodaļa, kurā ir aprakstīta prioritārās programmas noteikšanas pieeja, aprakstītas programmas komponentes un nepieciešamais investīciju apjoms.

Piektajā nodaļā ir sniegta ūdenssaimniecības sektora finansu analīze gan esošai sistēmai, gan piedāvātajai prioritārajai investīciju programmai.

Sestā ziņojuma nodaļā ir aprakstīta izpētes teritorijas dabiskā un cilvēkvide, novērtēta ūdenssaimniecības esošās un nākotnes sistēmas ietekme uz vidi.

## Izpētes teritorija

Alojas atrodas aptuveni 120 km uz ziemeļiem no Rīgas, Limbažu rajonā. Pilsētas attālums līdz rajona centram - Limbažiem - ir 32 km (autoceļš P13), līdz reģiona lielākajai pilsētai Valmierai 43 km (autoceļš P16). Cauri pilsētai iet dzelzceļa līnija, taču pasažieru dzelzceļa satiksme ir slēgta. Pilsētas teritorija aizņem 5 km², bet platība kopā ar lauku teritoriju ir 177 km2.

Pilsēta ietilpst administratīvi teritoriālajā vienībā “Alojas pilsēta ar lauku teritoriju”.

2001. gada sākumā Alojā dzīvoja 1558 iedzīvotāji, no tiem 46% ir nodrošināts pieslēgums pilsētas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un 39% - centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

5 km uz rietumiem no Alojas atrodas Ungurpils ciems ar 481 iedzīvotāju un administratīvajā teritorijā lielāko rūpniecības uzņēmumu SIA “Aloja Starkelsen”, kas nodrošina ar darbu un ienākumiem nozīmīgu daļu Alojas pilsētas un tās lauku teritorijas iedzīvotāju. Ciema centrālajā daļā dzīvo 286 cilvēki, no kuriem ūdensapgādes pakalpojuma nodrošinājums ir 86% iedzīvotāju, bet kanalizācijas – 89%. Saskaņā ar vienošanos starp Vides ministriju un pašvaldību Ungurpils ūdenssaimniecības attīstība arī ir iekļauta izpētes teritorijā.

Iedzīvotāju skaita dinamika Alojā pēdējos gados ir attēlota tabulā 1.1.

Tabula 1.1.  - Iedzīvotāju skaita dinamika Alojā

| Gads | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 1833 | 1552 | 1556 | 1558 |

Informācija: Alojas pilsētas ūdenssaimniecības projekta TEP, SIA “Firma L4”, 2002.g.

Saskaņā ar iedzīvotāju skaita dinamikas rādītājiem pēdējo trīs gadu laikā iedzīvotāju skaits ir stabils, bet straujais iedzīvotāju skaita kritums starp 1998.g. un 1999.g. varētu tikt izskaidrots ar dažādo iedzīvotāju uzskaites metodoloģiju. Valstī samazinājums šajā laika periodā bija 1.5%.

Iedzīvotāju nodarbinātības struktūra Alojas pilsētā kopā ar lauku teritoriju ir attēlota tabulā 1.2.

Tabula 1.2. - Iedzīvotāju nodarbinātības struktūra (2001.g.)

| Iedzīvotāju grupas pēc nodarbinātības veida | Skaits | Īpatsvars |
| --- | --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits | 2698 | 100% |
| Personas līdz darbspējas vecumam | 701 | 26% |
| Darbspējas vecumā | 1403 | 52% |
| Reģistrētie bezdarbnieki | 103 | 7% |
| Darbspēja vecumu pārsniegušie iedzīvotāji | 594 | 22% |

Konsultanta rīcībā bija dati tikai par 2001. gada iedzīvotāju nodarbinātības struktūru, taču, ņemot vērā salīdzinoši stabilo iedzīvotāju skaitu, dažādo vecuma grupu attiecība pēdējo trīs gadu laikā varētu būt saglabājusies līdzīga. Darbspējīgie iedzīvotāji ir 52% no kopējā iedzīvotāju skaita (valstī vidēji 62%).

Demogrāfiskās slodzes līmenis (līdz un virs darbspējas vecuma iedzīvotāju atkarība no darbspējīgo daļas) Alojas pilsētā ar lauku teritoriju 2001. gadā bija 923 uz 1000 darbspējīgajiem (valstī attiecīgi - 646).

Pilsētā ir 6 pašvaldības un valsts budžeta institūcijas un 19 komercuzņēmumi. Pilsētā nav lielu komerciālu vai rūpniecības uzņēmumu, bet netālajā Ungurpilī ir Baltijā lielākā cietes ražotne “Aloja Starkelsen”, taču tās darbība – kartupeļu pārstrāde - ir sezonāla un notiek aptuveni 4 mēnešus gadā (laikā no augusta līdz decembrim).

Galvenās saimniecības nozares Alojā un tās lauku teritorijā ir kokapstrāde, lauksaimniecība (t.sk. cietes ražošana) un pakalpojumu sfēra (tirdzniecība, izglītība, veselības aizsardzība u.c.).

Ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina Alojas pilsētas Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums (DzKSU).

# Esošā ūdenssaimniecības sistēma

## Apkalpes teritorija

Alojā un netālajā Ungurpils ciemā šobrīd ir trīs neatkarīgas ūdensapgādes sistēmas, no kurām divas atrodas tieši pilsētā. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pilsētā nodrošina Alojas pilsētas DzKSU, kas nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas objektu darbību Alojā. 2002. gadā uzņēmums ir pārņēmis savā uzraudzībā arī Ungurpils kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu tīklus. SIA “Aloja-Starkelsen” uzraudzībā ir palikusi Ungurpils atdzelžošanas stacija, artēziskie urbumi un NAI.

Alojas pilsētā ir divas neatkarīgas ūdensapgādes sistēmas. Alojas pilsētas ūdensapgādes sistēmu nodrošina no divām, pie ūdensapgādes sistēmas pieslēgtām artēziskām akām un viena ūdenstorņa. Ar ūdensapgādes pakalpojumiem ir nodrošināti 719 iedzīvotāji jeb 46% no 1558 pilsētas iedzīvotājiem. Pārējie iedzīvotāji ūdensapgādei izmanto privātās akas jeb seklos urbumus. Kanalizācijas pakalpojumus izmanto 39% jeb 604 iedzīvotāji.

DzKSU abonenti ir arī 6 budžeta iestādes un 19 komercuzņēmumi.

Ūdensvada tīkli nodrošina pilsētas atsevišķu daļu ūdensapgādi. Kā galvenais trūkums apkalpojamā teritorijā jāmin ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu zemā pieejamības pakāpe.

Ungurpilī atrodas SIA “Aloja-Starkelsen”, kuras teritorijā atrodas ūdens ieguves un sagatavošanas iekārtas. Ūdensapgādes tīkli Alojas DzKSU pārraudzībā tika pārņemti 2002. gadā, kad arī tika nomainīts viens ūdensvada tīkla posms (300 metri).

Ar ūdensapgādes pakalpojumiem SIA “Aloja-Starkelsen” nodrošina 247 iedzīvotājus jeb 86% no 286 Ungurpils centra iedzīvotājiem (pavisam Ungurpils ciemā ir 481 iedzīvotājs). Pārējie iedzīvotāji ūdensapgādei izmanto privātās akas.

Kanalizācijas sistēmas izmanto 255 iedzīvotāji jeb 89%. Pakalpojumi tiek sniegti arī vienai iestādei un vienam uzņēmumam. Uzņēmums SIA „Aloja Starkelsen” ir informējis pašvaldību par nodomu pārtraukt iedzīvotāju radīto notekūdeņu attīrīšanu, esošās iekārtas izmantojot tikai savām vajadzībām.

Abās sistēmās ir nepieciešams rekonstruēt un izbūvēt tīklus, ūdenstorņus un artēziskās akas, notekūdeņu attīrīšanas ietaises.

Alojas esošo ūdensapgādes sistēmas shēmu skatīt pielikumā A1(rasējums ALJ-01), esošo kanalizācijas sistēmas shēmu – pielikumā A2 (rasējums ALJ-02), bet Ungurpils ūdensapgādes un kanalizācijas shēmu – pielikumā A3 (rasējums UNG-01).

## Ūdens patēriņš un notekūdeņu novadīšana

### Dzeramā ūdens patēriņš

Ūdens padeves galvenie rādītāji Alojai un Ungurpilij, t.sk., ūdens patēriņš jeb pārdotais ūdens pa atsevišķām patērētāju grupām, ir apkopoti tabulā 2.1., no kuras redzams, ka kopējais realizētais ūdens daudzums Alojā 2002. gadā ir bijis 22 995 m3/gadā jeb vidēji 63 m3/d. Tas norāda, ka realizētais ūdens patēriņš ir 75%, bet kopējais nerealizētais ūdens daudzums (zudumi tīklā) veido 25%, kas ir labs rādītājs. Ungurpilī kopējais realizētais ūdens daudzums ir bijis 6 570 m3/gadā jeb vidēji 18 m3/d, zudumi attiecīgi 22%. Alojas pilsētā nedarbojas ūdens attīrīšanas ierīces, tāpēc esošie zudumi uzskatāmi par zudumiem tīklos, no kuriem neliela daļa varētu būt arī neuzskaitītais ūdens patēriņš (nelegāli pieslēgumi vai nelegāls patēriņš, ugunsdzēsība).

Lielākais Alojas dzeramā ūdens patērētājs ir mājsaimniecības, kas kopā patērē 73% no visa pārdotā ūdens jeb 46 m3/d.

Analoģiski dati ir par Ungurpili. Ciema ūdensapgādes tīklā no uzņēmuma tiek padots augstas kvalitātes atdzelžots ūdens, kam lielākais patērētājs ir mājsaimniecības – 94%.

Alojā nav pilnīgas dzeramā ūdens uzskaites sistēmas, tāpēc dati ir orientējoši. Detalizētāku informāciju par ūdensapgādes sistēmām skatīt „Firmas L4” izstrādātajā Alojas pilsētas ūdenssaimniecības projekta TEP (2002). Dati iegūti no TEP iekļautajām pieprasījuma un plūsmu plānošanas tabulām.

Tabula 2.1. - Dzeramā ūdens bilance (2002.g.)

|  |  | Ūdens apjoms, m3/g |
| --- | --- | --- |
| Aloja |  |  |
| Saražotais ūdens |  | 30 660 |
| Patērētais ūdens, t.sk |  | 22 995 |
|  | Mājsaimniecības | 16 790 |
|  | Iestādes un uzņēmumi | 6 205 |
| Zudumi |  | 7 665 |
| Ungurpils |  |  |
| Saražotais ūdens (a) |  | 8 395 |
| Patērētais ūdens, t.sk |  | 6 570 |
|  | Mājsaimniecības | 6 205 |
|  | Iestādes un uzņēmumi | 365 |
| Zudumi |  | 1 825 |

(a) No patēriņa izvērtēšanas izslēgts periods, kad notika avārija ūdens padeves tīklā.

Iegūtā un patērētājiem padotā ūdens uzskaite notiek artēziskās akās.

Aptuveni 80% visa patērētā ūdens Alojā un 95% Ungurpilī tiek uzskaitīts.

Alojā iedzīvotājiem bez ūdens skaitītājiem patēriņš tiek pieņemts 3.2 m3/mēn. jeb ap 106 l/c/d, bet iedzīvotājiem ar skaitītājiem vidējais patēriņš ir 1.5 m3/mēn.  jeb ap 50 l/c/d. Kopā vidējais patēriņš ir 64 l/c/d, kas ir ļoti zems lielums. Šis skaitlis vairāk norāda uz to, ka reālie ūdens zudumi ir ticami.

### Novadītie notekūdeņi

Kā minēts iepriekš, aptuveni 39% jeb 604 iedzīvotāju Alojā saņem notekūdeņu savākšanas pakalpojumus. Tāpat tiek savākti notekūdeņi no 6 iestādēm un 19 komercuzņēmumiem. Ungurpilī kanalizācijas pakalpojumus izmanto 255 jeb 89% centrālās daļas iedzīvotāju, kā arī viens uzņēmums un viena iestāde.

Novadīto notekūdeņu daudzums no dažādām patērētāju grupām 2002. gadā ir apkopots tabulā 2.2., un Alojā kopumā tas veido 20 075 m3/gadā jeb 55 m3/d. Saskaņā ar TEP infiltrācijas apjoms kanalizācijas tīklos ir ~58%, un kopējā plūsma, ko izlaiž Soģupē (kas tālāk ietek Salacas kreisā krasta pietekā Iģē) ir 130 m3/d jeb 47 450 m3/gadā.

Ungurpilī infiltrācijas daudzums ir mazāks ~ 33%. Patērētāji sistēmā novada 6570 m3/gadā jeb 18 m3/d, bet iekārtās nonāk 9855 m3/gadā jeb 27 m3/d. Bez tam, šie daudzumi mainās atkarībā no sezonas rakstura, un slapjos laika apstākļos notekūdeņu daudzums var pieaugt līdz 200% no kopējā notekūdens daudzuma. Visumā šis rādītājs ir līdzīgs rādītājiem citās Latvijas mazpilsētās.

Detalizētāku informāciju par kanalizācijas sistēmām skatīt „Firmas L4” izstrādātajā Alojas pilsētas ūdenssaimniecības projekta TEP nodaļā 1.6.

Tabula 2.2. - Novadīto notekūdeņu apjomi (2002.g.)

|  |  |  | Notekūdeņu apjoms, m3/g |
| --- | --- | --- | --- |
| Aloja |  |  |  |
| Novadītie notekūdeņi, t.sk |  |  | 20 075 |
|  | Mājsaimniecības |  | 13 870 |
|  | Budžeta iestādes |  | 1 825 |
|  | Komercuzņēmumi |  | 4 380 |
| Notekūdeņu daudzums izplūdēs |  |  | 47 450 |
| Infiltrācija |  |  | 27 375 |
| Ungurpils |  |  |  |
| Novadītie notekūdeņi, t.sk |  |  | 6 570 |
|  |  | Mājsaimniecības | 6 205 |
|  |  | Budžeta iestādes | 183 |
|  |  | Komercuzņēmumi | 182 |
| Notekūdeņu daudzums izplūdēs |  |  | 9 855 |
| Infiltrācija |  |  | 3 285 |

## Ūdensapgādes sistēma

### Ūdens ieguve

Alojas pilsētā ir divas savā starpā nesavienotas centralizētas ūdens apgādes sistēmas. Viena sistēma ar dzeramo ūdeni apgādā Alojas pilsētas centra daļu, bet otra sistēma nodrošina ūdens padevi uz pilsētas NAI un Alojas mežniecību.

Alojas pilsētā ūdens apgādei izmanto pazemes ūdeņus, kuru vidējais iegulu dziļums ir ~100 m no zemes virsmas. Saskaņā ar Valsts Ģeoloģijas dienesta (VĢD) atzinumu turpmāk kā perspektīvais ūdens apgādes avots jāaplūko Arukilas - Burtnieku (D2ar+br) ūdens horizonts, kurš ieguļ tieši zem kvartāra morēnas smilšmāliem 23 – 39 m dziļumā no zemes virsmas. VĢD akceptētie pazemes ūdeņu krājumi atradnē „Aloja” ir 200 m3/d.

Alojas pilsētā ūdens tiek iegūts kā no centralizētiem, tā arī no decentralizētiem urbumiem. Alojas pilsētas centrālo sistēmu ar dzeramo ūdeni apgādā divas artēziskās akas, taču ikdienā izmanto tikai vienu (DB 11532, akas debits – 1.5 l/s), kurā dzelzs saturs atbilst normatīvajiem rādītājiem. Tomēr šim urbumam nav nodrošināta stingrā režīma aizsargjosla un ir slikti saglabājusies cauruļu cementācija, kas paaugstina piesārņojuma risku.

Artēziskās aka DB 11530 veido pamatu lokālam ūdensvada tīklam, kas apgādā ar ūdeni Alojas NAI un "Alojas mežniecību".

Papildus minētajiem urbumiem Alojā ir 1989. gadā izurbtie trīs artēziskie urbumi, taču tikai vienā no tiem ir uzstādīts sūknis. Paaugstinātā dzelzs satura dēļ šo urbumu ikdienā neizmanto. Kopumā visas ūdensapgādei izmantojamās akas ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī (noplūdes cauruļvadu savienojumu vietās, novecojis aprīkojums vai tas vispār nav uzstādīts).

Ungurpilī ūdens apgādei izmanto pazemes ūdeņus, kuru vidējais iegulu dziļums ir ~ 270 m no zemes virsmas. Ņemot vērā stabilo ūdens ieguvi, var pieņemt, ka arī turpmāk kā perspektīvais ūdens apgādes avots jāaplūko Pērnavas ūdens horizonts. Ūdens apjomi dzeramā ūdens ieguvei līdz šim ir bijuši pietiekami (pēc izsniegtās ūdens lietošanas atļaujas Nr.VAT-14-604 tie ir 175 m3/dnn, jeb 63 000 m3/gadā), lai varētu nodrošināt Ungurpils iedzīvotājus un arī uzņēmumu SIA “Aloja– Starkelsen” ar nepieciešamo ūdens daudzumu.

Alojā ir 9 decentralizēti urbumi ar jaudu 20-30 m3/mēnesī, taču no tiem izmanto tikai vienu, kas apgādā VAS “Vidzemes ceļi”.

Detalizēta informācija par ūdens ieguves avotiem ir TEP nodaļā 1.5.3.1.

### Dzeramā ūdens sagatavošana un tīrā ūdens rezervuāri

Alojas pilsētā ūdensgūtnes “Aloja” teritorijā atrodas 1989. gadā pēc tipveida projekta izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija, kā arī ūdenstornis. Stacija sastāv no ūdens sagatavošanas un atdzelžošanas stacijas ēkas, kurā ir ierīkotas ūdens attīrīšanas iekārtas – filtri. Atdzelžošanas iekārtas pēc jaudas (32 m3/h) un pēc sava tehnoloģiskā izpildījuma neatbilst dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanas prasībām, un tāpēc tās ir nepieciešams nomainīt.

Ūdens atdzelžošanas stacijas ēka netiek izmantota, tomēr tā ir labā tehniskā stāvoklī un pēc rekonstrukcijas un tehnisko uzlabojumu veikšanas būtu tālāk ekspluatējama.

Ūdeni no pašreiz darbībā esošās akas nav iespējams padot uz atdzelžošanu, jo nav izbūvēti savienojošie vadi. Savukārt pie stacijas esošās akas netiek izmantotas, un tikai viena no trim ir aprīkota ar sūkni.

Ungurpilī ūdens sagatavošanas stacija atrodas SIA “Aloja-Starkelsen” teritorijā, un tai arī pieder. Ūdens attīrīšanas iekārtu raksturojošie rādītāji: Qdnn= 1000 m3/dnn, Qvid= 40 m3/h (SIA “Aloja – Starkelsen” dati).

Alojas pilsētā ir divi ūdenstorņi, no kuriem darbojas viens. Ūdenstornis, kas atrodas pie artēziskā urbuma DB 11530, netiek ekspluatēts, jo ir avārijas stāvoklī. Tādēļ vienmērīgu ūdens padevi ūdensapgādes tīklā nodrošina 1m3 liels hidrofors, kas ir izvietots ēkā virs dziļurbuma akas.

Alojas pilsētā ūdensgūtnes “Aloja” teritorijā Valmieras ielā pie artēziskajām akām DB 11524 un DB 11523 atrodas otrs ūdenstornis. Tornim ir dzelzsbetona konstrukcijas stobrs un tērauda tvertne (V=300 m3). Torņa augstums ir 30 m. Konstrukcijas tipa nosaukums - “Tālava 300”. Torņa vecums ir 13 gadi, tas joprojām tiek izmantots un tā tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Alojas ūdenstornis nodrošina nepieciešamo spiedienu pilsētas ūdensapgādes tīklā – 2.8 atm.

Kopumā ūdenstorņa tehniskais stāvoklis tiek vērtēts kā vidējs, un pēc rekonstrukcijas darbu veikšanas to varētu ekspluatēt arī turpmāk.

Ungurpilī ūdens pirms padošanas iedzīvotājiem nonāk dzelzsbetona krājrezervuārā (V=250m3), kas izbūvēts pirms 23 gadiem. Rezervuārs atrodas pie ūdens atdzelžošanas stacijas.

### Dzeramā ūdens sadales sistēma

Ar ūdensapgādes pakalpojumiem ir nodrošināti 719 iedzīvotāji jeb 46% no 1558 pilsētas iedzīvotājiem. Pārējie iedzīvotāji ūdensapgādei izmanto privātās akas jeb seklos urbumus.

Pilsētas ūdensvadu garums ir ap 5.4 km. Ūdensvada tīkli pārsvarā ir izbūvēti no pelēkā ķeta cauruļvadiem, kas ir kalpojuši 10-13 gadu. Tīkla konfigurācija, lielākoties, ir izzaru, un padeves drošības uzlabošanai būtu nepieciešams izbūvēt vairākus papildus posmus.

Kopējais ūdensvada maģistrālo un sadales cauruļvadu garums Ungurpils ciematā ir 2.30 km.

Ūdensvada cauruļu, veidgabalu un noslēgarmatūras savstarpējie savienojumi ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, tie ir neblīvi. Ūdensvada akās daļa esošās noslēgarmatūras (aizbīdņi un ventiļi) ir novecojusi gan fiziski, gan morāli, tāpēc to ir nepieciešams nomainīt.

Ūdensvada akas kopumā ir viduvējā stāvoklī. Akas nav hermētiskas, tādēļ daļa no tām ir pieplūdušas ar gruntsūdeņiem vai lietus ūdeņiem. Ūdens akās ieplūst arī no nekvalitatīviem grodu savienojumiem un noslēgarmatūras.

Tabula 2.3. - Ūdensvada tīklu raksturojums

|  | Materiāls | Diametrs, mm | Garums, m | Vecums, gadi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aloja | Ķets | 200 150 100 50 | 1532 1803 1390 630 | ~ 13 ~ 13 ~12 ~10 |
|  |  | Kopā | 5355 |  |
| Ungurpils | Ķets Tērauds PVC | 100 50 50 | 200 1500 600 | ~ 22 ~ 22 1-6 |
|  |  | Kopā | 2300 |  |

Sliktā tehniskā stāvoklī Alojā atrodas ūdensvada tīklu posmi, kas ir izbūvēti no ķeta materiāla cauruļvadiem (diametrs 100mm, garums ap 1.4 km). Pēc DzKSU sniegtās informācijas viskritiskākais ūdensvada tīklu stāvoklis ir Brīvības, Jūras un Kluba ielās.

### Dzeramā ūdens kvalitāte

### Dzeramā ūdens kvalitāte ūdensgūtnē

Par ūdens kvalitāti artēziskajās akās ir pieejami Valsts ģeoloģijas dienesta dati, kas apkopoti ziņojumā „Latvijas mazpilsētu ūdensapgādes avotu izpēte un krājumu akcepts” (2001.g.). Tajā apskatīta dzeramā ūdens kvalitāte 2 artēziskajās akās – DB 11523, kas atrodas atradnē „Aloja” un DB 11532, kas raksturo ūdens kvalitāti ārpus atradnes – ūdensgūtnes aptveres zonas perifērijā. Artēzisko aku paraugu analīžu rezultāti redzami tabulā 2.4.

Tabula 2.4. - Ūdens kvalitāte artēziskajās akās

| Parametri | Mērvienības | Urbums Nr. 11523 | Urbums Nr. 11532 | Latvijas un ES standarti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizonts |  | D1km+D2pr* | D3ar+br |  |
| Parauga noņemšanas datums |  | 29.05.2001. | 29.05.2001. |  |
| Ūdeņraža jonu koncentrācija | pH vienības | 7.33 | 7.11 | 6.5-9.5 |
| Elektriskā vadītspēja (20oC) | µS cm-1 | 366 | 601 | 2500 |
| Sausne | mg/l | 220 | 430 | - |
| Sausnes bilance | % | -6 | 3 | - |
| Jonu bilance | % | 4 | 0 | - |
| Sārmainība | mg HCO3/l | 4 | 5.2 | - |
| Cietība | mmol/l | 4.2 | 7 | - |
| Na+ | mg/l | 3.1 | 14 | 200 |
| K+ | mg/l | 3.6 | 5.5 | - |
| Ca2+ | mg/l | 60 | 100 | - |
| Mg2+ | mg/l | 15 | 24 | 50 |
| Cl- | mg/l | 3.2 | 18 | 250 |
| SO42- | mg/l | 25 | 93 | 250 |
| HCO3- | mg/l | 245 | 320 | - |
| N/NH4+ | mg/l | 0.22 | 0.18 | 0.5 |
| N/NO2- | mg/l | 0.005 | 0.031 | 0.5 |
| N/NO3- | mg/l | 0.04 | 1.9 | 50 |
| Nkop | mg/l | 0.49 | 3 | - |
| Fekop | mg/l | 2.9 | 0.28 | 0.2 |
| Fe2+ | mg/l | 2.9 | 0.12 | - |
| Fe3+ | mg/l | 0.0 | 0.16 | - |
| As | mg/l | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 |
| Mn | mg/l | 0.052 | 0.4 | 0.05 |
| Cr | mg/l | <0.0003 | <0.0003 | 0.05 |
| Ni | mg/l | 0.0005 | 0.0026 | 0.02 |
| Pb | mg/l | <0.0003 | <0.0003 | 0.01 |
| Cd | mg/l | <0.00004 | <0.00004 | 0.005 |
| Hg | mg/l | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 |
| Fluorīdi | mg/l | 0.28 | 0.091 | 1.5 |
| Oksidējamība (KMnO4) | mg O2/l | 0.87 | 0.6 | 5* |
| Escherichia coli | skaits/100 ml | 0 | 0 | 0 |

Informācijas avots: Latvijas mazpilsētu ūdensapgādes avotu izpēte un krājumu akcepts. Aloja. Valsts Ģeoloģijas dienests, Rīga 2001.

Piezīme: * - urbuma tehniskā stāvokļa pārbaude parādīja, ka urbuma filtrs nedarbojas un ūdens pieplūst no caurules savienojuma 65 m dziļumā, tāpēc noņemtais paraugs raksturo ūdens kvalitāti Arukilas-Burtnieku horizontā, nevis Ķemeru-Pērnavas horizontā.

Artēziskais ūdens pazemes ūdeņu atradnē „Aloja” ir bakterioloģiski un kīmiski tīrs, ar nelielu kopējo sāļu saturu (sausne – 220 mg/l), diezgan mīksts (cietība tikai 4,2 mmol/l). Tas neatbilst dzeramā ūdens prasībām tikai pēc dzelzs un mangāna satura. VĢD, konstatējot, ka 100% no ūdenī izšķīdušā dzelzs ir divvērtīgā jona formā, secinājis, ka ūdens atdzelžošanu efektīvi varētu veikt ar parasto aerācijas metodi, kas, iespējams, samazinātu arī mangāna daudzumu, kas tikai nedaudz  - par 0.002 mg/l - pārsniedz pieļaujamo normu.

Artēziska urbuma DB 11532 ūdens parauga analīzes rezultāti, savukārt, uzrāda piesārņojumu, par ko liecina anomāli augsta nitrātu un kopējā slāpekļa koncentrācija, kā arī niķeļa klātbūtne un paaugstināta mineralizācija. Kaut gan piesārņotājvielu koncentrācijas ir ievērojami zemākas par pieļaujamo normu, tomēr jāņem vērā piesārņošanas progresējošās iespējas. Urbumam nav stingra režīma aizsargjoslas, un slikti ir saglabājusies aizcauruļu cementācija.

Saskaņā ar TEP sniegto informāciju Ungurpilī veikto analīžu rezultāti ir vienreizēji un neatspoguļo esošo situāciju pilnībā. Veikto analīžu dati liecina, ka ūdens kvalitāte artēziskajā urbumā ir laba un netiek pārsniegtas pieļaujamās vielu koncentrācijas ūdenī (pēc parametriem, kuriem tika noteikti rādītāji). (skat. „Firmas L4”sagatavoto Alojas ūdenssaimniecības TEP nodaļu 1.5.2).

### Dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja

Dzeramā ūdens kvalitāti  ūdensvada tīklā Alojā kontrolē SVA Valmieras filiāle.

Par dzeramā ūdens kvalitāti pie patērētāja pieejamā informācija apkopota tabulā 2.5.

Saskaņā ar pieejamo informāciju dzeramā ūdens kvalitāte Alojā un Ungurpilī atbilst Latvijas likumdošanas normatīvo aktu un ES direktīvas prasībām par dzeramā ūdens kvalitāti pēc nekaitīguma prasībām, bet ūdens paraugos no Alojas ūdenstorņa un Ungurpils sūknētavas konstatēta palielināta zarnu nūjiņu koncentrācija.

Iedzīvotāji, kuriem nav pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, izmanto privātās seklās akas vai artēziskās akas. Dati par ūdens kvalitāti privātajās akās nav pieejami, taču ūdens seklajās akās ir jūtīgs pret gruntsūdeņu piesārņojumu, kuru var izraisīt kanalizācijas nosēdbedru tuvums, pārplūšana un slikts tehniskais stāvoklis.

Tabula 2.5. - Ūdens kvalitāte pie patērētāja

| Parametrs | Mērvienība | Rādītāji |  |  |  |  |  |  |  |  | Latvijas un Eiropas norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ūdens-tornis | Slimnīca Rīgas ielā 10 | Skola | ZET Rīgas ielā 22 | Bērnudārzs Parka ielā 13 |  | SIA “Aloja-Starkelsen” sūknētava | SIA “Aloja-Starkelsen” | SIA “Aloja-Starkelsen” |  |
| Parauga noņemšanas datums |  | 16.07.2002. | 16.07.2002. | 09.04.2002. | 09.04.2002. | 15.08.2002. | 28.08.2001. | 30.10.2001. | 28.08.01. | 26.10.01. |  |
| Smarža (20oC) | balles | - | - | - | - | - | P* | P* | - | - | P* |
| Garša | balles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | P* |
| Krāsa | grādi | <2 | <2 | 2 | 2 | <2 | P* | P* | <5 | <5 | P* |
| Duļķainība | mg/l | 1.2 | 1.8 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.2 | 0.2 | <0.58 | <0.58 | P* |
| pH | pH vienības | 7.28 | 7.21 | 7.43 | 7.37 | 7.44 | 7.61 | 8.5 | - | 6.0 | 6.5-9.5 |
| Dzelzs | mg/l | <0.05 | 0.131 | 0.175 | 0.125 | <0.05 | - | - | 0.016 | <0.010 | 0.2** |
| Amonija joni (NH4+) | mg/l | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - | 0.50 |
| Elektrovadītspēja | µS/cm-1 | 683 | 676 | 714 | 697 | 693 | 685 | - | - | - | 2500 |
| Escherichia coli (E.coli) | skaits/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Enterococci | skaits/100 ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 |

Informācijas avoti: SVA Valmieras filiāle un „Firmas L4” sagatavotais TEP.

Piezīmes: 1) P* - pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām;

2) vērtības tabulā ar zīmi “<” nozīmē laboratorijas zemāko iespējamo noteikšanas robežu.

## Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma

### Kanalizācijas tīkli

Alojas pilsētā ir izbūvēta centralizēta kanalizācijas sistēma, kura apkalpo 39% no pilsētas iedzīvotājiem.

Kanalizācijas sistēma izbūvēta Alojas centrālajā daļā, un tā sastāv no pašteces kanalizācijas tīkla (3946 m), vienas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, kura pa kanalizācijas spiedvadu (550 m) pārsūknē notekūdeņus uz spiediena dzēšanas aku ~100m pirms notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (NAI). Neliela daļa no kopējiem notekūdeņiem NAI nokļūst pašteces ceļā pa Limbažu ielas kanalizācijas kolektoru.

Pilsētā ir daļēji izbūvēts lietus ūdeņu kanalizācijas tīkls. Tas sastāv no 1062 m kanalizācijas kolektora (DN150-500), kurš novada lietus ūdeņu no nelielas Alojas pilsētas daļas. Pārējā Alojas daļā lietus kanalizācijas tīkls nav izbūvēts, bet individuālās apbūves rajonos lietus ūdeņus novada pa grāvjiem.

Ungurpils ciema kanalizācijas sistēma sastāv no pašteces kanalizācijas tīkla, kura kopējais garums ir 1923 m. Ungurpils ciemam nav savu NAI, tāpēc notekūdeņi pa pašteces kanalizācijas tīklu tiek novadīti SIA ”Aloja-Starkelsen” NAI, kuras ir uzbūvētas 1979. gadā un modernizētas 1984. gadā (dīķu sistēmas ieviešana). Daļa no pašteces kanalizācijas tīkla (beigu posmā) šķērso privātīpašnieku zemes.

Daļai ciema (Ezera ielā) ir izbūvēta arī lietus kanalizācijas sistēma, kas ievada notekūdeņus meliorācijas grāvī. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu garums Ungurpilī ir 276 m. Sadzīves kanalizācijai un lietus kanalizācijai ir pretēji ūdens tecēšanas virzieni.

Alojā un Ungurpilī centralizēto kanalizācijas sistēmu neizmantojošie iedzīvotāji notekūdeņus novada krājrezervuāros. Ar notekūdeņu izvešanu no krājrezervuāriem nodarbojas Alojas DzKSU, kurš sniedz šādus pakalpojums iedzīvotājiem.

Datus par kanalizācijas cauruļvadiem skat. tabulā 2.6.

Tabula 2.6. - Kanalizācijas tīklu raksturojums

|  | Materiāls | Diametrs, mm | Garums, m | Vecums, gadi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aloja | Keramika | 400 300 200 150 | 2106 1303 160 377 | ~20 |
|  |  | Kopā | 3946 |  |
|  | Tērauds (spiedvads no KSS uz NAI) | 150 | 550 |  |
| Ungurpils | Keramika | 200 150 100 | 1720 132 71 | ~20 |
|  |  | Kopā | 1923 |  |

Esošo kanalizācijas tīklu stāvoklis pārsvarā ir slikts. Detalizētāku informāciju skatīt „Firmas L4” izstrādātā ziņojuma nodaļā 1.6.2.1.

Ņemot vērā iepriekš minētos datus (skatīt nodaļu 2.2.2 ) par notekūdens daudzumu, kas tiek saņemts no dažādu kategoriju pilsētas kanalizācijas pakalpojumu abonentiem un faktisko notekūdens daudzumu, kas nonāk uz NAI, var secināt, ka infiltrācija tīklos ir liela (vismaz 58%), un ir nepieciešams veikt darbu pie tīklu rekonstrukcijas.

Kritiskākie posmi Alojas sistēmā ir Rīgas ielā (~210m posms pirms KSS) un kanalizācijas spiedvada dzelzsceļa šķērsojums.

### Kanalizācijas sūkņu stacijas

Alojas kanalizācijas sūkņu stacija atrodas pie dzelzceļa ~ 550 m no attīrīšanas ietaisēm. Kanalizācijas sūkņu stacija ir izveidota kā D6m monolīta dzelzsbetona gremdaka, kuras virsējā daļa ir apbērta ar grunti, tādejādi KSS virsējā daļa ievērojami (orientējoši par 1 ...3 m) paceļas virs apkārtējās teritorijas. Virs gremdakas no ķieģeļiem ir izbūvēta KSS apkalpošanas ēka, kurā ir uzstādīta KSS automātika un elektrosadale.

Sūkņu stacijā ir trīs sūkņi ar ražību 120 m3/h, spiediens 19 m. Tie izgatavoti Krievijā 1988. gadā. Visi sūkņi novecojuši un nolietojušies, tādēļ tos ir nepieciešams nomainīt. Visas stacijas metāla konstrukcijas ir korodējušas un ir nomaināmas, tāpat arī ēkas ventilācijas un apkures sistēmas. Virszemes ēku ir iespējams rekonstruēt.

Ungurpils sadzīves kanalizācijas notekūdeņu tīklā nav izbūvētu kanalizācijas sūkņu staciju, un visi notekūdeņi paštecē tiek padoti uz SIA “Aloja-Starkelsen” notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

Detalizētu informāciju par kanalizācijas sūkņu stacijām skat. „Firmas L4” TEP nodaļā 1.6.2.1. – kanalizācijas sūkņu stacijas.

### Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Esošās Alojas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises atrodas pilsētas dienvidaustrumu daļā, netālu no Soģupes, kurā tiek ievadīti attīrītie Alojas pilsētas notekūdeņi. Alojas NAI tika izbūvētas 1984. gadā pēc tipveida projekta 902-3-18. Projektētā notekūdeņu attīrīšanas ietaišu jauda 700 m3/dn. Uz NAI tiek novadīti sadzīves notekūdeņi (rūpniecisko notekūdeņu nav).

Attīrīšanas ietaišu sastāvā ietilpst:

- Mehāniskā attīrīšana, ar rokām tīrāmas redeles;

- Aerotenks –  nostādinātājs ar aerācijas baseinu tilpumu 260 m3 un nostādinātāju jaudu 30 m3/h;

- Bioloģiskie dīķi 2 pakāpēs ar kopējo tilpumu ~ 1200 m3;

- 2 dūņu lauki 10 x 7 m katrs;

- Palīgkorpuss ar kompresoriem.

Pēc spiediena dzēšanas notekūdeņi pašteces ceļā nonāk NAI, kur tie caur rupjajām redelēm nonāk aerotenkā un tiek bioloģiski attīrīti aerobos procesos. Tehnoloģisko procesu nodrošina aerācija, kuru, savukārt, nodrošina NAI apkalpošanas ēkā uzstādītie gaisa pūtēji un aerācijas caurules. Tilpnes galā ir izveidots nostādinātājs, kurā notekūdeņi pēc bioloģiskās attīrīšanas tiek nostādināti (no attīrītajiem notekūdeņiem tiek atdalītas aktīvās dūņas). Nostādinātās dūņas ar ērliftu palīdzību tiek padotas atpakaļ uz aerotenku, bet attīrītais un nostādinātais notekūdens plūst uz kontaktbaseinu, kurš arī ir izvietots aerotenka galā (vienā kopējā tilpnē, kas atdalīta ar starpsienām). Procesā paredzēta notekūdeņu dezinfekcija ar hloru, taču šobrīd tas netiek izmantots, jo nav šādu prasību. Dezinfekcijas šķidrumu bija paredzēts padot pa pašteces vadu no NAI apkalpošanas ēkas.

Pēc aerotenka notekūdeņi nonāk biodīķu sistēmā, kas kalpo kā buferzona un piesārņojuma koncentrāciju izlīdzinātāji, papildus nodrošinot arī notekūdeņu attīrīšanu dabīgā bioloģiskā veidā pirms izlaides Soģupē.

NAI ir izbūvēti dūņu lauki, bet tie netiek izmantoti, jo ar liekām dūņām darbības šobrīd netiek veiktas. Tā kā sūkņu stacijā esošie sūkņi ir pārlieku ražīgi dūņas pastāvīgi tiek iznestas bioloģiskajos dīķos.

Esošās attīrīšanas nenodrošina normatīvo attīrīšanu, kādu pieprasa Valmieras RVP: BSP5 – 25 mg/l; SV – 35 mg/l; ĶSP – 90 mg/l; Nkop – 15 mg/l; Pkop – 2 mg/l. Augstās RVP prasības saistītas ar attīrītā notekūdens ieplūdi Soģupē, kas ir lašupes Iģes pieteka. Detalizēta informācija par NAI ieplūstošo un izplūstoši notekūdeņu kvalitāti ir sniegta nodaļā 6.5.

Lai gan esošā aerotenka tilpums ir adekvāts notekūdeņu daudzuma apstrādei, kas paredzēts 2015. gadā, tomēr sakarā ar izveidoto tehnoloģiski – konstruktīvo nepilnību un neiespējamību pārtraukt notekūdeņu attīrīšanu rekonstrukcijas laikā, lietderīgāk ir izbūvēt jaunas bioloģiskās apstrādes tilpnes un nostādinātājus. Tāpat nepieciešamas priekšattīrīšanas iekārtas, kas nodrošinās cieto daļu un smilšu neiekļūšanu bioloģiskās apstrādes tilpnēs.

Ungurpils sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai nav izveidotas savas notekūdeņu attīrīšanas ietaises, bet notekūdeņi tiek padoti uz SIA “Aloja-Starkelsen” NAI bioloģisko dīķi. Bioloģiskiem dīķiem ir izlaide Joglas upē, kuras ūdeņi saskaņā ar MK noteikumiem Nr.155 ir noteikti par piemērotiem lašveidīgo zivju audzēšanai.

Ungurpilī nepieciešams izbūvēt neatkarīgas attīrīšanas ietaises ciema notekūdeņu attīrīšanai.

Detalizētu informāciju par kanalizācijas attīrīšanas ietaisēm skatīt „Firmas L4” TEP nodaļā 1.6.4 – esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

### Dūņu apsaimniekošana

Esošajās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs netiek izmantotas dūņu apstrādes iekārtas. Saražotajam dūņu daudzumam pie dotā piesārņojuma Alojā būtu jābūt ~ 280 t/gadā (pie mitruma 1%). TEP atzīmēts, ka liela daļa dūņu tiek izvestas uz SIA “Alojas Starkelsen” NAI darba sezonas uzsākšanai. Pārējās liekās dūņas vienkārši tiek ienestas bioloģiskajos dīķos, kur tās nogulsnējās un ar laiku radīs notekūdeņu otrreizējo piesārņojumu. Parādoties otrreizējam piesārņojumam sākotnēji pasliktinās SV rādījumi izlaidē (kas redzams arī pēc izlaides rādītājiem), nākamais etaps ir N koncentrāciju pieaugums izlaidē, kam seko pārējo piesārņojuma parametru pieaugums.

Ar esošām tehnoloģiskām iekārtām nav iespējama dūņu apstrāde atbilstoši MK izdotajiem noteikumiem.

## Atbilstība ES direktīvām un standartiem

Ūdenssaimniecībai atbilstošās direktīvas ir sekojošās:

- 91/271/EEC - Pilsētu notekūdeņu attīrīšana;

- 98/83/EC - Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte (Dzeramā ūdens kvalitāte);

- 80/68/EEC - Pazemes ūdeņu aizsardzība pret noteiktu bīstamu vielu radīto piesārņojumu;

- daļēji 86/278/EEC - Vides aizsardzība, izmantojot lauksaimniecībā notekūdeņu dūņas.

- 2000/60/EC - Ūdens struktūrdirektīva.

Praktiski katrai no direktīvām ir līdzvērtīgi vietējie normatīvie akti, kas ir saistoši gan sistēmas ikdienas darbībai, gan investīciju programmas pasākumu noteikšanai.

Katras direktīvas un atbilstošo normatīvo aktu īss apkopojums ir sniegts pielikumā D1. Direktīva 86/278/EEC ir attiecināma daļēji, jo pārsvarā nosaka prasības notekūdeņu dūņu izmantotājiem. Ūdenssaimniecības uzņēmumam saistoši būtu dūņu kvalitātes rādītāji, kas nodrošinātu dūņu turpmāko izmantošanu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai apzaļumošanā.

Latvijas plāns dzeramā ūdens un notekūdeņu direktīvu prasību izpildei ir aprakstīts VARAM 2001. gada jūlijā sagatavotajā dokumentā “Specifiskais ES direktīvu ieviešanas plāns”. Atbilstoši šim plānam Aloja, kas pēc teritoriāli administratīvā iedalījuma ir pilsēta ar lauku teritoriju, kurā ietilpst Ungurpils, ir iekļauta trešajā grupā, t.i., pilsētu grupā ar iedzīvotāju skaitu (cilvēkekvivalentu) starp 2 un 10 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka dzeramā ūdens kvalitātei (vismaz padeves punktā) un notekūdeņu attīrīšanas pakāpei atbilstība ES direktīvu prasībām jāsasniedz 2015.gadam. Tāpat plānos ir minēts ieteicamais pakalpojumu pieejamības un pieslēguma līmenis, attiecīgi 100% un 95%, un tīklu rekonstrukcijas procents (~60%), lai samazinātu dzeramā ūdens zudumus un gruntsūdeņu/virszemes noteces infiltrāciju. Arī šīs prasības ir jāizpilda līdz 2015. gada beigām.

Esošā Alojas pilsētas ūdenssaimniecības sistēma neatbilst attiecīgo ES direktīvu, nacionālo normatīvo aktu un standartu prasībām, jo:

- centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti tikai 46% Alojas pilsētas iedzīvotājiem. Pārējie iedzīvotāji dzeramo ūdeni iegūst no grodu akām, kuras ir jūtīgas pret gruntsūdens piesārņojumu;

- artēzisko ūdeni patērētājiem piegādā bez iepriekšējas apstrādes. Lai arī kopumā ūdens kvalitāte no vienas, pašlaik izmantotās akas atbilst nacionālajām un Eiropas normām, tomēr tajā ir paaugstināts mangāna saturs, tādēļ ir nepieciešama ūdens attīrīšana;

- dzeramā ūdens padevei šobrīd tiek izmantota tikai viena aka, bet otra aka ir rezervē, un tās ūdenī ir paaugstināts dzelzs un mangāna saturs;

- nav tamponētas neizmantotās artēziskās akas, radot pazemes ūdeņu piesārņošanas risku;

- nav nodrošinātas ugunsdzēsības prasības;

- nav nodrošināta visa dzeramā ūdens un notekūdens patēriņa uzskaite;

- tikai 39% no Alojā radītajiem notekūdeņiem tiek savākti centralizēti, atbilstoši direktīvas prasībām. Pārējie iedzīvotāji notekūdeņu novada izvedamajās bedrēs, kuru izbūves kvalitāte ne vienmēr ir atbilstoša, un tādēļ pastāv gruntsūdeņu piesārņojuma risks;

- Ungurpilī sadzīves notekūdeņi tiek savākti no 89% iedzīvotājiem, taču sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaišu nav, un pašlaik iedzīvotāju radītie notekūdeņi tiek attīrīti privāta uzņēmuma SIA „Aloja-Starkelsen” notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs. Uzņēmums informējis pašvaldību par nodomu pārtraukt attīrīšanas ietaisēs pieņemt notekūdeņus no iedzīvotājiem;

- kanalizācijas sistēmu tehniskais stāvoklis rada iespējas gruntsūdeņu piesārņošanai;

- notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs attīrīto notekūdeņu kvalitāte neatbilst Reģionālās vides pārvaldes prasībām;

- notekūdeņu dūņu kvalitāte un apstrādes/uzglabāšanas apstākļi nav atbilstoši dabas aizsardzības prasībām un izmantošanai lauksaimniecībā.

## Neatrisinātās problēmas

Apkopojot iepriekšējās nodaļās sniegto informāciju, var secināt, ka neatrisinātās pilsētas ūdenssaimniecības problēmas ir saistītas ar:

- dzeramā ūdens padeves avotu un regulējošo tilpņu sakārtošanu;

- dzeramā ūdens apstrādes iekārtu trūkumu Alojā;

- tīklu tehniskā stāvokļa uzlabošanu, nomainot aizbīdņus un hidrantus;

- centralizētu kanalizācijas attīrīšanas ietaišu izbūvi Ungurpilī un rekonstrukciju Alojā;

- kanalizācijas sūknētavas rekonstrukciju Alojā;

- nepietiekamo iedzīvotāju nodrošinājumu ar centralizētajiem ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumiem.

# ilgtermiņa investīciju programma

## Politikas mērķi un vispārējie pakalpojumu standarti

Saistībā ar Latvijas apņemšanos paaugstināt vides standartus un izpildīt iestāšanās prasības ES, ir identificēti sekojoši politikas mērķi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai:

- kvalitatīvu dzeramā ūdens pakalpojumu nodrošināšana visiem pilsētas iedzīvotājiem atbilstoši ES direktīvas 98/83/EC – Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte prasībām;

- visu aglomerācijā radīto notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana atbilstoši ES direktīvu 91/271/EEC – Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, 76/464/EEC - Atsevišķu bīstamu vielu izvadīšanas radītais ūdens vides piesārņojums prasībām;

- veikt pasākumus, kas novērstu bīstamo vielu iespējamo iekļūšanu pazemes ūdeņos;

- visiem būtiskiem rūpnieciskiem un bīstamas vielas saturošiem notekūdeņiem jāveic pirmsattīrīšana, ko apmaksā piesārņotājs;

- notekūdeņu attīrīšanas dūņu atkārtota izmantošana maksimāli jāpalielina, ievērojot ES direktīvas 86/278/EEC – Vides aizsardzība, izmantojot notekūdeņu dūņas lauksaimniecībā prasības;

- visa iegūtā, sagatavotā un patērētā ūdens un novadīto notekūdeņu metriska uzskaite.

Ņemot vērā augstāk minētās politiskās nostādnes, vietējās likumdošanas prasības, vispārpieņemto kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas praksi, tabulā 3.1. apkopoti vispārējie pakalpojumu standarti. Piedāvātie pakalpojumu standarti atbilst VARAM apstiprinātajiem standartiem, kas tiek izmantoti kopš 2001. gada, kad tika sagatavots pirmais upju baseinu pilsētu ISPA pieteikums.

Piedāvātā ilgtermiņa investīciju programma nodrošinās minēto standartu izpildi, bet īstermiņa programmā, lai izveidotu maksātspējas līmenim atbilstošu ūdenssaimniecības investīciju programmu, atsevišķu standartu līmenis vēl netiks sasniegts.

Tabula 3.1. - Vispārējie pakalpojumu standarti

| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais (mērķa) līmenis |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona visām apdzīvotajām vietām ar iedzīvotāju skaitu, kas pārsniedz 1000 cilvēku. |
| Pieslēguma rādītājs | 95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās. |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC - Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte un, papildus, atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.2003.) prasībām (Dzeramā ūdens obligātā nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība), kur tās ir pielietojamas. |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētājiem nav pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu, kas ilgtu vairāk par 6 stundām un kas būtu radušies, izejot no ierindas ūdens sagatavošanas stacijai vai iekārtām vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot gadījumus, kad pārtraukumi nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. |
| Ugunsdzēsība | Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. |
| Kanalizācija |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona visām apdzīvotajām vietām ar iedzīvotāju skaitu, kas pārsniedz 2000 cilvēku. |
| Pieslēguma rādītājs | 95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā pieļaujama lietus gāžu gadījumos, bet ne biežāk kā reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums, kas radies, izejot no ierindas stacijai vai iekārtām, nedrīkst būt biežāk kā reizi 5 gados. |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10-kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nedrīkst notikt biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC - Pilsētu notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.2002.) prasībām, kur tās ir pielietojamas. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC – Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, izmantojot notekūdeņu dūņas lauksaimniecībā, kur tas ir piemērojams. Jābūt arī atbilstībai ar Latvijas MK Noteikumu Nr.365(20.08.2002.) Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli prasībām. |

## Patēriņa prognozes

### Iedzīvotāju skaita un pilsētas attīstības pieņēmumi

Ilgtermiņa investīciju programma tiek sagatavota ieviešanai līdz 2015. gada beigām, savukārt īstermiņa programma (prioritārā investīciju programma) līdz 2009. gadam. Ņemot vērā demogrāfisko situāciju valstī un iedzīvotāju skaita prognozes, konsultanti ar pašvaldības akceptu ir pieņēmuši, ka iedzīvotāju skaits visā prognozētājā periodā saglabāsies 2001. gada līmenī: Alojā  – 1558 cilvēki, bet Ungurpils ciemā – 286 cilvēki.

Teritorijās netiek plānota budžeta  un komerciestāžu  papildus pieslēgšana, bet ievērtēta to darbības paplašināšanās.

### Dzeramā ūdens patēriņa prognoze

Sagaidāmais ūdens patēriņš Alojas pilsētas vajadzībām saskaņā ar „Firmas L4” pētījumu datiem ir aprēķināts, pieņemot, ka pakalpojumi tiek nodrošināti 96% visiem pilsētas (papildus 770 iedzīvotājiem, kopā 1489) iedzīvotājiem, un katram iedzīvotājam nepieciešamais ūdens daudzums 2015. gadā ir 100 l/dnn. Šāds ūdens apjoms ir pieņemts pēc pieredzes par patēriņa apjomu citās Latvijas mazpilsētās, ņemot vērā iedzīvotāju ienākumu līmeni un prognozi par iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos. Tāpat tiek pieņemts, ka viss ūdens patēriņš tiks mērīts, bet zudumi būs līdz aptuveni 20% no sagatavotā ūdens. Tā rezultātā Alojas pilsētai 2015. gadā prognozētais ūdens patēriņš ir Qmax=250 m3/d. Alojas ūdens patēriņa prognoze ir dota pielikumā B1, bet apkopojums - tabulā 3.2.

Tabula 3.2 - Alojas ūdens patēriņa prognozes

| Patērētāju grupas | Mērvienība | 2002. | 2005. | 2008. | 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | skaits | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| Iedzīvotāji ar pieslēgumu | skaits | 719 | 719 | 928 | 1489 |
| Pieslēgums | % | 46 | 46 | 60 | 96 |
| Mājsaimniecības | m3/d | 46 | 49 | 69 | 149 |
| Budžeta iestādes | m3/d | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Komercuzņēmumi | m3/d | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Zudumi, iesk. filtru skal. | m3/d | 21 | 22 | 28 | 42 |
| Kopā pilsētā, vid. | m3/d | 84 | 88 | 114 | 208 |

Alojas pilsētā jānodrošina atbilstošas kvalitātes ūdens un tā pieejamība iedzīvotājiem.

Analoģisks ir perspektīvā ūdens patēriņa aprēķins Ungurpilij. Aprēķins apkopots tabulā 3.3. (saskaņā ar „Firmas L4” aprēķiniem), un tā rezultātā Ungurpilī uz 2015. gadu tiek prognozēts sekojošs saražotā ūdens patēriņš: Qmax=40 m3/d.

Tabula 3.3. - Ungurpils ūdens patēriņa prognozes

| Patērētāju grupas | Mērvienība | 2002. | 2005. | 2008. | 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | skaits | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Iedzīvotāji ar pieslēgumu | skaits | 247 | 247 | 270 | 272 |
| Pieslēgums | % | 87 | 88 | 94 | 95 |
| Mājsaimniecības | m3/d | 17 | 17 | 21 | 27 |
| Iestādes | m3/d | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Komercuzņēmumi | m3/d | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Zudumi, iesk. filtru skal. | m3/d | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kopā ciemā, vidēji | m3/d | 23 | 23 | 27 | 33 |

### Notekūdens daudzuma prognozes

Notekūdens daudzuma prognozes 2015. gadā ir balstītas uz līdzīgiem pieņēmumiem, kas pielietoti perspektīvā ūdens patēriņa aprēķiniem attiecībā uz apkalpojamo iedzīvotāju skaitu (96%, papildus 870 iedzīvotāji, kopā 1489) un katram iedzīvotājam identisku nepieciešamo ūdens patēriņu - 100 l/dnn. Jāatzīmē, ka kanalizācijas tīklu paplašināšanas rezultātā plānotais pieslēguma skaits būs augstāks kā ūdensapgādei, jo ir vietas, kur pašlaik ūdensvads ir pieejams, taču nav māju pieslēgumu (privātas izmaksas). Tāpat tiek prognozēts, ka infiltrācija kanalizācijas tīklos samazināsies līdz 40% no vidējā notekūdeņu daudzuma. Tā rezultātā Alojas pilsētai  2015. gadā prognozētais notekūdeņu daudzums ir  Q =244 m3/d. Alojas notekūdeņu apjoma prognoze ir dota pielikumā B2, bet apkopojums - tabulā 3.4.

Tabula 3.4. - Notekūdeņu plūsmas prognozes Alojai

| Patērētāju grupas | Mērvienība | 2002. | 2005. | 2008. | 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | skaits | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| Iedzīvotāji ar pieslēgumu | skaits | 604 | 604 | 1145 | 1489 |
| Pieslēgums | % | 39 | 39 | 73 | 96 |
| Mājsaimniecības | m3/d | 38 | 38 | 98 | 149 |
| Budžeta iestādes | m3/d | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Komercuzņēmumi | m3/d | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Infiltrācija | m3/d | 75 | 75 | 70 | 78 |
| Kopā pilsēta, vidēji | m3/d | 130 | 130 | 185 | 244 |

Analoģisks ir perspektīvā notekūdens apjoma aprēķins Ungurpilij. Aprēķins apkopots tabulā 3.5. (saskaņā ar „Firmas L4” aprēķiniem), un tā rezultātā Ungurpilī uz 2015. gadu tiek prognozēts sekojošs notekūdens apjoms: Q=42 m3/d.

Tabula 3.5. - Notekūdeņu plūsmas prognozes Ungurpilij

| Patērētāju grupas | Mērvienība | 2002. | 2005. | 2008. | 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji ar pieslēgumu | skaits | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Iedzīvotāji ar pieslēgumu | skaits | 255 | 255 | 270 | 272 |
| % pieslēgums | % | 89 | 89 | 94 | 95 |
| Mājsaimniecības | m3/d | 17 | 17 | 22 | 28 |
| Budžeta iestādes | m3/d | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Komercuzņēmumi | m3/d | 0.5 | 0.5 | 4.9 | 4.9 |
| Infiltrācija | m3/d | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kopā ciemā, vidēji | m3/d | 27 | 27 | 36 | 42 |

## Ūdensapgādes sistēmas attīstības elementi

Alojas pilsētas ūdensapgādes attīstībā praktiski nav realizējamu alternatīvu, proti, jebkurā gadījumā jāizbūvē jaunas artēziskās akas un jārekonstruē ūdenstornis padeves drošības nodrošināšanai, jāpaplašina pakalpojumu pieejamība un jānodrošina pastāvīga labas kvalitātes dzeramā ūdens padeve.

Tehniski ekonomiskajā pamatojumā ūdensapgādes sistēmas attīstības alternatīvas netiek piedāvātas, un arī novērtējuma konsultants neuzskata, ka pastāv reālas alternatīvas sistēmas sakārtošanai.

Tā kā Ungurpils atrodas 5 km attālumā no Alojas, tad, ievērojot niecīgos Ungurpils iedzīvotāju ūdens patēriņus, apvienot Alojas un Ungurpils ūdensvada sistēmas, kā arī Alojas un Ungurpils kanalizācijas sistēmas nav lietderīgi. Jāatzīmē, ka izveidot autonomu ūdens apgādes sistēmu komunālām vajadzībām un nodrošināt ūdens kvalitāti ir dārgāk par esošām izmaksām, kad ūdens ieguvi un attīrīšanu Ungurpilī veic SIA „Aloja-Starkelsen”.

### Nepieciešamās ilgtermiņa investīcijas

Šajā nodaļā tiek apskatīti ūdensapgādes sistēmas uzlabošanas pasākumi.

Līdzekļi, kas bija paredzēti atsevišķu komponenšu izbūvei “Firmas L4” izstrādātajā TEP, uzskatāmi par nepietiekamiem, jo jāievērtē ne tikai cauruļvadu izbūve, bet arī aizbīdņu, hidrantu un ielas seguma atjaunošanas izmaksas. Tāpēc visas risinājumu izmaksas ir pārskatītas atbilstoši 2002. gada cenām un vienības izmaksām starptautiskos projektos.

Ilgtermiņa programma sastāv no šādiem elementiem:

- Tīklu attīstība Alojas pilsētā, kas nepieciešama jaunu patērētāju pieslēgšanai un tīklu sacilpošanai jeb padeves drošības uzlabošanai (U1.1 - U1.11);

- Esošo tīklu un to elementu rekonstrukcija Alojā (U2.1 - U2.10);

- Nepieciešamās ūdensapgādes (ieguves, sagatavošanas, uzkrāšanas) būves (U3.1-U3.3; U4.1 – U4.2 un U5);

- Esošo tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu būvniecība Ungurpilī (UU1.1 - UU1.2).

Galvenie ūdensapgādes sistēmas attīstības elementi iedalīti grupās, un attiecīgie darbu apjomi, kā arī to orientējošas kapitālās pamata izmaksas ir apkopotas tabulā 3.6.

Tabula 3.6. - Ūdensapgādes ilgtermiņa programma

| Kods | Komponente | Apraksts | Izmaksas, Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | Ūdensapgādes tīklu būvniecība, ieskaitot akas, armatūru, ugunsdzēsības hidrantus un asfalta segumu |  |  |
| U1.1 | Brīvības iela no Kluba līdz Lidlauka, Lidlauka iela no Brīvības līdz Jūras ielai, Jūras iela no Lidlauka līdz Valmieras ielai, DN 100 (+196 iedzīvotāji) | 1001 m | 80 080 |
| U1.2 | Baznīcas iela no Miera līdz Jūras ielai, Miera iela no Baznīcas līdz Brīvības ielai, Jaunā iela no Brīvības līdz Jūras ielai, Dārza iela no Baznīcas līdz Salacas ielai, DN 100 (+176 iedzīvotāji) | 1360 m | 108 800 |
| U1.3 | J.Čakstes iela no Jūras ielas līdz Dārza ielai, DN 100 (+23 iedzīvotāji) | 142 m | 11 360 |
| U1.4 | Rīgas iela no Alojas slimnīcas līdz Valmieras ielai, DN 100 (+19 iedzīvotāji) | 458 m | 36 640 |
| U1.5 | Dārza iela no Parka līdz Baznīcas ielai, DN 100 (+84 iedzīvotāji) | 782 m | 62 560 |
| U1.6 | Kalēju iela no Kluba līdz Valmieras ielai, DN 100 (+15 iedzīvotāji) | 164 m | 13 120 |
| U1.7 | Ausekļa iela no Jūras līdz Brīvības ielai, DN 100 (+68 iedzīvotāji) | 388 m | 31 040 |
| U1.8 | Parka iela no Jūras līdz Dārza ielai, DN 100 (+15 iedzīvotāji) | 163 m | 13 040 |
| U1.9 | Limbažu iela no Jūras ielas līdz atzaram uz Alojas mežniecību, DN 100 (+10 iedzīvotāji) | 340 m | 27 200 |
| U1.10 | Ūdensvads no J. Čakstes ielas virzienā uz Parka ielu, DN 50 (+15 iedzīvotāji) | 105 m | 7 350 |
| U1.11 | Parka iela no bērnudārza līdz Brīvības ielai, DN 100 | 130 m | 9 750 |
|  | Starpsumma U1 | 5033 m | 400 940 |
| U2 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija |  |  |
| U2.1 | Alojas vidusskola - Kluba iela, DN 100 | 125 m | 10 000 |
| U2.2 | Kluba iela no Dārza līdz Brīvības ielai, DN 150 (+10 iedzīvotāji) | 255 m | 21 675 |
| U2.3 | Kluba iela no Skolas līdz Dārza ielai, DN 150 (+13 iedzīvotāji) | 409 m | 34 765 |
| U2.4 | Brīvības iela no Kluba līdz Parka ielai, DN 100 (+66 iedzīvotāji) | 717 m | 57 360 |
| U2.5 | Jūras iela no Kluba līdz Valmieras ielai, DN 150 (+10 iedzīvotāji) | 169 m | 14 365 |
| U2.6 | Jūras iela no J. Čakstes līdz Kluba ielai, DN 150 (+20 iedzīvotāji) | 386 m | 32 810 |
| U2.7 | Jūras iela no J. Čakstes līdz Parka ielai, DN 100 (+15 iedzīvotāji) | 182 m | 14 560 |
| U2.8 | Alojas slimnīca - Valmieras iela, DN 100 | 179 m | 14 320 |
| U2.9 | Valmieras iela no ūdenstorņa līdz Jūras ielai, DN 200 (+15 iedzīvotāji) | 808 m | 72 720 |
| U2.10 | Limbažu iela no atzara uz Alojas mežn. līdz NAI, DN 50 | 595 m | 41 650 |
|  | Starpsumma U2 | 3 825 m | 314 225 |
| U3 | Ūdensgūtnes sakārtošana |  |  |
| U3.1 | Jaunu artēzisko aku izbūve | 2 gab. | 12 000 |
| U3.2 | Esošo artēzisko aku aprīkošana | 2 gab. | 12 000 |
| U3.3 | Artēzisko aku tamponēšana | 7 gab | 4 000 |
|  | Starpsumma U3 |  | 28 000 |
| U4 | Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija |  |  |
| U4.1 | Atdzelžošanas stacijas iekārtu piegāde Qmax = 36 m3/h esošajā atdzelžošanas stacijas ēkā | obj. | 60 000 |
| U4.2 | Esošās atdzelžošanas stacijas ēkas remonts | obj. | 4 000 |
|  | Starpsumma U4 |  | 64 000 |
| U5 | Ūdenstorņa rekonstrukcija | obj. | 15 000 |
|  | Starpsumma U5 |  | 15 000 |
| UU | Ūdensapgādes tīkli Ungurpilī |  |  |
| UU1 | Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija DN 50 (+11 iedzīvotāji) | 911 m | 59 215 |
| UU2 | Jaunu tīklu būvniecība, DN 50 (+12 iedzīvotāji) | 50 m | 2 500 |
| Starpsumma UU |  | 965 m | 61 715 |
| KOPĀ |  |  | 883 880 |

Ilgtermiņa programmas ūdensapgādes shēmas redzamas pielikuma A1rasējumā ALJ-03 (Alojas shēma)un pielikuma A3 rasējumā UNG-02 (Ungurpils shēma).

## Kanalizācijas sistēmas attīstības elementi

Alojas pilsētas notekūdeņu sistēmas attīstībā praktiski nav realizējamu alternatīvu, proti, jebkurā gadījumā ir nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas staciju darbības uzlabošana, un jāpaplašina pakalpojumu pieejamība. Tādēļ vienīgā izskatītā attīstības alternatīva bija saistīta ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanu, vai nu rekonstruējot esošās iekārtas (Alternatīva AI), vai arī  izbūvējot jaunas tehnoloģiskās tilpnes esošajās iekārtās (Alternatīva AII).

Sakarā ar Ungurpils cietes rūpnīcas periodisko tehnoloģisko procesu un  SIA Aloja-Starkelsen nodomu pārstāt savās NAI pieņemt Ungurpils iedzīvotāju notekūdeņus, Ungurpilī jāizbūvē sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaises.

Apsvērumi piemērotākā risinājuma izvēlē ir sniegti nodaļā 3.4.1.

### Alternatīvie risinājumi

Alternatīvo risinājumu aprakstā ir izmantots SIA “Firma L4” 2002.g. sagatavotais tehniski ekonomiskais pamatojums.

Alternatīva AI - paredz esošo NAI tehnoloģisko tilpņu rekonstrukciju un visu nepieciešamo konstrukciju iebūvi esošajās tehnoloģiskajās tiplnēs.

Alternatīva AII – paredz izbūvēt jaunas tehnoloģiskās tilpnes ar atsevišķu redeļu kameru un smilšu ķērāju.

Saskaņā ar TEP konsultanta piedāvājumi ietekme uz vidi abām alternatīvām ir praktiski vienādas, jo nodrošinās vienādus tehnoloģiskos parametrus. Alternatīvu AI ir grūtāk realizēt no būvniecības viedokļa, jo rekonstrukcijas laikā ir nepieciešams nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu.

Saskaņā ar TEP konsultantu aprēķiniem plānotās kapitālās pamata izmaksas Alternatīvai AI bija Ls 243 690, bet Alternatīvai AII – Ls 236 500. Darbības izmaksas abām alternatīvām ir vienādas. Abas alternatīvas nodrošināja vispārējo pakalpojumu standartu un normatīvo aktu prasību izpildi. Detalizētāks alternatīvu salīdzinājums ir sniegts TEP ziņojuma nodaļā 2.4.8.

Tā kā Alternatīvai AII ir zemākas kapitālās izmaksas, tad realizācijai tika ieteikts rekonstrukcijas risinājums ar jaunu tehnoloģisko tilpņu izbūvi.

### Nepieciešamās ilgtermiņa investīcijas

Šajā nodaļā tiek apskatīti notekūdeņu sistēmas uzlabošanas pasākumi. Galvenie notekūdeņu sistēmas attīstības elementi iedalāmi grupās, kas uzskaitītas tabulā 3.7.

Līdzekļi, kas bija paredzēti atsevišķu komponenšu izbūvei “Firmas L4” izstrādātajā TEP, uzskatāmi par nepietiekamiem. Visas risinājumu izmaksas ir pārskatītas atbilstoši 2002.g. cenām un vienības izmaksām starptautiskos projektos.

Ilgtermiņa programma sastāv no šādiem elementiem:

- Tīklu attīstības elementiem, kas nepieciešami jaunu patērētāju pieslēgšanai (K1.1 - K1.3);

- Lietus kanalizācijas izbūves (K1.4.-K1.5);

- Esošo tīklu un to elementu rekonstrukciju (K2.1 – K2.6);

- Nepieciešamās kanalizācijas būves (K3, K4);

- Būvniecība Ungurpilī (KU1- KU3)

Attiecīgie darbu apjomi un orientējošas kapitālās pamata izmaksas ir apkopotas tabulā 3.7.

Tabula 3.7. - Notekūdeņu ilgtermiņa programma

| Kods | Komponente | Apraksts | Izmaksas, Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Kanalizācijas tīklu izbūve, ieskaitot akas, un ceļa segumu |  |  |
| K1.1 | Esošo pašteces kanalizācijas tīkla paplašināšana d 200 Miera un Baznīcas ielās (ieskaitot vietējās pārsūknēšanas un spiedvadus) (+329 iedzīvotājs) | 1 600 m | 128 000 |
| K1.2 | Dārza, Jaunās, Lidlauka, Salacas, Miera un Jūras ielas rajona sadzīves kanalizācija (ieskaitot vietējās pārsūknēšanas un spiedvadus) (+263 iedzīvotāji) | 2 230 m | 178 400 |
| K1.3 | Parka, Ausekļa, Jūras un Brīvības ielas rajonapieslēgšana pie Pilsētas kanalizācijas sistēmas (ieskaitot vietējās pārsūknēšanas un spiedvadus) (+278 iedz) | 3 420 m | 273 600 |
| K1.4 | Lietus kanalizācijas posma d300 izbūve Valmieras ielā | 170 m | 15 300 |
| K1.5 | Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve Jūras un Kalēju ielā d 500 | 1 440 | 172 800 |
|  | Starpsumma K1 | 8 860 m | 768 100 |
| K2 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ieskaitot akas, un ceļa segumu |  |  |
| K2.1 | Posma D400 pirms KSS rekonstrukcija | 235 m | 23 500 |
| K2.2 | Pašteces kanalizācijas rekonstrukcija D400 | 1 400 m | 140 000 |
| K2.3 | Pašteces kanalizācijas rekonstrukcija D300 | 700 m | 63 000 |
| K2.4 | Pašteces kanalizācijas rekonstrukcija D200 | 300 m | 25 500 |
| K2.5 | Kanalizācijas spiedvada pārbūve D 200 | 580 m | 46 400 |
| K2.6 | Dzelzceļa šķērsojums ar diviem spiedvadiem D 200 | 30 m | 15 000 |
|  | Starpsumma K2 | 3 245 m | 313 400 |
| K3 | Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija |  |  |
|  | Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija ar sūkņiem 60 m3/h; H= 12 m | obj. | 25 000 |
|  | Starpsumma K3 |  | 25 000 |
| K4 | Kanalizācijas attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija, izbūvējot jaunas | Q=250m3/dn |  |
| K4.1 | NAI priekšattīrīšanas ietaišu izbūve, dūņu apstrādes iekārtas | obj. | 70 000 |
| K4.2. | NAI pamattilpņu izbūve, kas paredzēta, lai sasniegtu BSP noņemšanu un nitrifikāciju | obj. | 150 000 |
| K4.3 | Papildus tilpņu izbūve slāpekļa un fosfora savienojumu noņemšanai | obj. | 80 000 |
|  | Starpsumma K4 |  | 300 000 |
| KU | Kanalizācijas sistēmas Ungurpilī |  |  |
| KU1 | Kanalizācijas attīrīšanas ietaišu būvniecība (Qmax=50m3/dnn, N=1.5kw) | obj. | 40 000 |
| KU2 | Kanalizācijas sūkņu stacijas Q = 10 m3/h un spiedvada D80 izbūve | 125 m | 8 750 |
| KU3 | Pašteces kanalizācijas vadu būvniecība | 135 m | 10 125 |
|  | Starpsumma KU |  | 58 875 |
|  | KOPĀ |  | 1 465 375 |

Ilgtermiņa programmas kanalizācijas shēma redzama pielikuma A2 rasējumā ALJ-04 (Aloja) un pielikuma A3 rasējumā UNG-02 (Ungurpils).

# Prioritārā investīciju programma

## Prioritāšu noteikšanas metodoloģija

Kopējās investīcijas, kas nepieciešamas, lai Alojas pilsētas ūdenssaimniecību sakārtotu atbilstoši normatīvo aktu un vispārējo pakalpojumu standartu prasībām, krietni pārsniedz pilsētas iespējas projektā piedalīties ar saviem līdzekļiem. Bez tam, jāņem vērā arī iedzīvotāju maksātspējas līmenis, tādēļ ir nepieciešams līdzsvarot izvirzīto pasākumu apjomu un pašvaldības finansiālās iespējas. Prioritāro projektu noteikšanai tiek izmantots ekonomiskais novērtējums.

Projektu prioritizācijā tiek izmantots ekonomiskais novērtējums, ar kura starpniecību tiek izanalizēts, vai piedāvātās investīcijas ir izmaksu ziņā visefektīvākās, t.i., vai tās ir efektīvas salīdzinot ar citiem veidiem, kā sasniegt to pašu rezultātu. Prioritārais termiņa investīciju plāns (PrIP) tiek atvasināts no IIP, ņemot vērā (i) iesaistīto pušu intereses, (ii) ieguvumus no atsevišķiem elementiem un (iii) budžeta ierobežojumus. Ieteicamais prioritāšu noteikšanas pamats ir zemākās izmaksas vienai lietderīguma vienībai.

Prioritāro investīciju programma ir noteikta kā IIP daļa, kura ir jārealizē laika periodā no 2006. līdz 2008. gadam.

Novērtējuma ziņojumā ir izmantotas tās pašas prioritātes, kas noteiktas TEP izstrādes laikā, tikai pārskatot komponenšu izmaksas. Detalizēts apraksts prioritāšu noteikšanai ir sniegts TEP nodaļā 2.5.

Saskaņā ar Alojas pilsētas domes deputātu lēmumu, ir apstiprināta ilgtermiņa programma un noteikta īstermiņa (prioritārā)programma. Īsumā šī investīciju programma ietver sekojošu pasākumu veikšanu Alojā un Ungurpilī:

- Ūdensapgādes tīklu izbūve 1,0 km garumā Brīvības, Lidlauka ielās Alojā, kā arī 50 m garumā Ungurpilī;

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 0,7 km garumā posmos Alojas vidusskola-Kluba iela, Kluba iela (no Skolas līdz Dārza ielai) un Alojas slimnīca-Valmieras iela, kā arī 0,9 km gara ūdensvada rekonstrukcija Ungurpilī;

- Ūdensapgādes būves Alojā (artēziskās akas un atdzelžošanas stacija);

- Kanalizācijas tīklu izbūve 5,65 km garu Dārza, Jaunās, Lidlauka, Salacas, Miera, un Jūras ielās, kā arī Parka, Ausekļa, Jūras un Brīvības rajona pieslēgšana pie pilsētas kanalizācijas sistēmas Alojā;

- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 0,61 km garumā spiedvadam, notekūdeņu padevei uz Alojas attīrīšanas ietaisēm;

- Kanalizācijas būves Alojā (KSS, NAI) un Ungurpilī (KSS, NAI ).

## Programmas mērķi

PrIP pirmreizējais uzdevums ir panākt efektīvu un ekonomiski izdevīgu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Alojas pilsētai ar lauku teritoriju, kas ir saskaņā ar ES apkārtējās vides politikas uzdevumiem (Līguma paragrāfs 130R), lai:

- saglabātu, aizsargātu un uzlabotu apkārtējās vides kvalitāti;

- aizsargātu cilvēku veselību; un

- nodrošinātu saprātīgu un racionālu dabas resursu izmantošanu.

Ieguvumi no PrIP iekļautajiem darbiem ietver:

- efektīvas ūdensapgādes sistēmas nodrošināšanu papildus 209 cilvēkiem (pavisam 928 no 1558) Alojā un 23 cilvēkiem (pavisam 270 no 286), kas dzīvo Ungurpils centrālajā daļā, padodot kvalitatīvu ūdeni ar nepieciešamo spiedienu;

- kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukciju,, nodrošinot ietaišu jaudu, kas atbilst 1 539 CE Alojā un 286 CE Ungurpilī, kā arī  atbilstošu attīrītā ūdens piesārņojuma parametru koncentrāciju un dūņu apstrādi;

- centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana papildus 541 cilvēkam (pavisam 1145 no 1558) Alojā un 15 cilvēkiem (pavisam 270 no 286), kas dzīvo Ungurpils centrālajā daļā,

- palielināsies ūdens apgādes un kanalizācijas abonentu skaits, paplašinot sistēmu tīklus Alojā un Ungurpilī;

- samazināsies pilsētas problēmas ar lieko dūņu utilizāciju no attīrīšanas ietaisēm;

- tiks radīti nepieciešamie nosacījumi drošai ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecības ekspluatācijai;

- tīklu izbūves teritorijas tiks nodrošinātas ar hidrantiem ugunsdzēsības vajadzībām.

## Prioritāro projektu apraksts

### Projekta komponentu vispārējs apraksts ūdensapgādei

Darbi ietver šādas projekta komponentes:

- Jaunu ūdensvada maģistrālo un sadales tīklu izbūve, nodrošinot papildus pieslēguma iespējas Alojā 196 cilvēkiem;

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, paaugstinot padeves un ekspluatācijas drošību, kā arī nodrošinot papildus pieslēguma iespējas Alojā 13 cilvēkiem;

- Ūdensgūtnes sakārtošana, izbūvējot 2 jaunas artēziskās akas, 2 vecās aprīkojot, nevajadzīgās 7 akas tamponējot;

- Atdzelžošanas stacijas iekārtu piegāde un montāža esošajā atdzelžošanas stacijā;

- Esošā ūdenstorņa V=300 m3 rekonstrukcija;

- Jaunu ūdensvada tīklu izbūve, nodrošinot papildus pieslēguma iespējas Ungurpilī 12 cilvēkiem;

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, paaugstinot padeves un ekspluatācijas drošību, kā arī nodrošinot papildus pieslēguma iespējas Ungurpilī 11 cilvēkiem.

Projekts U1 – Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve

Alojas pilsētā paredzēta jaunu ūdensvada tīklu celtniecība. Paredzamais kopējais vadu izbūves garums 1,0 km. Izbūvējamos tīklus skatīt pielikuma A1 rasējumā ALJ-05.

Vadu novietojums tiks precizēts, izstrādājot detālprojektu. Vadu dimensionēšanai jāievēro sekojošais:

- Spiediens pie patērētāja nedrīkst pārsniegt 60 m;

- Jāizveido cilpveida sistēma ar iespēju tālākai tīklu attīstībai;

- Ugunsdzēsības hidranti jāuzstāda uz cilpveida tīkla ar attālumu līdz objektam ne lielāku kā 150 m;

- Ūdensvadi jāizbūvē no plastmasas PE vai PVC caurulēm, uzstādot nepieciešamo sadalošo un noslēgarmatūru;

- Ūdens plūsmas ātrums cauruļvados nedrīkst pārsniegt normālos ekspluatācijas apstākļos 1.5 m/s, ugunsgrēka gadījumā 2.0 m/s.

Projekts U2– Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

Alojas pilsētā jārekonstruē ūdensvads 0,7 km garumā, izbūvēt jaunu ūdensvadu ar diametru 100 mm Kluba ielā (posmā no Dārza līdz Brīvības ielai), kā arī pieslēgums Alojas slimnīcai no Valmieras ielas un Alojas vidusskolai no Kluba ielas.

Vadu novietojums jāprecizē, izstrādājot detālprojektu. Pieslēgšanai jāievēro sekojošais:

- Spiediens pie patērētāja nedrīkst pārsniegt 60 m;

- Jāizveido sistēma ar iespēju tālākai tīklu attīstībai;

- Ugunsdzēsības hidranti jāuzstāda uz cilpveida tīkla ar attālumu līdz objektam ne lielāku kā 150 m.

Projekts U3 – Ūdensgūtnes sakārtošana

Šī komponente ir pamats, lai Alojas pilsēta tiktu nodrošināta ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni nepieciešamajos daudzumos.

Projekta ietvaros paredzēta divu jaunu artēziskās aku izveide pie esošām akām ūdensgūtnē „Aloja” pie Valmieras ielas. Katras artēziskās akas debitam jābūt ~ 5 l/s, dziļumam - ~80m, lai nodrošinātu ūdens ieguvi no Arukilas–Burtnieku horizonta. Akām jābūt aprīkotām ar artēzisko sūkni, kura ražība maināma ar frekvences konvektora palīdzību, atkarībā no ūdens līmeņa esošajā rekonstruējamā ūdenstornī.

Ūdensgūtnē atrodas divas artēziskās akas, kas pilsētas ūdensapgādei kalpos kā rezerves akas (Nr. AA 11523 un AA 11524). Akās jāuzstāda sūkņi ar ražību 5 l/s, kā arī jāizveido virsbūve. Katra sūkņa paredzamā jauda ~ 7,5 kW.

Pēc jauno ūdensvada tīklu izbūves pilsētā, radīsies iespēja atteikties no vietējiem seklajiem ūdens ieguves avotiem. Pašlaik daļa esošo urbumu pilsētā netiek izmantoti, tāpēc, lai nepiesārņotu pazemes ūdensapgādes avotus, nevajadzīgie urbumi jātamponē (7 akas).

Projekts U4 – Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija.

Ūdens atdzelžošanas stacija jāizbūvē ar ražību 10 l/s jeb 250 m3/dnn. Tā paredzēta esošajā atdzelžošanas stacijas ēkā, to izremontējot, pie artēziskajām akām ūdensgūtnē „Aloja”.

Atdzelžošanas stacijai jānodrošina dzelzs un mangāna savienojumu noņemšana, jo abi parametri neatbilst ne Latvijas, ne Eiropas Savienības prasībām (dzelzs saturs šobrīd sasniedz 2,3 mg/l, mangāna - līdz 0,4 mg/l.).

Amonija un bakterioloģiskā piesārņojuma paaugstinājums artēziskajā ūdenī nav konstatēts.

Atdzelžošanas stacija paredzēta kā spiedfiltru sistēma, padodot apstrādāto ūdeni tieši rekonstruētajā tornī jeb patērētājiem.

Nepieciešamā ūdens rezerve filtru skalošanai tiks uzglabāta ūdens tornī.

Filtru skalošanas ūdeņi tiks izlaisti pilsētas kanalizācijas tīklā Valmieras ielā. Lai neradītu problēmas kanalizācijas sūkņu stacijai, jāizbūvē caurteces izlīdzināšanas tvertnes.

Projekts U5 – Ūdenstorņa rekonstrukcija.

Komponente paredz esošā ūdens torņa ar bākas tilpumu ~300 m3, augstumu ~30m, rekonstrukciju ūdensgūtnes teritorijā Valmieras ielā.

Projekta ietvaros jāsakārto ūdens tvertne, celtniecības konstrukcijas, stāvvadi, elektriskais nodrošinājums, kā arī automatizācijas sistēmas. Torņa sakārtošanu ieteicams veikt vienlaicīgi ar atdzelžošanas stacijas izbūvi, lai tīro atdzelžoto ūdeni varētu padot jaunā tvertnē, neizraisot atkārtotu ūdens piesārņojumu.

Projekts UU – Ūdensapgāde Ungurpilī

Ungurpilī paredzēta jaunu ūdensvada tīklu celtniecība (50m) un esošo vadu rekonstrukcija (911m). Izbūvējamos tīklus skatīt pielikuma A3 rasējumā UNG-03.

Vadu novietojums tiks precizēts, izstrādājot detālprojektu. Vadu dimensionēšanai jāievēro sekojošais:

- Spiediens pie patērētāja nedrīkst pārsniegt 60 m;

- Ugunsdzēsības hidranti jāuzstāda uz cilpveida tīkla ar attālumu līdz objektam ne lielāku kā 150 m;

- Ūdensvadi jāizbūvē no plastmasas PE vai PVC caurulēm, uzstādot nepieciešamo sadalošo un noslēgarmatūru;

- Ūdens plūsmas ātrums cauruļvados nedrīkst pārsniegt normālos ekspluatācijas apstākļos 1.5 m/s, ugunsgrēka gadījumā 2.0 m/s.

Prioritārās programmas ūdensapgādes shēmu Alojā skatīt pielikuma A1 rasējumā ALJ-05, bet Ungurpilī –  pielikuma A3 rasējumā UNG-03.

### Projekta komponentu vispārējs apraksts kanalizācijai

Darbi ietver šādas projekta komponentes:

- Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve, nodrošinot papildus pieslēguma iespējas Alojā 541 cilvēkam;

- Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija;

- Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija;

- Attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija, izbūvējot jaunas;

- Kanalizācijas sistēmas Ungurpilī.

Projekts K1 – Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve

Alojas pilsētā paredzēta jaunu kanalizācijas tīklu celtniecība Dārza, Jaunās, Lidlauka, Salacas, Miera, un Jūras ielās, kā arī Parka, Ausekļa, Jūras un Brīvības rajona pieslēgšana pie pilsētas kanalizācijas sistēmas, tādējādi nodrošinot centralizētās kanalizācijas savākšanas pakalpojumus vēl 541 iedzīvotājam. Paredzamais kopējais vadu izbūves garums 5,65 km. Izbūvējamos tīklus skatīt pielikuma A2 rasējumā ALJ-06.

Vadu novietojums tiks precizēts, izstrādājot detālprojektu. Vadu dimensionēšanai jāievēro sekojošais:

- Cauruļvadi jāizbūvē ar diametru un kritumu, kas nodrošina neaizsērēšanas ātrumu;

- Cauruļvadus paredzēts izbūvēt no plastmasas PVC tipa cauruļvadiem;

- Kanalizācijas akām rekomendējams izmantot rūpnieciski izgatavotās plastmasas skatakas, lai novērstu infiltrāciju sistēmā.

Projekts K2 – Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija

Projektā paredzēta kanalizācijas spiedvada D 200 mm uz attīrīšanas ietaisēm nomaiņa 0,58 km garumā.

Spiedvadam jāizbūvē dzelzceļa šķērsojums 30 m, paredzot uzstādīt pārslēgšanas kameras, lai posmā zem dzelzceļa varētu ieguldīt 2 vadus (100% rezerve).

Izbūvējamos tīklus skatīt pielikuma A2 rasējumā ALJ-06. Vadu novietojums tiks precizēts, izstrādājot detālprojektu.

Projekts K3 – Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija

Projekts paredz rekonstruēt esošo kanalizācijas sūkņu staciju pie dzelzceļa, kas izveidota kā D6 m gremdaka ar virsbūvi.

Paredzēti celtniecības konstrukciju remontdarbi, kā arī jaunas tehnoloģiskās iekārtas un automātikas uzstādīšana. Jānomaina arī visa elektroinstalācija.

Sūkņu stacijā jāuzstāda 3 sūkņi, kuri katrs var padot 30 m3/h notekūdeņu ( ~ 4 kW katram). Sūkņi – iegremdējamie, sausai instalācijai. Tāpat jāuzstāda jaunas redeles.

Projekts K4 – Attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija, izbūvējot jaunas

NAI rekonstrukcija jāizvērtē, ievērojot, ka slodze atbildīs 1574 CE, bet notekūdeņu daudzums apstrādei pavasara sezonā var sasniegt 400 m3/d (vidējais daudzums – 250 m3/d).

Lai nodrošinātu attīrīšanas ietaišu rekonstrukciju, jāveic sekojoši galvenie pasākumi:

- Priekšattīrīšanas ietaišu izbūve;

- Bioloģiskās apstrādes tilpņu izbūve, lai nodrošinātu pilnu nitrifikācijas procesu;

- Kompresoru uzstādīšana;

- Dūņu apstrādes sistēmas izveide;

- Septisko dūņu pieņemšanas tvertnes izbūve;

- Procesa kontroles iekārtu uzstādīšana.

Notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu sastāvā ietilpst: pieņemšanas kamera, redeles, smilšķērāji. Tiem jābūt aprēķinātiem maksimālai hidrauliskai plūsmai 400 m3/d jeb 60 m3/h.

Smalkajām redelēm jābūt ar atvērumu 3 mm, nodrošinot automātisku netīrumu aizvākšanu, mitruma nospiešanu un transportēšanu uz konteineriem.

Uz automātisko redeļu apvadlīnijas jābūt uzstādītām ar rokām apkalpojamām redelēm ar spraugu izmēru 16 mm, uz kurām nonāk notekūdens, ja negadījumā automātiskās redeles ir izgājušas no ierindas vai arī ir pārslogotas. Atkritumiem no šīm redelēm jānospiež liekais mitrums un tie jāpadod uz konteineriem.

Smilšķērājus tehnoloģiskā līnijā aiz redelēm būtu vēlams izveidot vienkāršotus, horizontālā formā, apkalpojamus ar rokām, periodiskai smilšu izvākšanai uz dūņu laukiem.

Pēc smilšķērāja mehāniski attīrītais notekūdens nonāk pārplūdes kamerā, kas atļauj tikai padevei 40 m3/h nonākt uz bioloģisko apstrādi. Pārējais notekūdens pa apvadlīniju tiek aizvadīts tieši uz izlaidi.

Bioloģiskā procesa nodrošināšanai attīrīšanas iekārtās jāizbūvē aerotenks ar tilpumu 220 m3 un vertikālie nostādinātāji, kas darbosies pie virsmas slodzes 0,6 m3/m2h.

Aerotenki un nostādinātāji jāizbūvē divās paralēlās līnijās, paredzot perspektīvē izveidot arī anaerobās un anoksās zonas slāpekļa un fosfora savienojumu aizvadīšanai.

Nostādinātāji jāaprīko ar dūņu recirkulācijas sūkņiem, kuru ražībai jābūt 6 m3/h.

Ražošanas korpusā jāuzstāda 2 gaisa kompresori ar nominālo ražību 240 m3/h (~5,5 kW) un spiedienu, kas atbildīs uzstādāmajai smalki dispersās aerācijas sistēmai.

Dūņu apstrādes sistēmas izveide nepieciešama, lai kvalitatīvi varētu apstrādāt un utilizēt liekās aktīvās dūņas.

Kā viena no galvenajām problēmām šobrīd attīrīšanas ietaisēs ir dūņu utilizācijas iespējas, jo nav ne pietiekamu uzglabāšanas lauku, ne iespēju visu gadu izvest izmantošanai lauksaimniecībā.

Projekta ietvaros nepieciešams izbūvēt jaunus dūņu laukus ar kvalitatīvu drenāžas sistēmu.

Nepieciešamais dūņu lauku laukums atūdeņotām dūņām 18 mēnešu uzglabāšanai 1000 m2.

Septisko dūņu pieņemšanas tvertnes nepieciešamais tilpums 10 m3. Tvertne apgādājama ar rupjām redelēm 50 mm un sūkni, kas ar nelielu ražību padotu saturu pirms smalkajām redelēm.

Procesa kontroles iekārtu uzstādīšana ir nepieciešama, lai varētu operatīvi kontrolēt, regulēt un reģistrēt attīrīšanas iekārtu darbu.

Attīrīšanas ietaisēs ir jāmēra un jāreģistrē sekojoši parametri: notekūdens temperatūra, pH, skābekļa saturs, notekūdeņu caurplūde ieplūdē un izplūdē, apstrādāto lieko dūņu daudzums.

Jāizveido telemetrijas un kontroles sistēma SCADA, kuras galvenie uzdevumi ir sekojoši:

- Procesa parametru automātiska kontrole un reģistrēšana;

- Iekārtu automātiska vadība;

- Trauksmes signālu pārraide GSM standartā atbildīgajam inženierim.

Kontroles sistēmas jāapgādā ar UPS iekārtām, lai nodrošinātos pret neparedzētām elektrības sprieguma svārstībām.

Projekts KU – Kanalizācijas sistēmas Ungurpilī

Projekts paredz pielietot kādu rūpnieciski izgatavotu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 286 CE, jeb 50 m3/d (piem. Bioclear), kam nav nepieciešama pastāvīga uzraudzība un apkope.

Notekūdens attīrīšanai iebūvē septiķi un biofiltru, tādejādi vienīgais elektrodzinējs attīrīšanas ietaisēs ir recirkulācijas sūknis ar periodisku darbību, kam uzstādītā jauda ir ~1,5 kW. Sistēmai nav paredzēti dūņu lauki, jo dūņas tiek uzkrātas septiķī, izvedot tās 1-2 reizes gadā.

Sistēmai nav vajadzīgs pastāvīgs ekspluatējošais personāls.

Kanalizācijas notekūdeņu padevei uz attīrīšanas iekārtām jāizbūvē sūkņu stacija ar ražību 10 m3/h un spiedvads D 80 mm, lai pārsūknētu notekūdeņus 125 m attālumā uz attīrīšanas ietaisēm.

Sūkņu staciju var izveidot kā grodu aku ar diametru 1.5 m, kurā ievieto iegremdējamu sūkni.

Spiedvads paredzēts no PVC caurulēm.

Izbūvējamos tīklus skatīt pielikuma A3 rasējumā UNG-03.

Prioritārās programmas kanalizācijas shēmu Alojā skatīt pielikuma A2 rasējumā ALJ-06, bet Ungurpilī –  pielikuma A3 rasējumā UNG-03.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzlabojumu būvdarbu indikatori ir sniegti tabulā 4.1.

Tabula 4.1. - Būvdarbu indikatori

| Kods | Komponentes nosaukums | Indikators | Vienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŪDENSAPGĀDE |  |  |  |
| U1 | Ūdensapgādes tīklu izbūve |  |  |  |
| U1.1 | Brīvības iela Lidlauka iela Jūras iela | DN 100-150 mm | m | 300 421 280 |
|  |  | Kopā | m | 1001 |
| U2 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija |  |  |  |
| U2.2 | Alojas vidusskola-Kluba iela | DN 100-150 mm | m | 125 |
| U2.3 | Kluba ielas tīklu nomaiņa (no Skolas līdz Dārza ielai) | DN 100-150 mm | m | 409 |
| U2.8. | Alojas slimnīca-Valmieras iela | DN 100-150 mm | m | 179 |
|  |  | Kopā | m | 713 |
| U3 | Ūdensgūtnes sakārtošana |  |  |  |
| U3.1 | Jaunu artēzisko aku izbūve q = 5 l/s | Aka | gab. | 2 |
| U3.2 | Esošo aku aprīkošana q = 5 l/s | Aka | gab. | 2 |
| U3.3 | Esošo urbumu tamponēšana | Aka | gab. | 7 |
| U4 | Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija | 10 l/s jeb 250 m3/d | obj. | 1 |
| U5 | Ūdenstorņa rekonstrukcija | V=300 m3, H~30 m | obj. | 1 |
| UU | Ūdensapgāde Ungurpilī |  |  |  |
| UU1 | Jaunu tīklu būvniecība | DN 50 | m | 50 |
| UU2 | Ūdensvada tīklu rekonstrukcija | DN 50 | m | 911 |
|  | KANALIZĀCIJA |  |  |  |
| K1 | Kanalizācijas tīklu izbūve |  |  |  |
| K1.2 | Dārza, Jaunās, Lidlauka, Salacas, Miera un Jūras ielas rajona sadzīves kanalizācija (ieskaitot vietējās pārsūknēšanas un spiedvadus) | DN 200-300 | m | 2 230 |
| K1.3 | Parka, Ausekļa, Jūras un Brīvības ielas rajona pieslēgšana pie Pilsētas kanalizācijas sistēmas (ieskaitot vietējās pārsūknēšanas un spiedvadus) | DN 200-300 | m | 3 420 |
|  |  | Kopā | m | 5650 |
| K2 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija |  |  |  |
| K2.5 | Kanalizācijas spiedvada pārbūve | DN 200 | m | 580 |
| K2.6 | Dzelzceļa šķērsojums ar diviem spiedvadiem | 2xDN 200 | m | 30 |
|  |  | Kopā | m | 610 |
| K3 | Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija | 2x 30 m3/h, 350 m3/d | obj. | 1 |
| K4 | Kanalizācijas attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija, izbūvējot jaunas |  |  |  |
|  | Priekšattīrīšanas bloks, bioloģiskās apstrādes bloks, kompresori, dūņu lauki, septisko dūņu pieņemšana, procesu kontroles iekārtas | Q=250 m3/dnn | kompl. | 1 |
| KU | Kanalizācijas sistēmas Ungurpilī |  |  |  |
| KU 1 | Kanalizācijas attīrīšanas ietaišu būvniecība | Q=50 m3/dnn | obj. | 1 |
| KU 2 | Kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve | 10 m3/h, 50 m3/d; DN 80 | m | 125 |

## Prioritārās investīciju programmas apjoms

### Investīciju sadalījums

Investīciju sadalījuma shēma ietver sekojošas izmaksas: pamata izmaksas, konkursa dokumentu sagatavošanas, būvuzraudzības un rezerves izmaksas, inflācijas koeficientu, pievienotās vērtības nodokli.

- Pamata izmaksas, ko veido būvdarbi un iekārtu un mehānismu izmaksas, un 3% zematslēgas līgumu tehnisko projektu izstrādei;

- Neparedzētās jeb rezerves izmaksas, kas ir 5% no pamata izmaksām;

- Konkursa dokumentācijas sagatavošana (tehniskās palīdzības līgums), kuras izmaksas veidojas no pamata un rezerves izmaksām – 3% zematslēgas līgumiem un 7% tehniskā projekta līgumiem;

- Būvuzraudzība un līgumu administrēšana – 6% no pamata un rezerves izmaksām;

- Projekta ieviešanas vienība – 0.7% no pamata izmaksām, rezerves izmaksām un konkursa dokumentācijas sagatavošanas izmaksām;

- Inflācija periodā no 2003. gada sākuma līdz 2008. gada beigām. Inflācija ir būtisks rādītājs, jo izmaksas ir noteiktas 2002. gada cenās, bet darbi tiks veikti 2004.-2008. gadam;

- 18% pievienotās vērtības nodoklis visām investīcijām.

Tabulā 4.2. ir sniegts prioritāro investīciju aprēķins.

Kopējās plānotās investīcijas ir 1 745 219 Ls. plus 30 000 Ls. institucionālās attīstības projektam.

Tabula 4.2. - Prioritāro investīciju aprēķins

### Papildus nepieciešamās izpētes

Papildus izpētes nav nepieciešamas, jo topogrāfiskais materiāls ir sagatavots TEP izstrādes laikā.

Ja finansējums ļauj, tad pirms konkursa dokumentācijas izstrādes var uzsākt notekūdeņu plūsmas mērījumus un veikt precīzas un pastāvīgas ienākošo notekūdeņu analīzes.

### Institucionālās attīstības projekts

Ūdenssaimniecību apkalpojošajā uzņēmumā ir būtiski paaugstināt spēju vadīt uzņēmumu un apkalpot sistēmu atbilstoši mūsdienu prasībām, tādējādi nodrošinot ieguldīto investīciju atmaksāšanos un uzņēmuma ilgtspēju. Tādēļ investīciju projektā ir iekļauts institucionālās attīstības projekts, kas ietvertu sekojošus uzlabojumus ūdens uzņēmuma vadībā:

- finansu vadībā (administratīvā un finansu uzskaite, budžeta plānošana un kontrole, naudas plūsmas kontrole, grāmatvedības uzskaite, darbs ar debitoriem un kreditoriem, tarifu aprēķināšana, kontroles procedūras, datorprogrammu pielietošana, finansu atskaišu sagatavošana);

- vispārējā vadībā (uzņēmuma struktūra, vadības un finansu atbildības deleģēšana, vadības komandas veidošana);

- citos jautājumos (FIDIC kontraktu formas, projektu vadība).

## Prioritārās investīciju programmas ieviešana

### Iepirkuma stratēģija

Plānotais projekta finansējums tiks saņemts no ES fondiem, tādēļ tiek pieļauts, ka PrIP definētie projekti būs jāievieš saskaņā ar ES iepirkuma procedūrām, kas šobrīd noteiktas dokumentā “Praktiskās vadlīnijas Phare, ISPA un SAPARD līgumu procedūrām” (Practical Guide to Phare, ISPA and SAPARD Contract procedures, PG).

Kopumā var izdalīt trīs līguma veidus:

- Pakalpojumu līgumu, kuru attiecina uz konkursa dokumentācijas sagatavošanu, būvuzraudzību, dažādām izpētēm (piemēram, tīklu modelēšana un izpēte). Līgumam par pamatu izmanto ES finansēto pakalpojumu līguma formu.

- Sagādes līgumi, ko piemēro atsevišķu iekārtu iepirkumam (piemēram, apkalpošanas tehnika). Līgumam par pamatu izmanto ES finansēto iekārtu iepirkuma līguma formu.

- Būvdarbu līgumi, kuru līguma nosacījumi atbildīs Starptautiskās inženieru federācijas FIDIC apstiprinātajiem. Tiem parasti izšķir divas līguma formas:

- Zematslēgas līgumi jeb t.s. Dzeltenā grāmata. Tas nozīmē, ka projektēšanu un būvniecību veic viens uzņēmējs;

- Būvdarbu līgumi jeb t.s. Sarkanā grāmata. Tas nozīmē, ka tehniskais projekts ir sagatavots jau iepriekš, un uzņēmējs atbilstoši tam veic būvdarbus.

Piemērotākā iepirkuma stratēģija ir atainota tabulā 4.3.

Tabula 4.3. - Iepirkuma stratēģija

| Komponente | Līguma veids | Līguma summa, Ls |
| --- | --- | --- |
| Projekta ieviešanas vienība | Pakalpojuma līgums (Līgums Nr.1) | 11 770 |
| Konkursa dokumentācijas sagatavošana visām komponentēm | Pakalpojuma līgums (Līgums Nr.2) | 82 910 |
| Būvuzraudzība visām komponentēm | Pakalpojuma līgums (Līgums Nr.3) | 95 583 |
| Institucionālās attīstības projekts | Pakalpojuma līgums (Līgums Nr.4) | 30 000 |
| Komponentes U3.1, U3.2, U4, U5; K3, K4; KU | Būvdarbi (Dzeltenā grāmata) | 541 763 |
| Komponentes U1.1, U2.1, U2.3, U2.8, U3.3, UU1, UU2; K 1.2, K1.3, K2.5, K2.6 | Būvdarbi (Sarkanā grāmata) | 1 013 193 |
| KOPĀ |  | 1 775 219 |

Piezīme: izmaksas ietver PVN

Tehniskās palīdzības līguma Nr.1 budžets ietver projekta ieviešanas vienības pakalpojumu izmaksas visā projekta periodā.

Tehniskās palīdzības līguma Nr.2 budžets konkursa dokumentācijas sagatavošanai ietver visu iepirkumam nepieciešamo dokumentāciju gan Sarkanās, gan Dzeltenās grāmatas līgumiem. Sarkanās grāmatas līgumi ietver arī tehnisko projektu, detalizētas tāmes un specifikācijas. Dzeltenās grāmatas dokumenti ietvers (cik tas iespējams) visas izpētes (t.sk. topogrāfiju un inženierģeoloģiju), pasūtītāja prasības, darbu apjomu tabulas un specifikācijas. Tehnisko projektu Dzeltenās grāmatas līgumiem izstrādās būvuzņēmējs, un izmaksas ir iekļautas pamata izmaksās – Dzeltenās grāmatas projektēšana.

Tehniskās palīdzības līguma Nr.3 finansējums ir paredzēts būvuzraudzībai. Uzraudzība ietver ne tikai inženieruzraudzību (t.sk. būvlaukumā), bet arī līgumu administrāciju saskaņā ar FIDIC un ES prasībām.

Tehniskās palīdzības līguma Nr.4 finansējums paredzēts institucionālās attīstības komponentei (saturu skat. nodaļā 4.4.3).

### Iepirkuma vadība

Vides ministrijā ir izveidota Ieviešanas aģentūra (IA) vides projektiem, kuri tiek kopfinansēti ar ES dāvinājumiem, un ir iecelta Nozares atbildīgā amatpersona (Nozares AA), kas ir atbildīga par VM struktūrā radītajiem projektiem. Nozares AA ir atbildīga Nacionālajai atbildīgajai amatpersonai (Nacionālā AA), kas ir Finansu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks, un, kura ir atbildīga par ES finansējuma izmantošanu saskaņā ar EK Finansu Memorandu (FM). ES projektu pieteikumus Eiropas Komisijā iesniedz Nacionālais ISPA koordinators. EK Delegācijai ir ex Ante un ex Post projekta novērtējuma un apstiprinājuma pilnvaras, kā tas noteikts Vadlīnijās (“Practical Guide”).

Nozares AA ir atbildīga par vides sektora ES finansējuma stratēģijas izstrādi un atbilstošu projektu sagatavošanu un ieviešanu. Pēc saskaņošanas ar Nacionālo AA un Nacionālo ISPA koordinatoru, Nozares AA var noteiktas funkcijas deleģēt citām institūcijām, kas iesaistītas katra projekta ieviešanā, tomēr amatpersona joprojām saglabā atbildību ES priekšā par minēto funkciju izpildi.

Projekta vadībai ir plānots izveidot kopīgu projekta ieviešanas vienību (PIV) visām 19 pilsētām. Šo vienību plānots finansēt no kopējām projekta izmaksām, paredzot 0.7% no pamata izmaksām, rezerves izmaksām un konkursa dokumentācijas sagatavošanas izmaksām.

PIV uzsāktu darbu vienlaikus ar konsultantu nolīgšanu konkursa dokumentācijas sagatavošanai un beigtu darbu pēc projekta ieviešanas beigu ziņojuma sagatavošanas. Vienība būtu iesaistīta sekojošu uzdevumu izpildē:

- Līdzdalība būvuzraudzības konkursa un būvdarbu konkursu pretendentu vērtēšanā.

- Sadarbība ar visām projektā iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu nepieciešamo informācijas plūsmu un skaidrību par projektā notiekošo.

- Pašvaldību sadarbības koordinēšana lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz visu investīciju projektu kopumā.

- Ikgadējo projekta pieteikumu sagatavošana iesniegšanai Valsts investīciju programmā.

- Konkursa dokumentācijas sagatavošanas uzraudzība, ietverot uzraudzības līguma projekta tehnisko vadību, konkursa dokumentācijas kvalitātes nodrošināšanu, atbilstību ieviešanas grafikam un to  iesniegšanu apstiprināšanai pirmajā instancē.

- ES finansējuma monitoringa anketu un nepieciešamās papildus dokumentācijas sagatavošana atbilstoši noteiktajai atskaites kārtībai.

- Visaptveroša projekta nobeiguma ziņojuma sagatavošana.

Sadarbībai ar VM, PIV un uzņēmējiem pašvaldībai būs jānozīmē atbildīgais projekta koordinators. Vēlams, lai projekta koordinators uzsāk darbu līdz ar projekta apstiprināšanu Eiropas Komisijā. Tāpat jāņem vērā lielais darba apjoms, un, iespējams, pašvaldībai darbā būtu jāpieņem papildus cilvēks šī projekta īstenošanai.

### Laika grafiks

Pēc pārrunām ar Vides ministriju konsultants ir sagatavojis iespējamo laika grafiku investīciju projekta ieviešanai (Pielikums E). Grafikā ir sniegti vispārējie atskaites punkti, tie ir sekojoši:

- 2004. gada jūnijā tiek apstiprināts ES finansējums un divu mēnešu laikā tiek parakstīts Finansu Memorands;

- Konkursa dokumenti (tehniskās palīdzības budžets)investīciju projektiem tiek sagatavoti no 2004. gada novembra līdz 2006. gada maijam;

- Būvdarbi un būvuzraudzība Dzeltenās grāmatas līgumiem ilgst no 2006. gada septembra līdz 2008. gada septembrim.

- Būvdarbi un būvuzraudzība Sarkanās grāmatas līgumiem ilgst no 2007. gada janvāra līdz 2009. gada janvārim.

Investīciju sadalījums pa gadiem atbilst minētajam darbu ieviešanas grafikam.

### Investīciju sadalījums pa gadiem un finansu avotiem

Pieņemot, ka 10% no attiecināmām izmaksām ir Alojas pilsētas līdzfinansējums, un uzrēķinot šai summai pievienotās vērtības nodokli, pilsētas līdzdalība projektā piedāvātajā programmā ir  174 522 Ls. un 3000 Ls. institucionālā projekta izmaksām.

Saskaņā ar investīciju projekta ieviešanas grafiku, minētās investīcijas ir plānotas sekojošos periodos:

- Investīciju projektu konkursa dokumentu (tehniskās palīdzības budžets) sagatavošanai un projekta ieviešanas vienības pakalpojumiem no 2004. gada oktobra līdz 2006. gada aprīlim. Pašvaldības ieguldījums ir aptuveni 9000 Ls.;

- Būvdarbi, būvuzraudzība un projekta ieviešanas vienības pakalpojumi no 2006. gada septembra līdz 2009. gada janvārim. Pašvaldības ieguldījums ir 165 522 Ls.;

- Institucionālā projekta ieviešana ir plānota no 2006. gada janvāra līdz 2008. gada decembrim. Pašvaldības ieguldījums ir 3000 Ls.

Tabula 4.6. - Prioritāro investīciju projekta finansējuma sadalījums

| Finansu avots | Investīcijas, tūkst. Ls. |  |  |  |  |  |  | Īpatsvars no kopējām investīcijām (pa avotiem) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | KOPĀ |  |
| ES Kohēzijas fonds | 23.7 | 29.7 | 148.3 | 756.6 | 480.6 | 44.5 | 1 483.40 | 85.00% |
| Valsts | 1.4 | 1.7 | 8.7 | 44.5 | 28.3 | 2.6 | 87.3 | 5.00% |
| Pašvaldība | 2.8 | 3.5 | 17.5 | 89 | 56.5 | 5.2 | 174.5 | 10.00% |
| KOPĀ | 27.9 | 34.9 | 174.5 | 890.1 | 565.4 | 52.3 | 1745.2 | 100.00% |
| Īpatsvars no kopējām investīcijām (pa gadiem) | 1.6% | 2.0% | 10.0% | 51.0% | 32.4% | 3.0% | 100.0% |  |

Tabula 4.7. - Institucionālā projekta finansējuma sadalījums

| Finansu avots | Investīcijas, tūkst. Ls. |  |  |  |  |  |  | Īpatsvars no kopējām investīcijām (pa avotiem) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | KOPĀ |  |
| ES Kohēzijas fonds |  |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  | 25.5 | 85.0% |
| Valsts |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.5 | 5.0% |
| Pašvaldība |  |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  | 3.0 | 10.0% |
| KOPĀ |  |  | 10.0 | 10.0 | 10.0 |  | 30.0 | 100.0% |

Tabula 4.8. - Kopējās investīcijas

| Finansu avots | Investīcijas, tūkst. Ls. |  |  |  |  |  |  | Īpatsvars no kopējām investīcijām (pa avotiem) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | KOPĀ |  |
| ES Kohēzijas fonds | 23.7 | 29.7 | 156.8 | 765.1 | 489.1 | 44.5 | 1508.9 | 85.00% |
| Valsts | 1.4 | 1.7 | 9.2 | 45 | 28.8 | 2.6 | 88.8 | 5.00% |
| Pašvaldība | 2.8 | 3.5 | 18.5 | 90 | 57.5 | 5.2 | 177.5 | 10.00% |
| KOPĀ | 27.9 | 34.9 | 184.5 | 900.1 | 575.4 | 52.3 | 1775.2 | 100.00% |
| Īpatsvars no kopējām investīcijām (pa gadiem) | 1.6% | 2.0% | 10.4% | 50.7% | 32.4% | 3.0% | 100.00% |  |

# Finanšu analīze

## Ievads

Esošās situācijas izpētes ziņojuma finanšu nodaļas mērķis ir apkopot informāciju par:

- Pašreizējo finanšu situāciju uzņēmumā;

- Pašvaldības spēju piedalīties ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā.

ES Kohēzijas fonda finansējuma nosacījums ir sekojošs - uzņēmumam ir jāpaliek finansiāli dzīvotspējīgam pēc attiecīgā pasākuma realizācijas. Tas nozīmē, ka visiem uzņēmuma izdevumiem ir jāiekļaujas maksātspējas robežās, respektīvi - naudas ieņēmumiem ir jābūt pietiekamiem, lai nosegtu kā tekošās saistības, kas sevī ietver arī debitoru apkalpošanu, tā arī iespējamos nākotnes kapitālo remontu un iekārtu nomaiņas izdevumus (amortizācijas fonds un tā uzkrāšana).

Savukārt pašvaldības spēju uzņemties saistības ES līdzfinansētajā projektā tiek vērtētas pēc sekojošiem kritērijiem:

- Esošajām kredītu un galvojumu saistībām;

- Pašvaldības vērtējuma par iespējamo projekta līdzfinansēšanu.

Esošās situācijas pamata dati ir ņemti no Alojas TEP, kuru 2002. gadā izstrādājusi SIA Firma L4.

## Ūdenssaimniecības uzņēmuma statuss un pieejamā informācija

### Par pakalpojumiem atbildīgā institūcija

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Alojas pašvaldībā nodrošina Alojas pilsētas Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums,  turpmāk tekstā - pašvaldības uzņēmums. Pašvaldības uzņēmums bez ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas Alojas pilsētā nodrošina ar citus komunālās saimniecības (namsaimniecības kapitālais remonts, uzturēšana un apkalpošana, ceļu saimniecības kapitālais un kārtējais remonts, kā arī to apkalpošana, zaļumsaimniecības labiekārtošana un tās uzturēšana, sadzīves atkritumu saimniecība u.c.) un apkures pakalpojumus.

### Pieejamā finansu informācija

Alojas pašvaldības uzņēmuma un pašvaldības esošās situācijas finanšu dati tiek ņemti no Alojas TEP, kuru 2002. gadā izstrādājusi SIA Firma L4.

### Attiecības starp uzņēmumu un pašvaldību

Alojas pilsētas Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums darbojas uz statūtu pamata un tā daļu īpašnieks ir Alojas pilsētas Dome. Alojas pilsētas Dome apstiprina maksu par pašvaldības uzņēmuma sniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu ir jāsniedz apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram.

## Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu finanšu novērtējums

### Ienākumi

(a) Ūdensapgāde

Ūdensapgādes sniegtie pakalpojumi Alojas pilsētā tiek aprēķināti pamatojoties uz patērētāju individuālo skaitītāju mērījumiem, savukārt iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti individuālie ūdens skaitītāji, ūdens patēriņu aprēķina no mājas kopējā skaitītāja rādījuma atskaitot patērēto ūdens apjomu iedzīvotājiem ar individuālajiem skaitītājiem, un attiecīgi izdalot uz šīs kategorijas iedzīvotāju skaitu.

Ievērojot, ka TEP finanšu izpēte aptver laika periodu tikai līdz 2000. gadam, konsultants kopējo ieņēmumu pārskatu 2002., 2003. gadam ir aprēķinājis balstoties uz 2002. gada realizētā ūdens apjomu. Kopējā aplēse par patērētā ūdens daudzumu un naudas ienākumiem par  2000. un 2002. gadu, kā arī 2003. gada prognoze ir dota tabulā 5.1.

Tabula 5.1. - Patērētā ūdens daudzums un par tiem saņemtā samaksa

| Rādītājs | Patērētāju grupa | Mērvienība | 2000. | 2002.* | 2003.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patērētā ūdens apjomi | Pēc skaitītājiem | 1 000 m³/g | 29.9 | 24.5 | 24.5 |
| Patērētā ūdens apjomi dažādās patērētāju grupās | Iedzīvotāji Uzņēmumi/iestādes | 1 000 m³/g 1 000 m³/g | 20.3 9.6 | 18.3 6.2 | 18.3 6.2 |
| Kopā |  |  | 29.9 | 24.5 | 24.5 |
| Naudas ieņēmumi no dažādām patērētāju grupām | Iedzīvotāji Pārējie | LVL1000 LVL1000 | 4.3 3.8 | 4.8 2.9 | 4.8 2.9 |
| Kopā |  | LVL1000 | 8.1 | 7.6 | 7.6 |

Inf.ormācijas avots: Alojas TEP

Piezīmes:: 	* - Konsultanta aprēķins

** - prognoze.

(b) Kanalizācija

Attiecībā uz novadītā notekūdeņu esošās situācijas finanšu analīzi ir vērojama līdzīga aina kā ūdensapgādes sektorā, proti- TEP finanšu izpēte aptver laika periodu tikai līdz 2000.gadam- 2002.gada un 2003.gada dati ir konsultanta aprēķins, kas balstīts uz novadīto notekūdeņu apjomu.

Tabula 5.2. - Saražoto notekūdeņu apjomi un par pakalpojumiem saņemtā samaksa

| Rādītājs | Patērētāju grupa | Mērvienība | 2000. | 2002.* | 2003.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saražoto notekūdeņu apjomi | Pēc skaitītājiem | 1 000 m3/g | 23.4 | 26.1 | 26.1 |
| Saražoto notekūdeņu apjomi dažādās patērētāju grupās | Iedzīvotāji Uzņēmumi/iestādes | 1 000 m3/g 1 000 m3/g | 20.3 3.1 | 19.9 6.2 | 19.9 6.2 |
| Kopā |  |  | 23.4 | 26.1 | 26.1 |
| Naudas ieņēmumi no dažādām patērētāju grupām | Iedzīvotāji Pārējie | LVL1000 LVL1000 | 14.6 | 11.8 5.0 | 11.8 5.0 |
| Kopā |  | LVL1000 | 14.6 | 16.8 | 16.8 |

Inf.ormācijas avots: Alojas TEP

Piezīmes:: 	* - Konsultanta aprēķins

** - prognoze.

### Rēķinu izsniegšanas kārtība

Pašvaldības uzņēmums ik mēnesi izsūta ar datora palīdzību sagatavotus rēķinus par sniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Katrs rēķins ietver tekošā mēneša maksājumu par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī parāda nokavētos maksājumus.

### Tarifi

Apskats par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu maiņu laika periodā no 2000. līdz 2003. gadam ir dots tabulā 5.3. Tarifu paaugstināšana minētā laika periodā nav notikusi, un tie ir saglabājušies nemainīgi no 1999. gada.

Tarifu aprēķins pašvaldības uzņēmumā ir balstīts uz kopējo ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu attiecību pret pārdotā ūdens un novadītās un attīrītās kanalizācijas apjomu. Tā kā iedzīvotāju kopējais maksājums par uzskaitītā ūdens un kanalizācijas kubikmetru sastāda LVL 0.80, bet uzņēmumu - attiecīgi LVL 1.26, tas liecina par nelielu savstarpēju dotāciju no institucionālajiem un rūpnieciskajiem patērētājiem - iedzīvotājiem. Maksu attiecība ir 1.6, kas salīdzinoši ar vidējo Latvijā ir vidējs rādītājs. Tāpat  netiek izslēgta iespējamība arī par šķērsdotāciju starp pakalpojuma veidiem (kanalizācija pret ūdensapgādi).

Tabula 5.3. - Alojas  ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi

| Patērētāju kategorija | Pakalpojums | Tarifi, LVL/m3 bez PVN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. |
| Iedzīvotāji, kuriem ir skaitītāji | Ūdens | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
|  | Kanalizācija | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
|  | Kopā | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| Budžeta iestādes/ Uzņēmumi | Ūdens | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
|  | Kanalizācija | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
|  | Kopā | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |

Inf.ormācijas avots: Alojas TEP

Pēc TEP sniegtās informācija par vidējo darba samaksu (neto) Alojā, 2001. gadā vidēji viena cilvēka neto darba samaksa sastādīja LVL 56, un ņemot vērā, ka:

- mājsaimniecības vidējais lielums Alojā ir 2.54, un

- mājsaimniecības tarifu maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī ir LVL 3.10

- maksājuma īpatsvars mājsaimniecības budžetā sastāda 2.2 %.

### Maksājumi

Ievērojot, ka:

- TEP esošā finansu analīze maksājumu pārskatu sniedz tikai par 2000. gadu;

- Alojas pilsētā nav veiktas būtiskas infrastruktūras restrukturizācija, kas atstātu ietekmi uz izmaksu posteņiem;

Konsultants 2002. gada ūdensapgādes un kanalizācijas uzturēšanas maksājumus (tabula 5.4.) aprēķinājis balstoties uz apjomu vienību kalkulācijas un Finanšu ministrijas ikgadējiem makroekonomiskajiem pieņēmumiem.

Tabula 5.4. - Ūdensapgādes un kanalizācijas uzturēšanas izmaksas

| Rādītājs | Uzturēšanas izmaksas, LVL/gadā |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ūdensapgāde | Kanalizācija |
| Elektroenerģija | 900 | 1 100 |
| Darbaspēks | 6 000 | 10 600 |
| Materiāli, degviela , transports | 500 | 2 000 |
| Dabas resursu nodoklis | 100 | 100 |
| Maksa SIA Aloja Starkelsen | 900 | 1 200 |
| Citi | 200 | 100 |
| Kopā | 8 600 | 13 900 |

### Ienākumu un izdevumu pārskats

Apskats par naudas ienākumiem un izdevumiem ūdenssaimniecības sektorā par 2002. gadu ir dots tabulā 5.5. Kopumā pašvaldības uzņēmumā ienākumi nosedz radušos izdevumus, taču pie esošās tarifu politikas un infrastruktūras uzturēšanas, tas nav spējīgs investēt sistēmas rekonstrukcijā, kā arī veikt iespējamā PrIP līdzfinansējuma uzkrājumu.

Tabula 5.5. - Naudas ienākumi un izdevumi

| Rādītājs | Summa, tūkst. LVL |
| --- | --- |
| Neto apgrozījums | 24.3 |
| Ienākumi kopā | 24.3 |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas uzturēšanas izdevumi | 22.5 |
| Amortizācija | Ticamas amortizācijas aprēķina izmaksas nav pieejamas |
| Administrācijas izmaksas | 0* |
| Nenosedzamais PVN | 1.4 |
| Kopējie maksājumi un izdevumi | 23.9 |
| Ienākumi- maksājumi un izdevumi | 0.4 |

Inf.ormācijas avots: Alojas TEP

Piezīme: * Iekļautas Ū&K izmaksās

### Bilance

Ievērojot, ka pašvaldības uzņēmuma darbības joma neaprobežojas tikai ar ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, un, kā TEP konstatēts, ka nav oficiāla pārskata, kas ļautu izveidot interaktīvu pašvaldības uzņēmuma ūdenssaimniecības bilanci, kā arī nodaļas ievada daļā minēto nosacījumu par uzņēmuma dzīvotspēju (proti- ūdenssaimniecības tarifiem ir jānosedz ar ūdenssaimniecību saistītie izdevumi), nav iespējams veikt bilances analīzi par pašvaldības uzņēmuma darbību sniedzot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

## Pašvaldības ienākumi

### Pašvaldības budžets

Pašvaldības budžeta ienākumi un izdevumi par 2002. gadu ir apkopoti tabulā 5.6.

Tabula 5.6. - Alojas pilsētas budžets

| Rādītājs | Summa, LVL |
| --- | --- |
| Ieņēmumi |  |
| Tiešie nodokļi | 228 288 |
| t.sk., iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 180 930 |
| Netiešie nodokļi | 437 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 34 036 |
| Saņemtie maksājumi | 146 709 |
| t.sk., norēķini ar pašvaldību budžetiem | 16 732 |
| Maksājumi no valsts pamatbudžeta | 124 664 |
| Maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda | 5 313 |
| Ieņēmumi kopā | 409 470 |
| Izdevumi |  |
| Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas | 50 067 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | - |
| Izglītība | 224 635 |
| Veselības aprūpe | 2 419 |
| Sociālā apdrošināšana un sociālā nodrošināšana | 11 918 |
| Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides aizsardzība | 23 896 |
| Sports, kultūra, reliģija | 40 044 |
| Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa | 7 341 |
| Norēķini ar pašvaldību budžetiem | 12 051 |
| Izdevumi kopā | 372 371 |

Inf.ormācijas avots: Alojas pašvaldība

### Parādu apkalpošanas spēja

Pašvaldības iespējas uzņemties kredītsaistības ir parādītas tabulā 5.7., savukārt informācija par esošajām pašvaldības saistībām ir dota tabulā 5.8. Informācija apkopota, pamatojoties uz pašvaldības sniegto informāciju par esošajām un plānotajām kredītu saistībām. Pašvaldības iespējas uzņemties kredītsaistības atbilst Finanšu ministrijas noteiktajām prasībām.

Tabula 5.7. - Kredītsaistību ietekme

| Rādītājs | Summa, tūkst. LVL/gadā |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. |
| Bāze (“aktīvais) budžets, [B] | 262.76 | 262.76 | 262.76 | 262.76 | 262.76 | 262.76 | 262.76 |
| Kredīti, [L] | 31.88 | 30.33 | 24.74 | 23.36 | 13.99 | 12.36 | 12.31 |
| Galvojumi, [G] | - | - | - | - | - | - | - |
| L+G | 31.88 | 30.33 | 24.74 | 23.36 | 13.99 | 12.36 | 12.31 |
| (L+G)/B, % | 12% | 12% | 9% | 9% | 5% | 5% | 5% |

Piezīmes: B - kopējais budžets mīnus iemaksas no valsts budžeta (saskaņā ar Finanšu ministrijas definīciju); 
L - parādu apkalpošanas maksājumi (pamatsummas nomaksa un procentu maksājumi); 
G - sniegtie galvojumi parādu apkalpošanai.

Tabula 5.8. - Pašvaldības esošās kredītsaistības un sniegtie galvojumi

| Mērķis | Aizdevējs | Pamatsummas un procentu atmaksa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gads | Summa, tūkst. LVL |
| Valsts Kases aizdevuma līgums (skolas renovācija) | Valsts Kase | 2003. | 4 371 |
|  |  | 2004. | 4 101 |
|  |  | 2005. | 3 892 |
|  |  | 2006 | 3 636 |
|  |  | 2007. | 3 419 |
|  |  | 2008. | 3 234 |
|  |  | 2009. | 3 180 |
|  |  | Turpmākajos gados | 513 |
| Valsts Kase aizdevuma līgums (skolas jumta renovācija) | Valsts Kase | 2003. | 5 213 |
|  |  | 2004. | 4 794 |
|  |  | 2005. | - |
|  |  | 2006. | - |
|  |  | 2007. | - |
|  |  | 2008. | - |
|  |  | 2009. | - |
|  |  | Turpmākajos gados | - |
| Katlu mājas celtniecība | Latvijas Hipotēku un zemes banka | 2003. | 13 166 |
|  |  | 2004. | 12 309 |
|  |  | 2005. | 11 452 |
|  |  | 2006. | 10 595 |
|  |  | 2007. | 1 450 |
|  |  | 2008. | - |
|  |  | 2009. | - |
|  |  | Turpmākajos gados | - |
| Skolas renovācija (reinvestīcijas) | Pasaules Banka | 2003. | 9 130 |
|  |  | 2004. | 9 130 |
|  |  | 2005. | 9 130 |
|  |  | 2006. | 9 130 |
|  |  | 2007. | 9 130 |
|  |  | 2008. | 9 130 |
|  |  | 2009. | 9 130 |
|  |  | Turpmākajos gados | 54 779 |

## Novērtējums

Veicot esošās finanšu izpētes analīzi, var izteikt sekojošus secinājumus:

- Pašvaldības uzņēmuma finanšu darbība ūdenssaimniecības sektorā pie esošiem tarifiem kopumā ir rentabla. Ievērojot, ka tarifu pieaugums var būt noteicošais faktors uzņēmuma iespējamā līdzfinansējuma nodrošinājumam (pašu līdzekļi un kredīta atmaksa), var tiks pārskatīta tarifu politika realizējot PrIP.

- Alojas pilsēta ir izteikusi vēlmi piedalīties projekta realizācijā, taču, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas, kā projekta līdzfinansējums var būt pašu ņemtu kredīts vai pašvaldības uzņēmumam galvotu kredīts.  Alojas pilsētas saistības stabili iekļaujas Finanšu ministrijas noteiktajos limitos, un maksimālā kredītu saistību kapacitāte PrIP 40 242 LVL  tiks sasniegta 2009. gadā.

## Ekonomiskais novērtējums

Īstermiņa investīciju programma paredz esošās ūdens apgādes un kanalizācijas infrastruktūras restrukturizēšanu, kas sevī ietver ūdensgūtnes rekonstrukciju, atdzelžošanas stacijas un rezervuāru izbūvi, ūdensapgādes sistēmas tīklu rekonstrukciju un jaunbūvi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, kā arī esošās kanalizācijas sistēmas tīklu rekonstrukciju un jaunbūvi. Galvenie efekti/ uzlabojumi ir:

- Ūdensapgādes tīkla paplašināšana, nodrošinot papildus 209 iedzīvotājiem centralizētu ūdensapgādi;

- Kanalizācijas tīkla paplašināšana, nodrošinot papildus 541 iedzīvotājiem centralizētu notekūdeņu savākšanu;

- NAI izlaides rādītāju uzlabošana (atbilstība ES direktīvai un LR normatīvajiem aktiem);

- Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana (atbilstība ES direktīvai un LR normatīvajiem aktiem);

- Enerģijas patēriņa normas samazinājums ūdensapgādes sistēmai no 1.2 kWh/m3 uz 0.81 kWh/m3;

- Enerģijas patēriņa normas samazinājums kanalizācijas sistēmai no 1.35 kWh/m3 uz 0.97 kWh/m3;

- Ūdens zuduma samazināšana par 5 % no kopējā paceltā ūdens apjoma;

- Infiltrācijas samazinājums par 66% no kopējā attīrītā ūdens apjoma.

- Prioritārās investīciju programmas svarīgs sociālekonomisks ieguvums ir nodarbinātības ģenerācijas un reģenerācijas ietekme. Fakti no pēdējā laikā Latvijas ūdens sektorā iesniegtajiem piedāvājumiem liecina, ka viena cilvēka nodarbinātības mēnesis tiks radīts katriem 17 700 LVL kapitāla patēriņa. Pamatojoties uz to, PrIP celtniecības laikā tiks radīti 73 nodarbinātības mēneši. Papildus darbaspēka nepieciešamība ekspluatācijā nav sagaidāma. Būvniecības darbi radīs papildus darba vietas arī materiālu un iekārtu piegādātājiem, u.c. Balstoties uz standarta nodarbinātības koeficientu 0.2, būvniecības laikā tiks radīti papildus 14.6 nodarbinātības mēneši netiešajai nodarbinātībai.

Tabula 5.9. - Izvērtējumu kopsavilkums

| PrIP ietekme | Ieguvumu/zaudējumu apjoms |
| --- | --- |
| - 209 iedzīvotāji tiks nodrošināti ar pieslēgumu ūdensapgādes tīklam | LVL 151 400(a) |
| - 541 iedzīvotāji tiks nodrošināti ar pieslēgumu kanalizācijas tīklam |  |
| - Panākta NAI izlaides turpmāka atbilstība ES direktīvai un LR normatīvo aktu prasībām | Nelieli ieguvumi |
| - Panākta ūdensapgādes kvalitātes atbilstība ES direktīvai un LR normatīvo aktu prasībām | Nelieli ieguvumi |
| Nodarbinātība | 6.1 tiešās nodarbinātības cilvēkgadi |
| Reģenerācija | 1.2 netiešās nodarbinātības cilvēkgadi |

Piezīmes:	(a) - pieaugošo ieņēmumu un izdevumu PV 5.19 tabulas novērtētajam periodam.

- Projekti šajā sektorā sekmē vietējo attīstību, jo tie nodrošina tiešus pakalpojumus ar ražošanu saistītajām darbībām un apmierina vietējo iedzīvotāju plašākas vajadzības pēc ūdens;

- Uzlabojumi infrastruktūrā atbalstīs ekonomisko izaugsmi un uzplaukumu, kā arī atbalstīs ārvalstu un vietējo investīciju piesaisti;

- Celtniecības fāzē projekta īstenošana radīs dažus negatīvus ārējos apstākļus, kuri, galvenokārt, radīsies no būvlaukumu izveides, tiks aizņemta teritorija un būs neliela ietekme uz dzīvo dabu un ainavu. Tomēr šīs ekonomiskās izmaksas, kas radīsies celtniecības fāzē, tiks atsvērtas ar sociālajiem un ekonomiskajiem ieguvumiem, kas sagaidāmi īstenotā projekta darbības fāzē.

## Piedāvātās ĪIP finansiālais raksturojums

### Izdarītie pieņēmumi

Sekojošu indikatoru izvērtējums tika izmantots paredzamās investīciju programmas beigu varianta sastādīšanai:

- Finanšu kapitāla atdeve (financial internal rate of return- FIRR);

- Finanšu tīrā tagadnes vērtība (financial net present value - FNPV), t.i., finanšu ienākumu patreizējā vērtība (PVr) mazāka par finanšu izmaksām (PVc) un;

- Peļņas indekss (profitability index), t.i., finanšu ienākumu patreizējā vērtība pret finanšu izmaksu patreizējo vērtību jeb PVr/PVc.

Šie ir paredzamie Alojas rādītāji, kuros ir izmantoti pieauguma ieņēmumi un izmaksas, abi nemainīgās cenās. Tabulā 5.10. ir apkopoti pamata pieņēmumi, kas izmantoti aprēķinos.

Tabula 5.10. - Prioritārās programmas finanšu parametri – Izdarītie pieņēmumi

| Parametrs | Pieņēmumi |
| --- | --- |
| Diskonta likme | 5 procenti (nominālā izteiksmē) |
| Izvērtēšanas periods | 28 gadi, no 2002. līdz 2029. |
| Pamatlīdzekļu kalpošanas ilgums (Asset lives) | 30 gadi civilajām būvēm, 15 gadi M&E aprīkojumam |
| Ieņēmumu pieaugums (Incremental revenues) | Palielinoties apjomiem un pašreizējiem tarifiem |
| Ekspluatācijas izmaksas (Operating costs) | Palielinoties apjomiem |
| Kapitālizmaksas (Capital costs) | Tiek izmantotas kopējās investīciju cenas. Atlikuma vērtība tiek pieņemta kā ieņēmums 2029.gadā. Uzturēšanas izdevumi 25% apmērā no sākotnējām aprīkojuma izmaksām pēc 15 gadiem, nomaiņa pēc 30 gadiem. |
| PVN | Iekļauts naudas plūsmas apliekamo izdevumu un ieņēmumu aplēsēs |

Tika analizēta dažāda ES Kohēzijas fonda dāvinājuma izmantošanas vai neizmantošanas ietekme. “Ar ES dāvinājumu” būtībā nozīmē tikai dāvinājuma daļas atņemšanu no kapitālajām izmaksām. Pamatlīdzekļi un citas izmaksas paliek nemainīgas.

Tika piemēroti arī daži jūtīguma testi:

- izmaksu pārsniegšana par 10%;

- ūdens patēriņa samazinājums par 10%;

- citiem finanšu rādītājiem (bez FIRR), diskonta likmes 6 un 8 procenti.

## PrIP projekta raksturlielumi un finanšu rādītāji

Tabulās 5.11. un 5.12. attiecīgi ir redzami:

- PrIP komponenšu finansiālo raksturojumu apraksts;

- PrIP programmas finanšu rādītāji.

Finanšu pamatrādītāju aprēķini ir sīkāk aprakstīti pielikuma C tabulās H1, H2, H3, H4 un H5.

Tabulā 5.12 ir parādīti PrIP realizēšanas gaitā iegūtie uzlabojumi, kā dāvinājuma lieluma pieaugums. Pozitīvs NPV (5% diskonta lielums) un IRR, kas pārsniegtu diskonta likmes noteikto procentu netiek sasniegts nevienā gadījumā (pie maksimālā dāvinājuma apjoma – 85% NPV sastāda LVL –21 000, IRR 4.3%). Tas saistīts ar projekta realizējamo specifiku- proti – jaunu pieslēgumu izveidošana un enerģijas vienību samazināšana, kas dod kumulatīvu ieņēmumu pieaugumu, nedod pietiekamu finansiālo investīciju efektu, taču viennozīmīgi jāatzīmē, ka projekts ir ar sociālu raksturu, jo paredz esošās sistēmas rekonstrukciju.

Tabula 5.11. - PrIP projektu ekspluatācijas ietekmes

| Projekts | Finanšu izmaksas gadā | Finansiālie ieguvumi gadā |
| --- | --- | --- |
| U1- Ūdensvada tīkla paplašināšana | n/a | Papildus pārdoti 17 000 m3 ūdens |
| U2- Ūdensvada tīklu rekonstrukcija | n/a | Samazināti uz realizāciju padotā ūdens zudumi |
| U3- Artēziskās akas (jaunas, esošo aprīkošana, nevajadzīgo tamponēšana) | Enerģijas patēriņš proporcionāli padotā ūdens apjoma pieaugumam | Enerģijas patēriņa normas samazinājums no 1.2 kWh/m3 uz 0.81 kWh/m3 |
| U4- Atdzelžošanas stacijas izbūve |  |  |
| U5- Ūdenstorņa rekonstrukcija | n/a | n/a |
| U6- Ungurpils ūdensapgāde | n/a | Samazināti uz realizāciju padotā ūdens zudumi |
| K1- Kanalizācijas tīklu paplašināšana | n/a | Papildus attīrīti 20 000 m3 notekūdens |
| K2- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | n/a | Samazināti infiltrācijas apjomi |
| K3- Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve | Enerģijas un DRN izmaksu pieaugums proporcionāli attīrītā ūdens apjoma pieaugumam | - Enerģijas patēriņa normas samazinājums no 1.35 kWh/m3 uz 0.97 kWh/m3 |
| K4- Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve |  |  |
| K5- Kanalizācijas sistēmas Ungurpilī | Enerģijas un DRN izmaksu pieaugums atbilstoši attīrītā ūdens apjomam | Panākta neatkarība no privātas kompānijas par notekūdeņu attīrīšanas maksu 1200 LVL/gadā |

Piezīme:	 kapitālizmaksas nav iekļautas šajā tabulā.

Tabula 5.12. - PrIP finanšu raksturojums

| ES Kohēzijas fonda dāvinājuma lielums (a) |  | 0% | 25% | 50% | 75% | 85% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIRR, procenti | Pamata variants | n/a | n/a | n/a | n/a | 4.3 |
|  | Ieņēmumu samazinājums -10% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.72 |
|  | Izdevumi +10% | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.75 |
| FNPV, LVL  1 000 | Pamata variants | -1 236 | -878 | -521 | - 164 | -21 |
|  | Ieņēmumi -10% | -1 251 | -894 | -536 | -179 | -36 |
|  | Izdevumi +10% | -1 375 | -982 | -589 | -196 | -39 |
|  | 6% diskonta likme | -1 212 | -868 | -525 | -181 | -43 |
|  | 8% diskonta likme | -1 155 | -837 | -518 | -200 | -73 |
| Rentabilitāte (PVr/PVc) | Pamata variants | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.58 | 0.91 |
|  | Ieņēmumu samazinājums -10% | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.54 | 0.85 |
|  | Izdevumi +10% | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.54 | 0.86 |
|  | 6% diskonta likme | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.51 | 0.81 |
|  | 8% diskonta likme | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.66 |

Piezīme:	(a) - dāvinājuma lielums ir piemērojams visām projekta izmaksām.

## Finanšu prognoze

### Priekšnoteikums

Finanšu prognozes pamatā ir pieņēmums, ka ūdens un kanalizācijas pakalpojumu finanses ir neatkarīgas/atdalītas. Tādi paši priekšnoteikumi netieši ir pieņemti, definējot projekta darba uzdevumus.

### Ieņēmumu prognoze

Tiek pieņemts, ka:

- Kopējais apmaksātā ūdens apjoms pieaugs par 9 000 m³ 2009. gadā. Tam par pamatu ir gan 209 jaunu patērētāju pieslēgšana centralizētai ūdens apgādei, gan arī paredzamā ūdens patēriņa uz vienu iedzīvotāju pieaugums no 50 litriem dienā 2002. gadā līdz 75 litriem dienā 2009. gadā;

- Nomaksāto notekūdeņu apjoma palielināšanās par 12 000 m³ 2009.gadā, kā pamatā ir gan 541 jaunu patērētāju pieslēgšana centralizētai notekūdens savākšanas sistēmai, gan arī ūdens patēriņa pieaugums, kā minēts augstāk; un

- Paredzēto tarifu paaugstināšana tiek ieviesta 2004. gadā.

### Izdevumu prognoze/pieņēmums

Ekspluatācijas izmaksas iedalās trijās kategorijās:

- Sākotnējās izmaksas, kas mainās atkarībā no patērētajiem resursiem/izlietotajiem materiāliem (enerģija, ķīmiskie reaģenti un dabas resursu nodoklis). Tās ir redzamas tabulā 5.13;

- Izmaksas, kuras neietekmē izlietoto resursu/materiālu daudzums (darbaspēks, administrācija); un

- Izmaiņas, ko ieviesīs paredzamā PrIP, ir redzamas tabulā 5.11.

Tabula 5.13. - Sākotnējās (2002.g.) ekspluatācijas izmaksas, kuras ir atkarīgas no materiālu/resursu izlietojuma

| Parametrs | Vērtība |
| --- | --- |
| Enerģija ūdensapgādes nodrošināšanai (MWh) | 1.2 MWh/1 000 m³ |
| Notekūdeņu sūknēšana un attīrīšana | 1.35 MWh/1 000 m³ attīrīto notekūdeņu |
| Dabas resursu nodoklis (a) | Ūdens: LVL 0.01/m3 iegūts Notekūdeņu izlaide: LVL 0.003/m3 attīrīts |

Piezīme:	(a) - šī DRN aprēķināšanas metode ir aptuvena, bet tā ir piemērota, ņemot vērā tās salīdzinošo nenozīmīgumu.

### Finansiālie pieņēmumi

(a) Sākotnējās ieņēmumu un izdevumu pozīcijas

Sākotnējās ieņēmumu un izdevumu pozīcijas atbilst esošās situācijas izpētē konstatētajām.

(b) Sākotnējā bilance

Pamatojoties uz esošās situācijas nodaļā minēto par bilances pārskata analīzi- bilances prognoze tiek projicēta uz PrIP ieviestajām ietekmēm/izmaiņām.

(c) Citi finanšu pieņēmumi

Finanšu pieņēmumi ir sniegti tabulā 5.14. Izdevumu prognozes ir dotas patreizējās cenās. Kapitālie dāvinājumi tiek amortizēti PrIP aktīvu dzīves laikā (t.i., tas parādās kā nākošo periodu ienākums pašvaldības uzņēmuma bilancē).

Tabula 5.14. - Alojas finanšu prognoze - Pieņēmumi

| Parametrs | Pieņemtā vērtība |
| --- | --- |
| Vispārīgie pieņēmumi |  |
| Prognozes periods | 28 gadi: 2002.-2029. |
| Cenu pamata atskaites periods | 2002. |
| Patēriņa cenu inflācija | 2002.-2029.: 2.5 procenti |
| Darbaspēka izmaksu pieaugums | 2003.: 4.5 procenti; 2004.: 4.1 procenti; 2005.: 4 procenti 2006.-2010.: 3.7 procenti; 2011.-2029.: 3.2 procenti |
| Mājsaimniecību ienākumu pieaugums | 2003.: 3.6 procenti; 2004.: 3.3 procenti; 2005.: 3.2 procenti 2006.-2010.: 3 procenti; 2011.-2029.: 2.6 procenti |
| Aizņēmuma nosacījumi | Valūta: LVL Procentu likme: 4.5 % Atmaksa: Anuitātes metode 10 ikgadējos maksājumos Atvieglojumi: Celtniecības laikā (tikai atmaksa) |
| Finanšu mērķi (svarīguma secībā) | 1 - Minimālais ikgadējais parāds nosedz 1.5 2 - Ieņēmumi nosedz ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus, kā arī amortizācijas maksājumus |
| PVN | Kapitālizmaksas: PVN piemērots projekta kopējām izmaksām. Ekspluatācijas izmaksas: neatmaksātais PVN = ieguldītais PVN - kopējie ūdens un kanalizācijas maksājumu ienākumi  PVN(a) |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 22%- 2002.gadā, 19%-2003.gadā, 15%-2004. un turpmākajos no peļņas, uz nākamo periodu pārnestie zaudējumi |
| Ūdens un kanalizācijas maksājumu parādnieki | 2003-2029.: 3 procentu “neatgūstamie parādnieki” |
| Enerģijas cenas | LVL 0.04/kWh |

Piezīme:	(a) - no 2003.gada 1.janvāra sadzīves rēķiniem PVN tiek piemērots 9% apmērā.

### Finansēšanas plāna pamatprincipi

Finansējuma plāna pamatprincipi ir sekojoši:

- 85 procenti no kopējām projekta izmaksām (ieskaitot neparedzētos izdevumus) tiks nosegti ar ES dāvinājumu;

- 5 procenti projekta izdevumu tiks nosegti no valsts budžeta līdzekļiem;

- Pašvaldības ņemts kredīts 10 procentu apmērā no pagaidām neidentificēta aizdevēja.

Tabula 5.15. - Finansēšanas plāns

| Punkts | Izmaksu apraksts | LVL |
| --- | --- | --- |
| Izmaksas |  |  |
| Projekta izmaksas | Pamata izmaksas plus neparedzētie izdevumi, uzraudzība, projekta ieviešanas vienība. | 1 295 620 |
|  | PVN (a), u.c. | 271 906 |
| Cenu svārstības | LVL inflācija | 177 692 |
| Kopā | Pamata izmaksas, neparedzētie izdevumi & PVN | 1 745 219 |
| Finansēšana |  |  |
| ES fondi | 85 procenti no kopējām izmaksām | 1 483 436 |
| Valsts budžets | 5 procenti no kopējām izmaksām | 87 261 |
| Pašvaldības “pašu kapitāls” | 10 procenti no kopējām izmaksām | 174 522 |
| Kopā: dāvinājumi un pašvaldības “pašu kapitāls” |  | 1 745 219 |
| Pašvaldības uzņēmuma aizņēmums: | 0 procenti no kopējām izmaksām | 0 |
| Kopējais finansējums |  | 1 745 219 |
| Institucionālā komponente, t.sk.: | Institucionālā attīstība/sadarbība | 30 000 |
| ES fondi | 85 procenti no izmaksām | 25 500 |
| Valsts budžets | 5 procenti no izmaksām | 1 500 |
| Pašvaldības “pašu kapitāls” | 10 procenti no izmaksām | 3 000 |
| Pavisam |  | 1 775 219 |

Piezīmes:	Piedāvātā finansēšanas plāna pamatojums sniegts nodaļā 5.9.7 “Finanšu prognozes”

(a) ietver cenu svārstību elementu.

Saskaņā ar šo finanšu plānu, maksimālais kredīta saistību apjoms, ietverot esošo saistību ietekmi, Alojā 2009. gadā sastāda 25 000 LVL, kas ir aptuveni 22 % no Alojas pašvaldības aktīvā budžeta 2003. gadā., taču tā kā esošā situācijas izpētē konstatēts, ka iepriekšējo saistību apjoms uz kredīta atmaksas periodu sastāda LVL 12 310, tad prognozējamais kopējais saistību kopums ir LVL 37 310, kas sastāda 14% no Alojas pašvaldības aktīvā budžeta  2009. gadā. Tas ir  zem 20 % robežas, ko ir noteikusi Finanšu ministrija, līdz ar to šis kopfinansēšanas līmenis pašvaldībai atbilst Finanšu ministrijas noteiktajām prasībām.

### Ikgadējais finansēšanas plāns

Tabulā 5.16. ir redzams ikgadējais finansēšanas plāns, kas ir saskaņā ar tabulu 5.15.

Tabula 5.16. - Ikgadējais finansēšanas plāns

| Gads | Izmaksas patreizējās cenās | Summa, tūkst. LVL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pašu kapitāls /Pašvald. saistības | Kredīts | ES Kohēzijas fonds | Valsts budžets |
| 2004. | 27.9 | 2.8 | - | 23.7 | 1.4 |
| 2005. | 34.9 | 3.5 | - | 29.7 | 1.7 |
| 2006. | 184.5 | 18.5 | - | 156.8 | 9.2 |
| 2007. | 900.1 | 90.0 | - | 765.1 | 45.0 |
| 2008. | 575.4 | 57.5 | - | 489.1 | 28.8 |
| 2009. | 52.4 | 5.2 | - | 44.5 | 2.6 |
| Kopā: | 1 775.3 | 177.5 | - | 1 508.9 | 88.8 |
| Finanšu sadalījums procentos |  | 10% | 0% | 85% | 5% |

### Finanšu prognozes

(a) Pamata variants

Pielikuma C tabulās A-F ir redzamas pamata varianta prognozes:

- ieņēmumi un izdevumi (Tabula A);

- naudas plūsma (Tabula B);

- bilance (Tabula C);

- tarifu veidošanās shēma un pieejamība (Tabula D);

- ieņēmumu veidošanās (Tabula E); un

- nolietojuma analīze (Tabula F).

Tabulā 5.17. ir dots vispārīgs rezultātu pārskats. Sadzīves tarifu pieaugums ir maznozīmīgs: 11 procenti reālos termiņos no 2003. līdz 2010. gadam, tomēr rezultātā 2014. gadā tarifi sasniedz 3.9 procentus no rīcībā paliekošā ienākuma (kas būtībā liecina par tarifu pieauguma „griestu” sasniegšanu).

Tabula 5.17. - Aloja: rezultātu pārskats

| Parametri |  | Rezultāti |
| --- | --- | --- |
| Kapitālizmaksas | Pamata izmaksas + cenu svārstības | LVL 1 775 219 |
|  | Profils | 2004.-2009. (1.6%; 3%; 12.2%; 51%; 29.2%; 3%) |
| Finansējums | Aizņēmums Pašvaldības (“pašu līdzfinans.”) Valsts budžets (dāvinājums) ES (dāvinājums) | LVL 0 miljoni LVL 0.1775 miljoni LVL 0.0887 miljoni LVL 1.508,9 miljoni |
| Saistību segums |  | n/a |
| Tarifi | Skat. zemāk tabulas 5.18. un 5.19. un Pielikuma C tabulas E un F | Sadzīves tarifu kumulatīvs pieaugums par 11 procentiem līdz 2010. gadam(a), max 3.8 procenti no ģimenes ienākumiem 2014. gadā (pēc tam samazinoties) |

Piezīme:	(a) pieaugums ir attiecībā uz 2002. gada tarifiem

(b) Komentāri un jūtīguma analīze

Ievērojot, ka:

- Ja tarifu paaugstināšana notiek 2004. gadā, (kas būtībā ir nepieciešama esošās infrastruktūras uzturēšanai) – iedzīvotāju maksājuma īpatsvars no mājsaimniecības budžeta sasniedz 3.8%, kas nozīmē, ka tarifu paaugstināšanas iespējamība ir izsmelta, līdz ar to pašvaldības uzņēmumam nav reālu iespēju veikt projekta līdzfinansēšanu uzņemoties kredītsaistības, kas varētu tikt atmaksātas ar tarifu ieņēmumu;

- ĪIP projekta realizācija no finanšu projekcijas viedokļa ir pamatota un iespējama tikai pie piedāvātā finansēšanas plāna, kas atspoguļots tabulā5.15.

## Tarifi

### Nākotnes tarifi

(a) Sadzīves tarifi

Tarifu aplēses ir apkopotas tabulā 5.18. Ūdens un kanalizācijas maksa - tarifs iekļaujas Vides ministrijas noteiktajās 4% robežās.

Tabula 5.18. - Aplēstie nepieciešamie nākotnes sadzīves kombinētie tarifi

| Parametrs | Fiksētās(a) cenas, LVL/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| Kombinētie (ūdens+kanalizācija) | 0.80 | 0.80 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Maksātspēja(b), procentos | 2.2% | 2.3% | 2.7% | 2.8% | 3.0% | 3.1% | 3.3% | 3.4% | 3.5% |

Piezīmes:	(a) - tarifi “fiksētās cenās” neietver inflāciju no 2002. gada.

(b) - maksātspējas novērtējums ietver PVN paredzētajā 9% apmērā sadzīves patērētājiem no 2003. gada 1. janvāra. Maksātspēja = maksa/rīcībā paliekošais kapitāls

(b) Pārējie tarifi

Tabulā 5.19. ir apkopoti nepieciešamie budžeta iestāžu un komercuzņēmumu nākotnes tarifi, kas tiek attiecināti uz juridiskajām personām.

Tabula 5.19. - Aprēķinātie juridisko personu nākotnes kombinētie tarifi

| Parametrs | Fiksētās(a) cenas, LVL/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002. | 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. |
| Kombinētie (ūdens+kanalizācija) | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |

Piezīmes:	(a) - tarifi “fiksētās cenās” neietver inflāciju no 2002.gada.

Tā kā Alojas pilsētā neatrodas un tuvākā nākotnē nav plānota uzņēmējdarbība, kas ietekmētu notekūdeņu sastāvu un apjomu (SIA Aloja-Starkelsen plāno arī turpmāk izmantot savas NAI), tad attiecībā uz tarifu politiku "piesārņotājs maksā" Alojas gadījumā analīze nav piemērojama.

## Kopsavilkums un secinājumi

Alojas pašvaldība ir apstiprinājusi vēlmi piedalīties ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta finansēšanā. Paredzētajai PrIP kopējās izmaksas sastāda 1775,2 tūkst. LVL (ietverot neparedzētos izdevumus). Pamatojoties uz to, ka, ja tarifu paaugstināšana notiek 2004. gadā (kas būtībā ir nepieciešama esošās infrastruktūras uzturēšanai) – iedzīvotāju maksājuma īpatsvars no mājsaimniecības budžeta sasniedz 3.8%, kas nozīmē, ka tarifu paaugstināšanas iespējamība ir izsmelta, līdz ar to pašvaldības uzņēmumam nav reālu iespēju veikt projekta līdzfinansēšanu uzņemoties kredītsaistības, kas varētu tikt atmaksātas ar tarifu ieņēmumu. Kopējais Alojas pašvaldības ieguldījums ir paredzēts 177 520 LVL, t.i., 10% apmērā no kopējām projekta izmaksām, un to segt plānots no pašvaldības pašu ņemta kredīts. Patreiz Alojas pašvaldībai ir salīdzinoši liels kredītu slogs. Ikgadējo saistību apjoms sastāda aptuveni 14 procentus no Alojas pašvaldības aktīvā budžeta. Prognozējamais kopējais saistību kopums ir  37 310 LVL, kas sastāda 14% no Alojas pašvaldības aktīvā budžeta  2009. gadā. Tas ir  zem 20 % robežas, ko ir noteikusi Finanšu ministrija, līdz ar to šis kopfinansēšanas līmenis pašvaldībai atbilst Finanšu ministrijas noteiktajām prasībām. Tādējādi, nav pamata šaubām par pašvaldības iespējām piedalīties projektā šādā apjomā.

Paredzamā PrIP ietver būtisku ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju un jaunizbūvi, kā rezultātā tiek izveidoti jauni pieslēgumi (ūdensapgādē - 209, savukārt kanalizācijas sektorā - 541) , tomēr. pielietojot Incremental flow diskonta metodi, kur  kā projekta papildus ienākumus, kas nosaka investīciju atdevi, var uzskatīt papildus ienākumus pēc PrIP realizācijas - 151 400 LVL (patreizējās cenās) - tās no investīciju viedokļa nesasniedz atbilstošus rādītājus. Tādējādi, PrIP FIRR rādītājs ir salīdzinoši zems: +4.3 procenti, FNPV  ir  -21 000 LVL (ES dāvinājums, 85% no kopējo izmaksu apmēra, ir atskaitīti no kapitālizmaksām) un FIRR rādītājs ir viennozīmīgi negatīvs (ja dāvinājums netiek atskaitīts), un FNPV sasniedz  -1 236 000 LVL.

Tā kā finanšu indikatori ir negatīvi jau pamatvariantā, tad arī veicot jūtīguma analīzi nevar runāt par investīciju indikatoru noturīgumu.

# Ietekme uz vidi

## Vides novērtējuma mērķi un uzdevumi

Šī vides stāvokļa novērtējuma mērķis ir parādīt projektā ieteikto pasākumu atbilstību ES finansu programmas mērķiem vides sektorā un to, ka ieteiktie pasākumi sekmēs ES prasību izpildi attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti un notekūdeņu attīrīšanu Latvijā. Šiem pasākumiem ir jābūt pietiekoši efektīviem, lai radītu vērā ņemamus vides stāvokļa uzlabojumus.

Lai izvērtētu ieteikto darbību efektivitāti un to atbilstību ES direktīvu prasību izpildei, ir sagatavots esošās situācijas pārskats, un tas kalpos par pamatu tālākā novērtējuma sagatavošanā. Raksturojot esošo vides stāvokli, tika izskatīti sekojoši aspekti:

- dabiskā vide un cilvēkvide;

- dzeramā ūdens resursi;

- dzeramā ūdens kvalitāte un tā atbilstība Latvijas likumdošanas aktu un ES direktīvas prasībām;

- notekūdeņu kvalitāte un tā atbilstība Latvijas likumdošanas aktu un ES direktīvas prasībām;

- piesārņojuma slodze uz vidi un notekūdeņus saņemošās virszemes ūdensteces kvalitāte;

- ietekme no prioritārās un ilgtermiņa programmas realizācijas.

Latvijas likumdošanas aktu un ES direktīvu apraksts, kas attiecas uz dzeramā ūdens apgādi un notekūdeņu attīrīšanu, ir sniegts pielikumā D1.

Identificējot prioritāro investīciju programmu, ir izvērtēta šīs programmas komponenšu iespējamā ietekme būvdarbu, ekspluatācijas vai ekspluatācijas pārtraukšanas laikā. No Valmieras RVP tiks saņemts atzinums par to, vai kādai no prioritārajā investīciju piedāvātajām komponentēm ir nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu.

## Dabiskā vide un cilvēkvide

### Dabiskā vide

Aloja atrodas Viduslatvijas zemienes Metsepoles līdzenumā un Tālavas zemienes Burtnieku līdzenumā. Robežjoslā no dienvidiem uz ziemeļiem stiepjas Puikules-Alojas valnis (Alojā līdz 43m v.j.l.), uz ziemeļrietumiem – Ungurpils valnis un subglaciālā iegultne. Ledāju ūdeņu iznesās ir smilts un grants.

Visu teritoriju līdz 50 m dziļumam klāj kvartāra nogulumi, kas veido reljefu, bet nogulumu slāņa vidējais biezums lielākajā teritorijas daļā svārstās 10 - 20 m robežās.

Apkārtnē sākas vairākas Salacas pietekas – austrumu malā – Iģe (ar pieteku Soģupi), kas tek uz ziemeļiem, vidū Jogla, kas tek uz ziemeļrietumiem, rietumu daļā Korģe, kas tek uz rietumiem.

Salaca iztek no Burtnieku ezera ZR gala. Augštecē un vidustecē tek pa terasētu ieleju Burtnieka un Metsepoles līdzenumos, lejtecē – pa Piejūras zemieni. Pie Salacgrīvas Salaca ietek Baltijas jūras Rīgas jūras līcī. Saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem Salacas upe  posmā no Iģes ietekas līdz grīvai klasificēta kā prioritārie lašveidīgo zivju ūdeņi.

Iģe ir Salacas kreisā krasta pieteka, tās garums ir 51 km, sateces baseina laukums – 237.5 km2. Vistuvāk garām Alojai tek Iģes kreisā krasta pieteka Soģupe, kas uzņem Alojas notekūdeņus. Saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem Soģupes ūdens kvalitātei jāatbilst karpveidīgo zivju audzēšanai noteiktajām prasībām.

Jogla ir Salacas kreisā krasta pieteka Limbažu rajonā. Tās garums ir 22 km, baseina laukums – 49 km2. Pie Ungurpils upē izveidots Ungurpils dzirnavezers (platība 22,4 ha), kas ir valsts aizsardzībā. Joglā tiek novadīti notekūdeņi no uzņēmumam Aloja-Starkelsen piederošajām NAI Ungurpilī. Saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem Jogla klasificēta kā lašveidīgo zivju audzēšanai piemēroti ūdeņi.

Gada nokrišņu daudzums apskatāmajā teritorijā ~ 300 mm gadā. Janvārī gaisa vidējā temperatūra ir -4 - -50C, bet jūlijā gaisa vidējā temperatūra +16.5 - +17 0C. Bezsala periods šajā teritorijā ilgst apmēram 135 -140 dienas.

Alojas pilsētas teritorijā nav oficiālo peldvietu, līdz ar to arī ūdenstilpju (-teču) ūdens kvalitātes kontrole atbilstoši peldūdeņiem izvirzītajiem kritērijiem nav nepieciešama un netiek veikta.

### Cilvēkvide

Alojas atrodas aptuveni 120 km uz ziemeļiem no Rīgas, Limbažu rajonā. Pilsētas attālums līdz rajona centram Limbažiem ir 32 km (autoceļš P13), līdz reģiona lielākajai pilsētai Valmierai – 43 km (autoceļš P16). Cauri pilsētai iet dzelzceļa līnija, taču pašlaik tā ir slēgta. Pilsētas teritorija aizņem 5 km², bet platība kopā ar lauku teritoriju ir 177 km2.

Pilsēta ietilpst administratīvi teritoriālajā vienībā “Alojas pilsēta ar lauku teritoriju”.

5 km uz rietumiem no Alojas atrodas Ungurpils ciems ar 481 iedzīvotāju un administratīvajā teritorijā lielāko rūpniecības uzņēmumu SIA “Aloja Starkelsen”, kas nodrošina ar darbu un ienākumiem nozīmīgu daļu Alojas pilsētas un tās lauku teritorijas iedzīvotāju. Ciema centrālajā daļā dzīvo 286 cilvēki.

## Dabas aizsardzība

Aloja un tās lauku teritorija atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, kas 1997. gadā iekļauts UNESCO biosfēras rezervātu tīklā un atzīts par starptautiski aizsargājamu teritoriju. Biosfēras rezervātā atrodas 51 īpaši aizsargājama dabas teritorija, kopumā aizņemot 20 934 ha platību (4,4% no kopējās platības). Ņemot vērā teritorijas daudzveidību, unikalitāti, kultūrvēsturiskās vērtības un starptautiskās prasības, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā noteiktas trīs funkcionālās zonas, un katrā no tām ir atšķirīgi apsaimniekošanas ierobežojumi:

- dabas liegumu jeb kodolzonas (visstingrākais režīms), kuru mērķis ir nodrošināt dabisku, cilvēka nepārveidotu vai mazpārveidotu dabas kompleksu pilnīgu aizsardzību, saglabājot tos kā raksturīgus dabiskās vides paraugus un kurās gandrīz pilnībā aizliegta saimnieciskā darbība;

- ainavu aizsardzības zonas (mazāk stingras prasības, līdzās ainavu dabiskās struktūras un veidola saglabāšanas pasākumiem tajās atļauta arī saimnieciskā darbība, taču nav paredzēta videi kaitīgu rūpniecības uzņēmumu izveide un attīstība. Šīs zonas kalpo arī kā dabas liegumu teritoriju aizsargjoslas);

- neitrālās zonas (teritorijas ar tautsaimniecībā intensīvi izmantojamām platībām, apdzīvotām vietām, ceļu tīkliem). Visa saimnieciskā darbība un tās attīstība tajās notiek saskaņā ar vispārējo likumdošanu.

Aloja atrodas biosfēras rezervāta neitrālajā zonā.

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes sniegto informāciju Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ir potenciāla Natura 2000 vieta, taču biosfēras rezervāta neitrālajā zonā Natura 2000 teritorijas statuss, visticamāk, netiks piemērots. Citu aizsargājamo teritoriju, aizsargājamo sugu atradņu, mikroliegumu un dižkoku, kurus varētu ietekmēt ūdenssaimniecības projekta realizācija Alojas pilsētā ar lauku teritoriju nav. Tomēr, lai arī Alojā nav īpaši aizsargājamo teritoriju un objektu, pilsētas saimnieciskā darbība nedrīkst atstāt būtisku ietekmi uz rezervātu vai pasliktināt esošo ekosistēmu stāvokli.

## Dzeramā ūdens resursi

Alojas pilsētā ūdens apgādei izmanto pazemes ūdeņus no Devona perioda Arukilas-Burtnieku (D2ar+br) ūdens horizonta.

Alojā pazemes ūdeni var iegūt arī no dziļāk iegulošā Ķemeru – Pērnavas (D1 km+D2 pr) ūdensapgādes horizonta, kuram ir priekšrocības urbumu jaudas ziņā, bet nav nekādu priekšrocību kvalitātes ziņā, un iegulu dziļums un ūdens statiskie līmeņi palielina gan urbšanas izmaksas, gan sūkņu darbībai nepieciešamās elektroenerģijas patēriņu.

Saskaņā ar Valsts Ģeoloģijas dienesta (VĢD) atzinumu turpmāk kā perspektīvais ūdens apgādes avots jāaplūko Arukilas - Burtnieku (D2ar+br) ūdens horizonts, kurš ieguļ tieši zem kvartāra morēnas smilšmāliem, kuru biezums apskatāmajā teritorijā  ir  23 – 39 m no zemes virsmas. Pēc ķīmiskā sastāva horizonta ūdeņi ir hidrogēnkarbonātu magnija-kalcija saldūdeņi ar nelielu kopējo sāļu saturu (sausnes saturs 220-410 mg/l) un cietību 4.2-5.5 mmol/l. Ūdens kvalitāte atbilst dzeramā ūdens prasībām, izņemot dzelzs saturu.

2002. gadā Alojas centralizētās ūdensapgādes sistēmā tika saražoti 30 660 m3 jeb vidēji 84 m3/d. Ūdens lietošanas atļaujā (ŪLA), kas izsniegta Alojas pilsētas DzKSU noteiktais pazemes ūdeņu ieguves limits ir 30 040 m³/gadā (vidēji 82.3 m³/d).

Dzeramā ūdens atradnes “Aloja” pasē noteiktie un Valsts ģeoloģijas dienestā akceptētie pazemes ūdeņu A kategorijas krājumi ir 73 000 m3/gadā jeb 200 m3/d no Arukilas – Burtnieku ūdens horizonta.

Urbumu izmantošanas pieredze laikā no 1956. līdz 2000. gadam, neliecina par horizonta ūdens līmeņa pazeminājumu.

Ungurpilī ūdens apgādei izmanto pazemes ūdeņus, kuru vidējais iegulu dziļums ir ~270 m no zemes virsmas. Ņemot vērā stabilo ūdens ieguvi, var pieņemt, ka arī turpmāk Ungurpilī kā perspektīvais ūdens apgādes avots jāaplūko Pērnavas ūdens horizonts. Ūdens apjomi dzeramā ūdens ieguvei līdz šim ir bijuši pietiekami (pēc izsniegtās ūdens lietošanas atļaujas Nr.VAT-14-604 tie ir 175 m3/dnn jeb 63 000 m3/gadā), lai varētu nodrošināt Ungurpils iedzīvotājus un arī uzņēmumu SIA “Aloja– Starkelsen” ar nepieciešamo ūdens daudzumu.

Ungurpilī kopējais iegūtā ūdens daudzums 2002. gadā bija 8 395 m3 jeb vidēji 18 m3/d.

Ūdensgūtnē „Aloja” visiem centralizētās ūdensapgādes urbumiem ir stingrā režīma aizsargjosla 30 m radiusā, izņemot urbumu DB 11532. Pēc VĢD atzinuma ūdensgūtnē stingrā režīma aizsargjoslu varētu samazināt līdz 10 m, jo pārklājošo, vāji caurlaidīgo iežu slāņa biezums izmantojamajam horizontam ir lielāks par 35 metriem. Bakterioloģiskā aizsargjosla Arukilas-Burtnieku horizontu kompleksam nav vajadzīga, jo vertikālās filtrācijas laiks līdz Burtnieku ūdens horizontam ir ievērojami lielāks par 200 diennaktīm.

Ūdensgūtnei “Aloja” ir noteikta ķīmiskā aizsargjosla, kurā ir jāievēro saimnieciskās darbības ierobežojumi un jāveic potenciālo piesārņojumu avotu apzināšana un pastāvīga to ekoloģiskā stāvokļa kontrole, aptver 44 ha lielu teritoriju. VĢD izpētes laikā veiktās apsekošanas rezultāti liecina, ka zonas robežās nav pazemes ūdens kvalitāti apdraudošie objekti - visi potenciālie piesārņojuma avoti atrodas ārpus ķīmiskās aizsargjoslas. VĢD arī ieteicis pilsētā tamponēt urbumus, kurus turpmāk nav paredzēts izmantot.

Detalizēta informācija par ūdens kvalitāti artēziskajās akās sniegta nodaļā 2.3.

## Notekūdeņu kvalitāte un notekūdeņu piesārņojuma slodzes

Apskatāmajā teritorijā ir divas neatkarīgas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas – pašvaldībai piederošās Alojas NAI un ražošanas uzņēmumam Aloja-Starkelsen piederošās  NAI Ungurpilī.

Alojas pilsētā pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir 39% iedzīvotāju, bet Ungurpilī – 89%. Attiecīgi pārējie 61% Alojas iedzīvotāju un 11% Ungurpils iedzīvotāju izmanto lokālos risinājumus – notekūdeņus savāc septiķos vai nosēdbedrēs. Pēc Alojas DzKSU ziņām, ~50% septisko dūņu izved uz tuvējām pļavām mēslošanai, ~ 50% izgāž KSS pieņemšanas kamerā, pārsūknēšanai uz attīrīšanas ietaisēm.

Latvijas likumdošanas aktos noteiktās prasības notekūdeņu kvalitātei ir tādas pat kā Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīvā (Direktīva 91/271/EEC). Šīs ir standarta prasības, kas parasti Latvijā tiek piemērotas izplūdei no NAI, taču atbildīgā institūcija (šajā gadījumā – Valmieras Reģionālā vides pārvalde), ņemot vērā vietējo situāciju (vides jutīgums, notekūdeņus saņemošās ūdensteces ūdens kvalitātes mērķi un pašattīrīšanās iespējas) var noteikt stingrākas prasības. RVP ir arī atbildīga par notekūdeņu izplūdes kvalitātes monitoringu. Atbilstoši Ūdens lietošanas atļaujas prasībām Alojas NAI jāveic izplūstošo notekūdeņu analīze četras reizes gadā, bet ieplūstošo notekūdeņu analīze - vienu reizi gadā (pēc ĶSP un BSP5), taču praktiski analīžu veikšana notiek retāk.

Pieejamie Valmieras RVP laboratorijas veikto notekūdeņu ieplūdes un izplūdes paraugu analīžu rezultāti, kā arī piesārņojuma samazinājums un prasības apkopoti tabulā 6.1.

Tabula 6.1. - Notekūdeņu kvalitāte Alojas NAI

| Parametrs | Rādītāji, mg/l |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23.01.2001. |  | 15.05.2001. | 11.10.2001. | Vidēji izplūdē | Latvijas un ES direktīvas prasības | RVP prasības ŪLA-ā* |
|  | Ieplūdē | Izplūdē | Izplūdē | Izplūdē |  |  |  |
| BSP5 | 213 | - | 19.4 | 19.3 | 19.35 | 25 | 25 (30) |
| ĶSP | 513 | - | 119 | 108 | 113.5 | 125 | 90 (108) |
| SV |  | 7.5 | 83.6 | 75.4 | 55.5 | 35 | 35 (42) |
| Nkop |  | 21.3 | 21.3 | 18.5 | 20.4 | nelimitē | 15 (18) |
| Pkop |  | 4.28 | 0.8 | - | 2.54 | nelimitē | 2 (2.4) |

Informācija: Alojas pilsētas ūdenssaimniecības projekta TEP, SIA “Firma L4”, 2002.g.

Piezīme: * - iekavās norādīta limitējošā koncentrācija, kas maksimāli pieļaujama nelabvēlīgios ekspluatācijas apstākļos

Alojas NAI izpilda ES notekūdeņu direktīvas prasības, izņemot prasības suspendēto vielu koncentrācijai izlaidē, taču Reģionālā vides pārvalde izlaidei Soģupē, kas ir lašupes Iģes pieteka, noteikusi augstākas prasības, un tās Alojas NAI nespēj izpildīt attiecībā uz ĶSP, SV, N un P koncentrāciju izplūdē.

Spriežot pēc visai ierobežotā pieejamā notekūdeņu analīžu skaita (tikai viena notekūdeņu analīze NAI ieplūdē), Alojas NAI efektivitāte ir BSP – 91% un ĶSP – 78%. Tomēr, kā atzīmēts TEP,  visas analīzes ir veiktas pēc bioloģiskajiem dīķiem un ir vienreizējas, tādēļ nav īsti korekti izdarīt secinājumus par NAI darbības efektivitāti.

Notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti nav pietiekoši reprezentatīvi, jo tie ir vienreizēji paraugi, to skaits ir ierobežots, nav zināms infiltrācijas/eksfiltrācijas apjoms, tāpēc esošās slodzes aprēķināšanai tika izmantota standarta slodze no 1 iedzīvotāja un procentuālais piesārņojuma samazinājums NAI (vidējais piesārņojuma samazinājums BSP un ĶSP ir aprēķināts pēc ieplūdē un izplūdē ņemto notekūdeņu paraugu analīžu rezultātiem). Vidējie piesārņojuma samazinājuma procenti pārējiem piesārņojuma parametriem ir pieņemti kā vidējie rādītāji līdzīgās iekārtās, taču SV samazinājums attīrīšanas procesā ir mazāks, tāpēc parasto 90% vietā pieņemts procentuālais samazinājums 80%. Piesārņojuma vienības slodze un piesārņojuma procentuālais samazinājums redzams tabulā 6.2.

Tabula 6.2. - Piesārņojuma vienības slodze un NAI darbības efektivitāte

| Parametri | Vienības slodze (g/c/d) | % samazinājums NAI |
| --- | --- | --- |
| BSP5 | 60 | 90 |
| ĶSP | 135 | 75 |
| SV | 60 | 80 |
| Nkop | 12 | 10 |
| Pkop | 2 | 2 |

Uz kanalizācijas tīklam nepieslēgtajiem patērētājiem attiecinātās piesārņojuma slodzes, aprēķinos pieņemtās standarta piesārņojuma slodzes un septiķu attīrīšanas efektivitāte ir sniegta tabulā 6.3.

Tabula 6.3. - Standarta vērtības slodžu aprēķinam no iedzīvotājiem, kam nav pieslēguma kanalizācijas tīklam

| Parametrs | Standarta vienības slodze no 1 CE (g/c/d) | Septiķa slodze (g/c/d) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Septiskajās dūņās paliekošā piesārņojuma slodze no 1 CE | Piesārņojuma slodzes samazinājums septiķī no 1 CE | Piesārņojuma slodze uz upi no 1 CE |
| BSP5 | 60 | 13 | 19 | 28 |
| ĶSP | 135 | 22 | 32 | 81 |
| SV | 60 | 15 | 15 | 30 |
| Nkop | 12 | 3 | 0 | 9 |
| Pkop | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 |

Piezīme: Šie notekūdeņi līdz nokļūšanai ūdenstecē būs pakļauti dabiskajam attīrīšanas procesam, tomēr šajos aprēķinos pieņemts sliktākais iespējamais variants, kad nenotiek nekāda attīrīšanās.

Aprēķinot piesārņojuma slodzi no iedzīvotājiem, slodze, kas nonāk NAI no septiķiem/izsmeļamajām bedrēm (t.i. septiķa dūņās paliekošā slodze) ir pieskaitīta slodzei, kas ienāk NAI no centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgtajām mājsaimniecībām.

Tabulās 6.2 un 6.3 sniegtie rādītāji ir izmantoti, lai noteiktu kopējo gada piesārņojuma slodzi no Alojas uz Soģupi. Slodžu aprēķina rezultāti atspoguļoti pielikumā D2.

Pēc pašvaldības datiem Alojas pilsētā no kanalizācijas un  notekūdeņu piesārņojuma viedokļa nav ražošanas uzņēmumu, kuru darbības procesā rastos izteikti ražošanas notekūdeņi. Komercuzņēmumi pārsvarā ir veikali un citi pakalpojumu sniedzēji, tādēļ var pieņemt, ka to radītā piesārņojuma slodze ir ap 1% no iedzīvotāju kopējā skaita, t.i., 16 CE.

Kopējais Alojas pilsētas iedzīvotāju skaits ir 1558. Tādējādi, kopējā piesārņojuma slodze no pilsētas atbilst 1574 CE.

Par Ungurpils NAI attīrīšanas efektivitāti nav informācijas. Pieejama tikai TEP sniegtā informācija par  piesārņojuma koncentrāciju NAI ieplūdē ražošanas laikā: BSP5 - 612 mg/l; SV - 176 mg/l, ĶSP - 1170 mg/l, Nkop-52.2 mg/l, Pkop - 8.86 mg/l.

Tabulā 6.4 redzami ieplūdes rādītāji un RVP prasības SIA Aloja-Starkelsen NAI.

Tabula 6.4. - Notekūdeņu kvalitāte SIA Aloja-Starkelsen NAI

| Parametrs | Rādītāji, mg/l |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ieplūdē | Izplūdē | RVP prasības ŪLA |
| BSP5 | 612 | n.d. | 25 (30) |
| ĶSP | 1170 | n.d. | 125 (150) |
| SV | 176 | n.d. | 25 (30) |
| Nkop | 52.2 | n.d. | 20 (24) |
| Pkop | 8.86 | n.d. | 2.5 (3.0) |

Informācija: Alojas pilsētas ūdenssaimniecības projekta TEP, SIA “Firma L4”, 2002. g.

Piezīme: * - iekavās norādīta limitējošā koncentrācija, kas maksimāli pieļaujama nelabvēlīgios ekspluatācijas apstākļos; n.d. – nav datu

Tā kā ražošanas process uzņēmumā notiek tikai ~4 mēnešus gadā, nav zināmi izplūdes rādītāji un no TEP zināms, ka notekūdeņi bioloģiskajos dīķos atšķaidās ar virszemes noteces, lietus un gruntsūdeņiem, slodzi uz vidi no Ungurpils nav iespējams aprēķināt. Netiek plānots, ka šī slodze samazināsies, jo programmā plānots nodalīt mājsaimniecību notekūdeņu attīrīšanu no uzņēmuma notekūdeņu attīrīšanas, izbūvējot jaunas kanalizācijas attīrīšanas ietaises (Q=50 m3/dnn).

## Notekūdeņu ietekme uz vidi

### Saņēmējtilpes raksturojums un kanalizācijas izplūžu ietekme

Soģupe

No Alojas NAI notekūdeņi pēc attīrīšanas tiek novadīti Soģupē, kas saskaņā ar likumdošanas aktiem klasificēta kā karpveidīgo zivju audzēšanai piemēroti ūdeņi.

Soģupes ūdens kvalitāte augšpus un lejpus NAI izlaides, kā arī normatīvo aktu prasības  karpveidīgo zivju ūdeņiem redzamas tabulā 6.5.

Tabula 6.5. - Soģupes ūdens kvalitāte pirms un pēc NAI izlaides Alojā

| Parametrs | Mērvienība | Rādītāji |  | Ūdens kvalitātes prasības karpveidīgo zivju ūdeņiem* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Augšpus NAI izlaides | Lejpus NAI izlaides | Mērķlielums | Robežlielums |
| pH | pH vienības | 7.34 | 8.08 |  | 6-9 |
| BSP5 | mg/l | 0.7 | 3.1 | ≤ 4 |  |
| SV | mg/l | 2.8 | 28.6 | ≤ 25 | - |
| N kop | mg/l | 1.53 | 3.88 | - | - |
| P kop | mg/l | 0.25 | 0.28 | ≤ 0.1 | - |
| N/NH4 | mg/l | 0.69 | 1.00 | ≤ 0.16 | ≤ 0.78 |
| N/NO2 | mg/l | < 0.001 | 0.05 | ≤ 0.03 | - |

Informācijas avots: Valmieras RVP

Piezīmes: paraugs noņemts 24.08.1999.

* MK Noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.), MK Noteikumi Nr.119 „Grozījumi MK noteikumos Nr.155 „Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām” (12.03.2002.)

Soģupes ūdens kvalitāte pēc Alojas NAI izlaides neatbilst karpveidīgo zivju ūdeņiem noteiktajiem mērķlielumiem suspendēto vielu, kopējā fosfora, amonija jonu un  nitrātu koncentrācijai. Amonija jonu koncentrācija izplūdē pārsniedz arī noteikto robežvērtību. Tomēr jāatzīmē, ka arī pirms NAI izlaides upes ūdens kvalitātes rādītāji kopējam fosforam un amonijam pārsniedz karpūdeņiem noteiktos koncentrāciju mērķlielumus.

Soģupe ietek Iģē (Īģē), kuru pēc 2002. gada datiem raksturo labi skābekļa apstākļi, zemas organisko vielu un biogēnu koncentrācijas (vidējā Nkop koncentrācija – 1.3 mg/l, vidējā Pkop koncentrācija – 0.037 mg/l). Pēc makrozoobentosa upe raksturota kā tīra līdz vāji piesārņota upe (saprobitātes indekss 1.68).

Jogla

No uzņēmuma Aloja-Starkelsen NAI Ungurpilī notekūdeņi pēc attīrīšanas tiek novadīti Joglā, kas saskaņā ar likumdošanas aktiem klasificēta kā lašveidīgo zivju audzēšanai piemēroti ūdeņi. Tomēr Jogla nav iekļauta prioritāro lašveidīgo zivju ūdeņu sarakstā, tāpēc saskaņā ar likumdošanu (MK Noteikumi Nr. 119), tās ūdeņu kvalitātei jāatbilst karpveidīgo zivju ūdeņiem noteiktajiem normatīviem.

Joglas ūdens kvalitāte augšpus un lejpus Ungurpils NAI izlaides nav zināma, bet normatīvo aktu prasības karpveidīgo zivju ūdeņiem redzamas tabulā 6.5.

Pēc LVA 2002. gada informācijas Joglas upi raksturo labi skābekļa apstākļi, zemas organisko vielu un paaugstinātas biogēnu koncentrācijas. Upē konstatēta o-b-mezosaprobitāte (saprobitātes indekss ir 1.6), un kopumā upe raksturota kā vāji piesārņota.

### Dūņas

Atbilstoši 2002. gada 20. augusta MK Noteikumiem Nr.365 Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli, Alojas NAI dūņu kontrole jāveic 1 reizi gadā tikai pēc agroķīmiskajiem rādītājiem, jo NAI nonāk tikai sadzīves vai sadzīves notekūdeņu tipam pielīdzināmie notekūdeņi.

Dūņu apjoms ir neliels, un tāpēc dūņu analīzes pagaidām nav veiktas. Bez tam - daļu dūņu no Alojas NAI izved uz SIA Aloja-Starkelsen NAI darba sezonas uzsākšanai. Pārējās liekās dūņas tiek ienestas bioloģiskajos dīķos, kur tās nogulsnējās un ar laiku radīs notekūdeņu otrreizējo piesārņojumu. Parādoties otrreizējam piesārņojumam sākotnēji pasliktinās SV rādījumi izlaidē (kas redzams arī pēc izlaides rādītājiem), nākamais etaps ir N koncentrāciju pieaugums izlaidē, kam seko pārējo piesārņojuma parametru pieaugums.

Tā kā pilsētā nav rūpniecisko pieslēgumu, kur rastos ražošanas notekūdeņi, tad dūņu kvalitātei būtu jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tās būtu izmantojamas lauksaimniecībā.

## Paredzamās ietekmes uz vidi no plānotajiem pasākumiem

### Paredzamās PrIP ietekme uz vidi

Plānotās prioritārās investīciju programmas raksturojums sniegts nodaļā 4.3. Turpmākās nodaļas apraksta PrIP ietekmi uz vidi celtniecības un ekspluatācijas laikā. PrIP pozitīvo un negatīvo ietekmju kopsavilkums sniegts tabulā 6.6.

(a) Ūdensapgāde

Komponentes U3-U5 ir saistītas ar ūdens kvalitātes uzlabošanu un ūdensapgādes sistēmas drošību.

Jauna urbuma izbūve (U3.1) un esošo ūdensapgādes urbumu aprīkošana (U3.2) samazinās enerģijas patēriņu un paaugstinās ūdens piegādes drošību, bet neizmantojamo urbumu tamponēšana (U3.3) novērsīs potenciālos piesārņojuma draudus pazemes ūdeņiem.

Atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija (U4) pašvaldības ūdensapgādes sistēmā pilnībā nodrošinās Latvijas un ES standartiem atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens piegādi esošajiem Alojas centralizētās ūdensapgādes patērētājiem (719) un PrIP realizācijas rezultātā – jaunajiem patērētājiem (209), tādējādi kopumā ar prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni tiks apgādāti 928 iedzīvotāji.

Komponente U5 - Ūdenstorņa rekonstrukcija - nodrošinās nepieciešamo ūdens rezervi un ūdensapgādes sistēmā nepieciešamo spiedienu.

Iepriekšminētie paredzētie darbi būvniecības laikā var radīt traucējumus sabiedrībai, kas varētu izpausties trokšņu un putekļu veidā, taču šo ietekmi var mazināt, pielietojot atbilstošu būvdarbu organizāciju un darba izpildes kvalitāti un iekļaujot darba plānā standarta trokšņu un putekļu samazināšanas pasākumus.

Šobrīd 839 Alojas pilsētas iedzīvotājiem, kas ir apmēram 54% no pilsētas iedzīvotāju skaita, un 39 Ungurpils centrā dzīvojošiem iedzīvotājiem nav nodrošināts pieslēgums centralizētajai ūdensapgādei. Šie iedzīvotāji ūdens ieguvē galvenokārt izmanto seklās grodu akas. Dati par ūdens kvalitāti šajās akās nav pieejami, bet ņemot vērā faktu, ka daudzi iedzīvotāji notekūdeņus savāc lokāli - izvedamajās bedrēs, tad pastāv reāla iespēja notekūdeņiem no nekvalitatīvi izbūvētajām un bojātām nosēdbedrēm nonākt gruntsūdeņos, kas veido pieplūdi uz grodu akām. Līdz ar to arī pastāv gruntsūdeņu piesārņošanas risks un risks seklo aku ūdeni izmantojošo cilvēku veselībai.

Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Alojā (U2.1, 2.3, 2.8) un Ungurpilī (UU2), kā arī tīklu paplašināšana Alojā (U1.1) un Ungurpilī (UU1), nomainot vecos un ierīkojot jaunus cauruļvadus, radīs neērtības gājējiem un transporta kustībai būvdarbu laikā, kā arī neērtības iedzīvotājiem iespējamo ūdens padeves pārtraukumu laikā, taču pēc šo darbu pabeigšanas tiks uzlabota ūdensapgādes drošība un dzeramā ūdens kvalitāte jau esošajiem abonentiem (719 iedzīvotāji Alojā un 247 iedzīvotāji Ungurpilī), jo jauno cauruļvadu materiāls nepasliktinās sagatavotā ūdens kvalitāti, kā tas nereti notiek tagad, kā arī papildus 209 iedzīvotājiem Alojā un 23 iedzīvotājiem Ungurpilī, kuriem tiks nodrošināta pieslēgšanās iespēja centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.

(b) Kanalizācija

Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve (K1.2, K1.3) papildus jau esošajiem 604 iedzīvotājiem (39% no pilsētas iedzīvotājiem), kas izmanto centralizētās kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus, radīs iespēju to darīt vēl 541 iedzīvotājam. Tādējādi kopumā ar centralizētas kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas pakalpojumiem būs nodrošināti 73% Alojas iedzīvotāju.

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, t.sk. spiedvada pārbūve (K2.5, K2.6) un sūkņu stacijas rekonstrukcija (K3) sekmēs infitrācijas samazināšanu, novērsīs pazemes ūdeņu piesārņošanas risku un, attiecīgi, arī darbības izmaksas.

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija Alojā (K4), izbūvējot jaunas samazinās vidē nonākošo piesārņojuma daudzumu, tādējādi uzlabojot (vai vismaz nepasliktinot) pašreizējo Soģupes ūdens kvalitāti, risinās dūņu uzglabāšanas un izmantošanas jautājumu, kā arī uzlabos kontrolēšanas, regulēšanas un reaģēšanas spēju, jo tiks uzstādītas procesa kontroles iekārtas. NAI izbūve Alojā paredzēta jau esošo iekārtu teritorijā, tādēļ nebūs nepieciešama zemes transformācija, t.i., zemes lietošanas veida maiņa. Būvdarbu laikā tiešas ietekmes uz iedzīvotājiem nebūs, jo NAI apkārtnē nav dzīvojamo māju.

Kanalizācijas attīrīšanas ietaišu un spiedvada būvniecība Ungurpilī (KU1, KU2) nodrošinās Ungurpils iedzīvotāju mājsaimniecību notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, jo pašlaik mājsaimniecību notekūdeņi tiek attīrīti uzņēmuma SIA Aloja-Starkelsen attīrīšanas ietaisēs, bet uzņēmums jau informējis, ka turpmāk iedzīvotājus vairs neapkalpos. Jaunajās Ungurpils ietaisēs tiks attīrīti pašlaik uzņēmuma sistēmu izmantojošie 255 iedzīvotāji, kā arī 15 iedzīvotāji, kas veidos pieslēgumu esošajiem tīkliem.

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana (K1.2, K1.3, K25, K2.6) būtiski samazinās gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojumu no septiķiem/izvedamajām bedrēm līdz šim nekanalizētajos rajonos. Tas samazinās arī saslimšanas risku, lietojot ūdeni no seklajām grodu akām.

Augšminēto būvdarbu laikā tiks radītas neērtības gājējiem un transporta kustībai, kā arī  tie atstās īslaicīgu ietekmi uz ainavas kvalitāti. Tāpat arī būvdarbu laikā ir iespējami traucējumi trokšņa un putekļu veidā.

Tabula 6.6. - PrIP radīto ietekmju uz vidi kopsavilkums

| Vides ietekmi raksturojošais komponents | Ūdens apgāde | Kanalizācija |
| --- | --- | --- |
| Dabas aizsardzība |  |  |
| Pazemes ūdens resursi | Nomainot bojātos ūdensvada tīklus un noslēgarmatūru (U2.1, U2.3, U2.8, UU2) tiks samazināta pazemes ūdeņu resursu nelietderīga izmantošana. Neizmantojamo aku tamponēšana (U3.3) un bojāto tīklu rekonstrukcija (U2.1, U2.3, U2.8, UU2) samazinās pazemes ūdeņu piesārņošanas risku. Izbūvējot jaunus ūdensvada tīklus (U1.1, UU1) palielināsies pieslēgumu skaits (papildus 209 cilvēkiem Alojā un 23 cilvēkiem Ungurpilī tiks nodrošināta centralizēta ūdensapgāde) un ūdens patēriņš. | Izbūvējot 5650 m jaunus kanalizācijas vadu (K1.2., K1.3), tiks samazināta notekūdeņu infiltrācija gruntsūdeņos no izsmeļamajām bedrēm līdz šim nekanalizētajos rajonos. Septisko dūņu pieņemšanas tvertnes izbūve NAI (K4) samazinās vidē novadīto nosēdbedru satura novadīšanu tieši vidē (grāvjos, mežos). |
| Virszemes ūdens resursi | Pie atbilstošas būvdarbu plānošanas būtiska ietekme celtniecības laikā nav paredzama. Filtru skalošanas ūdeņi ŪAS (U4) pēc nostādināšanas tiks novadīti kanalizācijas sistēmā, tādēļ virszemes ūdeņi netiks ietekmēti. | Pie atbilstošas būvdarbu plānošanas būtiska ietekme celtniecības laikā nav paredzama. Samazināts virszemes ūdeņu piesārņošanas risks no pārplūstošām nosēdbedrēm, paplašinot tīklu (K1.2., K1.3) un nodrošinot centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus vēl 541 iedzīvotājiem.. Samazināta virszemes ūdeņu piesārņošana ar nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem (K4), izpildot Latvijas un ES prasības izplūdei. Izbūvējot kanalizācijas attīrīšabnas ietaises, KSS un spiedvadu Ungurpilī (KU1, KU2) tiks novērsta 255 iedzīvotāju notekūdeņu tiešā izlaide lašupē Joglā (255 iedzīvotāji), ja SIA Aloja-Starkelsen savās NAI atsakās pieņemt Ungurpils iedzīvotāju notekūdeņus. |
| Augsne/Ieži | No plānotajām darbībām nozīmīga ietekme nav paredzama, tikai atsevišķi traucējumi būvniecības laikā. | Samazināta augsnes piesārņošana no bojātiem kanalizācijas cauruļvadiem (K2.5, K2.6) un piesārņošana no izsmeļamajām bedrēm līdz šim nekanalizētajos rajonos (K1.2., K1.3). Jaunu dūņu uzglabāšanas un kompostēšanas lauku izbūve (K4) sekmēs notekūdeņu dūņu sagatavošanu un izmantošanu lauksaimniecības zemju auglības uzlabošanā. |
| Aizsargājamās dabas teritorijas | Projekta realizācijas teritorijā nav aizsargājamo dabas teritoriju, objektu un augu atradņu, kurus varētu ietekmēt celtniecības darbi. | Projekta realizācijas teritorijā nav aizsargājamo dabas teritoriju, objektu un augu atradņu, kurus varētu ietekmēt celtniecības darbi. |
| Vides kvalitāte |  |  |
| Gaisa kvalitāte, smakas | No plānotajām darbībām ietekme nav paredzama. | Iespējama neliela ietekme celtniecības darbu laikā, pārliekot esošos kanalizācijas vadus (K2.5, K2.6, KU2). Samazinātas smakas no nosēdbedrēm un to izvešanas laikā, izbūvējot jaunus savākšanas tīklus, pieslēdzot īpašumus centralizētajai kanalizācijas sistēmai. (K1.2, K1.3). Uzlabosies gaisa kvalitāte pilsētā, jo esošās NAI tiks rekonstruētas, izbūvējot jaunas (K4). |
| Sabiedrības aktivitātes, sabiedrības veselība, higiēniskie aspekti | Atsevišķi traucējumi (neērtības) iedzīvotājiem, gājējiem un transporta kustībai celtniecības laikā ( U1.1, U.1, U2.1, U2.3, U2.8, U3.1, U3.2, U3.3, U4, U5, UU1, UU2). Uzlabota ūdens ieguves avotu un ūdensapgādes pakalpojumu drošība un dzeramā ūdens kvalitāte esošajiem (719 iedzīvotāji) un jaunajiem (209 iedzīvotāji) abonentiem Alojā un esošajiem 247 un jaunajiem 23 patērētājiem Ungurpilī ( U1.1, U.1, U2.1, U2.3, U2.8, U3.1, U3.2, U3.3, U4, U5, UU1, UU2). Samazināsies saslimstības risks no veselībai kaitīga ūdens izmantošanas (iesp. bakterioloģiskais piesārņojums seklajās akās) jaunajiem (209 iedzīvotāji) abonentiem (U1.1). Neizmantojamo aku tamponēšana (U3.3) samazinās pazemes ūdeņu piesārņošanas risku. | Atsevišķi traucējumi (neērtības) iedzīvotājiem, gājējiem un transporta kustībai celtniecības laikā (K1.2, K1.3, K2.5, K2.6, K3, K4, KU1, KU2). Samazināts risks veselībai no iespējamās augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas no nosēdbedrēm un bojātiem kanalizācijas vadiem (K1.2, K1.3, K2.5, K2.6). Novērstas smakas un nelabvēlīgie higiēniskie apstākļi, samazinot nosēdbedru skaitu (jauni pieslēgumi centralizētai kanalizācijas sistēmai 541 cilvēkam – K1.2, K1.3) un rekonstruējot (izbūvējot jaunas) NAI Alojā (K4). |
| Kultūrvēsturiskais mantojums | Vietas ar arheoloģiskām vai arhitektūras vērtībām netiks ietekmētas. | Vietas ar arheoloģiskām vai arhitektūras vērtībām netiks ietekmētas. |
| Zemes lietojums | No plānotajām darbībām ietekme nav paredzama. | Izbūvējot jaunu KSS un NAI Ungurpilī Tiks mainīts zemes lietojuma veids (KU1, KU2). |
| Ainava | Īslaicīga ietekme uz ainavas kvalitāti būvdarbu laikā ( U1.1, U.1, U2.1, U2.3, U2.8, U3.1, U3.2, U3.3, U4, U5, UU1, UU2). | Īslaicīga ietekme uz ainavas kvalitāti būvdarbu laikā (K1.2, K1.3, K2.5, K2.6, K3, K4, KU1, KU2). |
| Elektroenerģijas patēriņš, izejvielas | Esošo ūdensvadu un armatūras nomaiņa samazinās ūdens zudumus, kas ļaus samazināt nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu ( U2.1, U2.3, U2.8, UU2). Nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu ļaus samazināt arī ūdensgūtnes sakārtošana (U3.1, U3.2) un ūdenstorņa rekonstrukcija (U5) samazinās patērētās elektroenerģijas daudzumu, jo tiks uzstādītas jaunas iekārtas ar lielāku energoefektivitāti. ŪAS darbība (U4) un ūdensvada tīklu paplašināšana Alojā (U1.1) un Ungurpilī (UU1) palielinās patērētāju skaitu centralizētajā ūdensapgādē un līdz ar to arī pazemes ūdeņu patēriņu un patērētās elektroenerģijas daudzumu. Kopumā elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādē pieaugs, salīdzinot ar patreizējo patēriņu. | Paplašinot kanalizācijas tīklus(K1.2, K1.3) (5650 m, pieslēgums papildus 541 cilvēkam Alojā) un izbūvējot Ungurpilī 1 jaunu KSS (KU2) un jaunas NAI (KU1) pieaugs enerģijas patēriņš. Inflitrācijas samazinājums pēc kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas (K2.5, K2.6) samazinās nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. KSS rekonstrukcija (K3) un NAI rekonstrukcija Alojā, izbūvējot jaunas (K4) samazinās nelietderīgi patērētās elektroenerģijas daudzumu, jo tiks uzstādītas jaunas iekārtas ar lielāku energoefektivitāti. Enerģijas patēriņu palielinās dūņu apstrādes iekārtu izbūve. Kopumā elektroenerģijas patēriņš kanalizācijas savākšanā un attīrīšanā pieaugs, salīdzinot ar patreizējo patēriņu. |

### PrIP un IIP piedāvāto uzlabojumu ietekme uz piesārņojuma slodzēm

Esošo NAI rekonstrukcija, izbūvējot jaunas un jauni pieslēgumi centralizētajai kanalizācijas sistēmai samazinās nepietiekoši attīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē. NAI tiks nodrošināta notekūdeņu attīrīšana atbilstoši Latvijas likumdošanas un ES Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīvas prasībām, ilgtermiņā paredzot izpildīt RVP prasības biogēno vielu (slāpekļa un fosfora) atdalīšanai, un tas uzlabos vai vismaz nepasliktinās notekūdeņus saņemošās ūdenstilpes – Soģupes ūdens kvalitāti. Bez tam, izbūvējot NAI septisko dūņu pieņemšanas tvertni, tiks uzlabota septisko dūņu pieņemšana no nekanalizētajiem rajoniem, bet ierīkojot dūņu laukus – sekmēta notekūdeņu attīrīšanas laikā radušos atkritumu  - notekūdeņu dūņu likumdošanai atbilstoša dūņu apsaimniekošana un lietderīga izmantošana.

Kā jau tas tika minēts nodaļā 6.5. - kopējais veikto analīžu skaits nav pietiekams, un tās ir  veiktas ar nepietiekošu regularitātes pakāpi, lai iegūtu objektīvus rezultātus par piesārņojuma slodzēm. Tādējādi, piesārņojuma slodžu novērtēšanai tika izmantota standartizēta metodika, pielietojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu esošos un paredzētos darbības efektivitātes rādītājus un standartizētas piesārņojošo vielu slodzes vērtības uz vienu iedzīvotāju, kā tas ir uzrādīts tabulā 6.7. Uz kanalizācijas tīklam nepieslēgtajiem patērētājiem attiecinātās piesārņojuma slodzes, aprēķinos pieņemtās standarta piesārņojuma slodzes un septiķu attīrīšanas efektivitāte ir sniegta tabulā 6.2. Slodzes no izvedamajām bedrēm, kuru saturs tiek nogādāts uz NAI, pievienotas kopējām slodzēm, ko rada no centralizētā kanalizācijas savākšanas tīkla attīrīšanas iekārtās ienākošie notekūdeņi.

Tabula 6.7. - Piesārņojuma vienības slodzes samazinājums Alojā

| Parametri | Vienības slodze (g/c/d) | Piesārņojuma samazinājums NAI, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Esošās NAI | Pēc PrIP realizēšanas | Pēc IIP realizēšanas |
| BSP5 | 60 | 90 | 90 | 90 |
| ĶSP | 135 | 75 | 80 | 80 |
| SV | 60 | 80* | 90 | 90 |
| Nkop | 12 | 10 | 10 | 80 |
| Pkop | 2 | 2 | 2 | 80 |

Piezīme: * - Alojā NAI pārsniedz SV noteikto normu izlaidē, tāpēc piesārņojuma samazinājums ir pieņemts mazāks – 90% vietā - 80%.

Piesārņojuma slodze Ungurpilī, kur pašlaik iedzīvotāju notekūdeņus attīra SIA Aloja-Starkelsen attīrīšanas iekārtās, bet pēc PrIP īstenošanas tie tiks attīrīti atsevišķās, pašvaldībai piederošās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, būtiski nemainītos. Vienīgi gadījumā, ja uzņēmums pirms PrIP realizācijas atsakās turpmāk apkalpot Ungurpils iedzīvotājus (par ko jau brīdinājis pašvaldību), pastāv risks, ka 255 Ungurpils iedzīvotāju notekūdeņi, kas pašlaik tiek attīrīti SIA Aloja-Starkelsen attīrīšanas ietaisēs, varētu tikt novadīti tieši vidē bez attīrīšanas. Jauno Ungurpils NAI efektivitāte būs sekojoša - BSP5 - 25 mg/l, ĶSP – 125 mg/l, SV - 35 mg/l.

Alojas esošo, pēc prioritārās un pēc ilgtermiņa investīciju programmas realizācijas sagaidāmo gada kopējo piesārņojuma slodžu detalizēts aprēķins sniegts pielikumā D2. Kopsavilkums par Alojā gada laikā radīto kopējo un vidē novadīto piesārņojumu, kā arī piesārņojuma slodžu procentuālo samazinājumu pret iepriekšējo laika periodu sniegts tabulā 6.8.

Tabula 6.8. - Notekūdeņu piesārņojuma slodzes Alojā

| Slodze | Laika periods | BSP5 | ĶSP | SV | Nkop | Pkop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējā no aglomerācijas, t/gadā | Esošā situācija | 34.46 | 77.54 | 34.46 | 6.89 | 1.15 |
|  | Pēc PrIP | 34.46 | 77.54 | 34.46 | 6.89 | 1.15 |
|  | Pēc IIP | 34.46 | 77.54 | 34.46 | 6.89 | 1.15 |
| Vidē novadītā, t/gadā | Esošā situācija | 11.56 | 37.75 | 14.20 | 6.52 | 1.14 |
|  | Pēc PrIP | 6.96 | 27.34 | 7.29 | 6.34 | 1.13 |
|  | Pēc IIP | 4.03 | 16.98 | 4.09 | 1.56 | 0.26 |
| Samazinājums pret iepriekšējo laika periodu, % | Esošā situācija | - | - | - | - | - |
|  | Pēc PrIP | 39.8% | 27.6% | 48.7% | 2.7% | 0.5% |
|  | Pēc IIP | 58.0% | 62.1% | 56.1% | 24.6% | 23.0% |

Pašlaik ievērojama vidē novadītā piesārņojuma slodze rodas no centralizēto kanalizācijas sistēmu neizmantojošo iedzīvotāju notekūdeņiem. Vidējās gadā novadītās piesārņojuma slodzes no šīs iedzīvotāju grupas ir: BSP – 9.75 t/g, ĶSP – 28.21 t/g, SV – 10.45 t/g, Nkop – 3.13 t/g un Pkop-0.52 t/g. Līdz ar to arī piesārņojuma slodžu samazinājums ir proporcionāls centralizētajam kanalizācijas tīklam pieslēgto iedzīvotāju skaita pieaugumam. Pēc PrIP realizācijas būs ievērojams BSP5, ĶSP, SV, piesārņojuma slodžu samazinājums uz vidi - attiecīgi par 4.6 t/g, 10.4 t/g un 6.9 t/g, bet slāpekļa un fosfora slodze tiks samazināta attiecīgi par  0.17 t/g un 0.01 t/g. Pēc PrIP realizēšanas tiks turpināts darbs pie tīklu paplašināšanas un paredzēta arī papildus tilpņu izbūve NAI slāpekļa un fosfora savienojumu noņemšanai, tāpēc perspektīvā, ja pilnībā realizē IIP, ir sagaidāms, ka piesārņojuma slodze uz vidi varētu samazināties vēl:  BSP - par 2.93, ĶSP – par 10.36, SV – par 3.2 , N – par 4.78 un P par 0.97 tonnām gadā.

### Ietekmes uz vidi novērtējums

Likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteikts, ka IVN procedūra jāveic, ja pazemes ūdeņu ieguve pārsniedz  500 000 m3/gadā un  notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, kuru jauda pārsniedz 30 000 cilvēkekvivalentu. Atbilstoši Latvijas un ES likumdošanai PrIP paredzētajām komponentēm nav nepieciešama IVN procedūra, tomēr atbildīgā vides institūcija (šajā gadījumā - Valmieras RVP), pamatojoties uz ES IVN direktīvas 2. pielikumu, var pieprasīt veikt IVN. Pēc iespējamās prioritārās investīciju programmas izskatīšanas Valmieras RVP tiks lūgta sniegt atzinumu par to, vai kādai no īstermiņa investīciju programmā iekļautajām darbībām būs nepieciešams veikt IVN.

## Vides ieguvumi no PrIP paredzētajiem pasākumiem

PrIP radīto vides ieguvumu kopsavilkums sniegts tabulā 6.9.

Tabula 6.9. - Vides ieguvumi no PrIP

| Mērķi | Komentāri |
| --- | --- |
| Vides kvalitātes saglabāšana, aizsardzība un uzlabošana | Septiņu neizmantojamo artēzisko aku tamponēšana (U3.3) novērsīs pazemes ūdeņu piesārņošanas risku no nenoslēgtiem artēziskajiem urbumiem. Palielinot pieslēguma īpatsvaru kanalizācijas sistēmai (no 39% līdz 73%) (K1.2, K1.3) un uzlabojot NAI izplūdes kvalitāti (K4) samazināsies augsnes, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošana. Kanalizācijas tīklu un KSS rekonstrukcija (K2.5, K2.6, K3) samazinās notekūdeņu noplūdi un līdz ar to arī augsnes/gruntsūdeņu piesārņošanu. |
| Sabiedrības veselības aizsardzība | Ūdensgūtnes sakārtošana (U3.1, U3.2, U3.3), ūdensapgādes tīklu (U2.1, U2.3, U2.8), ūdenstorņa (U5) un ŪAS rekonstrukcija (U4) uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (U1.1) uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti iedzīvotājiem, kuri pašlaik izmanto ūdeni no seklajām grodu akām, kas ir jutīgas pret piesārņojumu. Samazināts risks veselībai no iespējamās augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas no nosēdbedrēm un bojātiem kanalizācijas vadiem, novērstas smakas un nelabvēlīgi higiēniskie apstākļi, samazinot nosēdbedru skaitu (K1.2, K1.3). |
| Dabas resursu saprātīga un racionāla izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (U2.1, U2.3, U2.8) samazinās zudumus un līdz ar to arī sekmēs racionālu resursu izmantošanu. |
| Sekmēt pasākumus starptautiskā mērogā, kas saistīti ar reģionālām vai globālām vides problēmām | Tiks sekmēta ES direktīvu prasību sasniegšana: - DzŪD, 98/83/EC; - PNAD, 91/271/EEC; - ŪSD 2000/60/EC; - 96/61/EC par Integrēto piesārņojuma novēršanu un kontroli. |
| Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (U2.1, U2.3, U2.8) samazinās zudumus un līdz ar to arī samazinās nelietderīgu pazemes ūdens un novērsīs elektroenerģijas iegūšanai izmantoto dabas resursu nelietderīgu izmantošanu (ja enerģija tiek iegūta no neatjaunojamiem dabas resursiem - fosilā kurināmā). Ūdensgūtnes sakārtošana (U3.1, U3.2, U3.3) paaugstinās ūdens ieguves efektivitāti, samazinās enerģijas patēriņu un novērsīs pazemes ūdeņu piesārņošanas risku. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (K2), KSS rekonstrukcija (K3) un jaunās iekārtas NAI (K4) novērsīs elektroenerģijas iegūšanai izmantoto dabas resursu nelietderīgu izmantošanu. Samazināts virszemes ūdeņu piesārņošanas risks no pārplūstošām nosēdbedrēm, paplašinot tīklu (K1.2, K1.3.) un no nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem. NAI rekonstrukcija, izbūvējot jaunas NAI (K4) uzlabos izplūdes rādītājus, līdz ar to samazinot piesārņojuma ieplūdi Soģupē un tādējādi sekmējot upes ūdens kvalitātes uzlabošanos. |
| Integrēta pieeja piesārņojuma novēršanai un kontrolei | Kanalizācijas tīklu paplašināšana (K1.2, K1.3) un rekonstrukcija (K2.5, K2.6) samazinās grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanu no izvedamajām bedrēm un no kanalizācijas kolektora. Notekūdeņu attīrīšanas uzlabošana, izbūvējot jaunas NAI (K4) samazinās virszemes ūdeņu piesārņošanu ar nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem. Septisko dūņu pieņemšanas tvertnes izbūve NAI un dūņu apsaimniekošana (K4) sekmēs septisko dūņu savākšanu no nekanalizētajiem rajoniem un notekūdeņu dūņu sagatavošanu un izmantošanu lauksaimniecības zemju auglības uzlabošanā. |
| Neatjaunojamo energoresursu patēriņa samazināšana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (U2.1, U2.3, U2.8, UU2), ūdensgūtnes sakārtošana (U3.1, U3.2, U3.3) un ūdenstorņa rekonstrukcija (U5) ļaus samazināt nelietderīgu pazemes ūdeņu un elektroenerģijas patēriņu, un līdz ar to novērsīs elektroenerģijas iegūšanai izmantoto dabas resursu nelietderīgu izmantošanu (ja enerģija tiek iegūta no neatjaunojamiem dabas resursiem - fosilā kurināmā). Nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu ļaus samazināt arī KSS rekonstrukcija (K3) un NAI rekonstrukcija (K4). Elektroenerģijas patēriņu palielinās ŪAS rekonstrukcija (U4), jaunu tīklu izbūve (U1.1, UU1, K1.2, K1.3), kā arī jaunas KSS un NAI izbūve Ungurpilī (KU1, KU2). |
| Uzlabotas reaģēšanas un avāriju novēršanas iespējas | SCADA sistēmas uzstādīšana ŪAS (U4) un NAI (K4) sniegs pastāvīgu informāciju par sistēmas darbību un attiecīgi brīdinās par iespējamām novirzēm. |
| Vides kvalitātes uzlabošana pilsētas teritorijā | Veicot kanalizācijas sistēmas uzlabošanas darbus (K1.2, K1.3, K2.5, K2.6, K3, K4), tiks uzlabota notekūdeņu savākšanas sistēma, NAI izplūdes kvalitāte un samazināta notekūdeņu noplūžu iespējamība gruntsūdeņos, augsnē un virszemes ūdeņos. |
| Sabiedrības veselības un drošības uzlabošana | Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija (U2.1, U2.3, U2.8, U3.1, U3.2, U3.3, U4, U5, UU1, UU2) uzlabos ūdensapgādes pakalpojumu drošību un dzeramā ūdens kvalitāti iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus. Jaunu tīklu izbūve (U1.1) sniegs iespēju izmantot pilsētas centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus lielākam iedzīvotāju skaitam, kuri pašlaik izmanto seklās grodu akas, kuru ūdens ir jutīgs pret piesārņojumu. Neizmantoto artēzisko aku tamponēšana (U3.3) novērsīs pazemes ūdeņu piesārņošanas risku. Veicot kanalizācijas sistēmas uzlabošanas darbus (K2.5, K2.6, K3, K4, KU1, KU2) un tīklu paplašināšanu (K1.2, K1.3), tiks uzlabota izplūdes kvalitāte un samazināta notekūdeņu noplūžu iespējamība gruntsūdeņos un augsnē, kas kopumā samazinās risku cilvēku veselībai. Veicot kanalizācijas tīklu paplašināšanu (K1.2, K1.3) tiks samazināta notekūdeņu noplūžu iespējamība virszemes ūdeņos, gruntsūdeņos un gruntī no nosēdbedrēm. |
| Klimata izmaiņas | Nav attiecināms uz šo programmu. |
| Gaisa kvalitāte | Kanalizācijas tīklu paplašināšana nekanalizētajos rajonos (K1.2, K1.3), samazinoties izvedamo bedru skaitam, novērsīs smakas no septiķiem/izvedamajām bedrēm un to iztukšošanas laikā, un KSS un NAI rekonstrukcija novērsīs smakas no sistēmas hidraulisko pārslodžu gadījumā. |
| Daba un bioloģiska daudzveidība | Piedāvātie komponenti būtiski neietekmēs dabu un bioloģisko daudzveidību un līdz ar to tiks saglabāta bioloģiskā daudzveidība iepriekšējā līmenī. |
| Pilsētvide | Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru uzlabošana un apkalpojamās teritorijas paplašināšana uzlabos sniegto pakalpojumu līmeni un radīs priekšnoteikumus ekonomiskajai attīstībai pilsētā. |
| Atkritumu apsaimniekošana | Notekūdeņu dūņas no NAI tiks sagatavotas (kompostētas) izmantošanai lauksaimniecībā. |
| Piekrastes josla | Nav attiecināms uz šo programmu. |
| Ūdens resursu apsaimniekošana | Artēzisko aku tamponēšana (U3.3) samazinās pazemes ūdeņu piesārņošanas risku, bojāto ūdensvada tīklu nomaiņa (U2.1, U2.3, U2.8) samazinās dzeramā ūdens noplūdi. Kanalizācijas tīklu paplašināšana (K1.2, K1.3) samazinās gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanu no izvedamajām bedrēm. NAI rekonstrukcija, izbūvējot jaunas (K4) samazinās piesārņojuma slodzi uz vidi. Kanalizācijas sistēmas izveide Ungurpilī (KU1, KU2) novērsīs iespējamo virszemes ūdeņu piesārņošanu no tiešajām izlaidēm. Tas viss kopumā sekmēs vispārīgu ūdens kvalitātes uzlabošanos vai nepasliktināšanos upju baseinu robežās, kas atbilst ūdeņu struktūrpolitikas direktīvas (2000/60/EC) nostādnēm. |

## Atbilstība ES direktīvām

ES direktīvu apraksts, kas attiecas uz dzeramā ūdens apgādi un notekūdeņu attīrīšanu, ir sniegts pielikumā D1. Visas PrIP iekļautās komponentes ir virzītas uz vides stāvokļa uzlabošanu, izpildot ES direktīvu prasības un/vai samazinot nelietderīgu elektroenerģijas un citu resursu patēriņu, tādēļ atbilst ES finansējuma saņemšanai. PrIP iekļauto projekta komponenšu atbilstības pakāpe ES Direktīvām ir apskatīta tabulā 6.10.

Tabula 6.10. - PrIP komponenšu atbilstība ES direktīvu prasībām

| Kods | Komponente | Mērķa atbilstība ES direktīvām |
| --- | --- | --- |
|  | Ūdens apgāde |  |
| U1 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana | Uzlabos iedzīvotāju nodrošinājumu ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni (nodrošināto iedz. skaits pieaugs no 46 līdz 60%). Tādējādi tiks nodrošināta pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegāde patērētājiem, atbilstoši DzŪD 98/83/EC 4.1 un 6.1a panta prasībām. Samazinās saslimstības risku no veselībai kaitīga ūdens izmantošanas (iesp. bakterioloģiskais piesārņojums seklajās akās). |
| U2 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Nodrošinās pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi patērētājiem, atbilstoši DzŪD 98/83/EC 4.1 un 6.1a panta prasībām. Ūdens zudumu samazināšana ūdensvada tīklā ļaus samazināt ūdens ieguvi, ķimikāliju un enerģijas patēriņu, atbilstoši ŪSD 2000/60/EC 1b un 11.3c pantam, kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu un direktīvai 93/76/EEC par oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu, uzlabojot enerģijas izmantošanas efektivitāti. |
| U3 | Ūdensgūtnes sakārtošana | Nodrošinās pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi patērētājiem, atbilstoši DzŪD 98/83/EC 4.1 panta prasībām. Nodrošinās pazemes ūdeņu aizsardzību un efektīvu resursu izmantošanu, atbilstoši ŪSD 2000/60/EC 1b, 1d un 11.3c panta prasībām. Uzlabos enerģijas izmantošanas efektivitāti, atbilstoši direktīvai 93/76/EEC par oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu, uzlabojot enerģijas izmantošanas efektivitāti. |
| U4 | Ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija | Nodrošinās pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi patērētājiem, atbilstoši DzŪD 98/83/EC 4.1 panta prasībām. |
| U5 | Ūdenstorņa rekonstrukcija | Nodrošinās pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi patērētājiem, atbilstoši DzŪD 98/83/EC 4.1 panta prasībām. |
| UU | Ūdensapgāde Ungurpilī | Uzlabos iedzīvotāju nodrošinājumu ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni atbilstoši DzŪD 98/83/EC 4.1 un 6.1a panta prasībām. Samazinās saslimstības risku no veselībai kaitīga ūdens izmantošanas (iesp. bakterioloģiskais piesārņojums seklajās akās). Ūdens zudumu samazināšana ūdensvada tīklā ļaus samazināt ūdens ieguvi, ķimikāliju un enerģijas patēriņu, atbilstoši ŪSD 2000/60/EC 1b un 11.3c pantam, kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu un direktīvai 93/76/EEC par oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu, uzlabojot enerģijas izmantošanas efektivitāti. |
|  | Kanalizācija |  |
| K1 | Kanalizācijas tīklu izbūve | Kanalizācijas tīklu paplašināšana, kas, atbilstoši PNAD 91/271/EEC 3.1 pantam, nodrošinās efektīvu pilsētas notekūdeņu savākšanas sistēmu. Novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu no izvedamajām bedrēm, atbilstoši ŪSD 2000/60/EC un direktīvas 96/61/EC par Integrēto piesārņojuma novēršanu un kontroli nostādnēm. |
| K2 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | Atbilstoši PNAD 91/271/EEC 3.1 un 3.2 pantam nodrošinās efektīvu pilsētas notekūdeņu savākšanas sistēmu un samazinās lietus ūdeņu/gruntsūdeņu pieplūdes papildus slodzes uz NAI. Novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu, atbilstoši ŪSD 2000/60/EC un direktīvas 96/61/EC par integrēto piesārņojuma novēršanu un kontroli nostādnēm. |
| K3 | KSS rekonstrukcija | Atbilstoši PNAD 91/271/EEC 3.1 pantam nodrošinās efektīvu pilsētas notekūdeņu savākšanas sistēmu. |
| K4 | NAI rekonstrukcija, izbūvējot jaunas | Notekūdeņu attīrīšanas uzlabošana, atbilstoši PNAD 91/271/EEC 4.pantam. |
| KU | Kanalizācijas sistēmas Ungurpilī | Novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu, atbilstoši ŪSD 2000/60/EC un direktīvas 96/61/EC par integrēto piesārņojuma novēršanu un kontroli nostādnēm. Notekūdeņu attīrīšanas uzlabošana, atbilstoši PNAD 91/271/EEC. |

Latvijas mazpilsētu ūdensapgādes avotu izpēte un krājumu akcepts. Aloja. Valsts Ģeoloģijas dienests, Rīga 2001.

Latvijas mazpilsētu ūdensapgādes avotu izpēte un krājumu akcepts. Aloja. Valsts Ģeoloģijas dienests, Rīga 2001.

Alojas pilsētas ūdenssaimniecības projekta TEP, SIA „Firma L4”, 2002.

īpaši aizsargājamās teritorijas, kas klasificētas saskaņā ar “Putnu” direktīvas klasifikāciju (79/409/EEC OJ L103 of 25.4.79), un vietas, uz kurām dalībvalstis piedāvā attiecināt “Dzīvotņu” direktīvas (92/43/EEC, OJ L206 of 22.7.92) paragrāfu 4(1). Vietu nozīmēšanu nosaka arī dokuments Nr. 99/7-rev2, ko pieņēmusi Dzīvotņu komiteja 1999. g. 4. oktobrī saskaņā ar direktīvu 92/43/EEC).

Latvijas mazpilsētu ūdensapgādes avotu izpēte un krājumu akcepts. Aloja. Valsts Ģeoloģijas dienests, Rīga 2001.

Latvijas mazpilsētu ūdensapgādes avotu izpēte un krājumu akcepts. Aloja. Valsts Ģeoloģijas dienests, Rīga 2001.

Latvijas būvnormatīvi balstās uz bijušajām PSRS SNIP normām, kurās vienības slodzes bija tīri teorētiski plānotās tehniskās slodzes. Pēc pasaulē pieņemtās prakses notekūdeņu slodzes rēķina pēc vidējiem rādītājiem, kas ir iegūti, pamatojoties uz gada vidējiem katras dienas ik stundas ņemtajiem rādītājiem. Katrā reģionā šīs slodzes ir atšķirīgas, tāpēc, līdzīgi kā iepriekš realizētajos projektos, tiek izmantotas standartslodzes, kas ir raksturīgas reģionam, kurā atrodas Latvija.

Virszemes ūdeņu kvalitātes pārskats 2002, Latvijas Vides aģentūra, Rīga, 2003.

Virszemes ūdeņu kvalitātes pārskats 2002, Latvijas Vides aģentūra, Rīga, 2003.

Alojas pilsētas ūdenssaimniecības projekta TEP, SIA “Firma L4”, 2002. g.