VIDES AIZSARDZĪBAS UN

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Robežu noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros (Nr.37/70.05)

ALOJA

Rīga 2011

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Aglomerācijas robežas definēšana	5

1.1.Aglomerācijā iekļautās teritorijas un to pamatojums	5

1.2  Pakalpojuma nodrošināšanas tehniskās iespējas	6

1.3.   Pakalpojuma pārklājuma pamatotības izvērtējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās	6

1.4. Secinājumi par izvēlētās aglomerācijas pamatotību	11

2.	Pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums	12

2.1. Ūdensapgādes sektorā	12

2.2. Kanalizācijas sektorā	13

2.3. Ilgtermiņa investīciju programmas atbilstība aglomerācijai	14

3. Piesārņojuma slodzes aprēķins aglomerācijā	15

IEVADS

Latvijas Nacionālajā programmā integrācijai ES un Latvijas Nacionālā vides politikas plānā virszemes ūdens kvalitātes nodrošināšana ir definēta kā viena no prioritātēm ar uzsvaru uz ūdenstilpju eitrofikācijas mazināšanu, ūdeņu pārrobežu piesārņojuma un novadītā slāpekļa mazināšanu no punktveida avotiem.

Normatīvo aktu prasības par maksimāli pieļaujamām piesārņojuma koncentrācijas robežām tiek attiecinātas uz ūdenssaimniecības sistēmām konkrētā teritorijā, tāpēc ir svarīgi precīzi definēt analizējamās ūdenssaimniecības sistēmas robežas. Ar 2010.gada 27.jūlijā izdarītajiem grozījumiem Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumos Nr.34. „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk - MK not. Nr.34) ir ietverts termins „aglomerācija”. Tas dod iespēju projektu sagatavošanas gaitā ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ar vietējo pašvaldību domju lēmumiem definēt konkrētu teritoriju, uz kuru tiek attiecināta ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana un attīstība.

Atbilstoši Eiropas Komisijas nostājai, saskaņā ar Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (turpmāk tekstā – Direktīva 91/271/EEK) prasībām, pieslēguma iespēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir jānodrošina 100% aglomerācijas iedzīvotāju, vai arī jāizveido tāda alternatīva pakalpojumu pieejamības un kontroles sistēma, lai nodrošinātu individuālo risinājumu atbilstošu izveidi un apsaimniekošanu. Ņemot vērā šo uzstādījumu, ir ļoti svarīgi izanalizēt visus tehniskos un vides apstākļus, un ekonomiskos aprēķinus, un definēt aglomerāciju rēķinoties ar reālajām tehniskajām un finansiālajām iespējām izbūvēt centralizētās sistēmas.

Kopš 2010.g. 27.jūlija vairākas Latvijas apdzīvotās teritorijas ir definējušas savu notekūdeņu aglomerāciju saskaņā ar MK not. Nr.34. ietverto aglomerāciju robežu definējumu. Lai nodrošinātu atbilstošu robežu noteikšanu pārējās apdzīvotajās vietās ar cilvēku ekvivalentu virs 2000 ir nepieciešams noteikt notekūdeņu aglomerācijas robežas un tās saskaņot vietējā pašvaldībā.

Darbu izpildes gaitā Izpildītājs izvērtē un iesaka projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un attiecīgajām pašvaldībām, kas īsteno ūdenssaimniecības attīstības projektus, kur definēt aglomerācijas robežas atbilstoši MK not. Nr.34.prasībām, lai precīzi noteiktu projekta ietvaros un ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības aktivitāšu ietvaros sasniedzamo centralizētās kanalizācijas un centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritoriju, uz kuru attiecas noteiktās prasības, un attiecīgi šo pakalpojumu nodrošinājuma līmeni. Šī līguma ietvaros izpildītājs saskaņā ar darba uzdevumu sniedz nepieciešamo ieguldījumu sekojošās pašvaldībās

| Nr.p.k. | Pašvaldības | Nr.p.k. | Pašvaldība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuldīga | 17 | Baldone |
| 2 | Madona | 18 | Rūjiena |
| 3 | Aizkraukle | 19 | Viļāni |
| 4 | Saldus | 20 | Priekule |
| 5 | Jēkabpils | 21 | Aloja |
| 6 | Gulbene | 22 | Ugāle |
| 7 | Balvi | 23 | Vangaži |
| 8 | Ērgļi | 24 | Ikšķile |
| 9 | Jaunpiebalga | 25 | Rēzekne |
| 10 | Grobiņa | 26 | Dobele |
| 11 | Pļaviņas | 27 | Bauska |
| 12 | Saulkrasti | 28 | Babīte |
| 13 | Līgatne | 29 | Iecava |
| 14 | Koknese | 30 | Īslīce |
| 15 | Skrīveri | 31 | Jaunjelgava |
| 16 | Brocēni | 32 | Vecumnieki |

# Aglomerācijas robežas definēšana

Alojas aglomerācijā iekļaujas Alojas pilsētas blīvi apdzīvotās teritorijas.

## 1.1.Aglomerācijā iekļautās teritorijas un to pamatojums

Pielikumā pievienotajās shēmās, ir redzams, ka Alojas aglomerācijā iekļaujas Alojas pilsētas blīvi apdzīvotā teritorija.

Alojas novadā ir atsevišķas apdzīvotas vietas Ungurpils un Stābeģi, kas atrodas netālu no Alojas un būtu jāizvērtē to iekļaušana aglomerācijā. Lai arī apdzīvotās vietas ir vairākas noteiktas robežas kā apdzīvotai vietai ir tikai Ungurpilij. Saskaņā ar teritorijas plānojumu abas apdzīvotās vietas atrodas Alojas novadā, līdz ar to nav administratīvu šķēršļu aglomerācijas definējumam pēc tās blīvās apbūves principiem un centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izplūdes vietas. Alojas novada pilsētas daļa Valteri arī neiekļaujas kopējā Alojas pilsētas notekūdeņu aglomerācijā.

Lai definētu aglomerāciju, kurā ir ekonomiski pamatoti plānot centralizētu notekūdeņu savākšanu, jāņem vērā augstākminētā specifiskā situācija, kā arī jaunās apbūves teritorijas, kuras veidojas blīvās apbūves teritorijas tuvumā.

Tā kā šī līguma uzdevums ir noteikt Alojas aglomerācijas teritoriju esošajā situācijā uz 2011.gada 1.jūliju, tā tiek noteikta teritorijai, kur jau ir esoša apbūve un ekonomiskais pamatojums plānot kanalizācijas sistēmas attīstību. Tai pat laikā, jaunās apbūves teritorijas veidojas uz teritorijas attīstības plāna pamata, kur attīstoties apbūvei, aglomerācijas robežas var palielināties.

Aglomerācijā iekļauto un izslēgto teritoriju raksturojums:

- Alojas aglomerācijā iekļaujas apdzīvotās vietas Alojas pilsētas blīvi apdzīvotās teritorijas.

- Alojas aglomerācijās neiekļaujas Alojas pilsētas robežās esošās mežu, kapu un parku teritorijas, kā arī teritorijas, kas nav pietiekami blīvi apdzīvotas, lai tur plānotu centralizētu komunikāciju izbūvi.

- Aglomerācijā neiekļaujas Alojas pilsētas Valteru daļa (skat. pamatojumu 1.3. nodaļā);

- Alojas aglomerācijā neiekļaujas apdzīvotā vieta Ungurpils (skat. pamatojumu 1.3. nodaļā).

- Alojas aglomerācijā neiekļaujas apdzīvota teritorija Stāberģi.

- Citu blīvi apdzīvotu vietu tuvumā Alojas aglomerācijai nav.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pārklājuma teritorijas raksturojums:

Iepriekš sniegtais raksturojums norāda aglomerācijas teritorijas definējumu esošajā situācijā (uz 2011.gada 1.jūliju), tomēr jānorāda, ka shematiski pakalpojumu pārklājuma teritorija, uz kuru pakalpojuma sniedzējs plāno piemērot MK not. Nr.34 noteiktās prasības ir plašāka. Tas norāda tendenci apbūves paplašināšanai un ir saskaņā ar attīstības un teritorijas plānojumiem. Minēto teritoriju nepieciešams noteikt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, lai teritoriju plānotajiem būtu zināmas perspektīvās prasības nākotnes aglomerācijai, kas tiktu ņemtas vērā plānošanas dokumentu grozījumos, un kurās nepieciešamās prasības var uzstādīt arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.

## 1.2  Pakalpojuma nodrošināšanas tehniskās iespējas

Precizējot aglomerāciju, kur ir ekonomiski pamatoti pēc ūdenssaimniecības projekta realizācijas 2012/2013.gadā nodrošināt centralizētus notekūdeņu pieslēgumus tiks sasniegti 76 % aglomerācijas teritorijas, jo ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros papildus centralizētus dzeramā ūdens un kanalizācijas pieslēgumus definētajā aglomerācijā nepieciešams nodrošināt daļai Alojas pilsētas, kur nav pieejami atbilstoši notekūdeņu savākšanas un ūdensapgādes pakalpojumi.

Tā kā Alojas ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošana nenoslēgsies pēc projekta realizācijas 2011. gadā, kā arī iedzīvotāji pieslēgumus pa privātīpašumiem veidos vairāku gadu garumā, Alojas ūdenssaimniecības uzņēmuma SIA „Alojas komunālais dienests” rīcībā ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums, lai iedzīvotājiem bez centralizēta pieslēguma sniegtu notekūdeņu savākšanas pakalpojumu, nogādājot tos notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas nodrošina direktīvas 91/271/EEC prasībām atbilstošu attīrīšanu.

Ungurpils ciemu, kas ir izslēgts no aglomerācijas (pamatojumu skat. 1.3.nodaļā) un kurām centralizētu sistēmu nodrošinājumu ir ekonomiski pamatoti plānot neatkarīgu, esošajā situācijā Ungurpils ciemā ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas pieder privātam uzņēmējam SAI „Aloja Starkelsen”.

Stāberģu apbūves teritorijai, kas ir izslēgta no aglomerācijas, nav nodrošināti citi centralizēti notekūdeņu savākšanas risinājumi, bet notekūdeņi tiek savākti septiķos vai izsmeļamajās bedrēs, nav konstatētas arī neattīrītu notekūdeņu tiešās izplūdes ūdensobjektos. Līdz ar to šīs aglomerācijas definēšanai nav konstatēta būtiska ārēju faktoru ietekme uz vidi, kas būtu jāizvērtē kā ekonomiskais pamatojums iekļaušanai aglomerācijā.

## 1.3.   Pakalpojuma pārklājuma pamatotības izvērtējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās

Pēc 2003.gada veiktā Alojas ūdenssaimniecības novērtējuma ziņojumā sniegtās informācijas (sagatavoja SIA „Eiroprojekts” sadarbībā ar Barry International) un ņemot vērā 2007.g. SIA „Venteko” veikto projekta aktualizācijas ziņojumu, papildus jaunu pieslēgumu izveidošanai ūdensapgādes un kanalizācijas jomā, ir nepieciešams turpināt arī sistēmu rekonstrukcijas darbus.

Izmantot 2007.g. datus iedzīvotāju maksātspējas un ekonomiski pamatoto investīciju noteikšanai nav iespējams, jo minētie dati ir novecojuši. Tāpēc, lai noteiktu ekonomisko pamatu ūdenssaimniecības investīciju attīstībai tiek izmantoti LR Centrālās statistikas pārvaldes dati par strādājošo vidējā mēneša darba samaksu pēc nodokļu nomaksas 2010.g. - 316 LVL. Lai aprēķinātu ienākumus vienas mājsaimniecības ietvaros uz vienu personu mājsaimniecībā tiek pieņemts, ka vidēji vienā mājsaimniecībā uz vienu strādājošo ir viens apgādājamais. Kā rezultātā vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli 2010.g. bija 158 LVL mēnesī. Maksimāli pieļaujamais tarifa līmenis – 4 % veidotu 6,32 Ls no 1 mājsaimniecības locekļa mēnesī. Gada laikā tas sastādītu aptuveni 75,84 Ls, savukārt atbilstoši vidējam sistēmas kalpošanas laikam 30 gadu laikā, summārā investīciju summa uz 1 iedzīvotāju sastāda 2 275 LVL, kas tiek noteikts kā maksimālais slieksnis ekonomiski pamatotu investīciju ieguldījumam. Jāņem vērā, ka izmantotie aprēķini ir vienkāršoti, lai iegūtu vispārēju ainu par konkrētās aglomerācijas maksātspēju un iespējamo investīciju ieguldījumu, un tie nav saistoši, aprēķinot tarifa plānu visā aglomerācijā.

Lai noteiktu atsevišķu teritoriju un izvirzītās ilgtermiņa investīciju programmas tehniski ekonomisko pamatojumu pieslēgumu izveidei, vienību cenas un izmaksas, kas ir izmantotas par pamatu investīciju aprēķinam uz 1 iedzīvotāju ir izmantotas no 2011.gada pirmajā pusē reāli veiktajiem iepirkumiem Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos, attiecīgi spiedvada izbūvei (DN – 70 -100) pieņemot 95 Ls/m, pašteces vadu izbūvei (DN 200 – 250) 120 Ls/m un vidējai kanalizācijas sūkņu stacijai (Q – 8 l/s) 20 000 Ls. Attiecībā uz ūdensapgādi, ūdensvada (DN 63 – 100) izbūvei tiek pieņemta vidējā izmaksa 100 Ls/m.

1.tabula 2003.g. TEP papildināšanas ziņojumā ietvertā ilgtermiņa investīciju programmas izvērtējums

| Alojas ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e |
| Aktivitātes nosaukums | Izmaksas, LVL | Investīciju saņēmēju skaits (iedzīvotāju skaits) | Investīciju ieguldījums LVL uz 1 iedzīvotāju | Pamatojums iekļaušanai vai izslēgšanai esošajā aglomerācijā un virzībai IIP |
| U1. Ūdensapgādes tīklu būvniecība, ieskaitot akas, armatūru, ugunsdzēsības hidrantus un asfalta segumu |  |  |  |  |
| U1.2. Baznīcas iela no Miera līdz Jūras ielai, Miera iela no Baznīcas līdz Brīvības ielai, Jaunā iela no Brīvības līdz Jūras ielai, Dārza iela no Baznīcas līdz Salacas ielai, DN 100 | 136 000 | 176 | 773 | Aktivitāte sevī ietver 1 360 m jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte ir ekonomiski pamatota un iekļaujama IIP. |
| U1.3. J.Čakstes iela no Jūras ielas līdz Dārza ielai, DN 100 | 14 200 | 23 | 617 | Aktivitāte sevī ietver 142 m jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte ir ekonomiski pamatota un iekļaujama IIP. |
| U1.4. Rīgas iela no Alojas slimnīcas līdz Valmieras ielai, DN 100 | 45 800 | 19 | 2 411 | Aktivitāte sevī ietver 458 m jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte papildus sevī ietver sistēmas sacilpošanu, kas nodrošinās dzeramā ūdens piegādes drošību slimnīcai. Aktivitāte iekļaujama IIP. |
| U1.5. Dārza iela no Parka līdz Baznīcas ielai, DN 100 | 78 200 | 84 | 931 | Aktivitāte sevī ietver 782 m jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte ir ekonomiski pamatota un iekļaujama IIP. |
| U1.6. Kalēju iela no Kluba līdz Valmieras ielai, DN 100 | 16 400 | 15 | 1 093 | Aktivitāte sevī ietver 164 m jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte ir ekonomiski pamatota un iekļaujama IIP. |
| U1.7. Ausekļa iela no Jūras līdz Brīvības ielai, DN 100 | 38 800 | 68 | 571 | Aktivitāte sevī ietver 388 m jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte ir ekonomiski pamatota un iekļaujama IIP. |
| U1.8. Parka iela no Jūras līdz Dārza ielai, DN 100 | 16 300 | 15 | 1 086 | Aktivitāte sevī ietver 163 m jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte ir ekonomiski pamatota un iekļaujama IIP. |
| U1.9. Limbažu iela no Jūras ielas līdz atzaram uz Alojas mežniecību, DN 100 | 34 000 | 10 | 3 400 | Aktivitāte sevī ietver 340 m jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību. Aktivitātes izbūves izmaksas ir pārlieku augstas, tāpēc nav iekļaujama pakalpojuma pārklājuma teritorijā. |
| U1.10. Ūdensvads no J. Čakstes ielas virzienā uz Parka ielu, DN 50 | 10 500 | 15 | 700 | Aktivitāte sevī ietver 105 m jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte ir ekonomiski pamatota un iekļaujama IIP. |
| U1.11. Parka iela no bērnudārza līdz Brīvības ielai, DN 100 | 13 000 | n/a | 13 000 | Aktivitāte sevī ietver 130 m jaunu ūdensapgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte sevī ietver sistēmas sacilpošanu, kas nodrošinās dzeramā ūdens piegādes drošību slimnīcai. Aktivitāte iekļaujama IIP. |
| Kopā: |  |  |  |  |
| U2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija |  |  |  |  |
| U2.1. Alojas vidusskola - Kluba iela, DN 100 | 12 500 | n/a | 12 500 | Aktivitāte sevī ietver 125 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma realizācijai IIP. |
| U2.4. Brīvības iela no Kluba līdz Parka ielai, DN 100 | 71 700 | n/a | 71 700 | Aktivitāte sevī ietver 717 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma realizācijai IIP. |
| U2.5. Jūras iela no Kluba līdz Valmieras ielai, DN 150 | 16 900 | n/a | 16 900 | Aktivitāte sevī ietver 169 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma realizācijai IIP. |
| U2.6. Jūras iela no J. Čakstes līdz Kluba ielai, DN 150 | 38 600 | n/a | 38 600 | Aktivitāte sevī ietver 386 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma realizācijai IIP. |
| U2.7. Jūras iela no J. Čakstes līdz Parka ielai, DN 100 | 18 200 | n/a | 18 200 | Aktivitāte sevī ietver 182 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma realizācijai IIP. |
| U2.9. Valmieras iela no ūdenstorņa līdz Jūras ielai, DN 200 | 80 800 | n/a | 80 800 | Aktivitāte sevī ietver 808 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma realizācijai IIP. |
| U2.10. Limbažu iela no atzara uz Alojas mežn. līdz NAI, DN 50 | 59 500 | n/a | 59 500 | Aktivitāte sevī ietver 595 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Aktivitāte iekļaujas pakalpojuma pārklājuma teritorijā un ir virzāma realizācijai IIP. |
| Kopā: |  |  |  |  |
| K1 Kanalizācijas tīklu izbūve, ieskaitot akas un ceļa segumu |  |  |  |  |
| K1.1. Esošo pašteces kanalizācijas tīkla paplašināšana d 200 Miera un Baznīcas ielās (ieskaitot vietējās pārsūknēšanas un spiedvadus) (+329 iedzīvotājs) | 192 000 | 329 | 584 | Aktivitāte sevī ietver 1 600 m jaunu notekūdens tīklu būvniecību t.sk pa Čakstes, Kluba, Brīvības un Valmieras ielām. Aktivitāte ir ekonomiski pamatota un iekļaujama aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| K1.4. Lietus kanalizācijas posma d300 izbūve Valmieras ielā | 23 800 | n/a | n/a | Aktivitāte sevī ietver 170 m jaunu lietus kanalizācijas tīklu būvniecību. Aktivitāte nav saistīta ar IIP aktualizāciju aglomerācijas robežu definēšanai. Lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas (drenāžas sistēmas) izbūve nav saistīta ar sadzīves notekūdeņu sistēmas būvniecību, tāpēc netiek virzīta uz IIP. |
| K1.5. Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve Jūras un Kalēju ielā d 500 | 302 400 | n/a | n/a | Aktivitāte sevī ietver 1 440 m jaunu lietus kanalizācijas tīklu būvniecību. Lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas (drenāžas sistēmas) izbūve nav saistīta ar sadzīves notekūdeņu sistēmas būvniecību, tāpēc netiek virzīta uz IIP. |
| Kopā: |  |  |  |  |
| K2 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ieskaitot akas, un ceļa segumu atjaunošanu |  |  |  |  |
| K2.1. Posma D400 pirms KSS rekonstrukcija | 49 350 | n/a | 49 350 | Aktivitāte sevī ietver 235 m esošu kanalizācijas tīklu rekonstrukciju. Aktivitāte iekļaujas notekūdeņu aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| K2.2. Pašteces kanalizācijas rekonstrukcija D400 | 294 000 | n/a | 294 000 | Aktivitāte sevī ietver 1 400 m esošu kanalizācijas tīklu rekonstrukciju. Aktivitāte iekļaujas notekūdeņu aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| K2.3. Pašteces kanalizācijas rekonstrukcija D300 | 119 000 | n/a | 119 000 | Aktivitāte sevī ietver 700 m esošu kanalizācijas tīklu rekonstrukciju. Aktivitāte iekļaujas notekūdeņu aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| K2.4. Pašteces kanalizācijas rekonstrukcija D200 | 39 000 | n/a | 39 000 | Aktivitāte sevī ietver 300 m esošu kanalizācijas tīklu rekonstrukciju. Aktivitāte iekļaujas notekūdeņu aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| Kopā: |  |  |  |  |

Ņemot vērā iepriekš sniegtos aprēķinus var redzēt, ka nav ekonomiski pamatoti plānot dzeramā ūdens apgādes tīklu izbūvi pa Limbažu ielu uz Alojas mežniecības pusi. Jau vēsturiski ir izveidojusies situācija, kad šajā teritorijā ir pieejami notekūdeņu pakalpojumi, tāpēc dzeramā ūdens apgādes teritorija nedaudz atšķirsies no notekūdeņu aglomerācijas teritorijas.

Alojas novadā esošo apdzīvoto vietu izvērtējums pret Alojas aglomerāciju

- Ungurpils apdzīvotās teritorijas izslēgšana no Alojas aglomerācijās:

Saskaņā ar 2003.g. veikto Alojas ūdenssaimniecības novērtējumu un sagatavoto informāciju, kā arī izvirzīto ilgtermiņa un īstermiņa investīciju programmu, Ungurpils teritorijā tiek plānots nodrošināt no Alojas pilsētas neatkarīgu dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu. Attālums starp teritorijām ir ~ 5 km.

Ungurpilī esošie dzeramā ūdens urbumi, dzeramā ūdens sagatavošanas stacija un krājrezervuārs atrodas SIA „Aloja - Starkelsen” īpašumā un SIA „Alojas komunālais dienests” pērk šo pakalpojumu, lai ar dzeramo ūdeni nodrošinātu patērētājus. Arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas bija tikai SIA „Aloja - Starkelsen” īpašumā, tomēr Alojas ūdenssaimniecības projekta realizācijas ietvaros, šajā teritorijā ir izbūvētas atsevišķas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tikai Ungurpils vajadzībām.

Jau vēsturiski bija izveidojusies situācija, kad Ungurpils apdzīvotajā teritorijā esošais sistēmas pārklājums sasniedza 86% pārklājumu un 89% pārklājumu notekūdeņu apgādes jomā. Apstiprinātā projekta ietvaros SIA „Alojas komunālais dienests” Ungurpils teritorijā plāno veikt arī nelielu dzeramā ūdens un notekūdeņu sistēmu paplašināšanu sasniedzot attiecīgi 94% pārklājumu.

Turpmākai sistēmas attīstībai un neatkarīgas dzeramā ūdens apgādes sistēmas attīstībai no SIA „Aloja - Starkelsen” ir ieteicams SIA „Alojas komunālais dienests” sagatavot atsevišķu Ungurciema tehniski ekonomisko pamatojumu un nepieciešamības gadījumā finansējumu pieprasīt 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Aptuvens investīciju ieguldījuma aprēķins uz 1 iedzīvotāju:

- Stābeģu apdzīvotās teritorijas sistēmu apvienošanas izmaksas ar Alojas pilsētu:

Stābeģu apdzīvotā teritorija atrodas no Alojas pilsētas Z virzienā pa Baznīcas ielu. Tuvākais dzeramā ūdens un notekūdeņu savākšanas tīkls atrodas Baznīcas ielas un Brīvības ielas krustojumā. Izbūvējot ~ 1 330 m dzeramā ūdens un notekūdeņu savākšanas tīklus Alojas pilsētai būtu iespējams pievienot ~ 22 jaunus patērētājus un 3 uzņēmumus, kas atrodas autotransporta parku teritorijās.

1 330 m dzeramā ūdens apgādes tīkli x 100 = 133 000 Ls

330 m spiedvads autotransporta parka pievienošanai x 95 = 31 350 Ls

1 kss = 20 000

1 000 m pašteces kanalizācijas tīklu izbūve x 120 = 120 000 Ls

Kopā: 304 350 Ls / 22 iedzīvotāji = 13 834 ls/ uz 1 iedzīvotāju.

- Alojas pilsētas Valteru daļas izvērtējums:

Alojas pilsētas R daļā atrodas pilsētas daļa Valteri, kas 2003.g. Alojas ūdenssaimniecības novērtējuma ziņojumā iepriekš nav detalizēti analizēta ilgtermiņa attīstības jomā. Valteru teritorijā ietilpst Ezera, Bērzu un Lauku ielas, kā arī Dārza ielas pats gals. Šajā teritorijā dzīvo ~ 60 cilvēku (23 mājsaimniecības). Valteru rajona pievienošana pie esošajiem Alojas pilsētas komunikāciju tīkliem ir iespējama Dārza un Parka ielas krustojumā. Mājsaimniecību pieslēgšanai ir nepieciešams izbūvēt ~ 700 m dzeramā ūdens apgādes tīklus, ~ 440 m pašteces kanalizācijas tīklu, 1 kss un ~ 220 m spiedvadu.

660 m dzeramā ūdens apgādes tīkli x 100 = 66 000 Ls

220 m spiedvads autotransporta parka pievienošanai x 95 = 20 900 Ls

1 kss = 20 000

440 m pašteces kanalizācijas tīklu izbūve x 120 = 52 800 Ls

Kopā: 159 700 Ls / 60 iedzīvotāji = 2 728 ls/ uz 1 iedzīvotāju.

Ņemot vērā šodienas teritorijas apbūves blīvumu un nepieciešamās izmaksas teritoriju nav ekonomiski pamatoti iekļaut Alojas pilsētas notekūdeņu aglomerācijas teritorijā.

## 1.4. Secinājumi par izvēlētās aglomerācijas pamatotību

Detalizēts pamatojums par izvēlētās Alojas aglomerācijas teritoriju ir sniegts 1.1.nodaļā. Pēc realizācijā esošā projekta centralizēti kanalizācijas pakalpojumi tiks nodrošināti 76 % aglomerācijā, kas noteikta uz 01.07.2011. Aglomerācijā nav ekonomiski pamatoti iekļaut Alojas novada Ungurpili un Stābeģu apdzīvotās teritorijas.

Ekonomiski pamatotas ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorija nedaudz atšķiras no aglomerācijas, kurā ir ekonomiski pamatoti plānot centralizētus kanalizācijas pakalpojumus, kas saistīts ar Limbažu ielas teritorijas izslēgšanu no ūdensapgādes pakalpojumu zonas, jo centralizēta notekūdeņu savākšana šai teritorijai jau ir nodrošināta esošajā situācijā.

Ņemot vērā, ka Ungurpils c. kopējo iedzīvotāju skaits ir ~ 450, tad ir ieteicams turpmākai Ungurpils dzeramā ūdens un notekūdeņu sistēmas sakārtošanai sagatavot atsevišķu tehniski ekonomisko pamatojumu par Ungurpils dzeramā ūdens un notekūdeņu sistēmu attīstību un nepieciešamo finansējumu pieprasīt izmantojot ERAF līdzfinansējumu 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

# Pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums

Atbilstoši 1.nodaļā definētajai aglomerācijas teritorijai, mainās arī pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums realizācijā esošā projekta rezultātā.

## 2.1. Ūdensapgādes sektorā

Kā redzams 2.tabulā, ekonomiski pamatotas ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā iekļaujas Alojas pilsētas blīvi apdzīvotās teritorijas.

2.tabula   Ūdensapgādes pakalpojumu teritorija un pakalpojumu nodrošinājums

| Rādītāji | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas | Ilgtermiņā |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Alojas pilsētā | 1 524* | 1 524* | 1 524* |
| Iedzīvotāju skaits Alojas pilsētas daļā, Valteri | - 60 | - 60 | - 60 |
| Iedzīvotāju skaits Limbažu ielas rajonā, kas nav ekonomiski pamatota | - 10 | - 10 | - 10 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Alojas pakalpojumu sniegšanas teritorijā | 1 454 | 1 454 | 1 454 |
| Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums projekta iesniegumā: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi | 46 % 701** | 60 % 910*** | 87 % 1 325 |
| Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums pēc precizētās pakalpojumu sniegšanas teritorijas: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita aglomerācijā, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 48% 701 | 63 % 910 | 91 % 1 325 |

*) Iedzīvotāju skaits Alojas pilsētā saskaņā ar Alojas iedzīvotāju reģistru;

**) Saskaņā ar 2007.g. Projekta aktualizācijas ziņojumu pieslēguma apjoms ir 46% no Alojas pilsētas iedzīvotājiem;

***) Jaunu patērētāju skaits saskaņā ar 2007.g. Projekta aktualizācijas ziņojumu;

Salīdzinot ziņojumā iegūtos datus ar KF projekta iesniegumā norādīto, būtiski ir mainījies iedzīvotāju skaits esošajā situācijā Alojā, kas saistīts ar to, ka kopējā iedzīvotāju skaitā, kas tiek skarti projektā attiecībā uz aglomerācijas definējumu nav pamata iekļaut Ungurpils iedzīvotājus un tur radīto piesārņojumu, kā arī to, ka optimistiskās prognozes par iedzīvotāju skaita pieaugumu nav piepildījušās. Projekta iesniegumā neprecīzi tika norādīts arī vienlīdzīgais pakalpojuma līmeņa sasniegums ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumiem pēc projekta realizācijas, kas redzams arī Venteko ziņojumā.

Salīdzinot analizētos datus ar KF projekta iesniegumā plānoto, jāsecina, ka atbilstoši precizētajai ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorijai, faktiskais iedzīvotāju pieslēguma īpatsvars ir samazinājies uz 60 % (nevis 65 %). Šāds samazinājums ir skaidrojams ar to, ka ir izslēgta Ungurpils, kur dzeramā ūdens piegāde tiks nodrošināta lokāli 94% iedzīvotāju pēc projekta realizācijas.

Ņemot vērā 1.4. nodaļā iegūtos secinājumus, ka dzeramā ūdens pārklājuma teritorija atšķiras no notekūdeņu aglomerācijas tikai 10 cilvēku apjomā, tad salīdzinot datus 2. un 3. tabulā, var secināt, ka iedzīvotāju atšķirība ir daudz lielāka – 129 cilvēki. Tiek novērtēts, ka šie varētu būt cilvēki, kam Alojas dzeramā ūdens pakalpojuma sniegšanas teritorijā ir pieejams dzeramā ūdens pakalpojums, bet tie to neizmanto. Kā rezultātā var secināt, ka dzeramā ūdens pakalpojuma pārklājuma teritorijā pēc projekta realizācijas dzīvo 1 039 iedzīvotāji, kas sastāda attiecīgi 68% no visiem Alojas pilsētas iedzīvotājiem, vai 71% no pārklājuma teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem.

## 2.2. Kanalizācijas sektorā

Kā redzams 3.tabulā, ekonomiski pamatotas notekūdeņu savākšanas aglomerācijā iekļaujas Alojas pilsētas blīvi apdzīvotās teritorijas.

3.tabula   Notekūdeņu savākšanas aglomerācija un pakalpojumu nodrošinājums

| Rādītāji | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas | Ilgtermiņā |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Alojas pilsētā | 1 524* | 1 524* | 1 524* |
| Iedzīvotāju skaits Alojas pilsētas daļā, Valteri | - 60 | - 60 | - 60 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Alojas aglomerācijā | 1 464 | 1 464 | 1 464 |
| Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums projekta iesniegumā: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 39 % 594** | 74 % 1 135*** | 98 % 1 464 |
| Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums aglomerācijā: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita aglomerācijā, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 41 % 594 | 76 % 1 135 | 100% 1 464 |

*) Iedzīvotāju skaits Alojas pilsētā saskaņā ar Alojas iedzīvotāju reģistru;

**) Saskaņā ar 2007.g. Projekta aktualizācijas ziņojumu pieslēguma apjoms ir 46% no Alojas pilsētas iedzīvotājiem;

***) Jaunu patērētāju skaits saskaņā ar 2007.g. Projekta aktualizācijas ziņojumu;

Salīdzinot analizētos datus ar KF projekta iesniegumā plānoto, jāsecina, ka atbilstoši precizētajai aglomerācijai, pieslēgumu īpatsvars ir pēc realizācijā esošā projekta sasniegs 76 % (nevis 74 %) iedzīvotāju. Procentuālo pieaugumu nodrošina ekonomiski nepamatoto teritoriju izslēgšana no Alojas aglomerācijas robežām, kā arī sniegtie skaidrojumi 2.1.nodaļā.

## 2.3. Ilgtermiņa investīciju programmas atbilstība aglomerācijai

Kā jau tika norādīts 1.3.nodaļā - IIP būtu iekļaujama aptuveni 2 km jaunu notekūdeņu savākšanas tīklu izbūve Brocēnu pilsētas blīvi apdzīvotajā daļā, kā arī  2 jaunu kss izbūve. Šādi ar notekūdeņu apgādes pakalpojumu būtu nodrošināti visi iedzīvotāji, kuri saņem centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus. Papildus ilgtermiņa investīciju programmā iekļaujas nepieciešamie sistēmas rekonstrukcijas darbi. Citas būtiskas investīcijas ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai ilgtermiņā nav jāparedz.

4.tabula  Aktualizētās ilgtermiņa investīciju programmas apkopojums

| Komponentes identifikators | Komponentes nosaukums | Investīcijas Ls |
| --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes tīklu paplašināšana |  |  |
| U1.2. | Baznīcas iela no Miera līdz Jūras ielai, Miera iela no Baznīcas līdz Brīvības ielai, Jaunā iela no Brīvības līdz Jūras ielai, Dārza iela no Baznīcas līdz Salacas ielai, DN 100 | 136 000 |
| U1.3. | J.Čakstes iela no Jūras ielas līdz Dārza ielai, DN 100 | 14 200 |
| U1.4. | Rīgas iela no Alojas slimnīcas līdz Valmieras ielai, DN 100 | 45 800 |
| U1.5. | Dārza iela no Parka līdz Baznīcas ielai, DN 100 | 78 200 |
| U1.6 | Kalēju iela no Kluba līdz Valmieras ielai, DN 100 | 16 400 |
| U1.7. | Ausekļa iela no Jūras līdz Brīvības ielai, DN 100 | 38 800 |
| U1.8. | Parka iela no Jūras līdz Dārza ielai, DN 100 | 16 300 |
| U1.10. | Ūdensvads no J. Čakstes ielas virzienā uz Parka ielu, DN 50 | 10 500 |
| U.1.11. | Parka iela no bērnudārza līdz Brīvības ielai, DN 100 | 13 000 |
| Kopā: |  | 369 200 |
| Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija |  |  |
| U2.1. | Alojas vidusskola - Kluba iela, DN 100 | 12 500 |
| U.2.4. | Brīvības iela no Kluba līdz Parka ielai, DN 100 | 71 700 |
| U2.5. | Jūras iela no Kluba līdz Valmieras ielai, DN 150 | 16 900 |
| U2.6. | Jūras iela no J. Čakstes līdz Kluba ielai, DN 150 | 38 600 |
| U2.7. | Jūras iela no J. Čakstes līdz Parka ielai, DN 100 | 18 200 |
| U2.9. | Valmieras iela no ūdenstorņa līdz Jūras ielai, DN 200 | 80 800 |
| U.2.10. | Limbažu iela no atzara uz Alojas mežn. līdz NAI, DN 50 | 59 500 |
| Kopā: |  | 298 200 |
| Kanalizācijas tīklu paplašināšana |  |  |
| K1.1. | K1.1. Esošo pašteces kanalizācijas tīkla paplašināšana d 200 Miera un Baznīcas ielās (ieskaitot vietējās pārsūknēšanas un spiedvadus) (+329 iedzīvotājs) | 192 000 |
| Kopā: |  | 192 000 |
| Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija |  |  |
| K2.1. | Posma D400 pirms KSS rekonstrukcija | 49 350 |
| K2.2. | Pašteces kanalizācijas rekonstrukcija D400 | 294 000 |
| K2.3. | Pašteces kanalizācijas rekonstrukcija D300 | 119 000 |
| K2.4. | Pašteces kanalizācijas rekonstrukcija D200 | 39 000 |
| Kopā: |  | 501 350 |

No ilgtermiņā izvirzītajām aktivitātēm, daļa ir balstīts uz sistēmu drošību, rekonstrukciju un optimizāciju, daļa uz tīklu paplašināšanu un papildus pieslēgumu izveidošanu, lai sasniegtu pilsētvides notekūdeņu direktīvas 271/91/EEC prasību izpildi.

Rekonstrukcijas un trašu optimizācijas darbiem aptuveni 800 tkst. Ls ūdenssaimniecības uzņēmumam SIA „Alojas komunālais dienests” nepieciešams piesaistīt finansējumu, paredzot pakāpenisku nokalpojušo tīklu nomaiņu un centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanu. Savukārt finansējums aptuveni 561 tkst. Ls apmērā tīklu paplašināšanai šobrīd nav pieejams.

# 3. Piesārņojuma slodzes aprēķins aglomerācijā

5.tabulā sniegta aktualizācija aglomerācijas piesārņojuma slodzei. Rūpniecības piesārņojuma slodzes dati par 2007.gadu norādīti saskaņā ar 2003.g. izstrādāto TEP, kur ir pieņemts, ka rūpniecības notekūdeņu piesārņojošo vielu slodze ir nebūtiska, jo Alojā nav nozīmīgas piesārņojošās rūpniecības (SIA Starkelsen ražošanas uzņēmums atrodas Ungurpilī).

5.tabula   Aglomerācijas piesārņojuma slodze

| Indikators | Vienība | 2007.g. pirms projekta realizācijas | 2011.g. pēc projekta pabeigšanas | Prognoze ilgtermiņā uz 2015.gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits aglomerācijā (saskaņā ar 3.tabulu) | personas | 1 464 | 1 464 | 1 464 |
| Rūpniecības piesārņojuma slodze Alojā, saskaņā ar TEP | CE | 16 | 16 | 16 |
| Aglomerācijas kopējā piesārņojuma slodze | CE | 1 480 | 1 480 | 1 480 |

Aprēķinātā piesārņojuma slodze pēc projekta realizācijas – 1 480 CE atbilst TEP norādītajam, kas ir atbilstoša iedzīvotāju skaitam aglomerācijā un radītajam rūpnieciskajam piesārņojumam. Ilgtermiņā tiek plānots, ka piesārņojuma slodze saglabāsies.