## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums Jaunzemi
Informāciju sagatavoja: Vasilijs Golovka
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | Ilzenes pagasta pārvalde
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? Jā, ir | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence?
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Ilzenes pagasta pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Ilzenes pagasta pārvalde
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 133
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 170
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 170
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 42.2
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) ERAF projekta vēl nav |  |  | 50%
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 133
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 42.2
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) ERAF projekta vēl nav |  |  | 50%
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 15.6 | 27.6 | 20.5
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 0.28 | 2.48 | 1.974
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 15.32 | 25.12 | 18.526
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 13.03 | 17.92 | 12.898
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 13.03 | 17.92 | 12.898
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | Nav datu | Nav datu | Nav datu
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 3 | 7 | 5.09
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 11.5 | 11.8 | 11.6
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 11.5 | 11.8 | 11.6
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | Nav datu | Nav datu | Nav datu
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | Nav datu | Nav datu | Nav datu
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | Nav uzskaites | Nav uzskaites | Nav uzskaites
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 11.5 | 11.8 | 11.6
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir.Mehāniskās darbnīcas, zemnieku saimniecības, veikals | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) Skola, pagasta pārvalde, sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs "Dailes"
133 | 4 | 133 | 4
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus Mehāniskās darbnīcas, zemnieku saimniecības, veikals | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus Skola, pagasta pārvalde, sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs "Dailes"
|  | 106 | 4
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | 27 | 0
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 2010. gadā - 11.6 | Nav uzskaites | Nav uzskaites
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 9.24 | Nav uzskaites | Nav uzskaites
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | 2.36
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 2010. - 11.6
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | N600009
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 100
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | 35%
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | atbilst
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | 23- kanāls, grāvis. Upe - Menupe
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | nav
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | nav
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Kopgarums 3.61 km. Galvenie kolektori 2,39 km keramikas caurule ( 155 mm diametrā 1,68 km un 200 mm diametrā 0,71 km) keramikas ielu tīklu kopgarums 0,17 km 150 mm diametrā.
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | nav
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Nav kanalizācijas ūdeņu attīrīšanas stacijas.
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir.Mehāniskās darbnīcas, zemnieku saimniecības, veikals | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) Skola, pagasta pārvalde, sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs "Dailes"
|  | 170 | 4 | 4
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni Mehāniskās darbnīcas, zemnieku saimniecības, veikals | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni Skola, pagasta pārvalde, sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs "Dailes"
|  | 106 | 4 | 4
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 0 | 0 | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Polietilēna cauruļu pievadi 1 km ar diametru 25 mm, 0,36 km ar diametru 50 mmun ielu tīkli polietilēna - 2,43 km ar diametru 25 mm, 2,27 km ar diametru 50 mm, kā arī 0,46 km tērauda tīkli ar diametru 50 mm un ķeta tīkli 0,4 km ar diametru 65mm un 0,8 km ar diametru 100mm.
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | ūdens sūknis GRUDFOS CU 301 ar frekveņču pārveidotāju. Uzstādīts firmas MINOMESS aukstā ūdens skaitītājs M-VR-K. Ūdens ķimisko attīrīšanu nodrošina atdzelžošanas iekārta MG163 uz kālija permanganāta bāzes. Jauda 54,4 km3/ diennaktī. Identifikācijas Nr.P600005.
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Paaugstināts dzelzs saturs 0,93 dzeramajā ūdenī. Testēšanas pārskats Nr. 859-C/2011. no 21.09.2011.
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Ūdens ķimisko attīrīšanu nodrošina atdzelžošanas iekārta MG163 uz kālija permanganāta bāzes. Jauda 54,4 km3/ diennaktī. Identifikācijas Nr.P60
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Paaugstināts dzelzs saturs 0,93 dzeramajā ūdenī. Testēšanas pārskats Nr. 859-C/2011. no 21.09.2011.
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Paaugstināts dzelzs saturs 0,93 dzeramajā ūdenī. Testēšanas pārskats Nr. 859-C/2011. no 21.09.2011.
Ugunsdzēsības risinājumi |  | Rekonstruējot ūdens ieguves vietu jaunzemu ciematā tika ierīkots ugunsdzēsības hidrants. Ūdens apgādes sistēmas avārijas sityuācijas likvidēšanai ir sagatavota avārijas izziņošanas shēma un paredzēta seku novēršanai ko realizē atbildīgais darbinieks
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Nepieciešami jauni ūdens vadi
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Nē
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Jā
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Jā, apmēram 1km
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Jā
NAI uzlabošana, izbūve |  | Jā
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Nē
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Vecā ūdenstorņa demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | nepieciešams hidrants ciemata centrā
Citi nepieciešamie uzlabojumi

## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) : Komunālās saimniecības vadītājs Vasiljs Golovka
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Jaunzemi | 2010 | Iedzīvotāji | 133 | 133 | 100 | 0 | Polietilēna cauruļu pievadi 1 km ar diametru 25 mm, 0,36 km ar diametru 50 mmun ielu tīkli polietilēna - 2,43 km ar diametru 25 mm, 2,27 km ar diametru 50 mm, kā arī 0,46 km tērauda tīkli ar diametru 50 mm un ķeta tīkli 0,4 km ar diametru 65mm un 0,8 km ar diametru 100mm. | AA1, Jaunzemi Daugavas horizonts | laba | Pārskats par ūdens resursu lietošanu par 2008,2009,2010 | 100m3/dn, nolietojušās | laba | Pārskats par ūdens resursu lietošanu par 2008,2009,2010 | Paaugstināts dzelzs saturs 0,93 dzeramajā ūdenī. Testēšanas pārskats Nr. 859-C/2011. no 21.09.2011 | Pārskats par ūdens resursu lietošanu par 2008,2009,2010
Ilzenes pag.pārv. |  | Uzņēmumi | 1 | 1 |  | 0 |  | P600005- 54.4
|  | Iestādes | 4 | 4 |  | 0
08.12.2011. Vasilijs Golovka

## Tabula 2.2.
2.2.tabula
Ūdens patēriņa analīze
Gads | Iegūtais ūdens daudzums t.m3/gadā | Iegūtais ūdens daudzums m3/dn | Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai) m3/dn/% | Apmaksātais ūdens daudzums m3/dn | Iedzīvotāju ūdens patēriņš m3/dn | Uzņēmumu ūdens patēriņš m3/dn | Institūciju ūdens patēriņš m3/dn
2008 | 15.6 | 46.5 | nav datu | nav datu | 34.9 | 11.6 | nav datu
2009 | 27.6 | 71.1 | nav datu | nav datu | 51.9 | 19.2 | nav datu
2010 | 20.5 | 56.9 | nav datu | nav datu | 42.7 | 14.2 | nav datu
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): |  |  |  |  | 08.12.2011. | Vasilijs Golovka |  | (datums, intervētās personas
paraksts)

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) : Komunālās saimniecības vadītājs Vasiljs Golovka
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ilzenes pagasta pārvalde |  | Iedzīvotāji | 133 | 133 | 100 | 8 |  |  |  |  | 11600 | A600009 | 100 m3/dn |  |  |  | Kopgarums 3.61 km. Galvenie kolektori 2,39 km keramikas caurule ( 155 mm diametrā 1,68 km un 200 mm diametrā 0,71 km) keramikas ielu tīklu kopgarums 0,17 km 150 mm diametrā.
Jaunzemi |  | Uzņēmumi | 1 | 1 |  | 0
|  | Iestādes | 4 | 3 |  | 0
08.12.2011. Vasilijs Golovka

## Tabula3.2.
3.2.tabula
Notekūdeņu apjoma analīze
Gads | Apmaksātais notekūdeņu daudzums m3/dn | Notekūdeņi no iedzīvotājiem m3/dn | Notekūdeņi no uzņēmumiem m3/dn | Notekūdeņi no institūcijām m3/dn | Infiltrācija m3/dn, % (no novadītā) | Kopējais apjoms uz NAI m3/dn | Kopējais apjoms uz NAI t.m3/gadā
2008 |  | nav datu | nav datu | nav datu |  | 31.5 | 11500
2009 |  | nav datu | nav datu | nav datu |  | 32.3 | 11800
2010 |  | nav datu | nav datu | nav datu |  | 31.7 | 11600
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): |  |  |  |  | 08.12.2011. Vasilijs Golovka |  |  | (datums, intervētās personas
paraksts)

## tabula4
Tehniskās specifikācijas 4.pielikums
Kopsavilkums par apdzīvoto vietu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumu nodrošinājumu 2011.gadā un prognozēto nodrošinājumu 2015.gadā
Tabula Nr.4
N.p.k. | Apdzīvotas vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem |  |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem
|  |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
|  |  | 2011 | % | 2015 | % | 2011 | % | 2015 | %
1 | Jaunzemi | 133 | 133 | 100

## tabula5
Tehniskās specifikācijas 5.pielikums
Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošanai nepieciešamiem sistēmu attīstību būvindikatoriem katrai no apdzīvotajām vietām
Tabula Nr.5
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes sistēmu uzlabošanai |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu uzlabošanai |  | Citi nepieciešami ūdenssaimniecības sistēmas uzlabojumi
|  | Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izbūve, rekonstrukcija, urbuma tamponēšana) | ŪAS izbūve rekonstrukcija | Tīklu paplašināšana/rekonstrukcija (km) | Tīklu, KSS izbūve/rekonstrukcija | NAI uzlabošana, izbūve | Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (ūdenstorņa rekonstrukcija,2PSS) | Objektu demontāža | Ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai | Citi
1 | Jaunzemi | nē |  | viss tīkls |  | viss tīkls | nē | 1 | nepieciešams hidrants

## tabula6
Tehniskās specifikācijas 6.pielikums
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem
Tabula Nr.6.
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) | SPS juridiskais statuss | Par pakalpojuma sniegšanu noslēģts līgums/ pārvaldes līgums/ pārvaldes lēmums | Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs | Piezīmes
1 | Jaunzemi | Ilzenes pagasta pārvalde | iestāde | noslēgti līgumi | Komunālā saimniecība | Ilzenes pagasta pārvalde | ūdens saimniecību pārņems SIA Rūpe