Latvijas Republikas Vides ministrija

Novērtējuma ziņojums
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Babītes pagastā

2003/LV/16/P/PA/008-7

Esošās situācijas izpēte

2005. gada decembris

sadarbībā ar

Latvijas Republikas Vides ministrija

Novērtējuma ziņojums
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Babītes pagastā

2003/LV/16/P/PA/008-7

Esošās situācijas izpēte

2005. gada decembris

Ziņojums Nr.	01

Variants Nr.	A

Izdošanas datums:	2005. gada 6. decembris

Sagatavoja:	Jānis Brūtgāns, Ģirts Saulons, Modris Goldmanis

Pārbaudīja:	Jes Clauson-Kaas, Hans Erik Andersen, Ralfs Kārkliņš

Apstiprināja:

Satura rādītājs

1.	Ievads	10

2.	Pieejamie ziņojumi	11

3.	Sociālekonomiskie dati	12

3.1.	Teritorijas raksturojums	12

3.2.	Mērķpopulācija pašvaldībās	14

3.3.	Ienākumu līmeņi un īstenojamība	17

3.4.	Rūpnieciskā ražošana	19

3.5.	Veselības aizsardzība	21

3.6.	Vides situācija	22

4.	Esošā ūdensapgādes sistēma	25

4.1.	Ūdensapgādes pakalpojumu apraksts	25

4.2.	Ūdens ieguve un apstrāde	28

4.3.	Ūdens sadales tīklu sistēma	34

4.4.	Ūdens patēriņš un bilance	36

4.5.	Problēmas un risināmie jautājumi ūdensapgādes sistēmā	38

5.	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	40

5.1.	Notekūdeņu plūsma	40

5.2.	Notekūdeņu savākšanas sistēma	45

5.3.	Notekūdeņu attīrīšana	53

5.4.	Rūpnieciskie notekūdeņi	64

5.5.	Individuālās attīrīšanas sistēmas	65

5.6.	Problēmas un risināmie jautājumi kanalizācijas sistēmās	66

6.	Institucionālā sistēma	68

6.1.	Saistības starp pašvaldību un ūdenssaimniecības uzņēmumu	68

6.2.	Ūdenssaimniecības uzņēmuma statuss projektā	70

7.	Ūdenssaimniecības uzņēmums	71

7.1.	Organizācija	71

7.2.	Vadība un darbība	72

8.	Finanses	75

8.1.	Ūdenssaimniecības uzņēmuma finansiālā situācija	75

8.2.	Pašvaldības finansiālā kapacitāte	90

8.3.	Tarifi	93

Pielikums 1: Esošās ūdensapgādes sistēmas plāns	101

Pielikums 2: Esošās kanalizācijas sistēmas plāns	102

Pielikums 3: Esošo Piņķu ciema NAI situācijas plāns	103

Pielikums 4: Esošo Piņķu ciema NAI tehnoloģiskā shēma	104

Pielikums 5: Fotogrāfijas	105

Pielikums 6: SIA „Babītes siltums” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus izmantojošo uzņēmumu un iestāžu saraksts	106

Pielikums 7: Babītes pagasta padomes bilancē esošie ūdensapgādes un kanalizācijas pamatlīdzekļi	108

Pielikums 8: SIA „Babītes energopakalpojumi” finansiālā situācija	109

Pielikums 9: Babītes pagasta padomes aizņēmumu un galvojumu saraksts	111

Pielikums 10: SIA „Babītes siltums” pārskats par naudas plūsmu	112

Tabulu rādītājs

| 2.1. tabula. | Pieejamie ziņojumi | 11 |
| --- | --- | --- |
| 3.1. tabula. | Pašvaldības teritorijas raksturojums | 12 |
| 3.2. tabula. | Iedzīvotāju skaita izmaiņas pašvaldībā un īpatsvars Rīgas rajonā laika periodā no 2001. līdz 2004.gadam | 15 |
| 3.3. tabula. | Iedzīvotāju dabiskā kustība Babītes pagastā un ilgtermiņa migrācijas saldo Rīgas rajonā un Babītes pagastā | 16 |
| 3.4. tabula. | Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra pašvaldībā | 16 |
| 3.5. tabula. | Iedzīvotāju nodarbinātība un bezdarba līmenis | 17 |
| 3.6. tabula. | Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu maksas aprēķins, rēķinot uz vienu mājsaimniecības locekli, 2004. gadā | 18 |
| 3.7. tabula. | Lielākās rūpnieciskās ražotnes Babītes pagastā | 20 |
| 4.1. tabula. | Informācija par artēziskajām akām | 30 |
| 4.2. tabula. | Artēzisko aku sūkņi | 31 |
| 4.3. tabula. | Artēziskā ūdens kvalitāte pašvaldībām piederošajās akās | 32 |
| 4.4. tabula. | Artēziskā ūdens kvalitāte pie patērētāja | 32 |
| 4.5. tabula. | Ūdens attīrīšanas iekārtas (ŪAS) | 33 |
| 4.6. tabula. | Ūdensapgādes tīkli (m) Babītes ciema Dienvidaustrumu sistēmā | 34 |
| 4.7. tabula. | Ūdensapgādes tīkli (m) Piņķu ciema sistēmā | 34 |
| 4.8. tabula. | Ūdensapgādes tīklu garumu kopā (m) | 35 |
| 4.9. tabula. | Ūdens uzglabāšanas rezervuāri | 36 |
| 4.10. tabula. | Artēzisko aku plūsmas mērītāji | 36 |
| 4.11. tabula. | Kopējais ūdens patēriņš dažādās patērētāju grupās Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ciema sistēmās 2004. gadā | 37 |
| 4.12. tabula. | Ūdens patēriņa bilance 2004. gadā Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ciema sistēmās | 38 |
| 5.1. tabula. | Kanalizācijas pakalpojumu izmantotāji un notekūdeņu apjomi Babītes ciemā | 41 |
| 5.2. tabula. | Kanalizācijas pakalpojumu izmantotāji un notekūdeņu apjomi Spilves ciemā | 42 |
| 5.3. tabula. | Kanalizācijas pakalpojumu izmantotāji un notekūdeņu apjomi Piņķu ciemā | 44 |
| 5.4. tabula. | Kanalizācijas tīklu raksturojums Babītes ciems | 47 |
| 5.5. tabula. | Kanalizācijas tīklu raksturojums Spilves ciems | 47 |
| 5.6. tabula. | Kanalizācijas tīklu raksturojums Piņķu ciems | 48 |
| 5.7. tabula | Lietus kanalizācijas tīklu raksturojums Piņķu ciems | 49 |
| 5.8. tabula. | Kanalizācijas sūkņu stacija Babītes ciems | 49 |
| 5.9. tabula. | Kanalizācijas sūkņu stacija Spilves ciems | 50 |
| 5.10.tabula. | Kanalizācijas sūkņu stacijas Piņķu ciems | 51 |
| 5.11. tabula. | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu raksturojums | 54 |
| 5.12. tabula. | Vertikālie smilšķērāji - bioloģiskās apstrādes bloks - dūņu apstrāde | 55 |
| 5.13. tabula. | Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos | 56 |
| 5.14. tabula. | Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos Piņķu NAI izplūdē | 57 |
| 5.15. tabula. | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas raksturojums | 58 |
| 5.16.tabula. | Notekūdeņu dūņu raksturojums | 58 |
| 5.17. tabula. | Piesārņojuma apjoms un koncentrācijas Babītes ciemā | 59 |
| 5.18. tabula. | Kopējais teorētiskais piesārņojums Babītes ciemā | 60 |
| 5.19. tabula. | Piesārņojuma apjoms un koncentrācijas Spilves ciemā | 60 |
| 5.20. tabula. | Kopējais teorētiskais piesārņojums Spilves ciemā | 61 |
| 5.21. tabula. | Piesārņojuma apjoms un koncentrācijas Piņķu ciemā | 62 |
| 5.22. tabula. | Piesārņojums pirms un pēc notekūdeņu attīrīšanas Piņķu ciema NAI 2004. gadā | 62 |
| 5.23. tabula. | Piņķu ciema NAI piesārņojuma attīrīšanas efektivitāte | 63 |
| 5.24. tabula. | Piņķu NAI novadītās piesārņojuma slodzes analīze | 63 |
| 5.25. tabula. | Piesārņojošo vielu saturs no SIA “Lindstrom” notekūdeņos | 64 |
| 5.26. tabula. | Piesārņojošo vielu saturs no SIA “Lindstrom” notekūdeņos | 64 |
| 6.1. tabula. | Pēdējos 3 gados pašvaldības realizētie investīciju projekti | 69 |
| 6.2. tabula. | Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti | 70 |
| 7.1. tabula. | Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls | 72 |
| 7.2. tabula. | Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai | 74 |
| 8.1. tabula. | SIA “Babītes siltums” kopējā bilance, 2001-2004, Ls | 75 |
| 8.2. tabula. | SIA “Babītes siltums” peļņas vai zaudējumu pārskats, Ls | 76 |
| 8.3. tabula. | SIA "Babītes siltums" naudas plūsmas pārskats, Ls | 77 |
| 8.4. tabula. | SIA "Babītes siltums" izmaksas ūdensapgādei (Piņķu ciems), Ls | 78 |
| 8.5. tabula. | SIA "Babītes siltums" izmaksas ūdensapgādei (Babītes ciems), Ls | 79 |
| 8.6. tabula. | SIA "Babītes siltums" izmaksas kanalizācijai (Piņķu ciems), Ls | 80 |
| 8.7. tabula. | SIA "Babītes siltums" izmaksas kanalizācijai (Babītes ciems), Ls | 81 |
| 8.8. tabula. | SIA "Babītes siltums" izmaksas kanalizācijai (Notekūdeņu pārsūknēšana no Spilvas ciema uz Jūrmalas pilsētu), Ls | 82 |
| 8.9. tabula. | SIA “Babītes siltums” un SIA „Babītes energopakalpojumi” elektroenerģijas patēriņš pa tehnoloģisko procesu komponentēm, Ls | 84 |
| 8.10. tabula. | SIA "Babītes siltums" ūdensapgādes sistēmā izmantojamie pamatlīdzekļi, Ls | 85 |
| 8.11. tabula. | SIA "Babītes siltums" kanalizācijas apgādes sistēmā izmantojamie pamatlīdzekļi, Ls | 86 |
| 8.12. tabula. | SIA “Babītes siltums” ūdensapgādes un kanalizācijas bilance, (ieskaitot SIA „Babītes energopakalpojumi” darbību), 2002-2004, Ls | 88 |
| 8.13. tabula. | SIA “Babītes siltums” ūdensapgādes un kanalizācijas peļņas vai zaudējumu pārskats, (ieskaitot SIA „Babītes energopakalpojumi” darbību), Ls | 89 |
| 8.14. tabula. | Pašvaldības budžets un tā izpilde, 2002. – 2005. gads, Ls | 90 |
| 8.15. tabula. | Pašvaldības budžeta izdevumi, 2002. – 2005. gads, Ls | 91 |
| 8.16. tabula. | Pašvaldības esošo un plānoto saistību dzēšanas grafiks, Ls | 92 |
| 8.17. tabula. | Esošais pakalpojumu tarifu līmenis un struktūra Piņķu ciemā, Ls/m3 (bez PVN) | 93 |
| 8.18. tabula. | Esošais pakalpojumu tarifu līmenis un struktūra Babītes ciemā, Ls/m3 (bez PVN) | 94 |
| 8.19. tabula. | SIA “Babītes siltums” piestādītie rēķini un naudas ieņēmumi: ūdensapgāde Piņķu ciemā | 96 |
| 8.20. tabula. | SIA “Babītes siltums” piestādītie rēķinu apjoms un naudas ieņēmumi: kanalizācija Piņķu ciemā | 97 |
| 8.21. tabula. | SIA "Babītes siltums" piestādītie rēķini un naudas ieņēmumi: ūdensapgāde Babītes ciemā | 98 |
| 8.22. tabula. | SIA “Babītes siltums" piestādītie rēķinu apjoms un naudas | 98 |
| 8.23. tabula. | SIA “Babītes siltums" piestādītie rēķinu apjoms un naudas ieņēmumi: kanalizācijas pārsūknēšana no Spilvas ciema uz Jūrmalas pilsētu | 99 |
| 8.24. tabula. | Kanalizācijas un ūdenssaimniecības debitoru vecuma struktūra pa lietotāju grupām, Ls uz 2005.gada 1. janvāri | 99 |
| 8.25. tabula. | SIA "Babītes siltums" PVN apgrozījums, Ls | 100 |

Attēlu rādītājs

| 0.1. attēls. | Zemgales reģiona ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā iesaistītās administratīvās teritorijas | 9 |
| --- | --- | --- |
| 3.1. attēls. | Babītes pagasts | 14 |
| 6.1. attēls. | Pašvaldības institucionālā struktūra | 68 |
| 7.1. attēls. | Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja struktūra | 71 |

Izmantotie saīsinājumi

| Saīsinājums | Nozīme |
| --- | --- |
| A/S | Akciju sabiedrība |
| AZI | Akūta zarnu infekcija |
| C | Celsija grāds |
| CSP | Centrālā statistikas pārvalde |
| CE | Cilvēku ekvivalents |
| ES | Eiropas Savienība |
| GKSS | Galvenā kanalizācijas sūkņu stacija |
| ĪADT | Īpaši aizsargājamā dabas teritorija |
| KSS | Kanalizācijas sūkņu stacija |
| km | Kilometrs |
| kW | Kilovats |
| kWh | Kilovatstunda |
| Ls/kWh | Lati par kilovatstundu |
| Ls | Lats |
| LR | Latvijas Republika |
| l/c/d | Litri uz cilvēku diennaktī |
| l/dnn | Litri diennaktī |
| l/s | Litri sekundē |
| mg/l | Miligrami litrā |
| MWh | Megavatstunda |
| MK | Ministru kabinets |
| mm | Milimetrs |
| m/s | Metri sekundē |
| m3 | Kubikmetrs |
| m3/dnn | Kubikmetri diennaktī |
| mg/ekv/l | Miligrami ekvivalentlitrā |
| m3/h | Kubikmetri stundā |
| n/d | Nav datu |
| NAI | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |
| NPV | Neto tagadnes vērtība |
| NTU | Nefelometriskās duļķainības vienības |
| PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
| PE | Polietilēns |
| PVC | Polivinilhlorīds |
| PIP | Prioritārā investīciju programma |
| RVP | Reģionālā vides pārvalde |
| SIA | Sabiedrība ar ierobežoto atbildību |
| SVA | Sabiedrības veselības aģentūra |
| SVAV | Sveramās virsmas aktīvās vielas |
| TEP | Tehniski – ekonomiskais pamatojums |
| ŪAS | Ūdens attīrīšanas stacija |
| ŪLA | Ūdens lietošanas atļauja |
| ŪR | Pazemes ūdens rezervuārs |
| ŪT | Ūdenstornis |
| VAS | Valsts akciju sabiedrība |
| VSAOI | Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas |

0.1. attēls.	Zemgales reģiona ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektā iesaistītās administratīvās teritorijas

# Ievads

Esošās situācijas izpētes ziņojums ir izstrādāts kā līguma Nr.2003/LV/16/P/PA/008-7 "Tehniski ekonomisko pamatojumu / novērtējuma ziņojumu sagatavošana ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai 12 Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā" daļa, kas noslēgts starp Latvijas Republikas Vides ministriju un COWI. Līguma gala saņēmējs ir Vides ministrija.

Esošās situācijas izpētes ziņojumi ir sagatavoti šādām pašvaldībām:

- Auces pilsēta ar lauku teritoriju;

- Babītes pagasts;

- Bauskas pilsēta;

- Dobeles pilsēta;

- Iecavas novads;

- Īslīces pagasts;

- Kalnciema pilsēta ar lauku teritoriju;

- Mārupes pagasts;

- Ozolnieku novads;

- Tukuma pilsēta;

- Vecumnieku pagasts;

- Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju.

Šis Esošās situācijas izpētes ziņojums aptver Babītes pagasta pašvaldības noteikto projekta teritoriju Babītes ciems, Piņķu ciems, Spilves ciems un Priežciems.

# Pieejamie ziņojumi

2.1. tabulā redzama informācija par Konsultantam pieejamajiem ziņojumiem, sagatavojot Esošās izpētes ziņojumu.

2.. tabula	 Pieejamie ziņojumi

| Teritorijas attīstības plāns | Ūdenssaimniecības objektu tehniskās pases | Ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskās izpētes | Izbūvēto ūdenssaimniecības objektu tehniskie projekti |
| --- | --- | --- | --- |
| Babītes pagasta teritorijas attīstības plāns 1997.-2007.gadam, ar 2002.gada grozījumiem. | 7 artēziskajiem urbumiem. Kanalizācijas sūkņu stacijām. Piņķu ciema NAI, SIA “LaKalme”, 2003. gads. | Ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskā izpēte Mārupes un Babītes pagastos, SIA Hidrostandarts, 1999.gads. Novērtējuma ziņojumu sagatavošana un pavaddokumenti "ES prasību ieviešana Rīgas, Daugavpils, Liepājas un Ventspils ūdenssaimniecībās", Halcrow, 2002.gads. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas uzlabošana Babītes pagastā, LaKalme, 2002.gads. | Ūdensapgādes tīklu tehniskie projekti, kuri realizēti pēc 1993.gada. |

# Sociālekonomiskie dati

## Teritorijas raksturojums

3.. tabula. Pašvaldības teritorijas raksturojums

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Rajons, kurā pašvaldība atrodas | Rīgas |
| Pašvaldības administratīvā centra nosaukums | Piņķi |
| Administratīvā centra attālums līdz rajona pilsētai, km | 16 km līdz Rīgas centram |
| Pašvaldības teritorija, km2 | 167,2 |
| Pašvaldības teritorijai pieguļošās administratīvās teritorijas (nosaukumi) | Rīgas un Jūrmalas pilsētas, Salas, Valgundes, Mārupes un Olaines pagasti. |
| Nozīmīgākie ceļi | Valsts nozīmes ceļi, kuri šķērso Babītes pagastu ir A 5, (Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)), A 9 (Rīga – Liepāja) un A 10 (Rīga-Ventspils). Babītes pagastu šķērso arī dzelzceļš Rīga-Ventspils. |
| Nozīmīgākās inženiertehniskās komunikācijas | Pašvaldības pārziņā: ūdensapgādes tīkli ~12 km, 2 ūdenstorņi - 200 m3 un 60 m3, kanalizācijas tīkli ~14,4 km garumā un 8 sūkņu stacijas, NAI 1400 m3/dnn, siltumtrases ~2 km un katlu māja 4,5 MW. Citu institūciju pārziņā: dabas gāzes vadi (vidējā un zemspiediena); sakaru kabeļi (optiskais); spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijas un ūdensapgādes tīkli; katlu mājas un siltumtrases; meliorācijas sistēmas - 4 polderu sūkņu stacijas. |
| Novada veidošanas perspektīva (kādas pašvaldības apvienosies, kur veidosies administratīvais centrs) | Ir iespējama apvienošanās vienā novadā ar Salas pagastu. Administratīvais centrs varētu būt Piņķos. |
| Pašvaldības teritorijas reljefa raksturojums | Babītes pagasta Z daļa atrodas Piejūras zemienē Rīgavas līdzenumā, D daļa – Viduslatvijas zemienes Tīreļu līdzenumā. Zemes virsa ir līdzena, tikai pagasta vidusdaļu šķērso Nordeļu – Kalnciema kāpu grēda, kas izveidojusies Baltijas ledus ezera krastā. Pie Līberiem kāpu augstums sasniedz 24,4 m virs jūras līmeņa. |
| Nozīmīgākās ūdenstilpes un ūdensteces pašvaldības teritorijā | Babītes pagasta ZR malā atrodas Babītes ezers, kurā ietek Nerriņas upe, Dzilnupe un Miglupīte. ZA malā atrodas Daugavas pieteka Hapaka grāvis (Rātsupīte), bet A - Božu ūdenskrātuve. |
| Sateces baseins | Lielupes un Daugavas |
| Raksturīgākās ekosistēmas | Babītes pagastā lielu teritorijas daļu aizņem purvi – Cenas tīreļa un Ložmetējkalna – Kapteiņa purva daļas un Antiņu purvs (Maztīrelis, 196 ha) D malā un Babītes – Slēperu purva daļa Z malā. Pagasta D daļā ir lieli mežu masīvi. |
| Kultūras pieminekļi projekta teritorijā | Baznīckalns; Babītes Sv. Annas baznīca; Piņķu Sv. Jāņa luterāņu baznīca; Pluģu skansts; Īpaši aizsargājamais meža iecirknis "Ziemassvētku kauju vietas"; 1.pasaules karā kritušo latviešu strēlnieku brāļu kapi Tīreļos. |
| Īpaši aizsargājamās dabas (ĪADT) un NATURA 2000 teritorijas un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Dabas parks "Beberbeķi"; Dabas liegums "Babītes ezers" D daļa; Dabas liegums "Cenas tīrelis" R daļa; |
| Dažādas nozīmes aizsargjoslas un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām, noteiktas aizsargjoslas ap ezeriem, gar upēm, ap dabas un kultūrvēstures pieminekļiem un ap/gar inženiertehniskajām komunikācijām. Esošo ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu renovācijā un jaunu objektu celtniecības plānošanā aizsargjoslas tiks ievērotas. |
| Iedzīvotāju nodrošinājums ar centralizētiem ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Babītes pagastā 2004. gadā. | Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi; Centralizēti kanalizācijas pakalpojumi. Kopā pagasta teritorijā; 60%; 51%. Kopā projekta teritorijā; 74%; 64%. Piņķu ciems; 96%; 85%. Babītes ciems; 35%; 21%. Priežciems; 96%; -. Spilves ciems; -; 59%. |

Informācijas avoti:	Babītes pagasta padome, 2005;

Enciklopēdija “Latvijas pagasti”, 2001;

Aizsargjoslu likums;

Konsultanta aprēķini.

## Mērķpopulācija pašvaldībās

3.. attēls.	Babītes pagasts

Informācijas avots:	Enciklopēdija “Latvijas pagasti”, 2001.

Ievērojot Babītes pagasta Priežciema, Beberu ciema, Brīvkalnu, Amatnieku, Liberu un Bukultu apdzīvoto vietu attālumus līdz Babītes un Piņķu ciemiem un mazo iedzīvotāju skaitu tajās, kā arī to, ka šīs sistēmas nav pašvaldības īpašumā, turpmāk TEP tās netiks pētītas. Tāpat arī netiks veikta Babītes ciema dienvidu un dienvidaustrumu sistēmu esošās situācijas izpēte, jo tās nav pašvaldības īpašumā, un līdz ar to nav pieejama informācija. Tādējādi, turpmāk TEP esošās situācijas izpētē tiks aplūkotas tikai Piņķu ciema un Babītes ciema dienvidaustrumu sistēmas, jo abi šie ciemi atrodas nelielā attālumā (~ 1km), un tiem jau ir kopēja kanalizācijas sistēma.

3.. tabula.	Iedzīvotāju skaita izmaiņas pašvaldībā un īpatsvars Rīgas rajonā laika periodā no 2001. līdz 2004.gadam

| Rādītāji | Babītes pagasts | Īpatsvars no Rīgas rajona iedzīvotāju skaita (%) |
| --- | --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits 2001. gada beigās | 5482 | 3,78 |
| Iedzīvotāju skaits 2002. gada beigās | 5512 | 3,80 |
| Iedzīvotāju skaits 2003. gada beigās | 5598 | 3,84 |
| Iedzīvotāju skaits 2004.gada beigās | 5772 | 3,85 |

Informācijas avoti:	Babītes pagasta padome, 2005.;

Konsultanta aprēķini.

Babītes pagastā ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina SIA „Babītes siltums” – tas nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus ne tikai Piņķu ciemā, kur tas atrodas, bet arī Babītes ciemā (kopš 2005.gada 1.aprīļa SIA „Babītes siltums pilnībā pārņem apsaimniekošanā pašvaldībai piederošo Babītes ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas daļu, kuru līdz šim apsaimniekoja SIA „Babītes energopakalpojumi”), Priežciemā un Spilves ciemā. Tā kā dotajos apstākļos nav ekonomiski izdevīgi pieslēgt centralizētajai sistēmai citas apdzīvotās vietas, šajā ziņojumā tiks analizēta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Piņķu, Babītes un Spilves ciemos un Priežciemā.”

Babītes pagastā iedzīvotāju blīvums ir 34,52 cilvēki uz kvadrātkilometru (Rīgas rajonā vidēji 48 cilvēki uz kvadrātkilometru). Vidējais mājsaimniecības lielums Babītes pagastā pēc Babītes pagasta padomes sniegtās informācijas ir 3,2 cilvēki (pēc 2000. gada Tautas skaitīšanas rezultātiem – 3,14). Iedzīvotāju skaits Babītes pagastā pēdējo 3 gadu laikā ir palielinājies vidēji par 1,7% gadā. Īpaši liels pieaugums ir bijis 2004. gadā – par 3,1%. Tas liecina par pozitīvām nākotnes tendencēm – palielinoties iedzīvotāju skaitam Babītes pagastā, ūdenssaimniecības uzņēmumam rodas aizvien vairāk klientu. Var uzskatīt, ka turpmākajos gados pieauguma temps būs pat straujāks, jo ir uzsākta jaunu ciemu celtniecība, kuri potenciāli var kļūt par SIA „Babītes siltums” pakalpojumu patērētājiem.

Babītes pagastā lielākās iedzīvotāju aglomerācijas ir Piņķu ciems un Babītes ciems, kuros ir koncentrēti 68,5% no pagasta iedzīvotājiem (46,8% Piņķu ciemā un 21,7% Babītes ciemā). Pārējie iedzīvotāji dzīvo samērā nelielos ciemos (iedzīvotāju skaits nepārsniedz 200) un lauku teritorijās.

Iedzīvotāju dabiskā kustība Babītes pagastā un ilgtermiņa migrācijas saldo Rīgas rajonā ir dots 3.3. tabulā.

3.. tabula.	Iedzīvotāju dabiskā kustība Babītes pagastā un ilgtermiņa migrācijas saldo Rīgas rajonā un Babītes pagastā

| Rādītāji | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dabiskā kustība Babītes pagastā | -13 | -12 | -28 |
| Migrācijas saldo Babītes pagastā | - | 18 | 58 |
| Migrācijas saldo Rīgas rajonā | 809 | 1 117 | 3 902 |

Informācijas avoti:	Demogrāfija 2004, LR CSP, Rīga, 2004.;

Konsultanta aprēķini.

Tā kā nav pieejami migrācijas dati par Babītes pagastu, kā pirmais tuvinājums tiek lietots Konsultanta aprēķinātais migrācijas saldo (atņemot no iedzīvotāju skaita izmaiņām iedzīvotāju dabisko kustību Babītes pagastā) – tas ir pozitīvs, jo, neskatoties uz negatīvu iedzīvotāju dabisko kustību, iedzīvotāju skaits pēdējo četru gadu laikā Babītes pagastā ir palielinājies.

3.. tabula.	Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra pašvaldībā

| Rādītāji | Faktiskie dati |  | Prognoze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2006 | 2010 | 2020 |
| Iedzīvotāju skaits pašvaldībā kopā, t.sk.,: | 5598 | 5772 | 6500 | 9000 | 12000 |
| Piņķu ciems | 2700 | 3000 | 3398 | 4745 | 6377 |
| Babītes ciems | 1100 | 1150 | 1315 | 1871 | 2615 |
| Priežciems | 180 | 180 | 183 | 213 | 234 |
| Spilve | 300 | 300 | 318 | 390 | 400 |
| Kopā projekta teritorijā, t.sk.,: | 4280 | 4630 | 5214 | 7219 | 9626 |
| Nodarbinātie (strādājošā vecumā) | 2659 | 2844 | 3205 | 4452 | 5936 |
| Bezdarbnieki (strādājošā vecumā) | 78 | 84 | 91 | 113 | 151 |
| Jaunāki par strādājošo vecumu | 801 | 909 | 1024 | 1417 | 1890 |
| Pensionāri | 742 | 793 | 894 | 1237 | 1649 |
| Mājsaimniecību skaits projekta teritorijā | 1338 | 1444 | 1628 | 2246 | 3008 |
| Mājsaimniecību skaits kopā (pagastā) | 1750 | 1800 | 2030 | 2800 | 3750 |

Informācijas avoti: 	Babītes pagasta padome, 2005;

LR CSP, „Iedzīvotāju skaits Latvijas rajonos, pilsētās, novados un pagastos”, 2004.

Babītes pagasts ir viens no Rīgas pilsētas satelītpagastiem – nosacīti mazais attālums no galvaspilsētas ļauj Babītes pagasta iedzīvotājiem strādāt Rīgas pilsētā, bet dzīvot Babītes pagastā. Babītes pagasta padome, balstoties uz iedzīvotāju skaita izmaiņām Babītes pagastā, prognozē arī turpmāku iedzīvotāju skaita palielināšanos, lielākoties, pagasta labvēlīgā novietojuma attiecībā pret galvaspilsētu dēļ. Arī pozitīvie migrācijas saldo rādītāji apstiprina šo tendenci.

Projekta teritorijā darbaspējīgie iedzīvotāji veido apmēram 63% no iedzīvotāju kopskaita, kas nav slikts rādītājs, jo pēc Centrālās statistikas pārvaldes darbaspēka apsekojuma 2004. gada III ceturksnī Latvijā nodarbināto īpatsvars iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem kopskaitā bija 56,7%, kas ir mazāks nekā nodarbināto īpatsvars projekta teritorijās iedzīvotāju kopskaitā. Pensionāru īpatsvars kopējā projekta teritorijas iedzīvotāju struktūrā ir 17%, bet iedzīvotāju, jaunāku par strādājošo vecumu – 20%. Augstais jauno iedzīvotāju īpatsvars norāda uz pagasta attīstības iespējām.

Pagastam raksturīga iedzīvotāju un aktivitāšu koncentrēšanas Piņķu un Babītes ciemos. Pagasta attīstību sekmē arī jauno ciemu izveide (piemēram, Beberbeķi).

## Ienākumu līmeņi un īstenojamība

Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka 2004. gada beigās bezdarba līmenis Babītes pagastā bija 2,8 %. Kā redzams 3.5. tabulā Babītes pagastā bezdarba līmenis ir zemāks nekā Rīgas rajonā kopumā un arī ievērojami zemāks nekā Latvijas valstī kopumā (8,5% uz 2004. gada 31. decembri). Pēc Konsultantu aprēķiniem, kas balstīti uz Babītes pagasta padomes sniegtajiem datiem, bezdarbnieku īpatsvars darba spējīgo iedzīvotāju skaitā bija 3,1% 2003. gadā un 2,7% 2004. gadā (skatīt 3.4. tabulu), kas ir ļoti tuvs Nodarbinātības valsts aģentūras aprēķinātajam. Zemais reģistrētā bezdarba līmenis liecina, ka mājsaimniecības vidējie ienākumi Babītes pagastā varētu būt lielāki nekā reģionā kopumā, jo ir lielāks algotu darbu strādājošo iedzīvotāju īpatsvars.

3.. tabula.	Iedzīvotāju nodarbinātība un bezdarba līmenis

| Rādītāji | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reģistrētā bezdarba līmenis Babītes pagastā % | 3,2 | 2,8 | 2,8 |
| Reģistrētā bezdarba līmenis Rīgas rajonā % | 6,6 | 5,6 | 5,3 |
| Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā kopumā % | 8,5 | 8,6 | 8,5 |

Informācijas avots:	Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes pārskata „Mājsaimniecību budžets 2003” datiem Rīgas reģionā 2003. gada beigās mājsaimniecības rīcībā esošais ienākums mēnesī uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī bija Ls 118,23, kas salīdzinājumā ar 2002. gadu bija par 15,4 % vairāk.

Lai arī patēriņa cenu indeksa (inflācijas) pieaugums šajā periodā bija mazāks – 2,9%, tādējādi iedzīvotāju reālajai pirktspējai vidēji pieaugot par 2,04%, taču jau 2004. gadā bija vērojams salīdzinoši straujš inflācijas pieaugums līdz 6,2%. Reālais darba algas pieaugums valstī šajā periodā ir tikai 2,5%, līdz ar to var secināt, ka mājsaimniecības ienākumu reālās izmaiņas varētu būt salīdzinoši nelielas.

Mēneša vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli pēc Babītes pagasta padomes sniegtās informācijas ir aptuveni Ls 70 (2004. gadā), kas ir būtiski zemāks nekā Rīgas reģiona līmeņa vidējais līmenis. Ņemot vērā Babītes pagasta attīstības prognozes un tās ciešo saistību ar Rīgu, turpmākajā analīzē tiks izmantots vidējais ienākumu līmenis uz cilvēku Rīgas reģionā, kas ir Ls 118,23.

3.. tabula.	Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu maksas aprēķins, rēķinot uz vienu mājsaimniecības locekli, 2004. gadā

| Piņķu ciemā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Ūdensapgāde | Kanalizācija | Kopā |
| Pievienotie iedzīvotāji | 2871 | 2552 | - |
| Ieņēmumi no iedzīvotājiem gadā , Ls (PVN iekļauts) | 17 788 | 22 148 | 39 936 |
| Iedzīvotāju vidējie izdevumi par pakalpojumu mēnesī, Ls | 0,52 | 0,72 | 1,24 |
| Maksājumu īpatsvars, iedzīvotājiem (%) | 0,44% | 0,61% | 1,05% |
| Babītes ciemā |  |  |  |
| Rādītāji | Ūdensapgāde | Kanalizācija | Kopā |
| Pievienotie iedzīvotāji | 400 | 236 | - |
| Ieņēmumi no iedzīvotājiem gadā , Ls (PVN iekļauts) | 2 249 | 4 273 | 6 522 |
| Iedzīvotāju vidējie izdevumi par pakalpojumu mēnesī, Ls | 0,47 | 1,51 | 1,98 |
| Maksājumu īpatsvars, iedzīvotājiem (%) | 0,40% | 1,28% | 1,67% |
| Spilves ciemā |  |  |  |
| Rādītāji | Ūdensapgāde | Kanalizācija | Kopā |
| Pievienotie iedzīvotāji | - | 176 | - |
| Iedzīvotāju izdevumi gadā , Ls (PVN iekļauts) | - | 2 846 | 2 846 |
| Iedzīvotāju vidējie izdevumi par pakalpojumu mēnesī, Ls | - | 1,35 | 1,35 |
| Maksājumu īpatsvars, iedzīvotājiem (%) | - | 1,14% | 1,14% |

Informācijas avoti:	SIA "Babītes siltums", 2005.;

Konsultanta aprēķini.

Kā redzams 3.6. tabulā, tad Babītes pagasta iedzīvotāju izdevumu struktūrā vidējā maksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir 1,05% Piņķu ciemā, 1,67% Babītes ciemā un 1,14% Spilves ciemā, kur tiek nodrošināti tikai kanalizācijas pakalpojumi. Pieņemot, ka nemainās iedzīvotāju ienākumu līmenis, maksimālais tarifu līmenis var būt pat vairāk kā 2 reizes augstāks visā projekta teritorijā nekā tas ir 2005. gada sākumā.

Iedzīvotājiem Piņķu ciemā, kuriem nav uzstādīti mērītāji, tiek piemērotas patēriņa normas. Pēc SIA "Babītes siltums" sniegtajiem datiem daudzdzīvokļu mājās patēriņš uz vienu cilvēku dienā tiek noteikts, balstoties uz ēkas labiekārtotības pakāpi, vidēji pieņemot ūdens patēriņu uz vienu iedzīvotāju 120 l/diennaktī (daudzdzīvokļu māju dzīvokļos, kuros ir sēdvanna – 100 l/dnn, labiekārtotās privātmājās – 150 l/dnn, mājās bez kanalizācijas – 90 l/dnn, ja ūdens avots ir brīvkrāns mājas pagalmā – 33 l/dnn).

Priežciemā, kur pašlaik centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus nenodrošina SIA „Babītes siltums”, pašlaik 185 iedzīvotāji maksā tikai par ūdens sūknēšanai patērēto elektroenerģiju – vidēji 0,10 LVL/mēnesī vienam patērētājam (2004. gadā ūdens patēriņš bija 9 790 m3, elektroenerģijas izmaksas – 223,38 LVL). Tā kā tik maksāts pēc normām, netiek izdalīts izsūknētais un nodotais ūdens apjoms – maksa tiek dalīta uz iedzīvotāju skaitu neatkarīgi no patēriņa. Pieslēgto iedzīvotāju skaits ir lielāks nekā oficiālais Priežciema iedzīvotāju skaits, jo maksa tiek iekasēta no visiem iedzīvotājiem, arī tiem, kas nav reģistrēti kā Priežciema pastāvīgie iedzīvotāji. Babītes ciemā ir arī privātā centralizētā ūdensapgādes sistēma, kura apkalpo apmēram 435 iedzīvotājus. Nav pieejama papildus informācija par šīs sistēmas uzturēšanas izmaksām un patērētāju maksājumiem.

### "Vēlme maksāt" par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem

"Vēlme maksāt" tiks noteikta, pamatojoties uz veikto aptauju iedzīvotāju vidū, kuru veiks Konsultants sadarbībā ar pašvaldību un uzņēmumu, kas sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, vēlākajās šī izpētes darba stadijās. Pilns to uzņēmumu un iestāžu saraksts, kas izmanto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, ir dots Pielikumā Nr. 6.

## Rūpnieciskā ražošana

Pašvaldības teritorijā ir gan rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, gan uzņēmumi, kuri nodarbojas ar tirdzniecību, un tiek prognozēts, ka to apjoms varētu saglabāties pašreizējā līmenī vai pat pieaugt pagasta izdevīgās atrašanās vietas un pieejamo brīvo teritoriju dēļ.

Galvenās rūpniecības nozares ir saistītas ar pārtikas produkcijas ražošanu (augļu un dārzeņu pārstrāde, maizes un konditorijas izstrādājumu ražošana), apstrādes rūpniecību (metāla un kokapstrāde), apģērbu ražošanu. Ir arī lieli tirdzniecības uzņēmumi, kuri nodarbojas ar būvmateriālu ražošanu un tirdzniecību.

3.. tabula.	Lielākās rūpnieciskās ražotnes Babītes pagastā

| Uzņēmuma nosaukums | Produkcijas (pakalpojumu) veids | Produkcijas (pakalpojumu) apjoms, apgrozījums, Ls | Nodarbināto skaits | Izmanto centralizētos ūdensapgādes / kanalizācijas pakalpojumus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA Spilva | Augļu un dārzeņu pārstrāde | 7 500 000 | 180 | Nē/Jā |
| SIA Lāči | Maizes ceptuve, kafejnīca, konditorijas ražošana | n/d | 170 | Nē/Nē |
| SIA Olan Sami | Pārtikas pusfabrikātu ražošana | n/d | 50 | Jā/Jā |
| SIA SJV | Kokapstrāde | n/d | 20 | Nē/Nē |
| SIA Babītes kokapstrādes uzņēmums | Koka celtniecības izstrādājumu (būvkonstrukciju) projektēšana un ražošana, mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana | 50 400 - 1999.g. 525 100 - 2004.g. | 30 | Nē/Nē |
| SIA Leax Baltix | Metālapstrāde | 1 500 000 | 60 | Jā/Jā |
| SIA „MGS Ltd” | Plastmasas taras ražošana | 300 000 | 6-8 | Nē/Nē |
| SIA Gratijas | Trikotāžas apģērbu ražošana | n/d | 50 | Jā/Jā |
| SIA Latvian Godske textile | Tekstilizstrādājumu ražošana | n/d | 70 | Jā/Jā |
| SIA Lindstrom | Tekstilizstrādājumu serviss, darba apģērbi | 1 684 787 | 44 | Nē/Jā |
| SIA Manass | Celtniecība, būvmateriālu tirdzniecība | 2 000 000 | 95 | Jā/Nē |
| SIA Babītes hokeja halle | Ledus īre | 196 000 (2004.g. 3 ceturkšņi) | 12 | Jā/Nē |
| VZ R/A Jūras inženierģeoloģija | Pētniecības darbi, mēraparātu izstrāde | n/d | 35 | Nē/Nē |

Informācijas avots:	Babītes pagasta padome, 2005.

Saskaņā ar Babītes pagasta ģenerālplānu, Babītes pagastam ir jābūt gatavam piedāvāt teritorijas potenciāliem investoriem un projektu pieteicējiem kā galvenajiem tautsaimniecības atveseļošanas garantiem tādās ekonomisko darbību jomās, kas pagastam ir pieņemamas.

Lauksaimniecības ražošanas loma pagastā ir ievērojami samazinājusies, arī tās struktūra ir izmainījusies. Daudzas ražošanas rakstura teritorijas tiek izmantotas tikai daļēji, tās tiek piemērotas citām vajadzībām vai slēgtas (it sevišķi liellopu fermas, siltumnīcas). Pagasta ģenerālplāns paredz bijušās, šobrīd neizmantotās lauksaimniecības ražošanas teritorijas izmantot jauktas ražošanas teritorijām.

Babītes pagasta ģenerālplānā ir paredzētas vairākas jaunas, ražotņu teritorijas:

- 25 ha lielu teritoriju pie A5 (Rīgas apvedceļa) un A9 (Rīga - Liepāja) autoceļu krustojuma;

- Teritorijas pie Rīgas - Liepājas autoceļa, kas apkalpotu cauri braucošo autotransportu;

- Teritorijas uz Z no Babītes ciema centra Spilves ciemā;

- Piņķu ciema attīstāmo teritoriju pie Rīgas – Jūrmalas autoceļa.

## Veselības aizsardzība

Pēc SIA „Babītes siltums” sniegtās informācijas, nav konstatēti saslimšanas gadījumi, kuru izraisītājs būtu nekvalitatīvs ūdens vai neatbilstoši savākti un attīrīti notekūdeņi. Ūdens pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem atbilst kvalitātes standartiem, bet pēc v/a „Sabiedrības veselības aģentūra” Rīgas filiāles veikto ūdens paraugu laboratorisko izmeklējumu rezultātiem 2003. – 2004. gadā ir novērojams paaugstināts dzelzs saturs, kas ir vidēji par 4% augstāks nekā noteikts 2003.gada 29.aprīļa MK noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Projekta laikā uzņēmums paredz veikt arī aku izpēti, jo pašreizējām ūdens ņemšanas akām ir liels nolietojums – tas novērstu potenciālās kvalitātes problēmas tuvākajā nākotnē.

Pēc Sabiedrības veselības aģentūras sniegtās informācijas, iedzīvotāju saslimstības līmenis ar akūtām zarnu infekcijām (AZI) pēdējos 5 gados ir bijis vidēji par 20% augstāks nekā Rīgas rajonā un par 10% augstāks par vidējo saslimstības līmeni valstī kopumā. Visaugstākais saslimstības līmenis Babītes pagastā bija 2004. gadā, kad tas par 110% pārsniedza vidējo saslimstības līmeni Rīgas rajonā un par 220% - saslimstību vidēji valstī.

Augstais iedzīvotāju saslimstības līmenis ar AZI liecina, ka epidēmiskajā procesā periodiski iesaistās kopējie inficēšanās faktori – pārtika un ūdens. Pēdējos 5 gados Babītes pagastā ir reģistrēti divi AZI uzliesmojumi, kuru izcelsmē bija profesionāli pamatotas aizdomas par dzeramā ūdens iesaisti epidēmiskajā procesā.

Nav pamata aizdomām, ka Babītes pagasta iedzīvotāju saslimšanu ar vīrushepatītu A, jersiniozi un citām infekcijas slimībām varētu ierosināt nekvalitatīvs ūdens un neatbilstoša notekūdeņu savākšana un attīrīšana.

Sabiedrības veselības aģentūras Rīgas filiāle veic dzeramā ūdens kvalitātes auditmonitoringu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.235. Kontroles punkts ir Babītes pagasta pirmskolas iestāde „Saimīte” (3 reizes konstatēta dzeramā ūdens neatbilstība – palielināts dzelzs un sulfātu saturs, palielināta duļķainība). Mikrobioloģiskie rādītāji kontroles punktā atbilst MK noteikumiem Nr. 235.

## Vides situācija

### Fiziskā un antropogēnā vide

### Reljefa apstākļi un ģeoloģiskais raksturojums

Babītes pagasts atrodas Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā. Teritorija veidojusies Baltijas ledus ezera piekrastes ūdeņu darbības rezultātā, bet teritorijas ziemeļos, vietās, kuras zemākas par 5 m, reljefu, iespējams, ietekmējuši arī Litorīnas jūras ūdeņi, jo robeža starp šo baseinu veidojumiem ir neizteikta.

Teritorijai raksturīgs praktiski nesaposmots reljefs, tā virsa līdzena, bet absolūtā augstuma atzīmes sasniedz tikai 2,4 – 5,1 m virs jūras līmeņa. Dienvidos no Babītes atrodas Nordeķu-Kalnciema seno kāpu grēda.

Reljefs veidojies Baltijas ledus ezera laikā seklūdens akumulācijas līdzenuma apstākļos, kā arī daļēji Litorīnas jūras piekrastes zonā. Pēc Baltijas ledus ezera un Litorīnas jūras regresijas teritorijā bija izveidojies plašs līdzenums, kura ģeoloģiskā griezuma virsējo slāni veido glaciolimniski (lgQ3ltvB) nogulumi – smalkas smiltis un marīnie (mQ4lit) nogulumi – smalkas smiltis. Babītes ezera Litorīnas jūras lagūnas relikta tuvums zināmā mērā nosaka samērā augstu gruntsūdens līmeni ciemata teritorijā (1-2 m).

Baltijas jūras attīstības stadiju baseinu veidotie nogulumi pārsedz plānu 2 – 5 m biezu ledāja (gQ3ltv) veidotu – brūnu, pelēkbrūnu, sarkanbrūnu morēnu.

Kvartāra nogulumi pārsedz pirmskvartāra nogulumus, kuru virsa atrodas apmēram 10 –20 m zem jūras līmeņa. Pirmskvartāra nogulumu augšējo slāni teritorijā, veido augšdevona Pļaviņu (D3 pl) svītas dolomīti.

### Klimatiskie apstākļi

Babītes pagasts atrodas Piejūras zemienes klimatiskajā apakšrajonā, kam raksturīgs samērā sauss un silts klimats – aktīvo temperatūru summa ir 1900–2000o, garš bezsala periods 140–155 dienas, ziema maiga, dažreiz ar nenoturīgu sniega segu, vidējais sniega segas biezums ziemas beigās – 15–20 cm, vidējā minimālā temperatūra – 18, - 24o.

Janvāra vidējā gaisa temperatūra ir – 5oC, jūlija vidējā temperatūra ir + 17,5oC. Gada vidējais nokrišņu daudzums 550 – 600 mm.

### Dabīgās veģetācijas veidi

Babītes pagastā lielu teritorijas daļu aizņem purvi – Cenas tīreļa un Ložmetējkalna – Kapteiņa purva daļas un Antiņu purvs (Maztīrelis, 196 ha) D malā un Babītes – Slēperu purva daļa Z malā. Pagasta D daļā ir lieli mežu masīvi.

### Virszemes ūdens objekti

Pagasta ZR malā atrodas Babītes ezers, kurā ietek upe Neriņa ar Dzilnupi un Miglupīte (1958.gadā tās novadītas Babītes poldera apvadkanālā, bet 1988.gadā – Varkaļu kanālā). ZA malā atrodas Daugavas pieteka - Hapaka grāvis (Rātsupīte), A daļā – Božu ūdenskrātuve (56 ha) uz Dzilnupes, kā arī Beberbeķu dzirnavezers (10,3 ha) uz Beberbeķu strauta. Pagasta D daļu aizņem Cenas tīreļa R daļa ar daudziem akačiem un ezeriņiem, kā arī Ložmetējkalna – Kapteiņu purva R daļa (Rāvājs, Gailīšu purvs) un Antiņu purvs (Maztīrelis) ar platību 196 ha. Pagasta Z daļā atrodas Babītes – Slēperu purva R daļa. Šis ir zemais purvs, kur ierīkots Babītes polderis.

Babītes ciema notekūdeņi tiek pārsūknēti uz Piņķu ciema NAI, un pēc attīrīšanas tie tiek novadīti meliorācijas grāvī.

Spilves ciema notekūdeņi, kas ir galvenokārt augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmuma “Spilva” rūpnieciskie notekūdeņi, tiek pārsūknēti uz Jūrmalas – Rīgas spiedvadu un tālāk nonāk Daugavgrīvas NAI.

### Dabas aizsardzība

Babītes pagasta teritorijā atrodas NATURA 2000 teritorija – Beberbeķu dabas parks, kas aizņem Nordeķu – Kalnciema kāpu grēdas A galu ar Beberbeķu dzirnavezeru un otru mākslīgu ūdenskrātuvi, kura platība ir 302 ha. Šī teritorija izveidota bioloģiski vērtīgu priežu audžu aizsardzībai. Dominē priežu sils un priežu mētrājs, daļu no tiem veido vecas vērtīgas priežu audzes. Dabas parks ir nozīmīga vieta arī galvaspilsētas iedzīvotāju rekreācijai un izglītībai. Beberbeķu dabas parkam izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kā arī individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Pagasta D daļā iesniedzas NATURA 2000 teritorijas - Cenas tīreļa dabas lieguma R daļa. Šai teritorijai ir izcila nozīme augsto purvu, pārejas purvu un distrofu ezeru aizsardzībā. Viens no nedaudzajiem purviem Latvijā, kurā ir gan austrumu tipa (Betula nana, Chamaedaphne calyculata), gan rietumu (Trichophorum caespitosum) tipa purvu pazīmes. Nozīmīga teritorija arī putnu aizsardzībai, sastopamas 10 Latvijā un Eiropā aizsargājamas putnu sugas.

Pagasta ZR daļā atrodas NATURA 2000 teritorija - Babītes ezera dabas liegums (D daļa), kurā atrodas ornitoloģiskais liegums, kas 1989.gadā iekļauts Eiropas nozīmīgo putnu vietu sarakstā. Viens no nedaudziem lagūnezeriem Latvijā, eitrofs ezers ar bagātīgām parastās niedres, ezera meldra un vilkvālīšu audzēm, kā arī ar iegrimušiem un peldošiem ūdensaugiem. Vērtīgs biotops - mitrās pļavas, kas ir Zemgalē saglabājušās tikai atsevišķos mazos fragmentos gk. gar Lielupi. Konstatētas 7 aizsargājamo putnu sugas, no tām nozīmīgākās ir pļavu lija, lauku lija, gugatnis, grieze un purva tilbīte. Dabas liegumam ir izstrādāti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Pagasta R malā atrodas Ziemassvētku kauju piemiņas dabas parka A daļa.

Babītes pagastā atrodas valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – Baznīckalns, kas ir sena kulta vieta. Arhitektūras pieminekļi – Babītes Sv.Annas luterāņu baznīca un Piņķu Sv. Jāņa luterāņu baznīca. Vietējā nozīmes arheoloģijas piemineklis ir Pluģu skansts.

Pie Tīreļiem atrodas pirmā pasaules kara brāļu kapi – Antiņu kapi, kuros apbedīti aptuveni 3800 karavīru un kuros 1925.gadā atklāts betona obelisks. Brāļu kapi atrodas arī pie Babītes stacijas, kā arī Piņķu kapsētā. Pie Trenčiem atrodas 2.pasaules kara sarkanarmiešu brāļu kapi.

### Vides problēmas

Izvērtējot esošo situāciju Babītes ciemā, konstatētas šādas vides problēmas:

- šobrīd to iedzīvotāju īpatsvars, kas izmanto centralizētas kanalizācijas pakalpojumus ir salīdzinoši zems (36% Spilves ciemā un 21% Babītes ciemā);

- individuālās apbūves dzīvojamos rajonos, kur nav centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu, notekūdeņi tiek ievadīti krājrezervuāros, septiķos, vai arī novadīti uz filtrācijas laukiem; lielākā daļa no kanalizācijas septiķiem vai krājrezervuāriem nav hermētiski noturīgi un rada piesārņojumu gruntsūdeņos;

- KSS “Babīte”, kā arī kanalizācijas tīkls ir tehniski neapmierinošā stāvoklī, tādejādi rodas aizsērējumi un notiek cauruļvadu plīsumi, kas rada grunts piesārņojuma draudus;

- tā kā pagastā notiek intensīva teritoriju apbūve un strauji palielinās patērētāju skaits, ūdens patēriņam ir tendence pieaugt, līdz ar to nākotnē pieaugs arī notekūdeņu apjomi;

- Babītes pagastā esošā apģērbu mazgāšanas un paklāju ķīmiskās tīrīšanas uzņēmuma SIA “Lindstrom” notekūdeņi pēc to priekšattīrīšanas uz Piņķu ciema NAI tiek novadīti ar paaugstinātu BSP5 un ĶSP saturu.

# Esošā ūdensapgādes sistēma

## Ūdensapgādes pakalpojumu apraksts

### Vispārēji

Babītes pagastā centralizētā dzeramā ūdensapgāde tiek nodrošināta, izmantojot artēzisko ūdeni. Šo sistēmu izmanto 3891 iedzīvotāji, kas ir ~ 86% no kopējā iedzīvotāju skaita projekta teritorijā šajā pašvaldībā. Pārējie iedzīvotāji lieto individuālās vai privātās centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Babītes pagastā nav nozīmīgu rūpniecisko patērētāju, kas izmantotu centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumus. Dzeramā ūdens sadzīves patēriņš šobrīd vidēji ir ~490 m3/dnn(šo skaitli sastāda visu projekta teritorijā esošo centralizētās  ūdensapgades sistēmu dzeramā ūdens sadzīves patēriņš). Babītes pagastā projekta teritorijā darbojas vairākas neatkarīgas ūdensapgādes sistēmas: Babītes ciemā esošās Dienvidaustrumu, Dienvidrietumu un Dienvidu sistēmas, Piņķu sistēma, Priežciema sistēma. Visu augstāk minēto ciemu iedzīvotājiem, kuri neizmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, ūdensapgāde tiek nodrošināta, izmantojot seklās akas vai privātos urbumus. Priežciema un Babītes ciema Dievidrietumu un Dienvidu ūdensapgādes sistēmas pagaidām nav pašvaldības īpašumā taču perspektīvā paredzēts, ka tās tiks pārņemtas. Artēziskais ūdens Babītes pagasta artēziskajās akās neatbilst ES direktīvas 98/83/EC un Latvijas dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām attiecībā pret paaugstinātu dzelzs, sulfātu daudzumu un paaugstinātu krāsainību, skatīt 4.2.2 nodaļu. Esošās analīzes uzrāda, ka dzeramajā ūdenī nav bakterioloģiskā piesārņojuma. Arī pie patērētājiem šajās sistēmās ūdens neatbilst ES direktīvas 98/83/EC un Latvijas dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un iezdzīvotāji ir neapmierināti ar ūdens kvalitāti.

Pašreiz netiek veikta nekāda būtiska esošo Babītes pagasta ūdensapgādes sistēmu uzlabošana vai paplašināšana, jo tam trūkst nepieciešamo finanšu resursu.

### Ūdensapgādes pakalpojumu teritorija

Babītes pagastā projekta teritorijā darbojas 5 neatkarīgas centralizētās ūdensapgādes sistēmas, no kurām pašvaldības īpašumā ir Babītes ciema Dienvidaustrumu sistēma un Piņķu sistēma. Pārējās pieder iedzīvotājiem vai privātiem uzņēmumiem. Sīkāka informācija par ūdensapgādes sistēmu daļām ir šāda:

- Babītes ciemā:

- Dienvidaustrumu ūdensapgādes sistēma:

  - Artēziskā aka – (DB 9431);

  - Artēziskā aka – (DB 9376);

  - Artēziskā aka – (DB 9939).

- Dienvidrietumu ūdensapgādes sistēma:

  - 1 artēziskā aka .

- Dienvidu ūdensapgādes sistēma:

  - 1 artēziskā aka .

- Piņķu ciemā:

  - Piņķu ūdensapgādes sistēma:

- Artēziskā aka – Nr.1(DB 9811);

- Artēziskā aka – Nr.2(DB 9459);

- Artēziskā aka – Nr.3(DB 9458);

- Artēziskā aka – Nr.4(DB 14254).

- Priežciemā:

    - Priežciema ūdensapgādes sistēma:

- Artēziskā aka –(DB 9379).

- Beberu ciemā:

1)	Beberu ūdensapgādes sistēma:

- Artēziskā aka Nr.1;

- Artēziskā aka Nr.2.

Esošā Babītes pagasta ūdensapgādes teritorija ir uzrādīta Pielikuma Nr.1., Zīmējumā Nr.1. Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ūdensapgādes sistēmas apkalpo SIA “Babītes siltums”, bet Babītes ciema Dienvidrietumu un Dienvidu sistēmas, kā arī Priežciema un Beberu ciema ūdensapgādes sistēmas ir privātas. Informācijas par privātajām un individuālajām ūdensapgādes sistēmām nav pašvaldības rīcībā, un šajā TEP tās netiek pētītas.

Piņķu ūdensapgādes sistēma atrodas Piņķu ciema teritorijā un apkalpo 2871 pašvaldības iedzīvotājus, kuri ikdienas patērē 439 m3 ūdens. Ūdeni no 4 artēziskajiem urbumiem caur atdzelžošanas staciju padod patērētājiem. Kā spiediena regulējošā un ūdens uzkrāšanas ierīce sistēmā kalpo Piņķu ūdenstornis ar tilpumu V=200 m3. Ūdensapgādes tīkls sastāv no čuguna, tērauda un plastmasas caurulēm ar diametru no 32 līdz 225 mm. Sistēmā bez iedzīvotājiem ir arī viens nozīmīgs institucionālais patērētājs SIA “Babītes hokeja halle”, bet nav nozīmīgu rūpniecisko patērētāju.

Babītes ciema Dienvidaustrumu ūdensapgādes sistēma atrodas Babītes ciema teritorijas DA daļā un apkalpo 400 pašvaldības iedzīvotājus, kuri ik dienas patērē 64 m3 ūdens. Ūdeni no 3 artēziskajiem urbumiem bez attīrīšanas padod patērētājiem, jo esošās attīrīšanas iekārtas nedarbojas. Kā spiediena regulējošā un ūdens uzkrāšanas ierīce sistēmā kalpo Babītes ūdenstornis ar tilpumu V=63 m3. Ūdensapgādes tīkls sastāv no čuguna, tērauda un plastmasas caurulēm ar diametru no 32 līdz 100 mm. Sistēmā nav nozīmīgu institucionālo un rūpniecisko patērētāju.

Babītes ciema Dienvidrietumu ūdensapgādes sistēma atrodas Babītes ciema DR daļā un apkalpo ~240 pašvaldības iedzīvotājus, kuri ik dienas patērē ~36 m3 ūdens. Ūdeni no viena artēziskā urbuma caur spiedtvertni padod patērētājiem. Iegūtais ūdens netiek attīrīts, un nav nodrošinātas pietiekamas ugunsdzēsības rezerves. Ūdensapgādes tīkls sastāv no tērauda caurulēm ar diametru no 32 līdz 50 mm un praktiski ir avārijas stāvoklī.

Babītes ciema Dienvidu ūdensapgādes sistēma atrodas Babītes ciema D daļā un apkalpo ~195 pašvaldības iedzīvotājus, kuri ik dienas patērē ~30 m3 ūdens. Ūdeni no artēziskā urbuma caur spiedtvertni padod patērētājiem. Iegūtais ūdens netiek attīrīts, un nav nodrošinātas pietiekamas ugunsdzēsības rezerves. Ūdensapgādes tīkls sastāv no tērauda caurulēm ar diametru no 32 līdz 50 mm un praktiski ir avārijas stāvoklī.

Priežciema ūdensapgādes sistēma atrodas Priežciema teritorijā un apkalpo 180 pašvaldības iedzīvotājus, kuri ikdienas patērē 37 m3 ūdens. Ūdeni no artēziskā urbuma bez attīrīšanas padod tīklā. Kā spiediena regulējošā ierīce sistēmā kalpo hidrofors ar tilpumu V=2,5 m3. Ūdensapgādes tīkls sastāv no čuguna un plastmasas caurulēm ar diametru no 40 līdz 100 mm. Lielākā daļa tīkla ir kritiskā stāvoklī.

### Ūdensapgādes pakalpojumu līmenis un kvalitāte

Šobrīd Babītes ciema, Piņķu ciema un Priežciema ūdensapgādes sistēmas apkalpo 3891 pašvaldības iedzīvotājus un ik dienas saražo 646 m3 ūdens. Iegūtais ūdens daudzums šajās sistēmās ir ievērojami mazāks nekā pieļauj Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes izsniegtās ūdens lietošanas atļaujas Nr. RIT-20-1943 un Nr. RIT-20-1756 (Qmax= 1088 m3/dnn).

Babītes ciema, Piņķu ciema un Priežciema ūdensapgādes sistēmu kapacitāte ir pietiekama, lai nodrošinātu patērētājiem nepieciešamo ūdens daudzumu, un esošie 8 artēziskie urbumi tiek noslogoti tikai ~9% apjomā no to kopējās ražības. Ūdens kvalitāte visās ūdensapgādes sistēmās neatbilst Latvijas dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām attiecībā pret paaugstinātu dzelzs un sulfātu daudzumu, kā arī paaugstinātu krāsainību, skatīt 4.2.2 nodaļu. Babītes ciema Dienvidaustrumu, Piņķu ciema ūdensapgādes sistēmās tiek nodrošināts pietiekams spiediens, izņemot gadījumus, kad tiek ņemts ūdens ugunsgrēku likvidēšanai. Priežciema ūdensapgādes sistēmā tiek nodrošināts pietiekams spiediens, taču sistēmai nav ūdens uzglabāšanas tvertņu, lai nodrošinātu ugunsdzēsībai nepieciešamos ūdens resursus. Par Babītes ciema Dienvid-rietumu un Dienvidu sistēmām nav datu, jo tās nepieder pašvaldībai.

## Ūdens ieguve un apstrāde

### Ūdens ieguves avoti un attīrīšanas iekārtas

#### Dzeramā ūdens resursi

Babītes ciema, Piņķu ciema un Priežciema sistēmās centralizētā dzeramā ūdensapgāde tiek nodrošināta, izmantojot pazemes ūdeni, kas iegūts no 8 artēziskajiem urbumiem. Kopumā Babītes ciemā, Piņķu ciemā un Priežciemā ir 10 artēziskie dziļurbumi, taču divi no tiem nedarbojas. Babītes ciema Dienvidaustrumu, Piņķu ciema un Priežciema ūdensapgādes sistēmu artēziskajos urbumos uzstādīto sūkņu kopējā jauda ir 1865 m3/dnn. Par abos Babītes ciema Dienvid-rietumu un Dienvidu ūdensapgādes sistēmu urbumos uzstādīto sūkņu jaudu trūkst informācijas.

Babītes pagasta teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā. To veido dažādi ūdens horizonti, kuru kopējais dziļums svārstās no 20 līdz 600 m. Babītes pagastā pazemes ūdens krājumus pamatā veido Arukilas-Amatas ūdens horizontu komplekss, kura ģeoloģiskais griezums sastāv no Gaujas, Burtnieku, Amatas un Arukilas horizontu nogulumiem. Kopējais ūdens horizonta dziļums šajā rajonā ir līdz 300 m. Arukilas-Amatas ūdens horizonta ģeoloģisko struktūru veido nogulumieži - smilšakmens, māls un aleirolīti. Ūdens horizonts ir labi aizsargāts no virszemes piesārņojumu pieplūdes. Babītes ciema, Piņķu ciema un Priežciema sistēmās kopš 1968. gada ir ierīkoti 10 artēziskie urbumi. 7 artēziskie urbumi ņem ūdeni no Gaujas (D3gj) horizonta, viens no Pļaviņu (D3pl), bet par abiem Babītes ciema Dienvidrietumu un Dienvidu ūdensapgādes sistēmu urbumiem nav informācijas. Kopējais no artēziskajiem urbumiem izsūknētā ūdens daudzums ir vidēji 646 m3/dnn. Artēziskais ūdens no Gaujas un Pļaviņu ūdens horizontiem pēc ķīmiskā sastāva klasificējams kā hidrogēnkarbonātu kalcija vai magnija ar mineralizāciju 0,2 līdz 0,5 g/l, cietību 2 līdz 7 mgeqv/l un dzelzs daudzumu 0,5 līdz 1,5 mg/l.

Perspektīvā dzeramais ūdens Babītes ciemā un Piņķu ciemā tiks iegūts no tā paša Gaujas horizonta, kura augšējais slānis šajā reģionā atrodas ~60 m dziļumā. Saskaņā ar Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes izsniegtajām ūdens lietošanas atļaujām, maksimāli pieļaujamais no 8 artēziskajiem urbumiem iegūstamais ūdens daudzums ir 1404 m3/dnn. Lai noteiktu esošo dzeramā ūdens krājumu pietiekamību nākotnē paredzamā ūdens patēriņa nodrošināšanai ir jāveic hidroģeoloģiskā izpēte un jāizstrādā ūdens atradnes pasi.

#### Artēziskās akas un sūkņi

Babītes ciema, Piņķu ciema un Priežciema ūdensapgādes sistēmās kopumā ir 10 artēziskās akas, no kurām darbojas tikai 8. Informācija par artēziskajām akām ir apkopota 4.1. tabulā.

4.1. tabula. Informācija par artēziskajām akām

| Sistēma | Akas nosaukums | Gads | Dziļums (m) | Maksimālais debits (l/s) | Uzstādītā sūkņa ražība (l/s) | 2004. gadā iegūtā ūdens daudzums (m3) | Nolietojums (%) | Akas galvas aizsargbūve | Aizsargjoslas iežogojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piņķu ciema | Piņķi, Nr.1 (DB 9811) | 1978 | 175 | 8 | 4,4 | ~22 854 | 90 | pazemes | ir |
|  | Piņķi, Nr.2 (DB 9459) | 1974 | 170 | 12 | 6,9 | ~35 000 | 90 | pazemes | ir |
|  | Piņķi, Nr.3 (DB 9458) | 1974 | 175 | 10 | - | 0 | 100 | pazemes | ir |
|  | Piņķi, Nr.4 (DB 14254) | 1993 | 175 | 10 | 2,8 | ~130 000 | 70 | pazemes | ir |
| Babīte ciema Dienvidaustrumu sistēma | Babīte, (DB 9431) | 1973 | 185 | 8 | 1,8 | 02 | 90 | pazemes | ir |
|  | Babīte, (DB 9939) | 1987 | 185 | 6 | - | 02 | 70 | pazemes | ir |
|  | Babīte, (DB 9376) | 1968 | 44 | 6,3 | 0,3 | ~22 000 | 95 | ķieģeļu ēka | ir |
| Priežciema | Priežciems, (DB 9379) | 1972 | 46 | 5 | n.d | ~9840 | 90 | ķieģeļu ēka | nav |
| Babīte ciema Dienvidrietumu sistēma | Aka | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Babīte ciema Dienvidu sistēma | Aka | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |

Dati par artēziskajām akām ir iegūti no aku pasēm un ūdens lietošanas atļaujām. Visu aku virszemes un pazemes paviljoni ir normālā vai apmierinošā stāvoklī. Aizsargjoslas ap artēziskajām akām ir norobežotas ar normālā stāvoklī esošiem žogiem, izņemot akai Nr.3 (DB9458) Piņķos, kurai aizsargjosla nav norobežotas. Nav nekādu datu par Babītes Dienvidrietumu un Dienvidu sistēmu artēzisko aku aizsargjoslu stāvokli, jo sakarā ar to, ka šīs sistēmas ir privātas, pagasta pašvaldības rīcībā šādu datu nav. Dati par reāli iegūto ūdens daudzumu no katras akas ir ļoti neprecīzi, jo esošā uzskaites sistēma ir nepilnīga un neprecīza.

Informācija par artēziskajiem sūkņiem ir apkopota 4.2. tabulā.

4.2. tabula. Artēzisko aku sūkņi

| Akas nosaukums | Sūkņa marka | Uzstādīšanas gads | Ražība m3/h | Motora jauda (kW) | Elektroenerģijas patēriņš KWh/2004.gadā | Sūkņa stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piņķi, Nr.1 (DB 9811) | ЕCV 6-16-110 | 2003 | 16 | 8 | 6287 | labs |
| Piņķi, Nr.2 (DB 9459) | ЕCV 8-25-110 | 2003 | 25 | 11 | 25963 | labs |
| Piņķi, Nr.3 (DB 9458) | - | - | - | - | - | nav |
| Piņķi, Nr.4 (DB 14254) | ЕCV 6-10-80 | 2004 | 10 | 4,5 | 38929 | labs |
| Babīte, (DB 9431) | - | - | - | - | - | nav |
| Babīte, (DB 9939) | ЕCV 6-10-80 | 1997 | 6,3 | 2,8 | 0 | apmierinošs |
| Babīte, (DB 9431) | CM-8-13 | - | 1,2 | 1,5 | 16420 | labs |
| Priežciems, (DB 9379) | n.d | n.d | 6,3 | 2,8 | 4124 | n.d |
| Babīte DR | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Babīte D | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |

Uzstādītie artēziskie sūkņi ir viduvējas kvalitātes un kalpo maksimāli 3-5 gadus. Sūkņi darbojas automātiski atkarībā no ūdens līmeņa ūdenstorņos.

### Ūdens kvalitāte

Dzeramais ūdens tiek attīrīts Piņķu ciemā, taču esošās iekārtas ir novecojušas, kā arī ar esošo tehnoloģiju nav iespējams attīrīt ūdeni no sulfātiem. Babītes ciemā ūdens netiek attīrīts, jo esošās ūdens attīrīšanas iekārtas ir nolietotas un nedarbojas. Sabiedrības veselības aģentūra divreiz gadā veic artēzisko urbumu ūdens analīzes sertificētā laboratorijā, kā arī periodiski - četras reizes gadā -pārbauda ūdens kvalitāti pie patērētājiem. Analīžu veikšanas biežums ir pietiekams, jo artēziskā ūdens kvalitāte laika gaitā mainās minimāli. Šo analīžu rezultāti ir apkopoti 4.3. un 4.4. tabulās.

4.3. tabula. Artēziskā ūdens kvalitāte pašvaldībām piederošajās akās

| Aka (analīzes datums) Parametrs | Piņķi, Nr.1 (DB 9811) (28.07.1999) | Piņķi, Nr.2 (DB 9459) (28.07.1999) | Piņķi, Nr.3 (DB 9458) (28.07.1999) | Piņķi, Nr.4 (DB 14254) (28.07.1999) | Babīte, (DB 9431) (23.05.2002.) | Babīte, (DB 9376) (23.05. 2002.) | Babīte, (DB 9939) 13.05.1987.) | Latvijas un ES normatīvu prasības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krāsa ( 0 ) | 25 | 25 | 25 | 30 | 10 | <5 | 10 | 20 |
| Amonijs, NH4+(mg/l) | 0,03 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 0,37 | 0,041 | n/d | 0,5 |
| Hlorīdi, Cl-(mg/l) | 146 | 95,0 | 138 | 150 | n/d | n/d | 110 | 250 |
| Elektrovadītspēja, (S/cm) | n/d | n/d | n/d | n/d | 385 | 588 | n/d | 2500 |
| pH | n/d | n/d | n/d | n/d | 7,79 | 8,98 | 8,5 | 6,5-9,5 |
| Mangāns, Mn mg/l | 0,037 | 0,030 | 0,026 | 0,026 | n/d | n/d | n/d | 0,05 |
| Dzelzs, Fe kop (mg/l) | 1,46 | 0,95 | 1,19 | 1,93 | 0,65 | 0,54 | 0,85 | 0,2 |
| Sulfāti, SO42-(mg/l) | 250 | 200 | 120 | 260 | n/d | n/d | n/d | 250 |
| Oksidējamība, mg/l | 0,78 | 1,19 | 1,87 | 0,82 | n/d | n/d | n/d | 5 |

4.4. tabula. Artēziskā ūdens kvalitāte pie patērētāja

| Ūdensapgādes sistēma (analīzes datums) Parametrs | Babītes ciema Dienvidaustrumu sistēma (23.05.2002.) | Piņķu ciema sistēma (23.09.2004.) | Latvijas un ES normatīvu prasības |
| --- | --- | --- | --- |
| Krāsa ( 0 ) | 10 | <5 | 20 |
| Amonijs, NH4+(mg/l) | 0.34 | 0,36 | 0,5 |
| Hlorīdi, Cl-(mg/l) | n/d | n/d | 250 |
| Elektrovadītspēja, (S/cm) | 386 | 1275 | 2500 |
| pH | 7,62 | 7,47 | 6,5-9,5 |
| Mangāns, Mn mg/l | n/d | n/d | 0,05 |
| Dzelzs, Fe kop (mg/l) | 0.73 | 0,01 | 0,2 |
| Sulfāti, SO42-(mg/l) | n/d | 279 | 250 |
| Oksidējamība, mg/l | n/d | 0,33 | 5 |

Balstoties uz pieejamo informāciju par Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ciema ūdensapgādes sistēmu artēzisko aku ūdens kvalitāti, var secināt, ka tā kopumā atbilst ES un Latvijas normatīvu prasībām, izņemot paaugstināto dzelzs un sulfātu daudzumu, kā arī krāsainību. Paaugstināta dzelzs koncentrācija artēziskajā ūdenī ir raksturīga visai Latvijas teritorijai. Dzelzs koncentrācija 0,54 – 1,93 mg/l Babītes pagasta artēziskajās akās 2,7-10 reizes pārsniedz Latvijas normatīvos noteikto maksimālo dzelzs koncentrāciju dzeramajā ūdenī 0,2 mg/l. Vienā artēziskajā akā sulfātu koncentrācija pārsniedz Latvijas normatīvu prasības. Paaugstināta sulfāta koncentrācija dzeramajā ūdenī ietekmē tā garšas īpašības un var radīt smakas problēmas pēc sildierīcēm. Sabiedrības veselības aģentūras ņemtās ūdens analīzes, kuras tiek veiktas sertificētā laboratorijā apliecina, ka Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ciema sistēmu dzeramajā ūdenī nav bakterioloģiskā piesārņojuma. Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ciema sistēmu artēziskais ūdens nav agresīvs pret metāla caurulēm un armatūru.

### Ūdens attīrīšanas iekārtas

Šobrīd dzeramais ūdens tiek attīrīts tikai Piņķu ciema ūdensapgādes sistēmā. Babītes ciema Dienvidaustrumu sistēmā ir izbūvētas ūdens attīrīšanas iekārtas, taču tās nedarbojas. Dati par ūdens attīrīšanas iekārtām ir apkopoti 4.5. tabulā.

4.5. tabula. Ūdens attīrīšanas iekārtas (ŪAS)

| Sistēma | Gads | Jauda m3/h | Filtru skaits | Ūdens daudzums 1 filtra skalošanai m3 | Filtru parametri |  | Nolietojums, % | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Diametrs, m | Augstums, m |  |  |
| Babītes ciema Dienvidaustrumu sistēma, Babītes iela | 1986 | 2,5 | 2 | - | 2,0 | 3 | 100% | Slikts, nedarbojas |
| Piņķi, Jūrmalas iela 13d | 1989 | 18,4 | 2 | 230 | 2,0 | 3 | 90% | Apmierinošs |

Piņķu ciema sistēmā artēziskais ūdens no akām tiek aerēts un filtrēts ūdens attīrīšanas stacijā (ŪAS). Pēc filtrācijas attīrītais ūdens ieplūst ūdenstorņa rezervuārā, kur tas tiek uzglabāts. Filtru skalošanai izmanto attīrīto ūdeni no UT rezervuāriem. ŪAS filtru skalošanu veic periodiski, katru filtru skalojot vienu reizi 3 nedēļās. Skalošanas ūdeņi bez nostādināšanas tiek novadīti lietus ūdeņu drenāžas grāvī. Iekārtas ir fiziski un morāli novecojušas, un to uzturēšanas izmaksas ir lielas. Bez tam esošās ŪAS tehnoloģija nenodrošina sulfātu daudzuma samazināšanu dzeramajā ūdenī. Dzeramais ūdens netiek dezinficēts ne Babītes ciema Dienvidaustrumu, ne Piņķu ciema sistēmā, jo tajā nav bioloģiskā piesārņojuma.

## Ūdens sadales tīklu sistēma

### Ūdens sadales sistēma

#### Ūdensapgādes tīkli

Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ciema ūdensapgādes sistēmas tīklu kopējais garums ir apmēram 12,8 km. Cauruļvadi galvenokārt ir būvēti pirms 10 – 30 gadiem, un kā materiāls ir izmantots tērauds, čuguns un polietilēns (PE). Ūdensapgādes sistēmu tīklos tiek uzturēts 2,2 – 2,7 bāru spiediens.

4.6. un 4.7. tabulās ir apkopota informācija par Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ciema ūdensapgādes sistēmas tīkliem un 4.8. tabula par abām šīm sistēmām kopumā.

4.6. tabula. Ūdensapgādes tīkli (m) Babītes ciema Dienvidaustrumu sistēmā

| Diametrs, mm | Čuguns | Tērauds | Plastmasa | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø32 | - | - | 720 | 720 |
| Ø40 | - | 60 | - | 60 |
| Ø50 | 120 | 120 | 150 | 390 |
| Ø100 | 1682 | - | 340 | 120 |
| Kopā | 1802 | 180 | 1210 | 3192 |

4.7. tabula. Ūdensapgādes tīkli (m) Piņķu ciema sistēmā

| Diametrs, mm | Čuguns | Tērauds | Plastmasa | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø32 | - | 65 | 319 | 384 |
| Ø40 | - | 200 | - | 200 |
| Ø50 | - | - | 664 | 664 |
| Ø65 | 1212 | - | - | 1212 |
| Ø100 | 3253 | - | - | 3253 |
| Ø110 | - | - | 1253 | 1253 |
| Ø150 | 2459 | - | - | 2459 |
| Ø225 | - | - | 267 | 267 |
| Kopā | 6924 | 265 | 2503 | 9692 |

4.8. tabula. Ūdensapgādes tīklu garumu kopā (m)

| Diametrs, mm | Čuguns | Tērauds | Plastmasa | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø32 | - | 65 | 1039 | 1104 |
| Ø40 | - | 260 | - | 260 |
| Ø50 | 120 | 120 | 814 | 1054 |
| Ø65 | 1212 | - | - | 1212 |
| Ø100 | 4935 | - | 340 | 5275 |
| Ø110 | - | - | 1253 | 1253 |
| Ø150 | 2459 | - | - | 2459 |
| Ø225 | - | - | 267 | 267 |
| Kopā | 8726 | 445 | 3713 | 12884 |

2004. gadā Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ūdensapgādes sistēmās tika kopumā reģistrētas 20 ūdensvadu tīkla avārijas, jeb 1,55 avārijas uz 1 km gadā. Nereģistrēto noplūžu apjoms tiek novērtēts kā 13% no kopējā saražotā ūdens daudzuma, taču precīzu datu nav, jo esošā uzskaites sistēma ir nepilnīga (skatīt 4.4. nodaļu). Precīzas informācijas par aizbīdņu skaitu un stāvokli Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ciema ūdensapgādes sistēmās nav, jo nav veikta tīklu detalizēta izpēte. Kopējais ugunsdzēsības hidrantu skaits Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ciemu ūdensapgādes sistēmās ir 41. Gan aizbīdņi, gan hidranti pēc SIA “Babītes siltums” speciālistu sniegtās informācijas ir sliktā stāvoklī un bieži nedarbojas.

Esošais ūdensapgādes tīklu pārklājums Babītes ciema Dienvidaustrumu sistēmā un Piņķu ūdensapgādes sistēmās nodrošina pieslēgumus aptuveni 84% Babītes un Piņķu ciemu iedzīvotāju. Precīzas informācijas par ūdensapgādes tīklu izvietojumu un stāvokli nav, jo nav veikta tīklu detalizēta izpēte. Pielikuma Nr.1., Zīmējumā Nr.2 ir uzrādīti cauruļvadu posmi, kuri pēc SIA ”Babītes siltums” speciālistu sniegtās informācijas ir sliktā stāvoklī. Tīklu hidrauliskā kapacitāte ir pietiekama sadzīves patēriņa nodrošināšanai, taču nepietiekama ugunsgrēku dzēšanas gadījumos.

Pēdējo gadu laikā par Babītes pagasta līdzekļiem izbūvēts aptuveni 1 200 m jauna ūdensvada. Nekādi citi būtiski ieguldījumi ūdensapgādes tīklā un sistēmā kopumā nav realizēti.

#### Sūkņu stacijas

Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ūdensapgādes sistēmās netiek izmatotas dzeramā ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijas.

#### Ūdens uzglabāšanas rezervuāri

Kopumā Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ūdensapgādes sistēmās ir 2 ūdenstorņi (ŪT). Šīs izpētes laikā ŪT tika apsekoti vizuāli, taču, lai precīzi varētu izvērtēt to stāvokli, ir nepieciešams veikt instrumentālus apsekojumus.

4.9. tabula. Ūdens uzglabāšanas rezervuāri

| Ūdensapgādes sistēma | Rezervuāra tips | Izbūves gads | Augstums (m) | Tilpums (m3) | Torņa konstrukcijas materiāls | Tvertnes materiāls | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piņķu ciema | ŪT | 1979 |  | 200 | dzelzsbetons | tērauds | apmierinošā stāvoklī |
| Babīte ciema Dienvidaustrumu sistēma | ŪT | 1953 | 27,4 | 63 | dzelzsbetons | tērauds | rezervuārs ir sliktā stāvoklī. |

#### Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas

Ūdeni ugunsdzēsības vajadzībām Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ūdensapgādes sistēmās nodrošina no ūdenstorņiem, izmantojot 41 uz ūdensapgādes tīkliem uzstādīto ugunsdzēsības hidrantu. Jāatzīmē, ka esošo ŪT tilpumi ir nepietiekami, lai vienlaicīgi nodrošinātu nepieciešamo ūdens daudzumu sadzīves un ugunsdzēsības patēriņiem. Tādējādi ugunsgrēku gadījumos ūdeni ugunsdzēsības vajadzībām papildus ņem no 4 mākslīgajiem ugunsdzēsības dīķiem. Ziemas laikā piekļuve pie šīm ārējām ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām ir apgrūtināta vai neiespējama.

## Ūdens patēriņš un bilance

### Ūdens plūsmas mērītāji

Sadales tīklos padotais dzeramā ūdens daudzums tiek mērīts vairākās artēziskajās akās, izmantojot mehāniskos caurplūdes mērītājus (skatīt 4.10. tabulu). Mērītāju rādījumi manuāli tiek periodiski reģistrēti. Pie patērētājiem ir uzstādīti 524 mehāniskie ūdens mērītāji, kuri nav Babītes pagasta pašvaldības īpašumā. To rādījumus izmanto par pamatu, lai norēķinātos par patērēto ūdeni. Par 59% no kopējā patērētā ūdens daudzuma Babītes ciema Dienvidaustrumu sistēmā un Piņķu ciemā norēķini notiek pēc mērītāju rādījuma.

4.10 tabula. Artēzisko aku plūsmas mērītāji

| Akas nosaukums | #### Tips | Gads | Caurplūde (m3/h) | Diametrs (mm) | Stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piņķi, Nr.1(DB 9811) | Elster | 2003 | 16 | 80 | apmierinošs |
| Piņķi, Nr.2(DB 9459) | CTB | 2003 | 25 | 80 | apmierinošs |
| Piņķi, Nr.3(DB 9458) | - | - | - | - | nav |
| Piņķi, Nr.4(DB 14254) | ABB | 2003 | 10 | 65 | apmierinošs |
| Babīte, (DB 9431) | - | - | - | - | nav |
| Babīte, (DB 9939) | - | - | - | - | nav |
| Babīte, (DB 9376) | CTB | 1988 | 6,3 | 50 | labs |

### Ūdens patēriņš

4.11. tabulā ir apkopoti dati par ūdens patēriņu dažādās patērētāju kategorijās 2004. gadā.

4.11. tabula. Kopējais ūdens patēriņš dažādās patērētāju grupās Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ciema sistēmās 2004. gadā

| Patērētāju grupa | Iedzīvotāju skaits | Patēriņš m3/gadā |  | Patēriņa īpatsvars % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mājsaimniecību patēriņš (individuālie patērētāji) | 1 209 | 52 868 | 30% |  |
| uzskaitītais | 1 067 | 46 652 | - |  |
| neuzskaitītais | 142 | 6 212 | - |  |
| Mājsaimniecību patēriņš (Daudzdzīvokļu māju patērētāji) | 2 062 | 90 113 | 51% |  |
| uzskaitītais | 504 | 21 999 | - |  |
| neuzskaitītais | 1 558 | 68 114 | - |  |
| Ražotnes un citas komerciestādes | - | 12 314 | 7% |  |
| uzskaitītais | - | 12 254 | - |  |
| neuzskaitītais | - | 60 | - |  |
| Slimnīcas, ofisi, skolas, u.c. institucionālie patērētāji | - | 22 018 | 12% |  |
| uzskaitītais | - | 22 018 | - |  |
| neuzskaitītais | - | 0 | - |  |
| KOPĀ | 3 271 | 177 313 | 100% |  |

Babītes pagasta pašvaldības ūdensapgādes sistēmu kopējais ūdens patēriņš iedzīvotājiem, ražotnēm un komerciestādēm, kā arī slimnīcām, ofisiem u.c. institucionālajiem patērētājiem 2003. gadā ir bija 152 927 m3, bet 2002. gadā attiecīgi 152 967 m3. Šajos skaitļos nav iekļauts patēriņš ūdensapgādes sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām, ūdens zudumi ūdensapgādes sistēmā, kā arī ūdens patēriņš ūdens attīrīšanas vajadzībām.

Katras neatkarīgās sistēmas īpatsvars kopējā Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ciemu sistēmu patērētā ūdens daudzumā ir šāds:

- Babītes ciema Dienvidaustrumu ūdensapgādes sistēma		13 %;

- Piņķu ciema ūdensapgādes sistēma				87 %.

Babītes pagastā pakāpeniski tiek sakārtota patērētā ūdens uzskaites sistēma, tiek identificētas un novērstas vairākas neuzskaitītās noplūdes, kā arī iedzīvotāji pēc mērītāju uzstādīšanas tērē mazāk ūdeni. Tomēr, salīdzinot patēriņu ar iepriekšējiem gadiem, ūdens patēriņam ir tendence pieaugt, jo pagastā notiek intensīva teritoriju apbūve un strauji palielinās patērētāju skaits.

### Ūdens bilance

4.12. tabula.Ūdens patēriņa bilance 2004. gadā Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ciema sistēmās

| Rādītāji | Daudzums m3 |
| --- | --- |
| Kopējais iegūtais ūdens daudzums | 209 854 |
| Ūdens patēriņš ūdens attīrīšanas vajadzībām | 3 910 |
| Kopējais ūdensapgādes tīklā padotais ūdens daudzums | 205 944 |
| Patēriņš ūdensapgādes sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām, ūdens zudumi neuzskaitītais ūdens daudzums | 28 631 |
| Kopējais daudzums, par ko izrakstīti rēķini | 177 313 |

4.12. tabulas otrajā ailē ir uzrādīts ūdens daudzums, kas nepieciešams ūdens attīrīšanas tehnoloģiskā procesa vajadzībām.

4.12. tabulas ceturtajā ailē ir redzams, ka ūdens zudumi sadales tīklā un neuzskatītais patēriņš 2004. gadā ir novērtēts kā 13% no kopējā saražotā ūdens daudzuma, balstoties uz mērīto tīklā padotā un pārdotā ūdens daudzuma starpību. Reālais zuduma lielums, balstoties uz pieredzi līdzīga lieluma Latvijas apdzīvotajās vietās, noteikti ir lielāks. Precīzi dati nav pieejami, jo esošā ūdens daudzuma caurplūdes mērīšana ir ļoti nepilnīga, un izmantotie mehāniskie mērītāji ir ar zemu precizitāti.

## Problēmas un risināmie jautājumi ūdensapgādes sistēmā

Apkopojot informāciju par esošo ūdens ieguvi un sadali Babītes ciema Dienvidaustrumu un Piņķu ūdensapgādes sistēmās, var identificēt šādas problēmas un risināmos jautājumus:

- Esošās Babītes ciema Dienvidrietumu un Dienvidu ūdensapgādes sistēmas nav pašvaldības īpašumā, un tādēļ tās šobrīd nevar tikt iekļautas šajā projektā, taču apkalpo ievērojamu daļu pašvaldības iedzīvotāju Babītes ciemā. Tās ir nolietojušās, avārijas stāvoklī, ūdens ieguves vietas neatbilst noteikumiem. Ciema daļa jāizpēta un jāparedz jauna ūdensapgādes sistēmas izbūve;

- Ūdens kvalitāte pie patērētājiem neatbilst Latvijas normatīvu prasībām;

- Nav veikta esošo artēzisko urbumu stāvokļa izpēte, tādēļ nav precīzas informācijas par šo aku nolietojumu un turpmākās izmantošanas iespējām;

- Artēziskajās akās uzstādītie mehāniskie plūsmas mērītāji ir neprecīzi un nenodrošina pilnīgu saražotā ūdens daudzuma uzskaiti;

- Esošie artēziskie sūkņi ir zemas kvalitātes un kalpo īsu laiku, kā arī patērē nesamērīgi daudz elektroenerģijas;

- Nav veikta esošo ūdensapgādes tīklu detalizēta izpēte, kā arī nav precīzas informācijas par to izvietojumu un stāvokli;

- Esošo ŪT rezervuāri un iekšējie cauruļvadi ir sliktā stāvoklī;

- Nav uzstādīti ūdens daudzuma mērītāji pie visiem patērētājiem un līdz ar to nav precīzu datu par noplūdēm;

- Esošo ūdens uzglabāšanas rezervuāru tilpumi ir nepietiekami, lai varētu nodrošināt pietiekamu ūdens daudzumu ugunsgrēku dzēšanai, kas atbilstu spēkā esošajām Latvija būvnormatīvu prasībām.

# Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Babītes pagasta teritorijā pašlaik ir tikai trīs apdzīvotas vietas, kur ir izbūvēts centralizētais kanalizācijas tīkls: Piņķu ciems, Babītes ciems un Spilves ciems.

Babītes pagasta teritorijā darbojas divas, dalītas, neatkarīgas kanalizācijas sistēmas:

- Spilves ciema kanalizācijas sistēma;

- Piņķu ciema kanalizācijas sistēma, pie kuras ir pieslēgta arī Babītes ciema kanalizācijas sistēma.

Pēc SIA “Babītes siltums” sniegtās informācijas 2004. gadā Babītes pagastā ar centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem tika nodrošināti 2964 iedzīvotāji jeb 21% no kopējā pagasta iedzīvotāju skaita.

## Notekūdeņu plūsma

#### Babītes ciems

Pēc SIA “Babītes siltums” informācijas, Babītes ciema kanalizācijas sistēmā 2004. gadā ar centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem tika nodrošināti 236 iedzīvotāji jeb 21% no kopējā Babītes ciema iedzīvotāju skaita.

Notekūdeņu plūsmas apjomi apkopoti 5.1. tabulā, institucionālais patērētājs ir Babītes bērnudārzs.

5.1. tabula.	Kanalizācijas pakalpojumu izmantotāji un notekūdeņu apjomi Babītes ciemā

| Patērētāja veids | Pozīcija | Vienība | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopējais pieprasījums (notekūdeņu apjoms, kas tiek novadīts uz Piņķu NAI) |  | m3/gadā | 13922 |
| Kopējais pieslēgumu skaits: abonenti |  | skaits | 114 |
| iedzīvotāji |  | skaits | 236 |
| Pieprasījums mājsaimniecībās, mājsaimniecību patēriņš, t.sk.,: | Pieprasījums mājsaimniecībās kopā | m3/gadā | 10709 |
| Daudzdzīvokļu mājas (dzīvokļu skaits) | Pieslēgumu skaits | skaits | 113 |
|  | Notekūdeņu apjoms | m3/gadā | 5861 |
| Rūpnieciskais pieprasījums, komerciālie pieslēgumi (uzņēmumu un ražotņu pieslēgumi) | Rūpnieciskais pieprasījums kopā | m3/gadā | nav |
|  | Pieslēgumu skaits | skaits | nav |
| Institucionālais pieprasījums, institucionālie pieslēgumi (sabiedrisko iestāžu pieslēgumi) | Institucionālais pieprasījums kopā | m3/gadā | 4848 |
|  | Pieslēgumu skaits | skaits | 1 |
| Neuzskaitītie patēriņi | Infiltrācija (~30%) | m3/gadā | ~3213 |

Informācijas avots:	SIA “Babītes siltums”.

5.1. tabulā apkopoti plūsmas apjomi, kas noteikti pēc patērētā ūdens daudzuma, ko uzrāda abonentu ūdens mērītāji.

Kopējais notekūdeņu apjoms infiltrācijas rezultātā palielinās par ~ 30%.

#### Spilves ciems

Spilves ciema kanalizācijas sistēmā notekūdeņus novada:

- Spilves ciema teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji;

- Augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmums “Spilva”.

Pēc SIA “Babītes siltums” iesniegtajiem datiem, 2004. gadā Spilves ciemā pie kanalizācijas sistēmas ir pieslēgti 57 abonenti, jeb 176 iedzīvotāji, kas ir 36% no kopējā Spilves ciema iedzīvotāju skaita.

Notekūdeņu plūsmas uzskaite notiek KSS „Spilva”. Plūsmas apjomi apkopoti 5.2. tabulā.

5.2. tabula.	Kanalizācijas pakalpojumu izmantotāji un notekūdeņu apjomi Spilves ciemā

| Patērētāja veids | Pozīcija | Vienība | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopējais pieprasījums (notekūdeņu apjoms, kas tiek novadīts KSS un pārsūknēts uz spiedvadu Jūrmala - Rīga) |  | m3/gadā | 43 930 |
| Kopējais pieslēgumu skaits: abonenti |  | skaits | 57 |
| iedzīvotāji |  | skaits | 176 |
| Pieprasījums mājsaimniecībās, mājsaimniecību patēriņš, t.sk.,: | Pieprasījums mājsaimniecībās kopā | m3/gadā | 43 930 |
| Individuālās mājsaimniecības „Gravas” | Pieslēgumu skaits | skaits | 56 |
|  | Notekūdeņu apjoms | m3/gadā | 8 110 |
| Rūpnieciskais pieprasījums, komerciālie pieslēgumi (uzņēmumu un ražotņu pieslēgumi) | Rūpnieciskais pieprasījums kopā | m3/gadā | 35 820 |
|  | Pieslēgumu skaits | skaits | 1 |
| Institucionālais pieprasījums, institucionālie pieslēgumi (sabiedrisko iestāžu pieslēgumi) | Institucionālais pieprasījums kopā | m3/gadā | nav |
|  | Pieslēgumu skaits | skaits | nav |
| Neuzskaitītie patēriņi | Infiltrācija (~ 2%) | m3/gadā | ~ 879 |

Informācijas avots:	SIA “Babītes siltums”.

5.2. tabulā redzams, ka infiltrācijas ūdeņu apjoms ir ~ 2% no notekūdeņu kopējā apjoma, kas tiek novadīts KSS.

Apdzīvotajās vietās, kur nav centralizēti kanalizācijas tīkli, notekūdeņus novada uz septiķiem, kā arī infiltrē gruntī, izmantojot filtrācijas laukus.

#### Piņķu ciems

Pēc SIA “Babītes siltums” iesniegtajiem datiem 2004.gadā Piņķu ciemā kanalizācijas pakalpojumus izmantoja 902 abonenti jeb 2552 iedzīvotāji, tas ir 85% no kopējā Piņķu ciema iedzīvotāju skaita. Ciema teritorijas vietās, kur nav centralizēti kanalizācijas tīkli, notekūdeņus novada uz septiķiem, kā arī infiltrē gruntī, izmantojot filtrācijas laukus.

Centralizētajā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus novada 4 iestādes un 17 uzņēmumi. Lielākais un nozīmīgākais no uzņēmumiem – apģērbu mazgāšanas un paklāju ķīmiskās tīrīšanas uzņēmums SIA ”Lindstrom”.

Līdz 2004. gadam SIA „Babītes siltums” notekūdeņu plūsmas apjomus, kas no kanalizācijas sistēmas izmantotājiem tika novadīti centralizētā kanalizācijas sistēmā un uz NAI, aprēķināja pēc dzeramā ūdens daudzuma, ko uzrādīja ūdens mērītāji. Šāda aprēķina metode nedeva reālos notekūdeņu plūsmas apjomus, kas tika ievadīti uz NAI, jo infiltrācijas ūdeņu pieplūdums kanalizācijas sistēmā netika ņemts vērā.

No 2004. gada notekūdeņu plūsmas uzskaitei KSS un NAI ir uzstādīti plūsmas mērītāji.

Notekūdeņu plūsmas apjomi apkopoti 5.3. tabulā.

5.3. tabula.	Kanalizācijas pakalpojumu izmantotāji un notekūdeņu apjomi Piņķu ciemā

| Patērētāja veids | Pozīcija | Vienība | 2001 | 20027 | 20037 | 20047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējais pieprasījums (notekūdeņu apjoms, kas tiek novadīts uz NAI) |  | m3/gadā | 152738 | 161443 | 156125 | 173487 |
| Kopējais pieslēgumu skaits, abonenti |  | skaits | 799 | 800 | 804 | 902 |
| Kopējais pieslēgumu skaits, iedzīvotāji |  | skaits | 2098 | 2100 | 2110 | 2552 |
| Pieprasījums mājsaimniecībās, mājsaimniecību patēriņš, t.sk.,: | Pieprasījums mājsaimniecībās kopā | m3/gadā | 115126 | 113554 | 101541 | 103746 |
| Individuālās mājsaimniecības | Pieslēgumu skaits | skaits | 39 | 39 | 39 | 107 |
|  | Notekūdeņu apjoms | m3/gadā | 4967 | 5451 | 5065 | 15126 |
| Daudzdzīvokļu mājas (dzīvokļu skaits) | Pieslēgumu skaits | skaits | 744 | 744 | 744 | 776 |
|  | Notekūdeņu apjoms | m3/gadā | 110159 | 108103 | 96476 | 88620 |
| Rūpnieciskais pieprasījums, komerciālie pieslēgumi (uzņēmumu un ražotņu pieslēgumi) | Rūpnieciskais pieprasījums kopā | m3/gadā | 28919 | 39781 | 46604 | 62420 |
|  | Pieslēgumu skaits | skaits | 11 | 12 | 16 | 16 |
| Institucionālais pieprasījums, institucionālie pieslēgumi (sabiedrisko iestāžu pieslēgumi) | Institucionālais pieprasījums kopā | m3/gadā | 8693 | 8114 | 7980 | 7321 |
|  | Pieslēgumu skaits | skaits | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Neuzskaitītie patēriņi | Infiltrācija (25%) | m3/gadā | 38185 | 40361 | 39031 | 43372 |

Informācijas avots:	SIA “Babītes siltums”.

5.3. tabulā redzams, ka infiltrācijas ūdeņu apjoms ir ~ 25% no NAI nonākošā kopējā notekūdeņu apjoma.

## Notekūdeņu savākšanas sistēma

#### Babītes ciems

Babītes ciema kanalizācijas sistēmā ir:

- kanalizācijas pašteces tīkli,

- KSS “Babīte”,

- kanalizācijas spiedvads.

KSS “Babīte” notekūdeņus no Babītes ciema pārsūknē uz Piņķu NAI.

#### Spilves ciems

Spilves ciema kanalizācijas sistēma tika izbūvēta 2002. gadā. Kanalizācijas sistēma ir pašvaldības īpašums un to apsaimnieko SIA “Babītes siltums”. Sistēmā ir:

- kanalizācijas pašteces tīkliem;

- KSS “Spilva”;

- kanalizācijas spiedvads DN 150 mm;

- notekūdeņu plūsmas mērītājs.

Uz Spilves ciema kanalizācijas sistēmas KSS notekūdeņus pārsūknē privātmāju apbūves rajona „Gravas” kanalizācijas sistēma, kurā ir (skatīt Pielikumu Nr.2):

- pašteces kanalizācijas tīkli (L = 850m no DN200mm PVC caurulēm);

- spiedvads (L = 300m no DN100mm PE caurulēm);

- kanalizācijas sūkņu stacija.

“Gravas” ciema kanalizācijas sistēma ir privātīpašums. Pašlaik šajā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus novada 56 privātmājas. Ir projektēts 2005. gadā kanalizācijas sistēmai pieslēgt vēl 48 privātmājas. Plānots, ka perspektīvā kanalizācijas sistēma “Gravas” tiks nodota pašvaldības īpašumā.

Spilves ciema teritorijā 2005. gadā paredzēts uzbūvēt un nodot ekspluatācijā vēl vienu pašvaldības KSS, kura pārsūknēs notekūdeņus no privātmāju apbūves rajoniem; tiek izstrādāti arī projekti vēl 2 vai 3 privāto KSS izbūvei, kuras apkalpos jaunbūvējamos privātmāju rajonus. Visas minētās KSS notekūdeņus pārsūknēs uz galveno KSS „Spilva” un tālāk uz Jūrmala- Rīga spiedvadu.

#### Piņķu ciems

Piņķu ciema centralizētā kanalizācijas sistēmā ir:

- kanalizācijas pašteces vadi;

- 5 kanalizācijas sūkņu stacijas;

- kanalizācijas spiedvadi,

- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Uz Piņķu ciema NAI tiek pārsūknēti sadzīves notekūdeņi arī no Babītes un Beberu ciemiem.

NAI plūsmas mērītājs uzstādīts 2004.g. martā. Līdz tam laikam, notekūdeņu daudzuma aprēķini tika balstīti uz dzeramā ūdens patēriņa, ko uzrādīja aiz ēku ievadiem uzstādītie ūdens mērītāji. Ja mērītājs nebija uzstādīts, notekūdeņu daudzumu aprēķināja pēc ūdens patēriņa normas - 120 l/dnn uz vienu iedzīvotāju.

Pēc attīrīšanas, notekūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī.

### Sadzīves kanalizācijas tīkli

#### Babītes ciems

Kopējais sadzīves kanalizācijas tīklu garums ir 3,86 km, no kuriem 0,66 km ir pašteces tīkli un 3,20 km – kanalizācijas spiedvadi.

Kanalizācijas akas pārsvarā izbūvētas no ķieģeļiem, kā arī no dzelzsbetona.

Teritorijas pārklājums ar kanalizācijas tīkliem ir ļoti zems, un pašlaik 79% iedzīvotāji notekūdeņus no esošajām privātmājām ievada krājrezervuāros, septiķos vai infiltrē gruntī.

Babītes ciems esošā kanalizācijas tīkla shēmu skatīt Pielikumā Nr.2. Notekūdeņu savākšanas sistēmas īss raksturojums sniegts 5.4. tabulā.

5.4. tabula. Kanalizācijas tīklu raksturojums Babītes ciems

| Rādītāji |  | Raksturojums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācijas sistēmas izbūves gadi |  | 1965.-1985. |  |  |  |  |  |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā |  | ~10 |  |  |  |  |  |
| Notekūdeņu noplūde gadā, m3 |  | 13922 |  |  |  |  |  |
| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā, m | t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Pašteces tīkli |  |  |  |  |  |  |  |
| Keramika | 660 | - | - | 660 | - | - | - |
| Spiedvadi |  |  |  |  |  |  |  |
| Ķets | 3200 | - | 200 | 3000 | - | - | - |

Informācijas avots: SIA “Babītes siltums”.

#### Spilves ciems

Kopējais sadzīves kanalizācijas tīklu garums ir 2,215 km. Pašteces kanalizācijas tīkli ir 0,015 km, kanalizācijas spiedvadi – 2,20 km.

Spilves ciema esošo kanalizācijas tīklu shēmu skatīt Pielikumā Nr.2. Notekūdeņu savākšanas sistēmas īss raksturojums dots 5.5. tabulā.

5.5. tabula.	Kanalizācijas tīklu raksturojums Spilves ciems

| Rādītāji |  | Raksturojums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācijas sistēmas izbūves gadi |  | līdz 2002. |  |  |  |  |  |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā |  | ~10-15 |  |  |  |  |  |
| Notekūdeņu noplūde gadā, m3 |  | Datu nav |  |  |  |  |  |
| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā, m | t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| Pašteces tīkli |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| Spiedvadi |  |  |  |  |  |  |  |
| PE | 2200 | - | - | 2200 | - | - | - |

Informācijas avots: SIA “Babītes siltums”.

Kanalizācijas tīkli nodoti ekspluatācijā 2002. gadā.

#### Piņķu ciems

Kopējais sadzīves kanalizācijas tīklu garums ir 8,336 km, no kuriem 6,651 km - pašteces tīkli; 1,685 km – kanalizācijas spiedvadi.

Lielākā daļa no kanalizācijas tīkliem ir būvēti no 150 un 200 mm diametra keramikas un PVC caurulēm. Agrāk būvētās kanalizācijas akas ir no dzelzsbetona grodiem, pēdējā laikā – no plastmasas.

Keramikas cauruļvadu tīkli ir ar lielu ekspluatācijas laiku, un to darbība ir neapmierinoša. Cauruļvadi bieži aizsērē, jo kanalizācijas tīklos ir novērots infiltrācijas ūdeņu pieplūdums, kopā ar kuru tīklos nokļūst liels daudzums esošās grunts daļiņu. Avārijas tīklos notiek apmēram 18-20 reizes gadā. Iemesls: cauruļu plīsumi un aizsērējumi.

Piņķu ciema esošo kanalizācijas tīklu shēmu skatīt Pielikumā Nr.2. Notekūdeņu savākšanas sistēmas īss raksturojums dots tabulā 5.6.

5.6. tabula.	Kanalizācijas tīklu raksturojums Piņķu ciems

| Rādītāji |  | Raksturojums |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācijas sistēmas izbūves gadi |  | Keramikas cauruļvadi - 1975.; PVC cauruļvadi - 2002. un 2003. |  |  |  |  |  |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā |  | 18-20 |  |  |  |  |  |
| Notekūdeņu noplūde gadā, m3 |  | 173 487 |  |  |  |  |  |
| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā, m | t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Pašteces tīkli |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC | 1775 | - | 115 | 305 | 1355 | - | - |
| Keramika | 4876 | - | - | 1312 | 2395 | 328 | 841 |
| Spiedvadi |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC | 1560 | 16 | 167 | 1377 | - | - | - |
| Ķets | 125 | - | 125 | - | - | - | - |

Informācijas avots:	SIA “Babītes siltums”.

Notekūdeņu savākšanas sistēma nodrošina lielākajai Piņķu ciema daļai iespēju to izmantot.

### Lietus kanalizācijas tīkli

#### Babītes ciems

Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas nav izbūvētas. Virsūdeņu novadīšanai izmanto grāvju sistēmu.

#### Piņķu ciems

Ar lietus ūdens savākšanas sistēmu ir nodrošinātas četras daudzdzīvokļu mājas un skola.

Piņķu ciema lietus kanalizācijas sistēmas tīklu raksturojums ir dots 5.7. tabulā.

5.7. tabula. Lietus kanalizācijas tīklu raksturojums Piņķu ciems

| Cauruļvadu materiāls | t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 200 | 250 |
| PVC | 65 | 288 |
| Keramika | 1540 |  |

Informācijas avots:	SIA „Babītes siltums”.

Kopējais lietus kanalizācijas tīklu garums ir 1,893 km. Lietus ūdeņi tiek novadīti uz meliorācijas grāvi. Meliorācijas grāvī tiek novadīti arī ūdeņi no skolas peldbaseina.

Teritorijās, kur nav izbūvētas lietus ūdeņu savākšanas sistēmas, lietus ūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšana tiek organizēta ar grāvju sistēmu. Daļa virszemes ūdeņu iefiltrējas gruntī.

Esošā lietus ūdens kanalizācijas tīkla shēmu skatīt Pielikumā Nr.2.

### Kanalizācijas sūkņu stacijas

#### Babītes ciems

Sūkņu stacijas “Babīte” raksturojums ir dots 5.8. tabulā.

5.8. tabula. Kanalizācijas sūkņu stacija Babītes ciemā

| Sūkņu stacija, atrašanās vieta, sūkņu marka | Izbūves gads | Sūkņu skaits | Plūsmas mērītājs | Notekūdeņu plūsma, m3/gadā | Sūkņu ražība, m3/h | Elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Babīte FG144/10.5 | 1983. | 2 | nav | Nav zināms | 10,5 | Nav zināms | Avārijas stāvoklis, nolietojums 100% |

Informācijas avots:	SIA “Babītes siltums”.

Sūkņu stacijas „Babīte” (skatīt Pielikumu Nr.5) konstrukcijas izbūvētas saskaņā ar PSRS laika normatīviem materiāliem. Sūkņu stacijā apakšzemes daļas sūkņu telpā ir uzstādīti divi horizontālie sūkņi. Aiz notekūdeņu pievadošā kolektora ir uzstādītas mehāniskās restes.

Sūkņu stacija ir tehniski neapmierinošā stāvoklī. Sūkņi regulāri applūst, un tādēļ ir uzstādīts papildus augšējais sūknis, kurš avārijas gadījumos pārsūknē notekūdeņus uz NAI. Sūkni vienu vai divas reizes dienā ieslēdz operators.

Sūkņu stacijas krājrezervuārs sūkņu telpa atrodas zem notekūdens līmeņa. Pieplūstošā gruntsūdens atsūknēšana no sūkņu telpas notiek ar sūkni, kuru ieslēdz operators ar rokas vadību.

#### Spilves ciems

Sūkņu stacijas „Spilva” raksturojums dots 5.9. tabulā.

5.9. tabula. Kanalizācijas sūkņu stacija Spilves ciemā

| Sūkņu stacija, atrašanās vieta, sūkņu marka | Izbūves gads | Sūkņu skaits | Plūsmas mērītājs | Notekūdeņu plūsma, m3/gadā | Sūkņu ražība, l/s | Elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spilva ABS AFP1048.2 | 2002. | 2 | Danfoss MAG-3100 | 43000 | 41,6 | 12913 | Labā tehniskā stāvoklī (jauna) |

Informācijas avots:	SIA „Babītes siltums”.

Sūkņu stacija “Spilva” (skatīt Pielikumu Nr.5) notekūdeņus no SIA „Spilva” un individuālā apbūves rajona “Gravas” pārsūknē uz Jūrmala – Rīga spiedvadu. Sūkņu stacija ir pazemes tipa, tajā uzstādīti divi ABS AFP1048.2 sūkņi ar ražību 41.6 l/s, kuri ieslēdzas – izslēdzas automātiski. Notekūdeņu plūsmas uzskaitei ir uzstādīts plūsmas mērītājs – Danfoss MAG-3100. Sūkņu stacija darbojas no 2002. gadā un ir labā tehniskā stāvoklī.

#### Piņķu ciems

Savākto notekūdeņu pārsūknēšanu uz NAI, Piņķu ciemā darbojas vairākas sūkņu stacijas.

Īss sūkņu staciju raksturojums ir dots 5.10. tabulā.

5.10. tabula. Kanalizācijas sūkņu stacijas Piņķu ciemā

| Sūkņu stacija, atrašanās vieta, sūkņu marka | Izbūves gads | Sūkņu skaits | Plūsmas mērītājs | Notekūdeņu plūsma, m3/gadā | Sūkņu ražība, l/s | Elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ”Notekas” Flygt NP3127 MT | 2003. | 2 | Danfoss MAG-3100 | 183900 | 27,8 | 9671 | Ļoti labs (jauna) |
| ”Ābeles-1” Laimdotas iela Zenit DGO 100/2/640 | 2003. | 2 | Danfoss MAG-3100 | 7000 | 3,3 | 1200 | Labs, jauns |
| ”Ābeles-2” Jūrmalas iela Zenit GRS 70/2/650 | 2003. | 2 | nav | n/d | 2,2 | 600 | Labs, jauns |
| ”Lielpriedes” Rožu iela 8 Flygt CP3102 | 2003. | 2 | Danfoss MAG-3100 | 6200 | 7,8 | 600 | Ļoti laba, jauna |
| ”Beberi” Piranha M70/2D | 2003. | 2 | Danfoss MAG-3100 | 2592 | 2,5 | 1600 | Ļoti laba, jauna |
| „Pīlādžu iela”, Skolas iela, Pedrollo MC10-VH | 1984. | 1 | nav | 12500 | 2,2 | 2400 | Avārijas stāvoklis, nolietojums 100% |

Informācijas avots:	SIA „Babītes siltums”.

Sūkņu stacija „Pīlādžu iela” (skatīt Pielikumu Nr.2) konstrukcijas būvētas saskaņā PSRS laika normatīviem materiāliem. Sūkņu stacijā ir uzstādīts iegremdējamais sūknis. Sūknis ir jauns, tas uzstādīts 2002.gadā. Notekūdeņu krājrezervuārs ir aprīkots ar mehāniskām restēm. Pastāvīgi strādā tikai viens sūknis, jo sūkņu stacijā nav uzstādīts rezerves sūknis. Iekšējie cauruļvadi ir no melnā metāla. Sūkņu stacija pieder pašvaldībai, bet to apkalpo privātmāju īpašnieki, jo kanalizācija no privātmājām tiek ievadīta šajā sūkņu stacijā. Notekūdeņu plūsmas mērītājs nav uzstādīts.

Sūkņu stacija ”Ābeles-1” (skatīt Pielikumu Nr.2) savāc notekūdeņus no individuālo māju dzīvojamā rajona „Ābeles”. Šajā sūkņu stacijā tiek ievadīti notekūdeņi arī no individuālo māju dzīvojamā rajona sūkņu stacijas ”Ābeles-2”. Sūkņu stacija ir pazemes tipa dzelzsbetona aka ar stiklaplasta oderējumu, DN 1200 mm ar iebūves dziļumu H = 3,43 m. Sūkņu stacijā uzstādīti divi Zenit DGO 100/2/640 sūkņi ar ražību 3,3 l/s, kas darbojas pēc pludiņa principa. Ir uzstādīts plūsmas mērītājs - Danfoss MAG-3100. Notekūdeņu pārsūknēšanai izbūvēts spiedvads līdz esošam pašteces kanalizācijas vadam DN 200 mm pie esošas katlu mājas. Sūkņu stacija ir būvēta 2003. gadā. Tehniskais stāvoklis – labs; bet pēc SIA „Babītes siltums” viedokļa, tehnoloģija neatbilst mūsdienu prasībām.

Sūkņu stacija ”Ābeles-2” (skatīt Pielikumu Nr.2) savāc notekūdeņus no individuālo māju dzīvojamā rajona „Ābeles”. Savāktos notekūdeņus pārsūknē uz kanalizācijas sūkņu staciju ”Ābeles-1”. Sūkņu stacija ir pazemes tipa. Dzelzsbetona aka ar stiklaplasta oderējumu DN 1200 mm un iebūves dziļumu 3,00 m. Sūkņu stacijā uzstādīti divi Zenit GRS 70/2/650 sūkņi ar ražību 2,2 l/s, kas darbojas pēc pludiņa principa. Plūsmas mērītājs nav uzstādīts. Sūkņu stacija ir būvēta 2003.gadā. Tehniskais stāvoklis – labs; bet pēc SIA „Babītes siltums” viedokļa, tehnoloģija neatbilst mūsdienu prasībām.

Sūkņu stacija ”Lielpriedes” (skatīt Pielikumu Nr.2) savāc notekūdeņus no privātmāju dzīvojamā rajona „Lielpriedes”. Sūkņu stacija ir pazemes tipa. Dzelzsbetona aka ar stiklaplasta oderējumu DN 1600mm un iebūves dziļumu H = 3,70 m. Sūkņu stacijā uzstādīti divi Flygt CP3102 tipa sūkņi ar ražību 7,8 l/s, kas darbojas pēc pludiņa principa. Ir uzstādīts plūsmas mērītājs - Danfoss MAG-3100. Notekūdeņu pārsūknēšanai uz pašteces vadu DN = 200 mm blakus katlu mājai ir izbūvēts kanalizācijas spiedvads. Sūkņu stacija ir būvēta 2003.gadā. Tehniskais stāvoklis – ļoti labs.

Sūkņu stacija ”Beberi” (skatīt Pielikumu Nr.2) savāc notekūdeņus no privātmāju dzīvojamā rajona „Beberi”. Sūkņu stacija ir pazemes tipa. Sūkņu stacijā uzstādīti divi Flygt CP3102 sūkņi ar ražību 12 l/s, kas darbojas pēc pludiņa principa. Ir uzstādīts plūsmas mērītājs - Danfoss MAG-3100. Notekūdeņu pārsūknēšanai uz Babītes - Piņķi spiedvadu DN = 150 mm ir izbūvēts kanalizācijas spiedvads. Sūkņu stacija ir būvēta 2003.gadā. Tehniskais stāvoklis – ļoti labs.

Sūkņu stacija „Silarāji” (skatīt Pielikumu Nr.2) savāc notekūdeņus no privātmāju dzīvojamā rajona „Silarāji” un pārsūknē tos uz Piņķu ciema NAI. Privātmāju rajonā ir izbūvētas vēl 5 sūkņu stacijas. Pašlaik visi tīkli un sūkņu stacijas ir privātīpašums, bet plānots tās nodot pašvaldības īpašumā.

Galvenajā sūkņu stacija ”Notekas” (skatīt Pielikumu Nr.2) nonāk notekūdeņi no Piņķu un Babītes ciemiem. Sūkņu stacija ir pazemes tipa. Sūkņu stacijā uzstādīti divi Flygt NP3127 MT sūkņi ar ražību 27,8l/s, kas darbojas pēc pludiņa principa. Ir uzstādīts plūsmas mērītājs - Danfoss MAG-3100. Notekūdeņu pārsūknēšanai uz NAI ir izbūvēti divi kanalizācijas spiedvadi. Sūkņu stacija ir būvēta 2003.gadā. Tehniskais stāvoklis – ļoti labs.

## Notekūdeņu attīrīšana

### Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

#### Babītes ciems

Babītes ciemā NAI nav – notekūdeņi tiek pārsūknēti uz Piņķu ciema NAI.

#### Spilves ciems

Spilves ciemā NAI nav – notekūdeņi tiek pārsūknēti uz spiedvadu Jūrmala – Rīga.

#### Piņķu ciems

Piņķu ciemā ir izveidotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pēc SIA „LaKalme” projekta. NAI tiek izmantota aktīvo dūņu tehnoloģija un ir projektētas tā, lai attīrītu BSP, ĶSP un SV. NAI situācijas plāns un tehnoloģiskā shēma ir pievienota Pielikumā Nr.3. un 4., bet fotogrāfijas – Pielikumā Nr.5. NAI ir izbūvētas 2004. gada martā, un to projektētā jauda ir 1300m3/dnn. NAI tiek savākti notekūdeņi arī no Babītes un Beberu ciemiem, kas tiek pārsūknēti uz Piņķu ciemu. Savāktie notekūdeņi no Piņķu ciema KSS tiek pārsūknēti uz NAI. Pārsūknētie notekūdeņi pēc attīrīšanas tiek novadīti meliorācijas grāvī.

NAI īss raksturojums un novērtējums apkopots 5.11. un 5.12. tabulās.

5.11. tabula. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu raksturojums

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Projektētā jauda (m3/dnn) | 1300 |
| Notekūdeņu daudzums 2004 g. (m3/dnn) | 505 |
| Izbūves gads | 2004.g. |
| Notekūdeņu daudzums, kas novadīts uz NAI 2004. gadā (m3) (Piņķu ciems un Babītes ciems) | 184196 |
| Procesa un iekārtu apraksts: | Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas |
| Aerācijas tvertnes | Sagatavošanas kamera 85 m3; galvenā 1440 m3 |
| Kompresori | Delta Aerzen GM7L 450 m3/h; 2 gab. |
| Sūkņi | Flygt NP3127MT |
| Smilšķērāji | Smilšu atdalīšanai. Sūknis CT3085MT-436; Smilšu mazgāšanai. Dewa-302B |
| Biodīķi | Nav |
| Teritorijas raksturojums | Ļoti labs |
| Stāvokļa un darbības novērtējums | Jaunas, stāvoklis – ļoti labs |

Informācijas avots:	Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase.

5.12. tabula.	Vertikālie smilšķērāji - bioloģiskās apstrādes bloks - dūņu 	apstrāde

| Nosaukums | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- |
| Ražošanas korpuss: |  |  |
| automātiskās smalkās redeles ZS-02-400 | 1 | Q = 201 m3/h, N = 0,5 kW |
| skrūves konveijers SC-U250 | 1 | Q = 2,2 m3/h, N = 0,55kW |
| vertikālie smilšķērāji D=2m, h=3.05m | 2 | N = 7,5kW |
| smilšu atdalīt. sūknis CT3085MT-436 | 2 | N = 1 kW |
| smilšu mazgātājs Dewa 302B | 1 | Q = 20 l/s, N = 0,55 kW |
| delta Aerzen GM7L gaisa pūtēji | 2 | Q = 450 m3/h, P = 1,55 bar, N = 11 kW |
| “Dekanter” tipa centrifūga Aldec402 | 1 | Q = 5 m3/h, N = 15 kW |
| Bioloģiskais attīrīšanas bloks |  |  |
| mikseri dūņu kamerā SR 4820 | 1 | N = 1,5 kW, N = 1325 min-1 |
| dūņu padeves šneka sūknis | 1 | Q = 5 m3/h |
| aerācijas sistēma “Sanitaire” | 338 |  |
| caurplūdes mērītājs MAG 3100W/5000 | 2 | D = 100 mm PN 16 |

Informācijas avots:	Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase.

Notekūdeņi tiek novadīti sūkņu stacijā, no kuras tos pārsūknē uz pieņemšanas kameru. Tālāk tie plūst uz redelēm un smalkās dispersās aeracijas sistēmu, pēc kuras seko izlaide. Attīrīto notekūdeņu izlaide notiek meliorācijas grāvī.

Dūņu atūdeņošanai ir uzstādīta “Dekanter” tipa centrifūga, bet tiek veikti ieregulēšanas darbi. Pašreiz dūņu uzglabāšanai tiek izmantoti vecie biodīķi.

Piņķu ciema NAI funkcionēšana vērtējama kā veiksmīga. NAI teritorijā atrodas tehnoloģiskā ēka, kā arī NAI administrācijas ēka. NAI objektu izvietojums ir attēlots plānā Nr.3, savukārt NAI tehnoloģiskā shēma parādīta Pielikumā Nr.4.

NAI apkalpojošais personāls par savām darba telpām izmanto NAI administrācijas ēku.

Šajā ēkā atrodas arī datorizēts NAI vadības centrs. Piņķu notekūdeņu attīrīšanas ietaises ir izbūvētas un nodotas ekspluatācijā 2004. gadā, to stāvokli var vērtēt kā teicamu.

2004.gadā uz Piņķu NAI tika novadīti tikai 505 m3/dnn, bet NAI projektēta jauda ir 1300m3/dnn. Tas nozīmē, ka ir iespējams nodrošināt ar centralizēto kanalizāciju perspektīvās apbūves rajonus, bez NAI jaudas palielinājuma.

Pašreiz NAI pārbūve vai rekonstrukcija nav nepieciešama.

### Notekūdeņu ieplūde NAI

Notekūdeņu piesārņojuma apjomu un pieļaujamās vielu koncentrācijas nosaka SIA „Vides audits” un Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes ekoloģiskā laboratorija. Analīzes tiek ņemtas pie notekūdeņu ieplūdes. Notekūdeņu analīžu veikšanas biežumu nosaka ūdens lietošanas atļauja Nr. RIT-20-1943. Tajā ir noteikts, ka ieplūstošo notekūdeņu paraugu analīzes jāveic 1 reizi ceturksnī. NAI darbības tehnoloģija spēj nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu pēc BSP5, ĶSP un SV nepieciešamajiem rādītājiem.

Notekūdeņu analīžu rezultāti NAI ieplūdē ir parādīti 5.13. tabulā.

5.13. tabula. Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos

| Analīzes vieta un datums | Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos, mg/l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SV | BSP5 | ĶSP | Nkop | Pkop |
| Pirms NAI 02.03.2004 | 231 | 345 | 882 | 76,5 | 6,85 |
| Pirms NAI 03.06.2004 | 212 | 423 | 747 | 63,4 | 7,57 |
| Pirms NAI 15.09.2004 | 87,0 | 302 | 740 | 58,2 | 7,32 |
| Pirms NAI 07.12.2004 | 191 | 371 | 730 | 64,5 | 8,35 |

Informācijas avoti:	SIA „Vides audits” laboratorijas testēšanas pārskats; Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes ekoloģiskās laboratorijas testēšanas pārskats.

Kā redzams 5.13. tabulā, analīzes uzrāda, ka notekūdeņos nav konstatēta smago metālu klātbūtne. Tas liecina par to, ka kanalizācijas tīklos nonāk tipiski sadzīves notekūdeņi.

### Notekūdeņu izplūde no NAI

Notekūdeņu piesārņojuma apjomu un pieļaujamās vielu koncentrācijas nosaka SIA „Vides audits” un Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes ekoloģiskā laboratorija. Analīzes tiek ņemtas pie izplūdes. Notekūdeņu analīžu veikšanas biežumu nosaka ūdens lietošanas atļauja Nr. RIT-20-1943. Tajā ir noteikts, ka izplūstošo notekūdeņu paraugu analīzes jāveic 1 reizi ceturksnī. Veikto attīrīto notekūdeņu analīžu rezultāti NAI izlaidē ir parādīti 5.14. tabulā.

5.14. tabula. Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos Piņķu NAI izplūdē

| Analīzes vieta un datums | Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos, mg/l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SV | BSP5 | ĶSP | Nkop | Pkop |
| Pēc NAI 02.03.2004 | 12,8 | 11,9 | 148 | 33,5 | 7,79 |
| Pēc NAI 03.06.2004 | 4,20 | 2,41 | 40 | 17,3 | 5,04 |
| Pēc NAI 15.09.2004 | 5,40 | 1,22 | 41,8 | 19,7 | 5,57 |
| Pēc NAI 07.12.2004 | 4,80 | 2,98 | 45 | 7,45 | 4,26 |
| ŪL atļauja (vidēji gadā) | 29 | 20 | 104 | Nelimitē | Nelimitē |
| ŪL atļauja (max) | 35 | 25 | 125 | Nelimitē | Nelimitē |
| ES direktīva 91/271/EEC | 35 | 25 | 125 | Nelimitē | Nelimitē |

Informācijas avoti: 	SIA „Vides audits” laboratorijas testēšanas pārskats; Lielrīgas reģionāla pārvaldes ekoloģiskā laboratorijas testēšanas pārskats - saskaņā ar Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes izdoto ūdens lietošanas atļauju.

Kā redzams 5.14.tabulā, tad jaunās NAI spēj nodrošināt ūdens lietošanas atļaujā noteiktos piesārņojuma limitus, un kopējā vidē novadītā piesārņojuma slodze, nepārsniedz pieļaujamās normas. Esošo NAI komplekss spēj nodrošināt stabilu ienākošo notekūdeņu attīrīšanu.

Notekūdeņu daudzums, ko pēc ūdens lietošanas atļaujas Nr. RIT-20-1943 noteiktajām prasībām atļauts novadīt uz Piņķu NAI, ir 1000 m3/dnn jeb 365 000 m3/gadā. No Babītes pagasta (Piņķu un Babītes ciems) uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms 184196 m3/gadā (2004.gads).

### Dūņu saimniecība

Pašlaik dūņu atūdeņošanai ir uzstādīta “Dekanter” tipa centrifūga, bet tās darbības uzlabošanai tiek veikti ieregulēšanas darbi. Pašreiz dūņu uzglabāšanai tiek izmantoti vecie biodīķi.

Pirmējās dūņas tiek stabilizētas pirmējā dūņu aerobās mineralizācijas tvertnē un pēc tam kopā ar otrējām (procesa) dūņām pa pašteces vadu tiek novadītās līdz dūņu sūknim, kas pārsūknē tās uz dūņu laukiem, lai atūdeņotu. Informācijas par dūņu lauku atūdeņošanas efektivitāti nav.

Atūdeņotās dūņas tiek izmantotas kā mēslojums lauksaimniecības zemēm. Darbība notiek saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.365 20.08. 2002. “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monotoringu un kontroli”, kuri nosaka dūņu kvalitāti komposta sagatavošanai, ir noteikti ierobežojumi smago metālu sastāvam dūņu sausnā.

5.15. tabula. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas raksturojums

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Dūņu apstrādes tehnoloģiskais risinājums | Dūņu uzkrāšana dūņu laukā |
| Dūņu uzkrājēja tilpums, m3 | 500 |
| Toksisko vielu piemaisījums / Smago metālu saturs dūņās | Nav |
| Vidējais saražotais dūņu sausnas daudzums gadā, t/gadā | 0,7%, ~84 |
| Uzkrāto un apstrādāto dūņu deponēšanas vai izmantošanas tehnoloģiskais risinājums | Grunts uzlabošana |

Informācijas avots:	SIA „Babītes siltums”.

5.16.tabulā ir redzams, ka smago metālu koncentrācija dūņās ir pieļaujamās robežās. Atūdeņoto dūņu sausna ir pielietojama komposta sagatavošanai, jo nepārsniedz MK noteikumos Nr.365 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” noteikto smago metālu pieļaujamo koncentrāciju.

5.16. tabula. Notekūdeņu dūņu raksturojums

| Rādītājs | Mērvienība | Analīžu rezultāti | ES standarti (86/278/EEC) | Latvijas likumdošanas prasības |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 6,81 | - | - |
| Sausna | % | - | - | - |
| Organiskās vielas sausnā | % | 78,6 | - | - |
| Nkop. | g/kg | 63,3 | - | - |
| Pkop. | g/kg | 5,17 | - | - |
| P2O5 | g/kg | - | - | - |
| Cd | mg/kg | 1,59 | 20-40 | 10 |
| Cr | mg/kg | 20,6 | - | 600 |
| Cu | mg/kg | 154 | 1000-1750 | 800 |
| Hg | mg/kg | - | 16-25 | 10 |
| Ni | mg/kg | 13,6 | 300-400 | 200 |
| Pb | mg/kg | 57,1 | 750-1200 | 500 |
| Zn | mg/kg | 395 | 2500-4000 | 2500 |

Informācijas avots:	Latvijas vides aģentūra, laboratoriju departaments, testēšanas pārskats.

### Kanalizācijas sistēmas ietekme uz vidi

#### Babītes ciems

Novērtējot esošo situāciju Babītes ciemā, kā galveno trūkumu var minēt, ka šobrīd centralizētās kanalizācijas pakalpojumus izmanto tikai 21% iedzīvotāju; tas tikai daļēji atbilst LR un ES likumdošanā noteiktajām prasībām, jo teritorijas pārklājums ar kanalizācijas tīkliem ir zems. Kanalizācijas tīkli lielākoties ir nokalpojuši savu ekspluatācijas laiku, un līdz ar to tajos notiek infiltrācija (~ 30%), kas palielina notekūdeņu daudzuma apjomus, kas nonāk uz Piņķu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. KSS „Babīte” nav aprīkota ar plūsmas mērītājiem, līdz ar to netiek uzskaitīti notekūdeņu daudzumi, kas nonāk uz Piņķu NAI.

Sūkņu stacija ir tehniski nolietojusies, tā ir avārijas stāvoklī.

Notekūdeņu apjomi un piesārņojumu slodzes ir apkopotas 5.17. un 5.18. tabulās.

5.17. tabula.	Piesārņojuma apjoms un koncentrācijas Babītes ciemā

| Radītājs | 2004 |
| --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits kopā | 1106 |
| Piņķu kanalizācijas sistēmas izmanto | 236 |
| Rūpniecības CE | - |
| Iedzīvotāju skaits, kuri izmanto krājrezervuārus | 870 |
| Iedzīvotāju skaits, kuri izmanto krājrezervuārus, un kuru notekūdeņi nonāk NAI | - |
| Ūdens patēriņa norma krājrezervuāra izmantošanas gadījumā l/cilv/dnn | 120 |
| Cilvēka ekvivalents CE pēc BSP5 | 236 |
| Qvid m3/dnn. | 29,4 |
| Vid. uz CE m3/dnn. | 0,12 |

5.18. tabula.	Kopējais teorētiskais piesārņojums Babītes ciemā

| Teorētiskais piesārņojums kg/iedz/d | Rādītājs | Piesārņojums no apdzīvotas vietas t/gadā |
| --- | --- | --- |
| 0,06 | BSP5 | 24,22 |
| 0,11 | ĶSP | 44,41 |
| 0,07 | SV | 28,26 |
| 0,01 | Nkop | 4,04 |
| 0,002 | Pkop | 0,81 |

5.18. tabulā ir redzams kopēja piesārņojuma slodze no Babītes ciema.

#### Spilves ciems

Novērtējot esošo situāciju Spilves ciemā, kā galveno trūkumu var minēt – ka šobrīd centralizētas kanalizācijas pakalpojumus izmanto tikai 36% no Spilves ciema iedzīvotājiem; kas neatbilst LR un ES likumdošanā noteiktajām prasībām (ir nepieciešams 85%). KSS "Spilva" ir labā tehniskā stāvoklī un tās jauda ir pietiekama, lai pārsūknētu visu Spilves ciema teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju notekūdeņus.

Notekūdeņu apjomus un piesārņojumu slodzes skatīt ir 5.19. un 5.20. tabulās.

5.19. tabula.	Piesārņojuma apjoms un koncentrācijas Spilves ciemā

| Radītājs | 2004 |
| --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits kopā | 486 |
| Kanalizācijas sistēmas izmanto | 176 |
| Rūpniecības CE | 8 |
| Iedzīvotāju skaits, kuri izmanto krājrezervuārus un septiķus | 310 |
| Iedzīvotāju skaits, kuri izmanto krājrezervuārus, un kuru notekūdeņi nonāk NAI | - |
| Ūdens patēriņa norma krājrezervuāra izmantošanas gadījumā l/cilv/dnn | 120 |
| Cilvēka ekvivalents CE pēc BSP5 | 176 |
| Qvid m3/dnn. | 120 |
| Vidēji uz CE (ieskaitot infiltrāciju un rūpniecību) m3/dnn. | 0,68 |

5.20. tabula. Kopējais teorētiskais piesārņojums Spilves ciemā

| Teorētiskais piesārņojums kg/iedz/d | Rādītājs | Piesārņojums no apdzīvotas vietas t/gadā |
| --- | --- | --- |
| 0,06 | BSP5 | 3,85 |
| 0,11 | ĶSP | 7,07 |
| 0,07 | SV | 4,50 |
| 0,01 | Nkop | 0,64 |
| 0,00 | Pkop | 0,13 |

5.20. tabulā ir redzamas kopējā piesārņojuma slodze no Spilves ciema.

#### Piņķu ciems

Latvijas Republikas likumdošanā noteiktās prasības attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanu, atbilst ES direktīvas 91/271/EEC noteiktajām prasībām. Lielrīgas Reģionālā vides pārvalde nosaka individuālas notekūdeņu attīrīšanas prasības Piņķu NAI, un tās ir definētas ūdens lietošanas atļaujā Nr. RIT-20-1943.

Kopumā notekūdeņu saimniecība Piņķu ciemā tikai daļēji atbilst LR un ES likumdošanā noteiktajām prasībām.

Novērtējot esošo situāciju Piņķu ciemā, kā galveno trūkumu var minēt sadzīves un lietus kanalizācijas tīklu nokalpojušo ekspluatācijas laiku. Līdz ar to, infiltrācija tajos ir aptuveni 25%, kas palielina notekūdeņu daudzuma apjomu, kas nonāk NAI. Kanalizācijas tīkli aizsērē, kas rada papildus darbus, tos attīrot.

Vides stāvokļa izvērtēšanai, ir nepieciešams veikt piesārņojuma slodžu aprēķinu, kas ir attēlots 5.21. un 5.22. tabulās, kā arī aprēķināt NAI darbības efektivitāti, kas ir attēlota 5.23. tabulā.

5.21. tabula.	Piesārņojuma apjoms un koncentrācijas Piņķu ciemā

| Radītājs | 2004 |
| --- | --- |
| Kopējais iedzīvotāju skaits no teritorijas, kuru apkalpo Piņķu NAI | 4607 |
| Piņķu kanalizācijas sistēmas izmanto | 2552 |
| Rūpniecības CE | 486 |
| Iedzīvotāju skaits, kuri izmanto krājrezervuārus, un kuru ūdeņi nonāk uz NAI | - |
| Uz Piņķu NAI novadīts, m3/dnn | 505 |
| Ūdens patēriņa norma krājrezervuāra izmantošanas gadījumā l/cilv/dnn | 120 |
| Krājrezervuāru un septiķu notekūdeņi m3/dnn. | - |
| NAI nepieciešamā jauda izteikta CE pēc BSP5 | 2188 |
| Qvid m3/dnn. | 505 |
| Vid. uz CE (ieskaitot infiltrāciju un rūpn.) m3/dnn. | 0,23 |

5.22. tabula.	Piesārņojums pirms un pēc notekūdeņu attīrīšanas Piņķu ciema NAI 2004. gadā

| Rādītājs | Piesārņojums NAI ieplūdē | Piesārņojums NAI izlaidē | ŪLA atļautie parametri |
| --- | --- | --- | --- |
| Notekūdeņu apjoms (m3/dnn) | 505 | - | 1000 |
| BSP5 mg/l | 370 | 5 | 20 |
| ĶSP mg/l | 678 | 69 | 104 |
| SV mg/l | 431 | 7 | 29 |
| N kop mg/l | 62 | 19 | Nelimitē |
| P kop mg/l | 12 | 6 | Nelimitē |
| BSP5 t/gadā | 64,10 | 0,80 | 7,3 |
| ĶSP t/gadā | 117,52 | 11,91 | 37,96 |
| SV t/gadā | 74,78 | 1,18 | 10,585 |
| N kop t/gadā | 10,68 | 3,38 | Nelimitē |
| P kop t/gadā | 2,14 | 0,98 | Nelimitē |

5.23. tabula.	Piņķu ciema NAI piesārņojuma attīrīšanas efektivitāte

| Gads | 2004 |
| --- | --- |
| BSP5 % | 98,7 |
| ĶSP % | 89,9 |
| SV % | 98,4 |
| N kop % | 68,4 |
| P kop % | 54,1 |

Kā var redzēt 5.21.,5.22. un 5.23. tabulās, tad notekūdeņi tiek attīrīti efektīvi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbojas kvalitatīvi.

5.24. tabula.	Piņķu NAI novadītās piesārņojuma slodzes analīze

| Rādītājs | Vidēji no visiem datiem NAI izlaidē, mg/l | Caurplūdums vidēji dnn m3/dnn | Piesārņojuma slodze, kg/d | Piesārņojuma slodze, t/gadā | ŪL atļaujā atļautā slodze, t/gadā | ŪL atļaujas pārsniegšana rēķinot pēc +/- % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SV | 4,8 | 505 | 2,42 | 0,88 | 10,585 | -970 |
| BSP5 | 2,2 | 505 | 1,11 | 0,40 | 7,3 | -690 |
| ĶSP | 42,3 | 505 | 21,36 | 7,79 | 37,96 | -3017 |
| N kop | 14,8 | 505 | 7,47 | 2,72 | bez limita | bez limita |
| P kop | 4,95 | 505 | 2,50 | 0,91 | bez limita | bez limita |

Informācijas avoti:	Konsultanta aprēķini;

Ūdens lietošanas atļauja Nr. RIT-20-1943.

5.24. tabulā redzams, ka uz NAI novadītā aprēķinātā piesārņojuma slodze, nepārsniedz ūdens lietošanas atļaujā pieļaujamo piesārņojuma slodzi.

Kopumā NAI veic savas funkcijas un nodrošina notekūdeņu attīrīšanu.

Aglomerācijas kopējais CE ir 3094.

## Rūpnieciskie notekūdeņi

Babītes ciems

Babītes ciemā ražošanas uzņēmumu, no kuriem tiktu novadīti rūpnieciskie notekūdeņi nav.

Spilves ciems

Saskaņā ar Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes izdoto ūdens lietošanas atļauju, 2004. gadā pieprasījumā no SIA “Spilva” rūpniecības notekūdeņu daudzums bija 36 000 m3/gadā, bet reālais bija 35 820 m3/gadā. No augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmuma SIA ”Spilva” notekūdeņi tiek novadīti daļējie uz KSS “Spilva” (35 820 m3/gadā), kura tos pārsūknē uz Jūrmalas – Rīgas spiedvadu. Un vēl daļējie uz grāvī – 15 560 m3/gadā. Informācija par notekūdeņu sastāvu, kuri tiek novadīti uz KSS „Spilva”, nav pieejami.

5.25. tabula. Piesārņojums no SIA “Spilva”, kurš ir novadīts uz grāvī.

| Rādītājs | Piesārņojums no SIA “Spilva” t/gadā | Piesārņojums no SIA “Spilves”, mg/l |
| --- | --- | --- |
| BSP5 | 0,17 | 10,9 |
| ĶSP | 0,074 | 19,8 |
| SV | 0,308 | 4,76 |

Piņķu ciems

Piņķu ciemā lielākais un nozīmīgākais no uzņēmumiem, kurš ir pieslēgts pie centralizētās kanalizācijas tīkla, ir apģērbu mazgāšanas un paklāju ķīmiskās tīrīšanas uzņēmums SIA ”Lindstrom”.

Notekūdeņi no rūpnieciskās ražotnes SIA „Lindstrom”, ir novērtēti atsevišķi un dati ir apkopoti 5.26. tabulā. Notekūdeņu analīžu paraugu ņemšanas biežumu, nosaka ūdens lietošanas atļauja Nr. RIT-20-1943. Tajā ir noteikts, ka izplūstošo notekūdeņu analīzes no SIA „Lindstrom” ir jāveic 2 reizes gadā. Saskaņā ar Lielrīgas Reģionālās vides pārvaldes izdoto ūdens lietošanas atļauju, 2004. gadā pieprasījumā no SIA “Lindstrom” rūpniecības notekūdeņu daudzums bija 17 660 m3/gadā jeb 48 m3/dnn. Rūpniecības CE – 486.

5.26. tabula. Piesārņojošo vielu saturs no SIA “Lindstrom” notekūdeņos

| Analīzes vieta un datums | Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos, mg/l |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SV | BSP5 | ĶSP | Nkop | Pkop |
| Pirms novadīšanas kopējā kanalizācijas tīklā 02.03.2004 | 295 | 575 | 1182 | 19,3 | 6,51 |
| Pirms novadīšanas kopējā kanalizācijas tīklā 03.06.2004 | 164 | 640 | 1196 | 51,9 | 11,8 |
| Tipiskie sadzīves notekūdeņi | 120-450 | 150-350 | 210-740 | 20-80 | 6-23 |

Informācijas avots:	SIA „Vides audits” laboratorijas testēšanas pārskats.

5.26. tabulā redzams, ka apģērbu mazgāšanas un paklāju ķīmiskās tīrīšanas uzņēmuma SIA “Lindstrom” notekūdeņi pēc to priekšattīrīšans, uz NAI tiek novadīti ar paaugstinātu BSP5 un ĶSP saturu. Notekūdeņu daudzumam, kas tiek novadīts uz NAI, pieaugot, palielinās arī notekūdeņu piesārņojuma slodze. Tādā gadījumā, iespējams, pieaug cilvēka ekvivalents un sakarā ar to, būtu nepieciešams arī limitēt N un P saturu.

## Individuālās attīrīšanas sistēmas

Babītes ciems

Individuālās apbūves dzīvojamos rajonos, kur dzīvo 870 iedzīvotāji (pēc SIA “Babītes siltums” datiem) un, kur nav centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu, notekūdeņi tiek novadīti krājrezervuāros, septiķos, vai arī novadīti uz filtrācijas laukiem. Lielākā daļa no kanalizācijas septiķiem vai krājrezervuāriem nav hermētiski noturīgi un rada piesārņojumu gruntsūdeņos. Par notekūdeņu izvešanu no krājrezervuāriem un septiķiem atbildīgi māju īpašnieki.

Spilves ciems

Individuālās apbūves dzīvojamos rajonos, kur dzīvo 310 iedzīvotāji (pēc SIA “Babītes siltums” datiem) un, kur nav centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu, notekūdeņi tiek novadīti krājrezervuāros, septiķos vai arī novadīti uz filtrācijas laukiem. Lielākā daļa no kanalizācijas septiķiem vai krājrezervuāriem nav hermētiski noturīgi un rada piesārņojumus gruntsūdeņos. Par notekūdeņu izvešanu no krājrezervuāriem un septiķiem atbildīgi māju īpašnieki.

Piņķu ciems

Individuālās apbūves dzīvojamos rajonos, kur dzīvo 2552 iedzīvotāji (pēc SIA “Babītes siltums” datiem) un kur nav centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu, notekūdeņi tiek novadīti krājrezervuāros, septiķos vai arī novadīti uz filtrācijas laukiem. Lielākā daļa no kanalizācijas septiķiem vai krājrezervuāriem nav hermētiski noturīgi un rada piesārņojumus gruntsūdeņos. Par notekūdeņu izvešanu no krājrezervuāriem un septiķiem atbildīgi ir māju īpašnieki. Pēc SIA “Babītes siltums” sniegtajiem datiem, Piņķu ciemā iedzīvotāju skaits, kuri izmanto krājrezervuārus, septiķus vai arī filtrācijas laukus, ir 463.

Prrivātmāju dzīvojamam rajonam „Virzas” ir bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ASD 3B - 100 ar izplūdi meliorācijas grāvī.

## Problēmas un risināmie jautājumi kanalizācijas sistēmās

Pašreiz netiek veikta nekāda būtiska esošo Babītes pagasta kanalizācijas sistēmu uzlabošana vai paplašināšana, jo tam trūkst nepieciešamo finanšu resursu.

Babītes ciems

Sadzīves kanalizācijas tīkliem (spiedvadam un pašteces tīkliem) ir liels ekspluatācijas laiks. Spiedvada posms Babīte – Priežciems – Beberi – Piņķi ir sliktā tehniskā stāvoklī. Priežciemā spiedvada trasējums vietām ir pa privātīpašuma teritoriju, kas ir apgrūtinājums to ekspluatācijai. Nav ievēroti arī minimālie attālumi līdz dzīvojamām mājām; ir posms, kur spiedvads izbūvēts tikai 1 m attālumā no dzīvojamas mājas.

Pašteces kanalizācijas vadi izbūvēti no 1960. - 1985. gadam. Tie ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Galvenās problēmas:

- cauruļvadu plīsumi, kas novērojami diezgan bieži;

- un aizsērējumi, kas rodas no grunts sanesumiem.

Pamatojoties uz individuālās apbūves paplašināšanos, ir plānots izbūvēt jaunus sadzīves kanalizācijas tīklus, kā arī sūkņu staciju, lai nodrošinātu individuālo māju sektoram iespēju novadīt notekūdeņus uz esošo Babītes ciema kanalizācijas sistēmu.

Ņemot vērā, ka teritorijā nav lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma, lietus ūdeņu savākšanai un novadīšanai nepieciešams izbūvēt lietus kanalizācijas tīklu.

KSS „Babīte” tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Iekšējās metāla konstrukcijas ir izrūsējušas un sūkņu stacijas ēka ir avārijas stāvoklī.

Spilves ciems

Kanalizācijas tīkli (spiedvads un pašteces vadi) tiek ekspluatēti no 2002. gada. Teritorijas pārklājums ar pašteces kanalizācijas tīkliem ir ļoti zems un nenodrošina iespēju esošajām individuālam mājām uz centralizētās kanalizācijas pakalpojumiem. Pašlaik 64% iedzīvotāji notekūdeņus no esošajām privātmājām novada krājrezezervuāros, septiķos vai infiltrē gruntī.

Pamatojoties uz individuālās apbūves paplašināšanos, ir plānots izbūvēt pašteces kanalizācijas tīklus, lai nodrošinātu individuālām mājām iespēju novadīt notekūdeņus uz esošo Spilves ciema kanalizācijas sistēmu.

Ņemot vērā, ka teritorijā nav lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma, lietus ūdeņu savākšanai un novadīšanai nepieciešams izbūvēt lietus kanalizācijas tīklu.

Piņķu ciems

2002.gadā firma „LaKalme” izstrādāja projektu „Tehniski ekonomiskā izpēte notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas uzlabošanai Babītes pagastā”, kurā, apsekojot kanalizācijas tīklus konstatēja, ka tīklu stāvoklis ir apmierinošs, bet tīkli ir nolietojušies. Daļai kanalizācijas aku ir jāatjauno šuvju aizdrīvēšana, jāsaved kārtībā aku vāki un jāveic tekņu piebetonēšana, novēršot nokrišņu un gruntsūdeņu brīvu infiltrēšanos kanalizācijas novadīšanas sistēmā.

Kanalizācijas tīklu iebūves dziļums ir līdz pat 4m dziļumam, un atrodas zem gruntsūdeņu līmeņa, kas apgrūtina tīklu tīrīšanu. Cauruļu savienojumi drenē gruntsūdeņus, tādejādi veicinot infiltrācijas ūdeņu pieplūdi kanalizācijas sistēmās, kas rada papildus elektroenerģijas patēriņu, KSS pārsūknējot notekūdeņus uz NAI, kā arī papildus hidraulisko slodzi NAI. Augstais gruntsūdens līmenis izslēdz eksfiltrācijas iespējas no tīkliem.

Ielas maģistrālie tīkli ir ar lielu ekspluatācijas laiku un atrodas zem ielu braucamās daļas (Rīgas iela, Jūrmalas iela). Kanalizācijas tīkli individuālā sektorā (Skolas, Pīlādžu, Vītola ielas) izbūvēti privātīpašuma teritorijās, tādejādi apgrūtinot to ekspluatāciju.

Nav izbūvēti kanalizācijas tīkli pa Jūrmalas, Kļavu, Ezermalas, Viršu, Aveņu ielām individuālo māju dzīvojamā sektorā.

Spiedvada posms Babīte – Priežciems – Beberi – Piņķi ir sliktā tehniskā stāvoklī. Priežciemā spiedvads atsevišķās vietās šķērso privātīpašuma teritoriju, kas ir apgrūtinājums to ekspluatācijai. Nav ievēroti arī minimālie attālumi no dzīvojamām mājām, jo ir konstatēta vieta, kur kanalizācijas spiedvads atrodas 1 m attāluma no dzīvojamās mājas.

Pamatojoties uz individuālās apbūves paplašināšanos, ir plānots, izbūvēt jaunu kanalizācijas tīklu, lai nodrošinātu individuālo māju sektoram iespēju novadīt notekūdeņus uz attīrīšanas iekārtām.

Ņemot vērā, ka teritorijā nav lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma, lietus ūdeņu savākšanai un novadīšanai nepieciešams izbūvēt lietus kanalizācijas tīklu.

Tehniskā avārijas stāvoklī atrodas sūkņu stacija „Pīlādžu iela”. Cauruļvadu stāvoklis ir neapmierinošs. Ir jāveic sūkņu stacijas pilnīga rekonstrukcija, nomainot visas mehāniskās un elektriskās iekārtas, kā arī visas instalācijas.

# Institucionālā sistēma

## Saistības starp pašvaldību un ūdenssaimniecības uzņēmumu

6.. attēls.	Pašvaldības institucionālā struktūra

Informācijas avots:	Babītes pagasta padome, 2005.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Babītes pagastā sniedz SIA “Babītes siltums”, kas papildus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem nodrošina arī pašvaldības un daudzdzīvokļu namu siltumapgādi. Līdz 2005.gada 1.aprīlim Babītes ciemā ūdensapgādes pakalpojumus sniedza SIA „Babītes energopakalpojumi”, notekūdeņu attīrīšanu nodrošināja SIA „Babītes siltums”. Kopš 2005.gada 1.aprīļa ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Babītes ciemā nodrošina SIA „Babītes siltums”, tāpēc turpmāk netiks analizēts SIA „Babītes energopakalpojumi” kā uzņēmums, bet gan tam atbilstošās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

SIA “Babītes siltums” ir pakļauta Babītes pagasta padomes priekšsēdētājam. Uzņēmums lēmumus par darbību pieņem autonomi, svarīgākos no jautājumiem saskaņojot ar padomi. Padome pieņem lēmumus par dotāciju vai finansējuma piešķiršanu SIA “Babītes siltums”.

Uzņēmums ir reģistrēts kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Sabiedrības vienīgais īpašnieks ir Babītes pagasta padome. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzņēmumā ir Babītes pagasta priekšsēdētājs Andrejs Ence. Lai arī liela daļa ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbībā nepieciešamo pamatlīdzekļu ir nodoti SIA „Babītes siltums” (pamatlīdzekļi atrodas uzņēmuma bilancē), daļa pamatlīdzekļu vēl joprojām atrodas pašvaldības bilancē (ūdensapgādes tīkli un jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas).

Uzņēmums ir atbildīgs par savu saistību segšanu. Lielāku investīciju projektu realizēšanas gadījumā var būt nepieciešams pašvaldības finansējums vai arī pašvaldības galvojums.

### Pašvaldības institucionālā kapacitāte un pagasta attīstību regulējošie dokumenti

6.. tabula.	Pēdējos 3 gados pašvaldības realizētie investīciju projekti

| Projekta nosaukums | Piešķirtais finansējums, Ls | Finanšu avoti, t.sk., pašvaldības finansējums | Realizācijas periods |
| --- | --- | --- | --- |
| Babītes pagasta Piņķu ciema siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija | 416 000 | Aizdevums – USD 278 720; VIP –Ls 165 000; Pašvaldības budžets – Ls 69 000; Pašvaldības uzņēmums – Ls 17 000 | 2000-2001 |
| Babītes vidusskolas renovācija 1. kārta | 382 000 | Pasaules Bankas aizdevums Ls 321 853; Pašvaldības budžets Ls 60 147 | 2000 |
| Kanalizācijas sūkņu stacijas ar spiedvadu (2,1km) būvniecība | 93 000 | Valsts kases aizdevums Ls 27 560; PHARE aizdevums Ls 38 247; Pašvaldības budžets Ls 27 193 | 2001 |
| Ūdenssaimniecības attīstība Piņķu ciemā | 722 000 | Valsts budžeta mērķdotācija Ls 300 000; Pašvaldības budžets Ls 366 000; Pašvaldības SIA Babītes siltums Ls 56 000 | 2003-2005 |

Informācijas avots:	Babītes pagasta padome, 2005.

Babītes pagasta padome pēdējo 3 gadu laikā ir realizējusi vairākus lielus investīciju projektus, kas norāda, ka pašvaldībai un ūdenssaimniecības uzņēmumam (kurš ir piedalījies šo projektu realizācijā) ir pietiekama kapacitāte investīciju projektu īstenošanā, līdz ar to nav paredzamas problēmas turpmāko projektu īstenošanā.

Babītes pagastā pašlaik spēkā esošie plānošanas dokumenti ir doti 6.2. tabulā.

6.. tabula.	Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti

| Plānošanas dokumenta nosaukums | Plānošanas dokumenta statuss | Kādam laika posmam izstrādāts | Kādi pasākumi plānoti ūdenssaimniecības attīstībai |
| --- | --- | --- | --- |
| Babītes pagasta teritorijas attīstības plāns, 2002. gada grozījumi | Spēkā esošs | 2002.-2007. | Pieslēgumu skaita palielināšana centralizētai ūdens apgādes sistēmai. Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve vai objekta pieslēgšana centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, ja objekta notekūdeņu daudzums sasniedz 15 m3 diennaktī |

Informācijas avots:	Babītes pagasta padome, 2005.

## Ūdenssaimniecības uzņēmuma statuss projektā

Projekta gala saņēmējs ir Babītes pagasta padomei piederošā SIA "Babītes siltums”.

Projekta ieviešanu nodrošinās ūdenssaimniecības uzņēmums, sadarbojoties ar Babītes pagasta padomi, kā arī piesaistītie Konsultanti un citi speciālisti (projekta ieviešanas vienība, būvuzraugi u.c., ja tādi būs nepieciešami).

Projekta finansējumu ir paredzēts piesaistīt no Kohēzijas fonda līdzekļiem, Babītes pagasta padomei piedaloties ar līdzfinansējumu vismaz 15% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Pēcprojekta fāzē ūdenssaimniecības uzņēmums būs atbildīgs par projekta rezultātu sasniegšanas nodrošināšanu, tajā skaitā, adekvātu tarifu aprēķināšanu un ieviešanu.

# Ūdenssaimniecības uzņēmums

## Organizācija

7.. attēls.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja struktūra

Informācijas avots:	SIA “Babītes siltums”, 2005.

Ūdenssaimniecības uzņēmums ir reģistrēts kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura vienīgais īpašnieks ir Babītes pagasta padome. Uzņēmuma struktūra ir dota 7.1. attēlā. 7.1. tabulā ir dota uzņēmuma strādājošo darbinieku uzskaitījums ūdenssaimniecības sektorā, izglītības līmeņi un pienākumu raksturojums.

7.. tabula.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls

| Amats | Darbinieku skaits | Izglītība | Pienākumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrācija: |  |  |  |
| Rīkotājdirektors | 1 | Augstākā | Uzņēmuma vadība |
| Grāmatvede - uzskaitvede | 2 | Vidējā | Uzskaite, finanses |
| Kasiere - uzskaitvede | 1 | Vidējā | Uzskaite, finanses |
| Ūdenssaimniecība un Kanalizācija |  |  |  |
| Ekspluatācijas inženieris | 1 | Augstākā | Iekārtu ekspluatācija |
| Santehniķi – atslēdznieki | 2 | Vidējā | Iekārtu apkope un remonts |
| Attīrīšanas iekārtu operatori | 4 | Vidējā | Iekārtu apkalpošana |
| Elektriķis | 1 | Vidējā | Elektroiekārtu apkalpošana |
| Metinātājs | 1 | Vidējā | Iekārtu apkope un remonts |

Informācijas avots:	SIA “Babītes siltums” 2005.

## Vadība un darbība

### Komercsabiedrības autonomijas procedūras un līmenis

SIA „Babītes siltums” ir atbildīga par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu tehniskā un sanitārā kārtībā un atbilstīgi pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajām prasībām. Tāpat nav pieļaujama ūdensapgādes un kanalizācijas objektu lietošana nelegāliem, riskantiem un bīstamiem nolūkiem.

SIA „Babītes siltums” ir tiesīgs izmantot ūdensapgādes un kanalizācijas objektus tiem paredzētiem mērķiem. Pārkārtojumi un citas darbības ir veicamas, saskaņojot ar kapitāla daļu turētāju (Babītes pagasta padomi). SIA „Babītes siltums” ir atbildīga par nepārtrauktu komunālo pakalpojumu sniegšanu, kā arī objektu ekspluatācijas (ugunsdrošības, sanitāro u.c.) normu ievērošanu saskaņā ar valsts likumdošanu. Turklāt uzņēmums ir arī atbildīgs par darbību dokumentāciju, nepieciešamo analīžu veikšanu un apmaksu, kā arī par tiem piekrītošām un ekspluatācijai nepieciešamajām teritorijām un komunikācijām.

Investīciju plānošana ūdensapgādes un kanalizācijas objektos par katru gadu atsevišķi notiek SIA „Babītes siltums” sadarbībā ar pašvaldību. Šo plānoto investīciju finansēšanu parasti veic gan pašvaldība par saviem līdzekļiem pēc precizētas izdevumu tāmes saņemšanas, gan arī pats uzņēmums. Sabiedrība katru gadu pirms pagasta budžeta pieņemšanas iesniedz pašvaldībai informāciju par nepieciešamajām investīcijām. Pašvaldība piešķir finansējumu gada laikā atbilstīgi apstiprinātajam budžetam.

Maksu par pakalpojumiem SIA „Babītes siltums” iekasē atbilstoši Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora 2004. gada 2. jūlija protokolam. SIA “Babītes siltums“ par saņemtajiem līdzekļiem saskaņā ar pakalpojumu tarifu uztur labā kārtībā un stāvoklī izmantošanai nodotos pamatlīdzekļus t.sk., veic plānotos un ārkārtas kapitālos remontus. Izstrādājot pakalpojuma tarifu aprēķinus, šīs izmaksas tiek ņemtas vērā proporcionāli amortizācijas atskaitījumiem.

Komercsabiedrības rīkotājdirektors sabiedrības vārdā ir tiesīgs vienpersoniski, atbilstīgi normatīvajiem aktiem pieņemt lēmumus par nepieciešamajiem pirkumiem, nelielām investīcijām, personāla jautājumiem. Rīkotājdirektora pilnvaras ierobežo LR Komerclikums.

### Pamatlīdzekļu atrašanās vietu juridiskie aspekti

Pēc SIA „Babītes siltums” sniegtās informācijas gandrīz visi ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecības pamatlīdzekļi atrodas uz pašvaldības zemes. Daži ūdensvada posmi atrodas uz privātās zemes, taču uzņēmums plāno pārvietot šos posmus uz pašvaldības zemi projekta īstenošanas laikā vai arī iegūt zemi, uz kuriem šie pamatlīdzekļi atrodas, pašvaldības īpašumā. Tas pats attiecas uz kanalizācijas spiedvada posmu Babīte – Priežciems – Beberi – Piņķi Priežciema teritorijā. Minēto posmu pārvietošana ir optimāls risinājums dotajā situācijā, jo esošie posmi ir ļoti sliktā stāvoklī, līdz ar to ekonomiski izdevīgāk varētu būt izveidot jaunus posmus, kas atradīsies uz pašvaldības zemes (zem ceļa) nevis rekonstruēt esošos posmus to atrašanās vietā. Spiedvada posmu varētu pārvietot arī drošības apsvērumu dēļ, jo tas atrodas pārāk tuvu dzīvojamajām ēkām.”

### Komercsabiedrības institucionālās attīstības virzieni

Babītes pagasta ūdenssaimniecības sektora efektivitāti lielā mērā nosaka tā apsaimniekotāja SIA „Babītes siltums” prasme un vēlme veikt uzlabojumus pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā. Esošo institucionālo attīstības virzienu apraksts un nepieciešamie uzlabojumi ir aprakstīti 7.2. tabulā.

7.. tabula.	Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai

| Institucionālās attīstības virzieni | Nepieciešamie pasākumi |
| --- | --- |
| Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starppašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu) | Uzņēmums ir izveidots. Uzņēmuma vadība saskata nepieciešamību paplašināt pakalpojumu sniegšanas zonu – sniegt ūdensapgādes pakalpojumus arī citām apkārtnē esošajām apdzīvotajām vietām un jaunveidojamajiem ciematiem. |
| Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem. | Tiek sastādīta vienota bilance visam uzņēmumam, taču ieņēmumi un izdevumi tiek uzskaitīti atsevišķi katrai struktūrvienībai. Turpmāka attīstība būtu nepieciešana, lai nodrošinātu pilnīgu finanšu un vadības uzskaiti atsevišķi katram sektoram. |
| Vadības un uzskaites (finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) datorizācija | Būtu nepieciešama lielāka automatizācijas pakāpe sniegto pakalpojumu apjoma uzskaitei. Grāmatvedības sistēma ir daļēji datorizēta. Ir nepieciešama pāreja uz vienotu grāmatvedības un vadības sistēmu. |
| Stratēģiskā attīstības plāna izstrāde | Plāns tiek veidots tikai kārtējam gadam – ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģiskā plāna izstrāde. |
| PVN nodokļa uzskaites kārtība | PVN maksātājs, PVN reģ. Nr. LV 40003145751 PVN uzskaite tiek veikta saskaņā ar LR likumdošanu. |
| Personāla optimizācija | Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu pašreizēja momentā trūkst personāla remontam. Paplašinot darbības zonu, līdz ar to pieaugot ražošanas apjomiem un mainoties izmantojamajām tehnoloģijām, būtu jāuzlabo personāla kvalifikācija. Personāla kvalifikāciju būtu iespējams uzlabot, veicot pārmaiņas atalgojuma sistēmā. |
| Personāla apmācība | Pašlaik apmācību nodrošina uzņēmums – darbinieki tiek regulāri sūtīti uz dažādiem kursiem (gan grāmatvedības, gan uzņēmuma vadības, retāk tehniskie semināri). Līdz ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu būs nepieciešama papildus apmācība. Tā kā uzņēmums jau ir īstenojis gan ar ūdenssaimniecības attīstību, gan ar siltumapgādes pakalpojumu attīstību saistītus projektus, var uzskatīt, ka uzņēmuma darbiniekiem nav nepieciešama papildus apmācība projekta ieviešanai. |

# Finanses

## Ūdenssaimniecības uzņēmuma finansiālā situācija

8.. tabula.	SIA “Babītes siltums” kopējā bilance, 2001-2004, Ls

| Rādītājs | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTĪVI |  |  |  |  |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | 749 240 | 928 270 | 836 659 | 741729 |
| 1.1.Nemateriālie ieguldījumi | 160 | 867 | 686 | 1004 |
| 1.2. Pamatlīdzekļi | 749 080 | 927 403 | 835 973 | 740 725 |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | 360 065 | 392 489 | 293 006 | 329 659 |
| 2.1. Krājumi | 3 756 | 4 267 | 5 307 | 4 877 |
| 2.2. Debitori | 48 592 | 43 805 | 42 313 | 42 514 |
| 2.3. Naudas līdzekļi | 307 717 | 344 417 | 245 386 | 282 268 |
| Aktīvs kopā | 1 109 305 | 1 320 759 | 1 129 665 | 1 071 388 |
| PASĪVI |  |  |  |  |
| 3. Pašu kapitāls | 920 207 | 1 170 283 | 1 041 215 | 1 001 428 |
| 3.1. Pamatkapitāls | 2 133 | 815 026 | 815 026 | 1 033 847 |
| 3.2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 767 600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Rezerves | 35 067 | 9 035 | 0 | 0 |
| 3.4. Nesadalītā peļņa | 115 407 | 346 222 | 226 189 | -32 419 |
| 4. Uzkrājumi | 0 | 0 | 0 | 7 208 |
| 5. Kreditori | 189 098 | 150 476 | 88 450 | 62 752 |
| 5.1. Īstermiņa saistības | 34 061 | 34 341 | 28 999 | 26 578 |
| 5.2. Ilgtermiņa saistības | 155 037 | 116 135 | 59 451 | 36 174 |
| Pasīvs kopā | 1 109 305 | 1 320 759 | 1 129 665 | 1 071 388 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

8.. tabula.	SIA “Babītes siltums” peļņas vai zaudējumu pārskats, Ls

| Rādītājs | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neto apgrozījums | 272 834 | 292 175 | 277 007 | 301 913 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 165 403 | 270 176 | 297 750 | 286 097 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | 107 431 | 21 999 | -20 743 | 15 816 |
| Administratīvās izmaksas | 62 069 | 25 305 | 28 751 | 39 128 |
| Pārējie ieņēmumi | 3 193 | 797 468 | 14 283 | 21 892 |
| Pārējās izmaksas | 10 140 | 561 669 | 19 431 | 36 336 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 2 850 | 1 553 | 824 | 651 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 41 265 | 234 046 | -53 818 | -37 105 |
| Ārkārtas ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ārkārtas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 41 265 | 234 046 | -53 818 | -37 105 |
| Nodokļi | 2 966 | 3 231 | 2 997 | 2 682 |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējums | 38 299 | 230 815 | -56 818 | -39 787 |

Informācijas avots:	SIA " Babītes siltums ", 2005.

Iepriekšējā bilance atspoguļo SIA "Babītes siltums" kopējo bilanci, kurā ir gan ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecības, gan siltumapgādes aktīvi. Ir jāņem vērā, ka ne visi SIA „Babītes siltums” apsaimniekotie pamatlīdzekļi ir atspoguļoti uzņēmuma bilancē – pašvaldības bilancē vēl joprojām atrodas ūdensvads un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī visi SIA „Babītes energopakalpojumi” apsaimniekotie ūdensapgādes un kanalizācijas pamatlīdzekļi (visu pašvaldības bilancē esošo ūdensapgādes un kanalizācijas pamatlīdzekļu saraksts, sākotnējā vērtība, nolietojuma normas un atlikusī vērtība ir dota Pielikumā Nr.7). Visu pamatlīdzekļu iekļaušana uzņēmuma bilancē radītu strauju amortizācijas summu pieaugumu, kas pie salīdzinoši mazajiem uzņēmuma realizēto pakalpojumu apjomiem, radīs uzņēmumam zaudējumus un liks celt tarifus. SIA "Babītes siltums" peļņas un zaudējumu aprēķins parāda ievērojamu peļņu 2001. un 2002. gadā, taču 2003. gadā uzņēmumam ir zaudējumi pieaugušo pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu dēļ, bet 2004. gadā – pieaugušo administrācijas un pārējo izmaksu dēļ. Ražošanas izmaksas pieaug jau 2002. gadā, taču 2002. gadā tas tika kompensēts ar lielāku apgrozījumu un lielākiem citiem ieņēmumiem.

Tā kā uzņēmumam ir diezgan lieli naudas līdzekļi, tā spēju piedalīties projekta īstenošanā var novērtēt kā labu. Vienīgie draudi projekta īstenošanai būtu uzņēmuma saimnieciskās darbības turpmāka pasliktināšanās, taču tas ir atkarīgs no uzņēmuma administrācijas rīcības. Par spīti zaudējumiem 2004. gadā, uzņēmuma naudas līdzekļi ir pieauguši par Ls 36 882 (izvērsts SIA „Babītes siltums” pārskats par naudas plūsmu ir pievienots Pielikumā Nr. 10).

8.. tabula.	SIA "Babītes siltums" naudas plūsmas pārskats, Ls

| Rādītājs | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās darbības rezultāts | 73144 | 55608 | 25996 | 50 303 |
| Investīcijdarbības rezultāts (izdevumi) | -43489 | -18908 | -125027 | -13 421 |
| Finansiālās darbības rezultāts | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naudas līdzekļu izmaiņas pārskata periodā | 29655 | 36700 | -99031 | 36 882 |
| Naudas līdzekļi perioda beigās | 307717 | 344417 | 245386 | 282 268 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

SIA „Babītes energopakalpojumi” gada pārskatu dati ir doti Pielikumā Nr.8. SIA „Babītes siltums” finansiālā situācija nav pārāk laba – pēdējo četru gadu laikā tā ir strādājusi ar zaudējumiem, kopš 2002. gada tās pašu kapitāls ir negatīvs un naudas atlikums uz gada beigām ir ļoti mazs. Nodalītie ūdensapgādes un kanalizācijas pārskati norāda, ka pēdējo divu gadu laikā sektors ir strādājis ar nelielu peļņu 2003. gadā (Ls 17,26 ) un nelieliem zaudējumiem 2004. gadā (Ls -2,13 ). Ūdensapgādes un kanalizācijas sektora nodošanai SIA „Babītes siltums” nevajadzētu atstāt nozīmīgu iespaidu uz SIA „Babītes energopakalpojumi” saimniecisko darbību, jo ūdensapgādes un kanalizācijas sektors pēdējo divu gadu laikā ir strādājis praktiski par pašizmaksu.

### Komercsabiedrības nodalītās izmaksas, pamatlīdzekļi un finanšu pārskati

Šajā nodaļā parādītās izmaksas, pamatlīdzekļi un finanšu pārskati atspoguļo tikai ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem saistītos procesus un ir nodalīti no SIA "Babītes siltums" sniegtajiem siltumapgādes pakalpojumiem. Lai arī grāmatvedības uzskaite nav pilnībā datorizēta, uzņēmums ved pilnīgu ieņēmumu, izdevumu un pamatlīdzekļu uzskaiti, līdz ar to šāda sadalījuma iegūšana neradīja problēmas. Ūdensapgādes izmaksas Babītes ciemā atbilst SIA „Babītes energopakalpojumi” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas izmaksām. Tiek uzskatīts, ka pilnībā pievienojot Babītes ciema ūdensapgādi un kanalizāciju, SIA „Babītes siltums” izmaksas saglabāsies esošajā līmenī vai samazināsies vienota uzņēmuma efektīvākas darbības dēļ. Turpmāk tekstā tiks analizēti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas izmaksas Babītes pagastā kopā – apkopojot SIA „Babītes siltums” un SIA „Babītes energopakalpojumi” datus.

8.. tabula.	SIA "Babītes siltums" izmaksas ūdensapgādei (Piņķu ciems), Ls

| Rādītāji | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ražošanas izmaksas |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbi | 2705 | 7298 | 8841 | 5631 |
| Elektroenerģija: | 3139 | 3719 | 2413 | 2542 |
| elektroenerģija, kWh | 92323 | 109382 | 70970 | 84256 |
| tarifs, Ls/kWh | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,030 |
| Darba samaksa strādniekiem | 1088 | 1492 | 2050 | 3092 |
| VSAOI; 24,09% | 312 | 437 | 495 | 752 |
| Dabas resursu nodoklis | 1303 | 1314 | 1421 | 1617 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 63 | 91 | 46 | 46 |
| Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu | 0 | 64 | 65 | 66 |
| Vides stāvokļa kontrole | 95 | 101 | 124 | 157 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 4468 | 11829 | 14779 | 8192 |
| Neatmaksājamais PVN | 900 | 1141 |  |  |
| Kopā | 14 073 | 26 186 | 30 234 | 22 095 |
| ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS |  |  |  |  |
| Ēku un telpu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kancelejas izdevumi | 0 | 37 | 52 | 129 |
| Darba samaksa administrācijai | 2 070 | 2 070 | 3 150 | 3 150 |
| VSAOI; 24,09% | 498 | 498 | 759 | 759 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citas administratīvās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 16 641 | 27 091 | 34 195 | 26 133 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

8.. tabula.	SIA "Babītes siltums" izmaksas ūdensapgādei (Babītes ciems), Ls

| Rādītājs | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ražošanas izmaksas |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbi | 432 | 588 | 686 |
| Elektroenerģija: | 726 | 913 | 659 |
| elektroenerģija, kWh | 24200 | 30423 | 16480 |
| tarifs, Ls/kWh | 0,030 | 0,030 | 0,040 |
| Darba samaksa strādniekiem | 1033 | 892 | 1159 |
| VSAOI; 24,09% | 249 | 215 | 279 |
| Dabas resursu nodoklis | 148 | 145 | 132 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | - | - | - |
| Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu | - | - | 134 |
| Vides stāvokļa kontrole | - | - | 34 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | - | - | - |
| Neatmaksājamais PVN | 420 | 362 | 82 |
| Kopā | 3 008 | 3115 | 3166 |
| ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS | 480 | 406 | 230 |
| Pavisam kopā | 3 488 | 3521 | 3 396 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes silums", 2005.

8.. tabula.	SIA "Babītes siltums" izmaksas kanalizācijai (Piņķu ciems), Ls

| Rādītājs | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ražošanas izmaksas |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbi | 2561 | 1492 | 1781 | 1703 |
| Elektroenerģija: | 4290 | 3830 | 4051 | 4076 |
| elektroenerģija, kWh | 126176 | 112647 | 119147 | 135101 |
| tarifs, Ls/kWh | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,030 |
| Darba samaksa strādniekiem | 9512 | 10879 | 11862 | 11504 |
| VSAOI; 24,09% | 2321 | 2652 | 2639 | 2533 |
| Dabas resursu nodoklis | 879 | 654 | 1310 | 588 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 448 | 300 | 552 | 557 |
| Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu | 121 | 114 | 122 | 115 |
| Vides stāvokļa kontrole | 0 | 485 | 503 | 571 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 20 828 | 25 715 | 29 658 | 15290 |
| Neatmaksājamais PVN | 1017 | 902 | 0 | 0 |
| Citas ražošanas izmaksas | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Kopā | 41 977 | 47 023 | 52 522 | 36 937 |
| ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS |  |  |  |  |
| Ēku un telpu uzturēšana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kancelejas izdevumi | 123 | 163 | 128 | 222 |
| Darba samaksa administrācijai | 2 070 | 2 070 | 3 150 | 4 976 |
| VSAOI; 24,09% | 498 | 498 | 759 | 1 199 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citas administratīvās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 44 668 | 49 754 | 56 559 | 43 334 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

8.. tabula.	SIA "Babītes siltums" izmaksas kanalizācijai (Babītes ciems), Ls

| Rādītājs | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ražošanas izmaksas |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbi | 470 | 708 | 291 |
| Elektroenerģija | 194 | 239 | 174 |
| Elektroenerģija, kWh | 6 473 | 7982 | 4 349 |
| Tarifs, Ls/kWh | 0,030 | 0,030 | 0,040 |
| Darba samaksa strādniekiem | 191 | 968 | 1 122 |
| VSAOI; 24,09% | 46 | 233 | 270 |
| Dabas resursu nodoklis | - | - | - |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | - | - | - |
| Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu | - | - | - |
| Vides stāvokļa kontrole | - | - | - |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | - | - | - |
| Maksa par notekūdeņu attīrīšanu | 2 325 | 2040 | 2 154 |
| Kopā ražošanas izmaksas | 3 227 | 4189 | 4 011 |
| ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS | 142 | 160 | 136 |
| Pavisam kopā | 3 369 | 4349 | 4 147 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

8.. tabula.	SIA "Babītes siltums" izmaksas kanalizācijai (Notekūdeņu pārsūknēšana no Spilvas ciema uz Jūrmalas pilsētu), Ls

| Rādītājs | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Ražošanas izmaksas |  |  |
| Materiāli un remontdarbi | 0 | 0 |
| Elektroenerģija: | 396 | 534 |
| elektroenerģija, kWh | 13200 | 17801 |
| tarifs, Ls/kWh | 0,030 | 0,030 |
| Darba samaksa strādniekiem | 1036 | 986 |
| VSAOI; 24,09% | 249 | 237 |
| Dabas resursu nodoklis |  | 0 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis |  | 0 |
| Nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu |  | 0 |
| Vides stāvokļa kontrole | 66 | 51 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 5652 | 2754 |
| Neatmaksājamais PVN | 0 | 0 |
| Citas ražošanas izmaksas | 3560 | 8502 |
| Kopā | 10 959 | 13 064 |
| ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS |  |  |
| Ēku un telpu uzturēšana |  | 0 |
| Kancelejas izdevumi |  | 0 |
| Darba samaksa administrācijai |  | 0 |
| VSAOI; 24,09% |  | 0 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums |  | 0 |
| Citas administratīvās izmaksas |  | 0 |
| Kopā |  | 0 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

SIA "Babītes siltums" izmaksu struktūra rāda, ka uzņēmuma darbība ir samērā vienmērīga, līdz ar to pareizi noteikts tarifs dotu uzņēmumam iespēju stabili darboties vairākus gadus (pieņemot, ka netiks novērotas straujas inflācijas izmaiņas). Relatīvi vislielākais postenis izmaksu struktūrā ir nolietojums – uzņēmumam ir lieli pamatlīdzekļi, bet salīdzinoši maza realizācija. Nolietojuma īpatsvars izmaksu struktūrā palielināsies, ja SIA „Babītes siltums” bilancē tiks iekļauti arī pašlaik pašvaldības bilancē esošie pamatlīdzekļi. Otrs lielākais postenis uzņēmuma izmaksu struktūrā ir atalgojumi, kas pieaug līdz ar vispārējām tendencēm valstī. Analīze liecina, ka, lai arī salīdzinoši stabilas, uzņēmuma ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksas pieaug, kas nozīmē, ka ir jāpievērš pastiprināta uzmanība tarifa pamatotībai, lai uzņēmums varētu nodrošināt savu darbību.

Energoresursu patēriņam ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja darbībā ir kritiska nozīme. 8.9. tabula atspoguļo izmaiņas elektroenerģijas patēriņā un par to veiktajos maksājumos. Grāmatvedības sistēmas uzskaites īpatnību dēļ nav iespējams atsevišķi izdalīt notekūdeņu pārsūknēšanai patērēto elektroenerģiju pirms 2004. gada.

Priežciemā, kur centralizēto ūdensapgādes sistēmu uztur vietējie iedzīvotāji, patērētāji sedz tikai patērētās elektroenerģijas izmaksas. 2004. gadā ūdens nodošanai patērētājiem tika patērētas 4 964 KWh elektroenerģijas, kas izmaksāja 223,38 LVL.

8.. tabula.	SIA “Babītes siltums” un SIA „Babītes energopakalpojumi” elektroenerģijas patēriņš pa tehnoloģisko procesu komponentēm, Ls

| Piņķu ciemā (SIA “Babītes siltums”) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Ūdens ieguve un attīrīšana: |  |  |  |  |
| kWh | 92 323 | 109 382 | 70 970 | 84 256 |
| Ls | 3 139 | 3 719 | 2 413 | 2 542 |
| Ūdens transportēšana: |  |  |  |  |
| kWh | - | - | - | - |
| Ls | - | - | - | - |
| Notekūdeņu transportēšana: |  |  |  |  |
| kWh | - | - | 13200 | 17801 |
| Ls | - | - | 396 | 534 |
| Notekūdeņu attīrīšana: |  |  |  |  |
| kWh | 126 176 | 112 647 | 119 147 | 135 101 |
| Ls | 4 290 | 3 830 | 4 051 | 4 076 |
| Babītes ciemā (SIA „Babītes Energopakalpojumi”) |  |  |  |  |
| Rādītāji | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Ūdens ieguve un attīrīšana: |  |  |  |  |
| kWh | - | 24 200 | 30 423 | 16 480 |
| Ls | - | 726 | 913 | 659 |
| Ūdens transportēšana: |  |  |  |  |
| kWh | - | - | - | - |
| Ls | - | - | - | - |
| Notekūdeņu transportēšana: |  |  |  |  |
| kWh | - | 6 473 | 7 982 | 4 349 |
| Ls | - | 194 | 239 | 174 |
| Notekūdeņu attīrīšana: |  |  |  |  |
| kWh | - | - | - | - |
| Ls | - | - | - | - |

8.10. un 8.11. tabulās minētie uzņēmuma pamatlīdzekļi un to amortizācijas normas tiks izmantotas turpmākajos finanšu aprēķinos. Lielākās uzņēmuma pamatlīdzekļu izmaiņas bija 2003. gadā, kad ar Babītes pagasta padomes lēmumu pamatlīdzekļi tika izslēgti no uzņēmuma bilances, bet mēnesi vēlāk atgriezti bilancē to atlikušajā vērtībā.

8.. tabula. SIA "Babītes siltums" ūdensapgādes sistēmā izmantojamie pamatlīdzekļi, Ls

| Vērtības un to izmaiņas | Pamatlīdzekļu veids | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sākotnējā vērtība | Zeme, ēkas un būves | 9 687 | 9 687 | 4 064 |
|  | Inženierkomunikācijas un tīkli | 238 142 | 238 142 | 143 730 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |  |
|  | Citi |  |  |  |
| Palielinājums (+), Norakstīšana (-) | Zeme, ēkas un būves |  | -5 323 |  |
|  | Inženierkomunikācijas un tīkli |  | -94 41217 |  |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |  |
|  | Citi |  |  |  |
| Gada nolietojums (vērtības norakstījums) | Ēkas un būves | 420 | 305 | 406 |
|  | Inženierkomunikācijas un tīkli | 4048 | 10780 | 14373 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |  |
|  | Citi |  |  |  |
| Uzkrātais nolietojums (vērtības norakstījums) | Zeme, ēkas un būves | 5 133 | - | 305 |
|  | Inženierkomunikācijas un tīkli | 89 690 | - | 10 780 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |  |
|  | Citi |  |  |  |
| Atlikusī vērtība bilancē gada beigās | Zeme, ēkas un būves | 4 134 | 3 759 | 3 353 |
|  | Inženierkomunikācijas un tīkli | 144 404 | 132 950 | 118 577 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |  |
|  | Citi |  |  |  |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

8.. tabula. SIA "Babītes siltums" kanalizācijas apgādes sistēmā izmantojamie pamatlīdzekļi, Ls

| Vērtības un to izmaiņas | Pamatlīdzekļu veids | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sākotnējā vērtība | Zeme, ēkas un būves | 53 754 | 53 754 | 15 746 |
|  | Inženierkomunikācijas un tīkli | 668 433 | 668 433 | 280 831 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |  |
|  | Citi |  |  |  |
| Palielinājums (+), Norakstīšana (-) | Zeme, ēkas un būves |  | -38008 |  |
|  | Inženierkomunikācijas un tīkli |  | -38760218 |  |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |  |
|  | Citi |  |  |  |
| Gada nolietojums (vērtības norakstījums) | Ēkas un būves | 2 678 | 1 181 | 1 575 |
|  | Inženierkomunikācijas un tīkli | 18 149 | 21 062 | 28 083 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |  |
|  | Citi |  |  |  |
| Uzkrātais nolietojums (vērtības norakstījums) | Zeme, ēkas un būves | 34 884 | - | 1 181 |
|  | Inženierkomunikācijas un tīkli | 366 427 | - | 21 062 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |  |
|  | Citi |  |  |  |
| Atlikusī vērtība bilancē gada beigās | Zeme, ēkas un būves | 16 192 | 14 565 | 12 990 |
|  | Inženierkomunikācijas un tīkli | 283 857 | 259 769 | 231 686 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |  |
|  | Citi |  |  |  |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

Kā jau tika iepriekš pieminēts, pašvaldības bilancē vēl joprojām atrodas daļa ūdensapgādes un kanalizācija pakalpojumu sniegšanā izmantojamo pamatlīdzekļu - ūdensvads un jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Arī visi SIA „Babītes energopakalpojumi” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā izmantojamie pamatlīdzekļi atrodas pašvaldības bilancē – uzņēmums tos apsaimnieko.

8.12. tabulā parādīta ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecības nodalītā bilance, kurā ir apvienots SIA „Babītes siltums” un SIA „Babītes energopakalpojumi” ūdensapgādes un kanalizācijas sektora pamatlīdzekļi un saimnieciskās darbības rezultāts. Esošajā uzskaites sistēmā pilnīgi precīzi ir iespējams nodalīt pamatlīdzekļus un pamatkapitālu. Peļņa veidojas no ieņēmuma par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu starpības ar tiešo izdevumu un attiecināmo administrācijas izdevumu kopsummu. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas ūdenssaimniecības vajadzībām nav ņemti aizņēmumi un nav debitoru parādu. Kopējā bilancē redzamie krājumi attiecas uz siltumapgādes sektoru, līdz ar to ūdenssaimniecības bilancē tie netiek parādīti. Naudas līdzekļi ir aprēķināti, lai līdzsvarotu bilanci un norāda, vai ūdensapgādes un kanalizācijas sektors iztiek ar saviem līdzekļiem (naudas līdzekļi pozitīvi) vai arī „aizņemas” no pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības (naudas līdzekļi negatīvi).

8.. tabula. SIA “Babītes siltums” ūdensapgādes un kanalizācijas bilance, (ieskaitot SIA „Babītes energopakalpojumi” darbību), 2002.-2004.gads, Ls

| Rādītāji | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTĪVI |  |  |  |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | 448 587 | 411 043 | 366 606 |
| 1.1. Pamatlīdzekļi | 448 587 | 411043 | 366 606 |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | -40316 | -54003 | -17924 |
| 2.1. Krājumi |  |  |  |
| 2.2. Debitori | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Naudas līdzekļi | -40316 | -54003 | -17924 |
| Aktīvi kopā | 408271 | 357040 | 348682 |
| PASĪVI |  |  |  |
| 3. Pašu kapitāls | 416403 | 367808 | 355639 |
| 3.1. Pamatkapitāls | 448587 | 448587 | 448587 |
| 3.2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve |  | 0 | 0 |
| 3.2. Rezerves | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Nesadalītā peļņa | -32184 | -80779 | -92948 |
| 4. Uzkrājumi | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kreditori | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Īstermiņa saistības | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 |
| Pasīvi kopā | 416403 | 367808 | 355639 |

Informācijas avoti:	SIA " Babītes siltums ", 2005.;

Konsultanta aprēķini, 2005.

Tarifs tika mainīts 2004. gadā ar Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora lēmumu. Tā kā jaunais tarifs ir spēkā ļoti īsu laiku, vēl nevar precīzi noteikt, kādas izmaiņas tas ir radījis uzņēmuma saimnieciskajā darbībā.

8.. tabula. SIA “Babītes siltums” ūdensapgādes un kanalizācijas peļņas vai zaudējumu pārskats, (ieskaitot SIA „Babītes energopakalpojumi” darbību), Ls

| Rādītāji | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins |  |  |  |
| Neto apgrozījums | 53 218 | 50 029 | 63 226 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 77 118 | 88 019 | 64 055 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | -34 358 | -42 667 | 2 443 |
| Attiecināmās administratīvās izmaksas | 5 958 | 8 564 | 10 801 |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējums | -40316 | -51231 | -8358 |
| Naudas plūsmas pārskats |  |  |  |
| Naudas plūsma pārskata perioda sākumā | -15000 | -40316 | -54003 |
| Naudas plūsma no saimnieciskās darbības | -27533 | -43365 | -17619 |
| Investīciju darbības naudas plūsma | 0 | 0 | 0 |
| Finanšu darbības naudas plūsma | 2217 | 29678 | 53699 |
| Naudas plūsma pārskata perioda beigās | -40316 | -54003 | -17924 |

Informācijas avoti: 	SIA " Babītes siltums ", 2005.;

SIA " Babītes energopakalpojumi ", 2005.;

Konsultanta aprēķini.

No iepriekš minētā var secināt, ka:

- ūdenssaimniecības ieņēmumi ir stabili ar tendenci pieaugt, taču tie nesedz ražošanas izmaksas. Pēdējo 3 gadu laikā ūdenssaimniecībai ir izdevies sabalansēt ražošanas izmaksas un ieņēmumus līdz nelielam zaudējumu līmenim 2004. gadā;

- tā kā pie ūdenssaimniecības neto apgrozījuma ir pieskaitīti arī ieņēmumi no Babītes ciema ūdensapgādes un arī attiecīgās ražošanas un administrācijas izmaksas, Babītes ciema ūdenssaimniecības pārņemšana neradīs problēmas uzņēmuma darbībai;

- tā kā netiek uzskaitītas patiesās pakalpojuma sniegšanas izmaksas, jo daļa pamatlīdzekļu vēl joprojām ir pašvaldības bilancē, tarifs un ražošanas izmaksas ir mazākas nekā tiem vajadzētu būt – situācijas sakārtošana var izraisītu tarifa un ražošanas izmaksu pieaugumu;

- ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana ir sociāls pakalpojums, un virkne patērētāju ir ļoti jūtīgi pret izmaiņām maksājumos, līdz ar to strauja tarifa palielināšanās var celt debitoru īpatsvaru, it sevišķi, ja vienlaicīgi tiktu īstenots ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts un bilancē tiktu iekļauti pilnīgi visi apsaimniekotie pamatlīdzekļi;

- lai arī pakalpojumu tarifus apstiprina regulators, to nav iespējams celt bezgalīgi iedzīvotāju ierobežotās maksātspējas dēļ;

- uzņēmuma finansiālā pozīcija ļauj nodrošināt pakalpojuma sniegšanas uzturēšanu un sistēmas operatīvās darbības nodrošināšanu, taču ūdensapgādes un kanalizācijas sektoram nav brīvu naudas līdzekļu attīstības projektu veikšanai, jo uzņēmuma bilancē esošie naudas līdzekļi galvenokārt attiecas uz siltumapgādes sektoru, un to izlietošana ūdensapgādes un kanalizācijas projektiem liegtu attīstību siltumapgādes sektoram.

Šie secinājumi norāda, ka uzņēmumam projekta realizācijā var būt nepieciešams pašvaldības galvots aizņēmums vai pašvaldības dāvinājums, jo tās pašu līdzekļi var nebūt pietiekami, lai segtu līdzfinansējuma daļu.

## Pašvaldības finansiālā kapacitāte

8.. tabula. Pašvaldības budžets un tā izpilde, 2002. – 2005. gads, Ls

| Ieņēmumi, Ls | 2002 | 2003 | 2004 | 2005. gada budžets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodokļu ieņēmumi: | 901 448 | 1 109 253 | 1 345 890 | 1 588 017 |
| t.sk., iedzīvotāju ienākumu nodoklis | 755 585 | 929 540 | 1 137 739 | 1 288 045 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 82 609 | 349 176 | 84 377 | 236 445 |
| Saņemtie maksājumi: | 534 434 | 278 105 | 306 787 | 324 632 |
| t.sk., maksājumi no valsts pamatbudžeta (mērķdotācijas) | 500 203 | 208 547 | 233 488 | 289 044 |
| KOPĀ IEŅĒMUMI | 1 518 491 | 1 739 982 | 1 737 054 | 2 149 094 |

Informācijas avoti: 	Valsts kase.;

Babītes pagasta padome, 2005.

Pašvaldības budžeta dati ir parādīti 8.14. un 8.15 tabulās, kas atspoguļo pašvaldības ieņēmumus un izdevumus. Galvenie budžetu raksturojošie rādītāji pēdējo 4 gadu laikā ir izmainījušies šādi: nodokļu ieņēmumi no 2002. gada reālās izpildes līdz 2005. gada budžeta plānam ir palielinājušies vidēji par 20,1 procentu gadā. Ņemot vērā Babītes pagasta pozitīvās attīstības tendences ir sagaidāms, ka Babītes pagasta budžeta ieņēmumi arī turpmāk turpinās palielināties. Kopējie ieņēmumi 2004. gadā ir pārsnieguši 1,7 miljonus latus, bet plānotie 2005. gada ieņēmumi pārsniedz 2,1 miljonu latu.

Pašvaldības budžeta izdevumu analīze rāda, ka izdevumi (budžeta izpilde) no 2002. gada uz 2003. gadu ir pat samazinājušies par 1,3%, bet no 2003. uz 2004. gadu tie ir palielinājušies par 29,1 %, rezultātā dodot kopējo izdevumu pieaugumu no 2002. gada līdz 2004. gadam 27,4% . Izdevumu kritumu 2003. gadā radīja straujš samazinājums kapitālieguldījumos, taču jau nākamajā, 2004. gadā, kapitālieguldījumu apmērs pārsniedz 2002. gada līmeni.

8.. tabula. Pašvaldības budžeta izdevumi, 2002. – 2005. gads, Ls

| Izdevumi, Ls | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kārtējie izdevumi | 843 041 | 927 590 | 1 136 140 | 1 237 764 |
| t.sk. ūdens apgāde | 0 | 0 | 0 | - |
| Procentu maksājumi | 8 465 | 6 780 | 2 922 | 3115 |
| Subsīdijas un dotācijas | 242 254 | 283 266 | 362 303 | 446 179 |
| Izdevumi kapitālieguldījumiem | 417 704 | 274 238 | 424 342 | 611 390 |
| Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi un atmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā | 147183 | 177255 | 240265 | 310904 |
| KOPĀ IZDEVUMI | 1 511 464 | 1 491 874 | 1 925 707 | 2 298 448 |
| IEŅĒMUMI - IZDEVUMI | 7 027 | 248 108 | -188 653 | - 149 354 |

Informācijas avoti: 	Valsts kase.;

Babītes pagasta padome, 2005.

8.16. tabula atspoguļo pašvaldības saistības un Babītes pagasta padomes brīvo aizņemšanās kapacitāti, ņemot vērā gan pašvaldības esošās, gan arī plānotās saistības. Pilns Babītes pagasta padomes aizņēmumu un galvojumu saraksts ir dots Pielikumā Nr.9. Bez apskatāmā projekta neviens cits nozīmīgs projekts uz 2005. gada augustu netiek plānots.

8.. tabula. Pašvaldības esošo un plānoto saistību dzēšanas grafiks, Ls

| Gads | Aizņēmumu kopējās atmaksas summas | Galvojumu kopējās atmaksas summas | Citu saistību kopējās atmaksas summas | Kopā | Procenti no pašvaldības 2005. gada budžeta ieņēmumiem no kuriem atskaitītas iemaksas PFIF un saņemtās mērķdotācijas | Procenti no pašvaldības 2004. gada budžeta ieņēmumiem no kuriem atskaitītas iemaksas PFIF un saņemtās mērķdotācijas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 |  |  |
| 2004 | 32684 |  |  |  | - | 1,9% |
| 2005 | 29 738 |  |  | 29 738 | 1,4% | 1,7% |
| 2006 | 28 542 |  |  | 28 542 | 1,3% | 1,6% |
| 2007 | 27 346 |  |  | 27 346 | 1,3% | 1,6% |
| 2008 | 26 151 |  |  | 26 151 | 1,2% | 1,5% |
| 2009 | 23 202 |  |  | 23 202 | 1,1% | 1,3% |
| 2010 | 9 967 |  |  | 9 967 | 0,5% | 0,6% |
| 2011 |  | 1 200 |  | 1 200 | 0,1% | 0,1% |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% |

Informācijas avots:	Babītes pagasta pa padome, 2005.

Babītes pagasta padomes aizņemšanās kapacitātes analīze tiek veikta gada griezumā. Par bāzes budžetu kalpo 2005. gada pieņemtais pagasta budžets. Lai saglabātu pašvaldībai spēju realizēt citus investīciju projektus, tiek pieņemts, ka šī projekta realizācijai aizņemto saistību rezultātā pašvaldības maksājumi par šī kredīta apkalpošanu nedrīkstētu pārsniegt 15 % no pašvaldības budžeta ieņēmumiem, no kuriem ir atskaitītas mērķdotācijas un iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (PFIF). Kā redzams 8.16. tabulā, Babītes pagastam ir relatīvi nelielas saistības un liela brīva aizņemšanās kapacitāte.

Aprēķini, pieņemot, ka projekta realizācija tiek uzsākta 2007. gadā, un Babītes pagasta padome līdz tam nav palielinājusi kredītsaistību portfeli un ka kredīts līdzfinansējuma nodrošināšanai tiek ņemts uz 15 gadiem, liecina, ka, Babītes pagasta padome ir spējīga galvot vai ņemt kredītu līdz pat 2,72 miljoniem latu.

Tā kā pašvaldības budžets ir diezgan noslogots (par ko liecina pamatbudžeta izdevumu pārsvars pār ieņēmumiem), pašvaldība nevar piedalīties projekta īstenošanā ar lielu ieguldījumu, līdz ar to projekta īstenošanai var būt nepieciešams ES atbalsts.

## Tarifi

Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi pa patērētāju grupām ir atspoguļoti 8.17. tabulā.

8.. tabula. Esošais pakalpojumu tarifu līmenis un struktūra Piņķu ciemā, Ls/m3 (bez PVN)

| Rādītāji | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  | I – IX | X-XII |
| Uzņēmumi | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 |
| Iestādes | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,24 |
| Iedzīvotāji | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,24 |
| Kanalizācija |  |  |  | I – IX | X-XII |
| Uzņēmumi | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,34 |
| Iestādes | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,34 |
| Iedzīvotāji | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,34 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

8.. tabula. Esošais pakalpojumu tarifu līmenis un struktūra Babītes ciemā, Ls/m3 (bez PVN)

| Rādītāji | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |  | I – IX | X-XII |
| Uzņēmumi | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Iestādes | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Iedzīvotāji | 0,11 | 0,11 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Kanalizācija |  |  |  |  |  |  |
| Babītes ciemā |  |  |  |  |  |  |
| Uzņēmumi | 0,21 | 0,21 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,47 |
| Iestādes | 0,21 | 0,21 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,47 |
| Iedzīvotāji | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,47 |
| Lielpriedes, Mazās Jūrmalas, Spīdolas un Laimdotas ielā |  |  |  |  |  |  |
| Uzņēmumi | 0,21 | 0,21 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,38 |
| Iestādes | 0,21 | 0,21 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,38 |
| Iedzīvotāji | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,38 |
| Jūrmalas – Rīgas spiedvadā | - | - | - | - | - | 0,35 |
| Beberu ciemā | - | - | - | - | - | 0,29 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

Esošie tarifi Babītes pagastā ir apstiprināti ar 2004. gada 2. jūlija Rīgas rajona pašvaldību Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora lēmumu.

Priežciemā nav noteiktu tarifu, jo iedzīvotāji norēķinās par ūdens sūknēšanai patērēto elektroenerģiju dalot izmaksas vienādās daļās uz patērētāju.

Tā kā tarifi Piņķu ciemā ir nesen pieņemti, (tarifi stājās spēkā ar 2004. gada oktobrī), tie ir atbilstoši realizācijas izmaksām (pašizmaksas kalkulāciju skatīt zemāk), taču, ja uzņēmuma bilancē tiktu ieslēgti visi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā lietotie pamatlīdzekļi (jo daļa atrodas pašvaldības bilancē), var rasties nepieciešamība mainīt tarifu. Tā kā Babītes ciema ūdensapgādes un kanalizācijas pamatlīdzekļi atrodas pašvaldības bilancē, to nodošana uzņēmumam arī liks celt tarifu, taču ir rūpīgi jāizvērtē to potenciālā ietekme uz iedzīvotājiem. Pašlaik Babītes ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma strādā praktiski par pašizmaksu.

Iepriekš tika aprēķināts, ka vidēji viens iedzīvotājs ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tērē no 1,05% līdz 1,67% no saviem ikmēneša ienākumiem. Tādējādi, piemērojot starptautiski akceptēto vadlīniju par 4% izdevumu līmeni par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem iedzīvotāju ikmēneša izdevumu struktūrā, ir redzams potenciāls tarifu palielināšanai par vairāk nekā divām reizēm.

Aprēķinot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pašizmaksu 2004. gadā, ūdens nodošana patērētājiem Piņķos 2003. gadā izmaksāja 0,255 Ls/m3 bez PVN, bet 2004. gadā – 0,193 Ls/m3 bez PVN. Tas norāda, ka 2003. gadā ūdensapgādes sektors ir strādājis zem pašizmaksas, bet 2004. gadā – par pašizmaksu. Kanalizācijas pakalpojumi Piņķos 2003. gadā izmaksāja 0,362 Ls/m3 bez PVN, bet 2004. gadā – 0,250 Ls/m3 bez PVN, kas norāda, ka 2003. gadā pakalpojums tika sniegts zem pašizmaksas, bet 2004. gadā, līdz ar tarifa izmaiņām, situācija sāka uzlaboties. Babītes ciemā ūdensapgāde izmaksāja 0,199 Ls/m3 bez PVN 2003. gadā un 0,200 Ls/m3 bez PVN, bet kanalizācija – 0,262 Ls/m3 bez PVN un 0,277 Ls/m3 bez PVN 2004. gadā. Kā jau tas tika iepriekš secināts – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi Babītes ciemā tiek sniegti praktiski par pašizmaksu. Tarifus ir nepieciešams celt abās teritorijās, taču ir grūti novērtēt tarifa paaugstināšanas ietekmi iedzīvotāju maksātspēju. Balstoties uz 3.6. tabulā sniegto informāciju, visās teritorijās centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksas vienam mājsaimniecības loceklim ir mazākas par ieteikto līmeni 4% no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem uz vienu cilvēku. Tas norāda, ka ir iespējams celt tarifu – Piņķu ciemā tarifi var būt pat līdz četrām reizēm augstāki nekā pašlaik, Babītes ciemā -  vairāk nekā divas reizes lielāki, bet Spilves ciemā – vairāk nekā trīs reizes lielāki.

Tarifi Babītes pagastā ir augstāki nekā tuvākajās pašvaldībās. Mārupes pagastā tarifi iedzīvotājiem ir Ls 0,14 – Ls 0,20 un Ls 0,17 - Ls 0,23 (par 1m3) par ūdeni un kanalizāciju attiecīgi. Ozolnieku ciemā tarifi iedzīvotājiem ir Ls 0,13 un Ls 0,32 (par 1m3) par ūdeni un kanalizāciju attiecīgi. Vecumnieku ciemā tarifi iedzīvotājiem ir Ls 0,276 un Ls 0,233 (par 1m3) par ūdeni un kanalizāciju attiecīgi. Bauskā tarifi ir Ls 0,19 un Ls 0,29 (par 1m3) par ūdeni un kanalizāciju attiecīgi.

### Rēķinu izrakstīšana un iekasēšana, debitori

Ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņēmēji apmaksu veic saskaņā ar SIA "Babītes siltums" nosūtītajiem rēķiniem. Iedzīvotājiem rēķins tiek nosūtīts katra mēneša sākumā par iepriekšējā mēneša faktisko patēriņu. Komercsabiedrībām un iestādēm rēķins tiek izrakstīts atkarībā no aprēķina veida – uzņēmumiem un iestādēm ar mērītājiem rēķins tiek izrakstīts par iepriekšējā mēneša faktisko patēriņu, bet uzņēmumiem un iestādēm bez mērītājiem rēķini tiek izrakstīti kārtējā mēneša sākumā. Norēķinu standarta cikls ir 30 dienas, un samaksa ir veicam līdz katra mēneša 15. datumam. 8.19. līdz 8.23. tabulas norāda izrakstīto rēķinu apjomu un savlaicīgi (atbilstoši norēķinu periodam) iekasētās naudas summas. Summas ir norādītas bez PVN.

8.. tabula. SIA “Babītes siltums” piestādītie rēķini un naudas ieņēmumi: ūdensapgāde Piņķu ciemā

| Uzskaites veids | Patērētāji | Mērvienība | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pēc mērītājiem | Iedzīvotāji | m3/gadā | 9 890 | 10 125 | 12 108 | 14 690 | 56 826 |
|  | Budžeta iestādes | m3/gadā | 11 438 | 11 379 | 11 193 | 11 067 | 8 908 |
|  | Uzņēmumi | m3/gadā | 10 644 | 11 186 | 9 240 | 13 215 | 10 914 |
|  | Citi (Ledus halle) | m3/gadā |  |  |  | 8 208 | 11 910 |
| Pēc normas | Iedzīvotāji | m3/gadā | 96 058 | 97 602 | 98 867 | 94 930 | 71 709 |
|  | Budžeta iestādes | m3/gadā |  |  |  |  |  |
| Pēc mērītājiem | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 1 088 | 1 114 | 1 332 | 1 616 | 6 770 |
|  | Budžeta iestādes | Ls/gadā | 1 601 | 1 593 | 1567 | 1 549 | 1 425 |
|  | Uzņēmumi | Ls/gadā | 1 490 | 1 566 | 1 294 | 1 851 | 1 760 |
|  | Citi | Ls/gadā |  |  |  | 1 149 | 2 050 |
| Pēc normas | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 11 626 | 11 813 | 11 985 | 10 442 | 10 171 |
|  | Budžeta iestādes | Ls/gadā |  |  |  |  |  |
| Piestādīto rēķinu apmaksa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 12 714 | 12 927 | 13 317 | 12 058 | 10 954 |
|  | Budžeta iestādes | Ls/gadā | 1601 | 1 593 | 1 567 | 1 549 | 1277 |
|  | Uzņēmumi | Ls/gadā | 1490 | 1 566 | 1 294 | 1 851 | 1 851 |
|  | Citi | Ls/gadā |  |  |  | 1 149 | 1764 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

Ir svarīgi atzīmēt, ka ūdenssaimniecība uzņēmumam ir tikai īstermiņa debitori (arī debitoru posteni bilancē veido praktiski tikai kārtējā mēneša parādnieki) – praktiski nav ilgtermiņa nemaksātāju. Piestādīto un iekasēto rēķinu analīze liecina, ka iekasēšanas rādītājs iedzīvotājiem kārtējā gada laikā ir praktiski 100%. Saskaņā ar SIA „Babītes siltums” sniegto informāciju, uzņēmumam nav debitoru, kuru parādu vecums būtu lielāks par 3 mēnešiem. Arī budžeta iestādes un uzņēmumi savlaicīgi un pilnā apmērā veic savus maksājumus. Detalizēta ūdensapgādes un kanalizācijas sektora debitoru analīze tiek parādīta turpmāk šajā darba nodaļā.

8.. tabula. SIA “Babītes siltums” piestādītie rēķinu apjoms un naudas ieņēmumi: kanalizācija Piņķu ciemā

| Uzskaites veids | Patērētāji | Mērvienība | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pēc mērītājiem | Iedzīvotāji | m3/gadā | 1 610 | 4 328 | 4 464 | 4 720 | 36 027 |
|  | Budžeta iestādes | m3/gadā | 8 102 | 8 693 | 8 114 | 7 980 | 7 321 |
|  | Uzņēmumi | m3/gadā | 8 910 | 28 919 | 39 781 | 46 604 | 62 420 |
| Pēc normas | Iedzīvotāji | m3/gadā | 114 227 | 110 798 | 109 090 | 96 821 | 67 719 |
|  | Budžeta iestādes | m3/gadā |  |  |  |  |  |
| Pēc mērītājiem | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 274 | 736 | 756 | 802 | 3025 |
|  | Budžeta iestādes | Ls/gadā | 1 701 | 1 825 | 1 704 | 1 677 | 1 765 |
|  | Uzņēmumi | Ls/gadā | 1 872 | 6 073 | 8 354 | 9 786 | 14 862 |
| Pēc normas | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 20 577 | 19 987 | 19 674 | 16 460 | 18 068 |
|  | Budžeta iestādes | Ls/gadā |  |  |  |  |  |
| Piestādīto rēķinu apmaksa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 20 850 | 207 23 | 20 430 | 17 262 | 20058 |
|  | Budžeta iestādes | Ls/gadā | 1701 | 1 825 | 1 704 | 1 677 | 1 765 |
|  | Uzņēmumi | Ls/gadā | 1872 | 6 073 | 8 354 | 9 786 | 12034 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

8.. tabula. SIA "Babītes siltums" piestādītie rēķini un naudas ieņēmumi: ūdensapgāde Babītes ciemā

| Uzskaites veids | Patērētāji | Mērvienība | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pēc mērītājiem | Iedzīvotāji | m3/gadā | 11626 | 11881 | 10 709 |
|  | Budžeta iestādes un uzņēmumi | m3/gadā | 5 802 | 5 803 | 6233 |
| Pēc mērītājiem | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 2325 | 2376 | 2 142 |
|  | Budžeta iestādes | Ls/gadā | 1 160 | 1 161 | 1247 |
| Piestādīto rēķinu apmaksa |  |  |  |  |  |
|  | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 2325 | 2376 | 2142 |
|  | Budžeta iestādes un uzņēmumi | Ls/gadā | 1160 | 1161 | 1247 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

8.. tabula. SIA “Babītes siltums" piestādītie rēķinu apjoms un naudas ieņēmumi: kanalizācija Babītes ciemā

| Uzskaites veids | Patērētāji | Mērvienība | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pēc mērītājiem | Iedzīvotāji | m3/gadā | 11 626 | 11 881 | 10 709 |
|  | Budžeta iestādes un uzņēmumi | m3/gadā | 3 752 | 547 | 198 |
| Pēc mērītājiem | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 4 069 | 4 158 | 4 070 |
|  | Budžeta iestādes | Ls/gadā | 1 313 | 192 | 75,24 |
| Piestādīto rēķinu apmaksa19 |  |  |  |  |  |
|  | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 4 069 | 4 158 | 4070 |
|  | Budžeta iestādes un uzņēmumi | Ls/gadā | 1 313 | 192 | 75 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

8.. tabula. SIA “Babītes siltums" piestādītie rēķinu apjoms un naudas ieņēmumi: kanalizācijas pārsūknēšana no Spilvas ciema uz Jūrmalas pilsētu

| Uzskaites veids | Patērētāji | Mērvienība | 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pēc mērītājiem | Iedzīvotāji | m3/gadā | 8 110 |
|  | Uzņēmumi | m3/gadā | 35 820 |
| Pēc mērītājiem | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 2 710 |
|  | Uzņēmumi | Ls/gadā | 11 969 |
| Piestādīto rēķinu apmaksa |  |  |  |
|  | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 2 710 |
|  | Uzņēmumi | Ls/gadā | 11 969 |

Informācijas avots: SIA "Babītes siltums", 2005.

Kopējais secinājums par SIA „Babītes siltums” rēķinu iekasēšanas analīzi Piņķu un Babītes ciemos: uzņēmums ļoti efektīvi iekasē rēķinus, jo praktiski nav nemaksātāju, ir tikai neliels debitoru skaits, kas savus rēķinus dzēš vēlāk nekā noteiktajā laikā. Līdz ar to iedzīvotāju vēlēšanos maksāt par sniegtajiem pakalpojumiem var uzskatīt par labu. 8.24. tabulā ir atspoguļota uzņēmuma kopējā debitoru struktūra ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem – ir tikai kārtējā mēneša debitori un debitori, kuru parādi nav vecāki par 3 mēnešiem.

8.. tabula. Kanalizācijas un ūdenssaimniecības debitoru vecuma struktūra pa lietotāju grupām, Ls uz 2005.gada 1. janvāri

| Rādītāji | tekošie | līdz 3 mēnešiem | līdz 6 mēnešiem | līdz 1 gadam | vecāki par 1 gadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 7 022 | - | - | - | - |
| Budžeta iestādes | 148 | - | - | - | - |
| Uzņēmumi | 2 737 | - | - | - | - |
| Citi | 286 | - | - | - | - |
| Kopā | 10 193 | - | - | - | - |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

SIA „Babītes siltums” neveic tiesvedību pret debitoriem, jo nav tādas nepieciešamības – rēķini tiek apmaksātai pilnā apmērā ar minimālu aizkavēšanos. Uzņēmums uzskata, ka pie esošā tarifu līmeņa, rēķinu segšana nesagādā īpašas grūtības ne mājsaimniecībām, ne uzņēmumiem un iestādēm. Taču ir jāņem vērā, ka pēc projekta īstenošanas un visu pamatlīdzekļu iekļaušanas uzņēmuma bilancē, tarifa izmaiņas var radīt zināmu pretestību no patērētāju puses, līdz ar to uzņēmumam ir jāveic sabiedrību izglītojoši pasākumi, lai saglabātu sabiedrības apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem un augsto rēķinu iekasējamības līmeni uzņēmumam.

### Finansēšanas avoti un saistība ar pašvaldības budžetu

Galvenais uzņēmuma pamatdarbības un investīciju darbības finansēšanas avots ir iedzīvotāju, kā arī citu komercsabiedrību un iestāžu maksājumi par sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem. Otrs avots ir kredītlīdzekļi – pašvaldības galvoti aizņēmumi, kuri līdz šim ir izmantoti tikai siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas projektiem. Nepieciešamības gadījumā investīcijas pamatlīdzekļos var veikt arī pašvaldība – pašvaldība var iegādāties vai izveidot pamatlīdzekļus un nodot tos uzņēmumam.

### Komercsabiedrības PVN apgrozījums

Saskaņā ar uzņēmuma sniegto informāciju, tā ir PVN nodokļa maksātājs un nodrošina PVN uzskaiti likumā paredzētajā kārtībā, kas ļauj tai PVN priekšnodokļa pārmaksas gadījumā izmantot noteiktās normas un atgūt pārmaksāto PVN no valsts budžeta pilnā apmērā. Reģistrācijas numurs ir LV 40003145751.

8.. tabula. SIA "Babītes siltums" PVN apgrozījums, Ls

| Pozīcija | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- |
| Pakalpojumu apmērs | 278 972 | 306 117 |
| ar 18% PVN likmi apliekamie darījumi | 54 835 | 57 223 |
| ar 9% PVN likmi apliekamie darījumi | 58 005 | 22 897 |
| ar 5% PVN likmi apliekamie darījumi | 0 | 60 240 |
| ar PVN neapliekamie darījumi | 166 131 | 165 760 |
| Aprēķināts PVN | 15 105 | 15 376 |
| Priekšnodoklis | 10 933 | 13 125 |
| Valsts budžetā maksājamā summa | 4 172 | 2 251 |

Informācijas avots:	SIA "Babītes siltums", 2005.

Pielikums 1: Esošās ūdensapgādes sistēmas plāns

Pielikums 2: Esošās kanalizācijas sistēmas plāns

Pielikums 3: Esošo Piņķu ciema NAI situācijas plāns

Pielikums 4: Esošo Piņķu ciema NAI tehnoloģiskā shēma

Pielikums 5: Fotogrāfijas

Pielikums 6: SIA „Babītes siltums” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus izmantojošo uzņēmumu un iestāžu saraksts

| Nosaukums | Izmanto ūdensapgādes pakalpojumus | Izmanto kanalizācijas pakalpojumus |
| --- | --- | --- |
| Uzņēmumi |  |  |
| Piņķu ciemā |  |  |
| SIA "Babīte" | Jā | Jā |
| SIA "Zīles uzņēmums" | Jā | Jā |
| SIA "Lindstrom" | Nē | Jā |
| Dz. Ī.B. "Piņķi - 94" | Jā | Jā |
| SIA "Cerera" | Jā | Jā |
| SIA "Babītes hokeja halle" | Jā | Nē |
| Daigas Molodcovas ģimenes ārsta prakse | Jā | Jā |
| SIA ĀP "Svīre Plus" | Jā | Jā |
| SIA "LV un KO" | Nē | Jā |
| SIA "Olan Sami" | Jā | Jā |
| SIA "SJV" | Jā | Nē |
| SIA "Gratijas" | Jā | Jā |
| SIA "Vent Eko" | Jā | Nē |
| SIA "Godeske Latvian Textile" | Jā | Jā |
| SIA "Ozoli Eko" | Jā | Jā |
| SIA "Baltijas dolomīts" | Jā | Nē |
| SIA "Leax Baltix" | Jā | Jā |
| SIA "Macro Rīga" | Jā | Jā |
| SIA TN "Pro Motion" | Jā | Jā |
| SIA "Manass" | Jā | Nē |
| SIA "Bize A Latvia" | Jā | Nē |
| A/S "Saliena Real" | Jā | Jā |
| Babītes ciemā |  |  |
| ZM VMD Rīgas virsmežniecība | Jā | Nē |
| SIA "JMR" | Jā | Nē |
| SIA "Prizma JH" | Jā | Nē |
| N. Antipenko zobārstniecības prakse "Dentist" | Jā | Nē |
| SIA "ANVIS" | Jā | Nē |
| Spilves ciemā |  |  |
| SIA "Spilva" | Nē | Jā |
| SIA "Forma Tres" | Nē | Jā |
| SIA "LPK Būve" | Nē | Jā |
| Iestādes |  |  |
| Piņķu ciemā |  |  |
| Babītes pagasta padome | Jā | Jā |
| Babītes pagasta bērnudārzs | Jā | Jā |
| Babītes vidusskola | Jā | Jā |
| Babītes ciemā |  |  |
| Babītes pirmsskolas izglītības iestāde | Jā | Jā |

Pielikums 7: Babītes pagasta padomes bilancē esošie ūdensapgādes un kanalizācijas pamatlīdzekļi

| Nosaukums | Uzskaites vērtība, Ls | Nolietojuma laiks (gadi) | Nolietojuma likme (%, gadā) | Nolietojuma summa (LVL, gadā) | Atlikusī vērtība uz 31.03.2005. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 477404 | 20 | 5 | 23870 | 451545 |
| Maģistrālais ūdensvads | 4800 | 20 | 5 | 240 | 4720 |
| Maģistrālais ūdensvads Smilšu ielā | 11047 | 20 | 5 | 552 | 10633 |
| Ūdensvada un kanalizācijas sistēma Lielpriedēs | 71831 | 20 | 5 | 3592 | 69736 |
| Lietus un sadzīves kanalizācijas sistēmas tīkls | 8485 | 20 | 5 | 424 | 8450 |
| Kanalizācijas tīkls | 32634 | 20 | 5 | 1632 | 32498 |
| Ūdensvads Ābeles - 2 | 11821 | 20 | 5 | 591 | 11772 |
| Kanalizācijas spiedvads | 2000 | 10 | 10 | 200 | 1651 |
| Ūdensvads Ābeles - 2 | 470 | 10 | 10 | 47 | 389 |
| Ūdens sūkņu stacija Rožu ielā 9 | 300 | 10 | 10 | 30 | 248 |
| Ūdens sūkņu stacija Rožu ielā 2 | 600 | 10 | 10 | 60 | 496 |
| Ūdenstornis Babītē | 500 | 10 | 10 | 50 | 413 |
| Ūdenstornis Rožu ielā 2 | 100 | 10 | 10 | 10 | 83 |
| Artēziskais urbums un ūdens sagatavošanas iekārtas | 49822 | 20 | 5 | 2491 | 46086 |
| Kanalizācijas sūkņu stacija Beberos | 15482 | 20 | 5 | 774 | 14321 |
| Maģistrālais ūdensvads Piņķos | 52861 | 20 | 5 | 2643 | 46915 |
| KOPĀ | 740157 | - | - | 37206 | 699956 |

Pielikums 8: SIA „Babītes energopakalpojumi” finansiālā situācija

SIA “Babītes energopakalpojumi” kopējā bilance, 2001-2004, Ls

| Rādītājs | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTĪVI |  |  |  |  |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | 8020 | 8681 | 51 | 0 |
| 1.1. Nemateriālie ieguldījumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Pamatlīdzekļi | 8020 | 8681 | 51 | 0 |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | 2968 | 2641 | 801 | 772 |
| 2.1. Krājumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Debitori | 1660 | 2554 | 748 | 668 |
| 2.3. Naudas līdzekļi | 16 | 87 | 53 | 104 |
| Aktīvs kopā | 10988 | 11322 | 852 | 772 |
| PASĪVI |  |  |  |  |
| 3. Pašu kapitāls | 2086 | -991 | -3599 | -4349 |
| 3.1. Pamatkapitāls | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3.2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Rezerves | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
| 3.4. Nesadalītā peļņa | -2762 | -5839 | -8447 | -9197 |
| 4. Uzkrājumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kreditori | 8902 | 12313 | 4451 | 5121 |
| 5.1. Īstermiņa saistības | 8902 | 12313 | 4451 | 5121 |
| 5.2. Ilgtermiņa saistības | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasīvs kopā | 10988 | 11322 | 852 | 772 |

Informācijas avots:	SIA " Babītes energopakalpojumi ", 2005.

SIA “Babītes energopakalpojumi” peļņas vai zaudējumu pārskats, Ls

| Rādītājs | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neto apgrozījums | 52019 | 49235 | 26 068 | 8 939 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -53392 | -50534 | -24 144 | -9 008 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | -13773 | -1299 | 1 924 | -69 |
| Administratīvās izmaksas | -975 | -1269 | -1 054 | -675 |
| Pārējie ieņēmumi |  |  | 101 |  |
| Pārējās izmaksas |  |  | -3 456 |  |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi |  |  |  |  |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | -2348 | -2568 | -2 485 | -744 |
| Ārkārtas ieņēmumi |  |  |  |  |
| Ārkārtas izmaksas | -349 | -509 | -123 | -6 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | -2697 | -3077 | -2 608 | -750 |
| Nodokļi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējums | -2697 | -3077 | -2 608 | -750 |

Informācijas avots:	SIA " Babītes energopakalpojumi ", 2005.

SIA "Babītes energopakalpojumi" naudas plūsmas pārskats, Ls

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naudas plūsma pārskata perioda sākumā | 1 | 16 | 87 | 53 |
| Naudas plūsma no saimnieciskās darbības | 15 | 1608 | -34 | 51 |
| Investīciju darbības naudas plūsma | 0 | -1537 | 0 | 0 |
| Finanšu darbības naudas plūsma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naudas plūsma pārskata perioda beigās | 16 | 87 | 53 | 104 |

Pielikums 9: Babītes pagasta padomes aizņēmumu un galvojumu saraksts

Pašvaldības esošo saistību saraksts (par 2004. gadu)

| Aizdevējs | Aizņēmuma mērķis | Līguma parakstīšanas datums | Aizņēmuma atmaksas termiņš | Procentu likme (gadā) | Aizņēmuma oriģinālā valūta | Aizņēmuma pamatsumma, Ls | Aizņēmuma atlikums pārskata gada sākumā, Ls | Aizņēmuma atlikums pārskata gada beigās, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts Kase / ZIB | Babītes pagasta Piņķu ciema siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija - kapitālais remonts | 26.07.2000. | 04.01.2010. | 2,58 | USD | 143820 | 95232 | 83262 |
| Valsts Kase / Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka | Babītes vidusskolas kapitālais remonts | 10.07.2000. | 31.12.2011. | - | Ls | 321853 | 145337 | 0 |
| Valsts Kase | Kanalizācijas sūkņu stacijas ar spiedvadu Babītes pagastā būvniecība | 10.05.2001. | 31.03.2011. | 8,28 | Ls | 50000 | 16760 | 0 |
| Valsts Kase / Eiropas Komisija | Kanalizācijas sūkņu stacijas ar spiedvadu Babītes pagastā būvniecība | 17.05.2001. | 20.09.2011. | 0,50 | Ls | 38247 | 28247 | 23247 |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  | 553920 | 285576 | 106509 |

Pašvaldības esošo galvojumu saraksts (par 2004. gadu)

| Aizdevējs | Aizņēmuma mērķis | Aizņēmējs | Līguma parakstīšanas datums | Aizņēmuma atmaksas termiņš | Galvotā aizņēmuma oriģinālā valūta | Galvotā aizņēmuma pamatsumma, Ls | Galvotā aizņēmuma atlikums pārskata gada sākumā, Ls | Galvotā aizņēmuma atlikums pārskata gada beigās, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hansabanka | Studējošā kredīta nodrošinājumam | G. Liepiņš | 09.12.2002. | 09.12.20012 | Ls | 1200 | 1200 | 1200 |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1200 |

Pielikums 10: SIA „Babītes siltums” pārskats par naudas plūsmu

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No pircējiem un pasūtītājiem saņemtie naudas līdzekļi | 267760 | 298380 | 288641 | 321592 |
| Citi naudas ieņēmumi | 2850 | 3069 | 877 | 834 |
| Par krājumiem samaksātie naudas līdzekļi | -13518 | -14958 | -13815 | -16411 |
| Naudas maksājumi darbiniekiem | -38180 | -41630 | -48689 | -49965 |
| Pārējie ar saimniecisko darbību saistītie maksājumi | -102743 | -138197 | -149551 | -154626 |
| Izdevumi procentu maksājumiem | 0 | -6072 | -5056 | -1648 |
| Sociālā nodokļa maksājumi | -18182 | -19734 | -21914 | -23064 |
| Pārējie nodokļu maksājumi | -24843 | -25250 | -24497 | -23685 |
| Citi izdevumi | 0 | 0 | 0 | -1699 |
| Transporta izdevumi | 0 | 0 | 0 | -1025 |
| Naudas līdzekļu plūsma no saimnieciskās darbības, kopā | 73144 | 55608 | 25996 | 50303 |
| Nemateriālo ieguldījumu pieaugums/samazinājums | 0 | -717 | 0 | -644 |
| Iegādātie pamatlīsdzekļi | -17543 | 0 | 0 | -4738 |
| Pārdotie pamatlīdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citu uzņēmumu akciju un vērtspapīru iegāde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citu uzņēmumu akciju un vērtspapīru pārdošana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aizdevumu izsniegšana | -25946 | -18191 | -125027 | -8039 |
| Aizdevumu iekasēšana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pārējo vērtspapīru un ieguldījumu pieaugums/samazinājums | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citi izdevumi vai ienākumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naudas līdzekļu plūsma no ieguldījumiem, kopā | -43489 | -18908 | -125027 | -13421 |
| Pašu emitēto akciju pārdošana (dalībnieku ieguldījumi pamatkapitālā) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzņēmuma paša akciju iegāde uz laiku (pamatkapitāla samazināšana) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izmaksātās dividendes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atmaksātie aizņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citi izdevumivai ienākumi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naudas līdzkļu plūsma no finanšu darbības, kopā | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naudas līdzekļu plūsma kopā | 29655 | 36700 | -99031 | 36882 |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā | 278062 | 307717 | 344417 | 245386 |
| Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās | 307717 | 344417 | 245386 | 282268 |

Nolietojums tiek novērtēts subjektīvi, balsoties uz SIA “Babītes siltums” ekspluatācijas personāla pieredzi. Precīzākai aku stāvokļa novērtēšanai turpmāk jāveic papildus izpētes.

Rezerves akas.

sliktās ūdens kvalitātes dēļ ūdens netiek sūknēts.

kopā ar apsildīšanu.

Nolietojums tiek novērtēts subjektīvi, pēc SIA “Babītes Siltums” ekspluatācijas personāla pieredzes. Precīzākai aku stāvokļa novērtēšanai turpmāk jāveic papildus izpētes.

Tajā skaitā neuzskaitītie patēriņi.

Kopā ar Babītes ciemu.

Pārsūknē notekūdeņus uz ”Ābeles-1” Laimdotas ielā, kur ir kopējais mērītājs.

Sūknis uzstādīts 2002.gadā.

Darbojās vecās NAI.

Piesārņojuma slodze no viena iedzīvotāja – saskaņā ar LBN 223 – 99.

Piesārņojuma slodze no vien iedzīvotāja – saskaņā ar LBN 223 – 99.

Atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.

Citas ražošanas izmaksas ietver samaksu par notekūdeņu pārstrādi Jūrmalas pilsētā 0,19 Ls/m3 (bez PVN).

Gada laikā pamatlīdzekļus gan izslēdza no bilances, gan atgrieza to atlikušajā vērtībā.

Gada laikā pamatlīdzekļus gan izslēdza no bilances, gan atgrieza to atlikušajā vērtībā.

Saņemtā samaksa par gada realizāciju līdz nākamā gada 31. janvārim.

Saņemtā samaksa par gada realizāciju līdz nākamā gada 31. janvārim.

Saņemtā samaksa par gada realizāciju līdz nākamā gada 31. janvārim.

Saņemtā samaksa par gada realizāciju līdz nākamā gada 31. janvārim.