VIDES AIZSARDZĪBAS UN

REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Robežu noteikšana aglomerācijām 3.5.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” ietvaros (Nr.37/70.05)

BALDONE

Rīga 2011

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	Aglomerācijas robežas definēšana	5

1.1.Aglomerācijā iekļautās teritorijas un to pamatojums	5

1.2  Pakalpojuma nodrošināšanas tehniskās iespējas	6

1.3.   Pakalpojuma pārklājuma pamatotības izvērtējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās	6

2.	Pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums	12

2.1. Ūdensapgādes sektorā	12

2.2. Kanalizācijas sektorā	13

2.3. Plānotais finansējums ilgtermiņa investīciju programmas realizācijai	14

3. Piesārņojuma slodzes aprēķins aglomerācijā	15

IEVADS

Latvijas Nacionālajā programmā integrācijai ES un Latvijas Nacionālā vides politikas plānā virszemes ūdens kvalitātes nodrošināšana ir definēta kā viena no prioritātēm ar uzsvaru uz ūdenstilpju eitrofikācijas mazināšanu, ūdeņu pārrobežu piesārņojuma un novadītā slāpekļa mazināšanu no punktveida avotiem.

Normatīvo aktu prasības par maksimāli pieļaujamām piesārņojuma koncentrācijas robežām tiek attiecinātas uz ūdenssaimniecības sistēmām konkrētā teritorijā, tāpēc ir svarīgi precīzi definēt analizējamās ūdenssaimniecības sistēmas robežas. Ar 2010.gada 27.jūlijā izdarītajiem grozījumiem Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumos Nr.34. „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk - MK not. Nr.34) ir ietverts termins „aglomerācija”. Tas dod iespēju projektu sagatavošanas gaitā ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ar vietējo pašvaldību domju lēmumiem definēt konkrētu teritoriju, uz kuru tiek attiecināta ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana un attīstība.

Atbilstoši Eiropas Komisijas nostājai, saskaņā ar Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (turpmāk tekstā – Direktīva 91/271/EEK) prasībām, pieslēguma iespēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir jānodrošina 100% aglomerācijas iedzīvotāju, vai arī jāizveido tāda alternatīva pakalpojumu pieejamības un kontroles sistēma, lai nodrošinātu individuālo risinājumu atbilstošu izveidi un apsaimniekošanu. Ņemot vērā šo uzstādījumu, ir ļoti svarīgi izanalizēt visus tehniskos un vides apstākļus, un ekonomiskos aprēķinus, un definēt aglomerāciju rēķinoties ar reālajām tehniskajām un finansiālajām iespējām izbūvēt centralizētās sistēmas.

Kopš 2010.g. 27.jūlija vairākas Latvijas apdzīvotās teritorijas ir definējušas savu notekūdeņu aglomerāciju saskaņā ar MK not. Nr34. ietverto aglomerāciju robežu definējumu. Lai nodrošinātu atbilstošu robežu noteikšanu pārējās apdzīvotajās vietās ar iedzīvotāju skaitu virs 2000 ir nepieciešams noteikt notekūdeņu aglomerācijas robežas un tās saskaņot apstiprināt vietējā pašvaldībā.

Darbu izpildes gaitā Izpildītājs izvērtē un iesaka projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un attiecīgajām pašvaldībām, kas īsteno ūdenssaimniecības attīstības projektus, kur definēt aglomerācijas robežas atbilstoši MK not. Nr.34.prasībām, lai precīzi noteiktu projekta ietvaros un ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības aktivitāšu ietvaros sasniedzamo centralizētās kanalizācijas un centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritoriju, uz kuru attiecas noteiktās prasības, un attiecīgi šo pakalpojumu nodrošinājuma līmeni. Šī līguma ietvaros izpildītājs saskaņā ar darba uzdevumu sniedz nepieciešamo ieguldījumu sekojošās pašvaldībās

| Nr.p.k. | Pašvaldības | Nr.p.k. | Pašvaldība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kuldīga | 17 | Baldone |
| 2 | Madona | 18 | Rūjiena |
| 3 | Aizkraukle | 19 | Viļāni |
| 4 | Saldus | 20 | Priekule |
| 5 | Jēkabpils | 21 | Aloja |
| 6 | Gulbene | 22 | Ugāle |
| 7 | Balvi | 23 | Vangaži |
| 8 | Ērgļi | 24 | Ikšķile |
| 9 | Jaunpiebalga | 25 | Rēzekne |
| 10 | Grobiņa | 26 | Dobele |
| 11 | Pļaviņas | 27 | Bauska |
| 12 | Saulkrasti | 28 | Babīte |
| 13 | Līgatne | 29 | Iecava |
| 14 | Koknese | 30 | Īslīce |
| 15 | Skrīveri | 31 | Jaunjelgava |
| 16 | Brocēni | 32 | Vecumnieki |

# Aglomerācijas robežas definēšana

Baldones aglomerācijā iekļaujas Baldones pilsētas blīvi apdzīvotās teritorijas un apbūves teritorija Avoti.

## 1.1.Aglomerācijā iekļautās teritorijas un to pamatojums

Baldones aglomerācijā iekļaujas ne tikai pilsētas teritorijā esošās blīvi apdzīvotās teritorijas, bet arī apbūves teritorija Avoti, kas veidojušās ārpus pilsētas administratīvās teritorijas robežām. Tās nav atsevišķas apdzīvotas vietas, bet turpinājumi pilsētas ielām, ko nepieciešams izvērtēt definējot aglomerāciju. Lai arī apbūves teritorijas ap administratīvo teritoriju veidojušās visapkārt Baldones pilsētai, tomēr tās visas atrodas esošajā Baldones novadā, līdz ar to nav administratīvu šķēršļu aglomerācijas definējumam pēc tās blīvās apbūves principiem un centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izplūdes vietu.

Tā kā šī līguma uzdevums ir noteikt Baldones aglomerācijas teritoriju esošajā situācijā uz 2011.gada 1.jūliju, tā tiek noteikta teritorijai, kur jau ir esoša apbūve un ekonomiskais pamatojums plānot kanalizācijas sistēmas attīstību. Tai pat laikā, jaunās apbūves teritorijas veidojas uz teritorijas attīstības plāna pamata, kur attīstoties apbūvei, aglomerācijas robežas var palielināties.

Lai definētu aglomerāciju, kurā ir ekonomiski pamatoti plānot centralizētu notekūdeņu savākšanu, jāņem vērā augstākminētā specifiskā situācija, kā arī jaunās apbūves teritorijas, kuras veidojas blīvās apbūves teritorijas tuvumā.

Tā kā šī līguma uzdevums ir noteikt Baldones aglomerācijas teritoriju esošajā situācijā uz 2011.gada 1.jūliju, tā tiek noteikta teritorijai, kur jau ir esoša apbūve un ekonomiskais pamatojums plānot kanalizācijas sistēmas attīstību. Tai pat laikā, jaunās apbūves teritorijas veidojas uz teritorijas attīstības plāna pamata, kur attīstoties apbūvei, aglomerācijas robežas var palielināties.

Aglomerācijā iekļauto un izslēgto teritoriju raksturojums:

- Baldones aglomerācijā iekļaujas apdzīvotās vietas Baldones pilsēta blīvi apdzīvotās teritorijas.

- Baldones aglomerācijā iekļaujas apdzīvotā teritorija Avoti, jo šajā teritorijā jau šobrīd sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs SIA „BŪKS” nodrošina dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu savākšanu;

- Baldones aglomerācijā neiekļaujas apdzīvotā teritorija Vanagkalns un Dīķu iela (skat. pamatojumu 3.1.nodaļā).

- Baldones aglomerācijā neiekļaujas apdzīvotā teritorija Laiņi (skat. pamatojumu 3.1.nodaļā).

- Baldones aglomerācijā neiekļaujas apdzīvotā teritorija Mežvidi (skat. pamatojumu 3.1.nodaļā).

- Baldones aglomerācijā neiekļaujas apdzīvotā teritorija Kaķīši. Šajā teritorijā 2006 – 2008 g. ir izbūvētas savas autonomās NAI un dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas un tā kā iekārtas ir jaunas, nav nepieciešams šobrīd apskatīt to iekļaušanu aglomerācijā.

- Baldones aglomerācijā neiekļaujas Baldones pilsētas robežās esošās mežu un parku teritorijas, kā arī teritorijas, kas nav pietiekami blīvi apdzīvotas, lai tur plānotu centralizētu komunikāciju izbūvi.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pārklājuma teritorijas raksturojums:

Iepriekš sniegtais raksturojums norāda aglomerācijas teritorijas definējumu esošajā situācijā (uz 2011.gada 1.jūliju), tomēr jānorāda, ka shematiski pakalpojumu pārklājuma teritorija, uz kuru pakalpojuma sniedzējs plāno piemērot MK. not. Nr.34. noteiktās prasības ir plašāka. Tas norāda tendenci apbūves paplašināšanai un ir saskaņā ar attīstības un teritorijas plānojumiem. Minēto teritoriju nepieciešams noteikt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lai teritoriju plānotajiem būtu zināmas perspektīvās prasības nākotnes aglomerācijai, kas tiktu ņemtas vērā plānošanas dokumentu grozījumos, un kurās nepieciešamās prasības uzstādīs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.

## 1.2  Pakalpojuma nodrošināšanas tehniskās iespējas

Pēc ūdenssaimniecības projekta realizācijas centralizēti notekūdeņu pieslēgumi tiks nodrošināti 81 % aglomerācijas teritorijas. Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros papildus centralizētus kanalizācijas pieslēgumus plānots nodrošināt vēl 19 % iedzīvotāju, sasniedzot 100 % pieslēgumu nodrošinājumu pakalpojumu pārklājuma teritorijā.

Kamēr nav realizēta ilgtermiņa investīciju programma, Baldones ūdenssaimniecības komunālā uzņēmuma SIA „BŪKS” rīcībā ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums, lai iedzīvotājiem bez centralizēta pieslēguma sniegtu notekūdeņu savākšanas pakalpojumu, nogādājot tos notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas nodrošina direktīvas 91/271/EEC prasībām atbilstošu attīrīšanu.

## 1.3.   Pakalpojuma pārklājuma pamatotības izvērtējums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās

Saskaņā ar 2003.gada veiktā Baldones ūdenssaimniecības novērtējuma ziņojumu un tur izvirzīto ilgtermiņa investīciju programmu, Baldones noteiktajā aglomerācijā būs nepieciešams papildus investīciju ieguldījums jaunu pieslēgumu izveidošanai ūdensapgādes un kanalizācijas jomā, lai sasniegtu 100% pieslēgumu apjomu aglomerācijas robežās.

Izmantot 2003.g. datus iedzīvotāju maksātspējas un ekonomiski pamatoto investīciju noteikšanai nav iespējams, jo minētie dati ir novecojuši. Tāpēc, lai noteiktu ekonomisko pamatu ūdenssaimniecības investīciju attīstībai tiek izmantoti LR Centrālās statistikas pārvaldes dati par strādājošo vidējā mēneša darba samaksu pēc nodokļu nomaksas 2010.g. - 316 LVL. Lai aprēķinātu ienākumus vienas mājsaimniecības ietvaros uz vienu personu mājsaimniecībā tiek pieņemts, ka vidēji vienā mājsaimniecībā uz vienu strādājošo ir viens apgādājamais. Kā rezultātā vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli bija 158 LVL mēnesī. Maksimāli pieļaujamais tarifa līmenis – 4 % veidotu 6,32 Ls no 1 mājsaimniecības locekļa mēnesī. Gada laikā tas sastādītu aptuveni 75,84 Ls, savukārt atbilstoši vidējam sistēmas kalpošanas laikam 30 gadu laikā, summārā investīciju summa uz 1 iedzīvotāju sastāda 2 275 LVL, kas tiek noteikts kā maksimālais slieksnis ekonomiski pamatotu investīciju ieguldījumam. Jāņem vērā, ka izmantotie aprēķini ir vienkāršoti, lai iegūtu vispārēju ainu par konkrētās aglomerācijas maksātspēju un iespējamo investīciju ieguldījumu, un tie nav saistoši, aprēķinot tarifa plānu visā aglomerācijā.

Lai noteiktu atsevišķu teritoriju un izvirzītās ilgtermiņa investīciju programmas tehniski ekonomisko pamatojumu pieslēgumu izveidei, vienību cenas un izmaksas, kas ir izmantotas par pamatu investīciju aprēķinam uz 1 iedzīvotāju ir izmantotas no 2011.gada pirmajā pusē reāli veiktajiem iepirkumiem Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos, attiecīgi spiedvada izbūvei (DN – 70 -100) pieņemot 95 Ls/m, pašteces vadu izbūvei (DN 200 – 250) 120 Ls/m un vidējai kanalizācijas sūkņu stacijai (Q – 8 l/s) 24 000 Ls. Attiecībā uz ūdensapgādi, ūdensvada (DN 63 – 100) izbūvei tiek pieņemta vidējā izmaksa 100 Ls/m.

1) a kolonnā ir norādīts komponentes nosaukums atbilstoši 2003.gada TEP izvirzītajam;

2)  b un c  kolonnā ir norādītas plānotās investīcijas un saņēmēju skaits atbilstoši 2003.gada  TEP izvirzītajam, savukārt papildus rindā ir norādīta korekcija/ aktualizācija pret esošo situāciju un izvērtējumu iekļaušanai virzībai IIP;

3)   d kolonnā ir norādīts investīciju ieguldījums uz 1 iedzīvotāju, kas pamato komponentes tālāku iekļaušanu vai neiekļaušanu aglomerācijā un virzību IIP;

4)   e  kolonnā ir sniegts pamatojums komponentes iekļaušanai vai izslēgšanai esošajā aglomerācijā un virzībai uz IIP.

1.tabula   2003.gada TEP ilgtermiņā plānoto investīciju ekonomiskais pamatojums

| a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponentes nosaukums | Izmaksas, LVL | Investīciju saņēmēju skaits (iedzīvotāju skaits, gab) | Investīciju ieguldījums LVL uz 1 iedzīvotāju | Pamatojums iekļaušanai vai izslēgšanai esošajā aglomerācijā un virzībai IIP |
| Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana |  |  |  |  |
| Dzirnavu ielā | 57 200 | 26 | 2 200 | Aktivitāte ietver 260 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| Saules ielā | 61 600 | 10 | 6 160 | Aktivitāte ietver 280 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā tomēr ir piemērojama decentralizēta pakalpojumu sniegšana. |
| Pļavu ielā | 52 800 | 32 | 1 650 | Aktivitāte ietver 240 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| Senču ielā | 70 400 | 12 | 5 867 | Aktivitāte ietver 320 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā tomēr ir piemērojama decentralizēta pakalpojumu sniegšana. |
| Skolas ielā, t.sk. 2 kss izbūve un spiedvads | 213 800 | 94 | 2 274 | Aktivitāte ietver 840 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| Pilskalna ielā | 191 400 | 68 | 2 815 | Aktivitāte ietver 870 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā un virzāma uz IIP, lai gan investīcijas nedaudz pārsniedz noteikto slieksni – bet minētā iela ir būtiska turpmāk plānojamo investīciju izveidei apkārtējās apbūves teritorijās |
| Lauku ielā | 88 000 | 0 | 88 000 | Teritorija nav iekļaujama aglomerācijā |
| Mežmalas ielā | 55 000 | 12 | 4 583 | Aktivitāte ietver 250 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā tomēr ir piemērojama decentralizēta pakalpojumu sniegšana. |
| Daugavas ielā, t.sk. 1 kss un spiedvads | 301 400 | 106 | 2 843 | Aktivitāte ietver 1 170 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte neiekļaujas aglomerācijā. |
| Blaumaņa ielā | 121 000 | 30 | 4 033 | Aktivitāte ietver 550 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte neiekļaujas aglomerācijā.. |
| Liepu alejā | 22 000 | 6 | 3 666 | Aktivitāte ietver 100 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte neiekļaujas aglomerācijā. |
| Kalna ielā | 121 000 | 56 | 2 161 | Aktivitāte ietver 550 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Ņemot vērā, ka apkārtējās teritorijas nav aglomerācijā un, lai Kalnu ielai izveidotu pievienojumu uz esošajiem notekūdens savākšanas tīkliem, papildus ir nepieciešams izbūvēt ~ 400 m kanalizācijas tīklus, tad aktivitāte nav ekonomiski pamatota. Aktivitāte neiekļaujas aglomerācijā un nav virzāma uz IIP. |
| Parka ielā | 88 000 | 28 | 3 143 | Aktivitāte ietver 400 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā tomēr ir piemērojama decentralizēta pakalpojumu sniegšana. |
| Ķeguma prospektā | 136 400 | 20 | 6 820 | Teritorija nav iekļaujama aglomerācijā |
| Priežu ielā | 59 400 | 14 | 4 243 | Teritorija nav iekļaujama aglomerācijā |
| Krasta ielā | 116 600 | 56 | 2 082 | Aktivitāte ietver 530 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| Vēju un Tilta iela, t.sk. 1 kss un spiedvads ielā | 120 000 | 44 | 2 222 | Aktivitāte ietver 400 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi, t.sk. 1 kss un spiedvads. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| Zīļu ielā | 193 600 | 56 | 3 457 | Aktivitāte ietver 880 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā un virzāma uz IIP, jo tā ir nepieciešama 5 šķērsielu pieslēgumu izveidei un notekūdeņu novadīšanai uz NAI. |
| Jāņa ielā | 39 600 | 20 | 1 980 | Aktivitāte ietver 180 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| Ziedu ielā | 24 200 | 8 | 3 025 | Aktivitāte ietver 110 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā tomēr ir piemērojama decentralizēta pakalpojumu sniegšana. |
| Gravas ielā | 30 800 | 16 | 1 925 | Aktivitāte ietver 140 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| Zemes ielā | 28 600 | 16 | 1 788 | Aktivitāte ietver 130 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā un virzāma uz IIP. |
| Ciršu ielā | 62 700 | 0 | 92 700 | Ūdensvada sacilpojums un juridiskās personas Baldones sanatorija pievienošana 285 m. Aktivitāte ietver 400 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte iekļaujas aglomerācijā tomēr, ņemot vērā, ka sanatorija jau ilgstoši netiek izmantota un pašvaldībai nav pieejami līdzekļi, lai to rekonstruētu, kā arī sanatorijas pakalpojumu sniegšana nav pašvaldības uzdevums, ir piemērojama decentralizēta pakalpojumu sniegšana |
| Ozolu ielā, t.sk. 1 kss un spiedvada izbūve | 27 500 | 6 | 4 583 | Teritorija nav iekļaujama aglomerācijā |
| Ūdensapgādes tīklu paplašināšana teritorijās, kur pieejami kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |
| Ūdensvads Nākotnes ielā | 28 000 | 17 | 1 647 | Aktivitāte ietver 280 m dzeramā ūdens apgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte iekļaujama IIP. |
| Ūdensvads Jakaru ielā | 19 000 | 8 | 2 375 | Aktivitāte ietver 190 m t.sk. ūdensvada sacilpošanas dzeramā ūdens apgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte iekļaujama IIP. |
| Ūdensvads Lāču ielā | 11 000 | 6 | 1 833 | Aktivitāte ietver 110 m dzeramā ūdens apgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte iekļaujama IIP. |
| Ūdensvads Odu ielā | 20 000 | 6 | 3 333 | Aktivitāte ietver 200 m dzeramā ūdens apgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte nav iekļaujama pakalpojumu sniegšanas teritorijā un uz IIP. |
| Ūdensvads Kastaņu ielā | 44 000 | 21 | 2 095 | Aktivitāte ietver 440 m, t.sk. ūdensvada sacilpošanas dzeramā ūdens apgādes tīklu būvniecību. Aktivitāte iekļaujama IIP. |
| Ūdensvads uz NAI | 50 000 | n/a | n/a | Aktivitāte ietver 500 m dzeramā ūdens apgādes tīklu būvniecību. Ņemot vērā, ka aktivitāte nenodrošina jaunu patērētāju pievienošanu aktivitāte nav ietverama IIP |
| Ūdensvada pievadu izbūve | 73 000 | n/a | n/a | Aktivitāte iekļauta pie ielu izbūves. |
| Ūdensmērītāju uzstādīšana | 8 760 | n/a | n/a | Sistēmas uzturēšanas izmaksas. Nav iekļaujama IIP ietvaors. |
| Kanalizācijas tīklu būvniecība teritorijās, kur pieejami ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |
| Kolektors Rīgas ielā pie Dzirnavu ielas, t.sk. 1 kss un spiedvads | 106 800 | n/a | n/a | Aktivitāte ietver 890 m kanalizācijas tīklu rekonstrukciju. Aktivitāte atrodas aglomerācijas teritorijā un izmaksas iekļaujamas IIP. |
| Kolektors Birzes ielā | 6 000 | 11 | 545 | Aktivitāte ietver 50 m kanalizācijas tīklu būvniecību. Aktivitāte atrodas aglomerācijas teritorijā un izmaksas iekļaujamas IIP. |
| Kolektors Pētera ielā | 9 600 | 22 | 436 | Aktivitāte ietver 80 m kanalizācijas tīklu būvniecību. Aktivitāte atrodas aglomerācijas teritorijā un izmaksas iekļaujamas IIP. |
| Kolektors Pasta ielā (no Rīgas ielas līdz Pasta 2) | 12 000 | 22 | 545 | Aktivitāte ietver 100 m kanalizācijas tīklu būvniecību. Aktivitāte atrodas aglomerācijas teritorijā un izmaksas iekļaujamas IIP. |
| Kolektors Lazdu ielā | 13 200 | 42 | 314 | Aktivitāte ietver 110 m kanalizācijas tīklu būvniecību. Aktivitāte atrodas aglomerācijas teritorijā un izmaksas iekļaujamas IIP. |
| Esošo KSS Nr.1, Nr.2 un Nr.3 demontāža | 6 000 | n/a | n/a | Aktivitātes izmaksas iekļautas pie attiecīgo kss izbūves. |
| Vanagkalna un Dīķu ielas izvērtējums |  |  |  |  |
| Dīķu iela, t.sk. 1 kss un spiedvads | 298 000 | 56 | 5 321 | Aktivitāte ietver 1100 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte nav iekļaujama aglomerācijā un nav virzāma uz IIP |
| Vanagkalnu iela no Apšu līdz Mārsila ielai | 99 000 | 32 | 3 094 | Aktivitāte ietver 450 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte nav iekļaujama aglomerācijā un nav virzāma uz IIP. |
| Lapegļu iela | 40 700 | 14 | 2 907 | Aktivitāte ietver 185 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte nav iekļaujama aglomerācijā un nav virzāma uz IIP. |
| Vītolu iela | 33 000 | 8 | 4 125 | Aktivitāte ietver 150 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte nav iekļaujama aglomerācijā un nav virzāma uz IIP. |
| Zeltkalnu iela | 36 300 | 8 | 4 538 | Aktivitāte ietver 165 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte nav iekļaujama aglomerācijā un nav virzāma uz IIP. |
| Kraujas iela | 44 000 | 3 | 14 667 | Aktivitāte ietver 200 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte nav iekļaujama aglomerācijā un nav virzāma uz IIP |
| Apšu iela | 24 200 | 6 | 4 033 | Aktivitāte ietver 110 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte nav iekļaujama aglomerācijā un nav virzāma uz IIP. |
| Laiņu teritorijas izvērtējums |  |  |  |  |
| Ceļš uz Laiņiem (Saulgriežu iela, Urlu ceļš) | 248 600 | 46 | 5 404 | Aktivitāte ietver 1130 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi. Aktivitāte nav iekļaujama aglomerācijā un nav virzāma uz IIP |
| Mežvidi |  |  |  |  |
| Iekšējo komunikāciju izbūve, kā arī 1 jauna kss un spiedvads 280 m līdz Dīķu ielas galam (saskaņā ar iepriekš veikto izvērtējumu) | 99 000 | 12 | 8 250 | Aktivitāte ietver 220 m dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūvi., kā arī 1 jaunu KSS un 280 m spiedvadu. Aktivitāte nav iekļaujama aglomerācijā un nav virzāma uz IIP |

Ilgtermiņa investīciju programmā ir iekļautas tādas aktivitātes, kur ir nepieciešama gan dzeramā ūdens un notekūdeņu tīklu izbūve, gan tikai viena no komunikāciju veida izbūve. Kopīgu komunikāciju izbūve ir nepieciešama lielākajā daļa pilsētas. 1.tabulā veiktas izvērtējums norādīja, ka komunikāciju izbūve vairākās ielās ir ekonomiski neizdevīga. Atsevišķas nomaļās ielas ir iespējams izslēgt no aglomerācijas vai pakalpojuma sniegšanas teritorijas, pārējās vietās ir ieteicams piemērot decentralizētu pakalpojuma sniegšanu. 1.tabulā veiktas izvērtējums norāda, ka aglomerācijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits ir par 40 iedzīvotājiem mazāk nekā Baldones pilsētā un Avotos, kā arī aglomerācijā neiekļaujas Vanagkalns un Dīķu iela, Laiņi un Mežvidi.

Ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas zona atšķiras no notekūdeņu definētās aglomerācijas, kas skaidrojams ar to, ka jau esošajā situācijā centralizētas ūdensapgādes pakalpojumi ir pieejami plašākam patērētāju lokam, kur ne visiem ir ekonomisko pamatoti plānot arī centralizētu kanalizāciju.

# Pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums

Atbilstoši 1.nodaļā definētajai aglomerācijas teritorijai, mainās arī pakalpojuma pārklājuma nodrošinājums realizācijā esošā projekta rezultātā.

## 2.1. Ūdensapgādes sektorā

Kā redzams 2.tabulā, ekonomiski pamatotas ūdensapgādes pakalpojumu teritorijā iekļaujas Baldones pilsēta un tai piegulošās blīvās apbūves teritorijas. Dzeramā ūdens apgādes pakalpojuma pārklājuma teritorija sakrīt ar notekūdeņu aglomerācijas teritoriju.

Kopējais iedzīvotāju skaits Baldones pakalpojuma sniegšanas teritorijā ir 95% no iedzīvotāju skaita Baldones pilsētā un Avotu teritorijā, jo saskaņā ar TEP tik ir ekonomiski pamatoti pievienot. Pārvērtējot 1.tabulā norādīto ekonomisko izdevīgumu no pārklājuma teritorijas tiek izslēgti vēl 358 iedzīvotāji, kas dzīvo Ķeguma prospektā, Priežu un Ozolu ielās, kā arī citās ielās, kas norādīts 1.tab., jo to iekļaušana pakalpojuma sniegšanas teritorijā nav ekonomiski pamatota.

2.tabula   Ūdensapgādes pakalpojumu teritorija un pakalpojumu nodrošinājums

| Rādītāji | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas | Ilgtermiņā |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Baldones kopā ar Avotiem | 3 187 | 3 350 | 3 350 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Baldones pakalpojumu sniegšanas teritorijā | 2 670 | 2825 | 2 825 |
| Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums projekta iesniegumā: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 50 % 1 594 | 70 % 2 345 | 95% 3 183 |
| Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums pēc precizētās aglomerācijas: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita aglomerācijā, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 1 594 60% | 2 345 83% | 2 825 100% |

Salīdzinot analizētos datus ar KF projekta iesniegumā plānoto, jāsecina, ka atbilstoši precizētajai ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorijai, faktiskais iedzīvotāju skaits ir nedaudz palielinājies, kas saistīts ar sociālās mājas izbūvi Baldonē, kā arī pieslēgumu īpatsvars ir palielinājies. Īpatsvars pakalpojumu sniegšanas teritorijā pēc realizācijā esošā projekta sasniegs 83 % (nevis 70 %) iedzīvotāju centralizētas ūdensapgādes pieslēgumu nodrošinājumu, līdz ar to ir ekonomiski pamatoti un ilgtermiņā ir jāparedz papildus aktivitātes ūdensapgādes tīklu paplašināšanai vēl 480 iedzīvotājiem.

## 2.2. Kanalizācijas sektorā

Kā redzams 3.tabulā, ekonomiski pamatotas notekūdeņu aglomerācijas teritorijā iekļaujas Baldones pilsēta un tai piegulošās apbūves teritorijas.

3.tabula   Notekūdeņu savākšanas aglomerācija un pakalpojumu nodrošinājums

| Rādītāji | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas | Ilgtermiņā |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Baldones pilsētā kopā ar Avotiem | 3 187 | 3 350 | 3 350 |
| Kopējais iedzīvotāju skaits Baldones aglomerācijā | 2 548 | 2 703 | 2 703 |
| Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums projekta iesniegumā: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 39 % 1 243 | 65% 2 178 | 95% 3 183 |
| Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums aglomerācijā: - pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita aglomerācijā, - iedzīvotāju skaits (kam pieejami pakalpojumi) | 49% 1 243 | 81% 2 178 | 100% 2 703 |

Salīdzinot analizētos datus ar KF projekta iesniegumā plānoto, jāsecina, ka atbilstoši precizētajai ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorijai, faktiskais iedzīvotāju skaits ir nedaudz palielinājies, kas saistīts ar sociālās mājas izbūvi Baldonē, kā arī pieslēgumu īpatsvars ir palielinājies. Īpatsvars aglomerācijas definētajā teritorijā pēc realizācijā esošā projekta sasniegs 81 % (nevis 65 %) iedzīvotāju centralizētas notekūdeņu savākšanas nodrošinājumu, līdz ar to ir ekonomiski pamatoti un ilgtermiņā ir jāparedz papildus aktivitātes notekūdeņu tīklu paplašināšanai vēl 525 iedzīvotājiem, lai sasniegtu 100 % aglomerācijā.

## 2.3. Plānotais finansējums ilgtermiņa investīciju programmas realizācijai

Kā redzams 1.tabulā, ne visas iepriekš plānotās ilgtermiņa investīciju programmas investīcijas ir ekonomiski pamatotas un līdz ar to tikai daļa tiek virzītas aktualizētās ilgtermiņa investīciju programmas pasākumos.

4.tabulā sniegts kopsavilkums par turpmāk virzītās ilgtermiņa investīciju programmas nepieciešamām darbībām definētajā notekūdeņu aglomerācijā un ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorijā.

4.tabula   Aktualizētās ilgtermiņa investīciju programmas apkopojums

| Komponentes nosaukums | Investīcijas Ls |
| --- | --- |
| Dzirnavu ielā | 57 200 |
| Pļavu ielā | 52 800 |
| Skolas ielā, t.sk. 2 kss izbūve un spiedvads | 213 800 |
| Pilskalna ielā | 191 400 |
| Krasta ielā | 116 600 |
| Vēju un Tilta iela, t.sk. 1 kss un spiedvads ielā | 120 000 |
| Zīļu ielā | 193 600 |
| Jāņa ielā | 39 600 |
| Gravas ielā | 30 800 |
| Zemes ielā | 28 600 |
| Ūdensapgādes tīklu paplašināšana teritorijās, kur pieejami kanalizācijas pakalpojumi |  |
| Ūdensvads Nākotnes ielā | 28 000 |
| Ūdensvads Jakaru ielā | 19 000 |
| Ūdensvads Lāču ielā | 11 000 |
| Ūdensvads Kastaņu ielā | 44 000 |
| Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un būvniecība teritorijās, kur pieejami ūdensapgādes pakalpojumi |  |
| Kolektora rekonstrukcija Rīgas ielā pie Dzirnavu ielas, t.sk. 1 kss un spiedvads | 106 800 |
| Kolektors Birzes ielā | 6 000 |
| Kolektors Pētera ielā | 9 600 |
| Kolektors Pasta ielā | 12 000 |
| Kolektors Lazdu ielā | 13 200 |
| Esošo KSS Nr.1, Nr.2 un Nr.3 demontāža | 6 000 |
| KOPĀ | 1 339 600 |

Ilgtermiņā ietvertās aktivitātēs ir balstītas uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu, kā arī kolektora rekonstrukciju Dzirnavu ielā, SIA „BŪKS” 100% pakalpojuma nodrošināšanai ir nepieciešams vēl piesaistīt finansējumu 1 339 600 Ls apjomā.

# 3. Piesārņojuma slodzes aprēķins aglomerācijā

5.tabulā sniegta aktualizācija aglomerācijas piesārņojuma slodzei. Rūpniecības piesārņojuma slodzes dati norādīti saskaņā ar akceptēto tehniski ekonomisko pamatojumu Baldonei.

5.tabula   Aglomerācijas piesārņojuma slodze

| Indikators | Vienība | Prognoze 2007.g. pirms projekta realizācijas | 2011.g. pēc projekta realizācijas | Prognoze ilgtermiņā (uz 2015.gadu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits aglomerācijā, atbilstoši 3.tabulā norādītajam | personas | 2 548 | 2 703 | 2 703 |
| Rūpniecības piesārņojuma slodze saskaņā ar Baldones TEP. | CE | 31 | 31 | 31 |
| Aglomerācijas kopējā piesārņojuma slodze | CE | 2 579 | 2 734 | 2 734 |

Aprēķinātā piesārņojuma slodze pēc projekta realizācijas – 2 734 CE atbilst TEP norādītajam, kas ir atbilstoša iedzīvotāju skaitam aglomerācijā un radītajam rūpnieciskajam piesārņojumam. Ilgtermiņā tiek plānots, ka piesārņojuma slodze saglabāsies.