TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam

Ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā

BALVU NOVADA DOME

SATURS

KOPSAVILKUMS	3

1. Projekta teritorija	4

2. Ūdenssaimniecības sistēmas raksturojums	12

2.1. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums	13

2.2. Kanalizācijas sistēmas raksturojums	20

3. Ilgtermiņa investīciju programma līdz 2015. gadam	26

4. Prioritārā investīciju programma	34

4.1. Izmaksas	34

4.2. Prioritārās investīciju programmas ietekme uz vidi	39

4.3. Finanšu analīze	43

4.4. Ekonomiskie ieguvumi:	53

4.5. Risku analīze	54

PIELIKUMI:

1. Pielikums – ūdenssaimniecības attīstības finansiālais pamatojums

2. Pielikums – ūdenssaimniecības sistēmas shēmas

3. Pielikums – pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu;

4. Pielikums – Reģionālās vides pārvaldes izvērtējums par projekta atbilstību RVP prasībām un atzinums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru (atzinumu saņem pēc prioritārās investīciju programmas definēšanas)

5. Pielikums – Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes

6. Pielikums – Notekūdeņu kvalitātes analīzes

7. Pielikums – Pārvaldes lēmums

# KOPSAVILKUMS

| Projekta nosaukums | Ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā |  |
| --- | --- | --- |
| Projekta iesniedzējs | Balvu novads |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr. | 90009116223 |  |
| PVN reģistrācijas dati | LV90009116223 |  |
| Juridiskā adrese | Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |  |
| Faktiskā adrese | Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV - 4566 |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) | Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) | Kubulu pagasta pārvaldes vadītājs Oskars Keišs |  |
| Tālruņa numurs (-i) | 26178731 |  |
| Fakss | - |  |
| E – pasta adrese | kubuli@balvi.gov.lv |  |
| Projekta mērķis | Ūdenssaimniecības sakārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām |  |
| Pašvaldības kredītvēsture | Pašvaldības budžeta stabilizācija – nav |  |
| Finansējums |  |  |
| Projekta pieteicējs | 52 710.30 | LVL |
| ERAF | 298 691.70 | LVL |
| Valsts | 0.00 | LVL |
| Neattiecināmās izmaksas | 105 183.32 | LVL |
| Projekta kopējās izmaksas | 456 585.32 | LVL |
| Projekta īstenošanā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss | Balvu novada Kubuļu pagasta pārvaldes īpašums |  |
| Projekta pieteicēja kapacitātes izvērtējums | Finansu un organizatoriskā kapacitāte ir pietiekoša īstermiņa investīciju komponentes sekmīgai īstenošanai |  |

# 1. Projekta teritorija

Projekta teritorijas nosaukums ir strīdīgs, jo laika gaitā ir saplūdušas kopā vairākas apdzīvotās vietas no kurām lielākās bija Balvu stacija un Kurna. 2009. gadā tika demontētas pēdējās dzelzceļa sliedes tādejādi vēsturiskais nosaukums "Balvu stacija" ir zaudējis savu aktualitāti. Pēc novada domām vispiemērotākais nosaukums ir Kurna.

| 1. Teritorijas raksturojums |  |
| --- | --- |
| Novads(-i), kurā iekļauta projekta teritorija | Balvu novads |
| Administratīvā centra nosaukums | Balvi |
| Pašvaldības vai teritorijas platība (km2) | Kubulu pagasta kopējā platība ir 167.2km2, no tās Kurnas ciema platība 1km2. |
| Iedzīvotāju skaits | 646 |
| Teritorijas lielums (CE) | 646 Projekta teritorijā esošajos uzņēmumos un institūcijās ir 67 darbinieki, 57 bērni PII un 16 iemītnieki patversmē, kas ir deklarēti ciema iedzīvotāji (skolas ciemā nav), bet tā kā iestādēs un uzņēmumos nav ražošanas un ūdenssaimniecības pakalpojumus izmanto tikai higiēnas/sadzīves vajadzībām un strādājošie ir ciema iedzīvotāji, savukārt PII iet bērni, kas deklarēti ciemā, tad kopējo CE tas neietekmē. |
| Iestādes un uzņēmumi | Pamatā Kubulu pagasta Kurnas ciemā atrodas valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi – pagasta pārvalde, bibliotēka, doktorāts, aptieka, pagasttiesa, pasta nodaļa, kultūras nams, PII, patversme, kā arī veikals, SIA "Agroapgāde", z/s "Ozolsalas". |
| Pašvaldības vai teritorijai piegulošās administratīvās teritorijas (nosaukumi) | Robežojas ar Alūksnes novada Jaunannas un Mālupes pagastu, Gulbenes novada Litenes pagastu, Rugāju novada Rugāju pagastu, kā arī Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Balvu pagastu un Balvu pilsētu. |
| Nozīmīgākie ceļi | Kubulu pagasta teritoriju no rietumiem uz dienvidiem šķērso valsts 1. šķiras autoceļš P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Vientuļi (Krievijas FR robeža) ar asfaltbetona segumu, 2. šķiras autoceļi V454 Pērkoni – Vīksna – Mālupe grants segumu, V456 Vīksna – Gobusala ar grants segumu, V469 Vīksna –Paulāni ar uzlabotu grunts segumu, V470 Balvi – Celmene – Sita ar uzlabotu grunts un melnās grants segumu, V490 Balvi – Kuprava ar asfaltbetona segumu, V492 Kubuli – Dvorupe ar daļēju asfaltbetona un grants segumu, kā arī pašvaldības autoceļi ar grants segumu. Pagastu no rietumiem uz austrumiem šķērso slēgtā dzelzceļa līnija Gulbene – Vecumi. |
| Nozīmīgākās inženiertehniskās komunikācijas | Kubulu pagastā ir daļēji centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma Kurnas ciemā. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pagasta padomes dzīvokļu komunālā saimniecība. Kubulu pagastā eksistē 4 dažādas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas; pansionāta "Balvi" (iekļautas pansionāta bilancē, Balvu rajons), Kurnas ciema, Stacija un Skolas (apgādā ar ūdeni tikai skolu iekļautas skolas bilancē). Kubulu pagasta teritorijā nav centralizētas siltumapgādes sistēmas, tomēr darbojas 3 katlu mājas, kas nodrošina ar siltumapgādi bērnudārzu, pagasta ēku un daudzdzīvokļu ēku. Apkurei tiek izmantots cietais kurināmais, galvenokārt malka. Ugunsdzēsības pakalpojumus nodrošina blakus esošā Balvu pilsēta. Ar elektroenerģiju Kubulu pagastu nodrošina pašvaldības akciju sabiedrība (PVAS) "Latvenergo" Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli (ZAET) Balvu elektrisko tīklu rajons. Pagastā ir gan kabeļu, gan gaisa pārvades līnijas. Sašķidrināto gāzi pagasta patērētajiem nodrošina uzņēmums "Valmieras gāze". Privātmāju iedzīvotāji izmanto balongāzi. Telefonsakarus pagastā nodrošina SIA "Lattelekom". Gandrīz 2/3 pagasta teritorijas pārklāj mobilo sakaru darbības zona, pieejamas gan analogā, gan ciparu sakaru sistēmas. Kubulu pagasta Kurnā atrodas valsts akciju sabiedrība (VAS) "Latvijas pasts" pasta nodaļa. |
| Novada veidošanas perspektīva | Izveidots Balvu novads, kurā ietilpst Balvu pilsēta, Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Krišjānu, Kubuļu, Lazdulejas, Tilžas, Vectilžas un Vīksanas pagasti, ar centru Balvi |
| Reljefa raksturojums | Kubulu pagasta teritorija atrodas Austrumlatvijas zemienē. Pagasta lielāko daļu aizņem Adzdeles pacēlums, kura virsu veido viļņoti vai vietām plakani līdzenumi, dienvidrietumu mala iesniedzas Lubāna līdzenumā. Augstākie pauguri atrodas pagasta ziemeļaustrumu daļā. |
| Dabiskās un mākslīgās ūdenstilpes | Kubulu pagastu šķērso Balupe, Zaļčupe, Pelnupe, Liepupīte, Dvorupe, Raganiņa, Dzirla un Kurnas upes. Gar pagasta ziemeļrietumu robežu līkumo Sitas upe. Pagastā ir arī divi ezeri Balvu ezers (1.68 km2), kuram no austrumiem uz rietumiem cauri plūst Bolupe un Pērkonu ezers (2.3 km2). |
| Sateces baseinu nosaukumi | Kurna – Balupes labā krasta pieteka 26km gara ar sateces baseinu 56km2, Balupe – Aiviekstes labā krasta pieteka 82km gara ar sateces baseinu 936km2. Kubuļu pagasta upes pieder Daugavas sateces baseinam, kura kopējā platība ir 24700km2, Aiviekstes upes apakšbaseinam. Daugavas baseina upes tiek paskaitītas lašupēm. |
| Ekosistēmu raksturojums (bioloģiskā daudzveidība un tās nozīme šajā teritorijā) | Kubulu pagasta teritorija ietilpst Lubānas zemienes un Latgales augstienes klimatiskajā rajonā. Tas ir viskontinentālais rajons, ko veicina ziemeļu novietojums, atklātība pret ziemeļaustrumu, austrumu vējiem, relatīvi zemāks reljefs, novietojums Vidzemes, Alūksnes augstieņu aizsegā. Dominē velēnu gleja un velēnu glejotās augsnes. Kubulu pagasta teritorijā sastopamie derīgie izrakteņi ir smilts, grants, sapropelis, kūdra, māls. |
| Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Dabas liegums Sitas un Pededzes paliene Šīs aizsargājamā teritorijas neskar projekta teritoriju, projekta realizācijai ir pakārtota ietekme uz aizsargājamām teritorijām. |
| Dažādas nozīmes aizsargjoslas un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Pašvaldībā noteikti šādi aizsargjoslu veidi - vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, aizsargjoslas ap ūdensgūtvēm, ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, tauvas josla un sanitārās aizsargjoslas. |
| Teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veids, noteiktie teritorijas aprobežojumi | Kubuļu pagasta teritorijas plānojumā attiecīgām teritorijām, kurās ir ūdenssaimniecības infrastruktūras pamatobjekti, noteikts komunālās un ražošanas teritorijas statuss. |
| Fizioģeogrāfiskais raksturojums | Kubulu pagasta teritorija ietilpst Lubānas zemienes un Latgales augstienes klimatiskajā rajonā. Tas ir viskontinentālais rajons, ko veicina ziemeļu novietojums, atklātība pret ziemeļaustrumu, austrumu vējiem, relatīvi zemāks reljefs, novietojums Vidzemes, Alūksnes augstieņu aizsegā. Dominē velēnu gleja un velēnu glejotās augsnes. Gada vidējā temperatūra 4.80C, siltākais mēnesis jūlijs + 170C, augstākais janvāris – 70C. Bezsala periods gadā ~135 dienas, augsnes sasaluma sākums no 10 decembra un pilnīga augsnes atkušana no 15 aprīļa. Nokrišņu daudzums 550-600mm gadā, 20-25% sniega veidā. Sniega sega 110-130 dienu ar lielām novirzēm siltās un augstās ziemās. Grunts un gruntsūdens apstākļi ir labvēlīgi ūdenssaimniecības attīstībai. Grunts pamatā ir smilts, smilts – māla. Gruntsūdens traucējošs būvniecībai ir tikai rudens un pavasara plūdu periodos. |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

1. shēma Pašvaldības institucionālā struktūra

PRIEKŠSĒDĒTĀJS

PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKI (2)

IZPILDDIREKTORS

Finanšu komiteja

Tautsaimniecības un vides komiteja

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja

DOMES ADMINISTRĀCIJA

DEPUTĀTI

Balvu pagasta pārvalde

Bērzkalnes pagasta pārvalde

Bērzpils pagasta pārvalde

Briežuciema pagasta pārvalde

Krišjāņu pagasta pārvalde

Kubulu pagasta pārvalde

Lazdulejas pagasta pārvalde

Tilžas pagasta pārvalde

Vectilžas pagasta pārvalde

Vīksnas pagasta pārvalde

Komisijas

Izpilddirektora vietnieks

Dzimtsarakstu nodaļa

Būvvalde

Pašvaldības policija

Bāriņtiesa

Sociālā pārvalde

Sporta centrs

Kultūrizglītības iestādes

Saimnieciskā pārvalde

P/a “SAN – TEX"

Uzņēmējdarbības atbalsta c.

Pilsētsaimniecības pārvalde

Izglītības iestādes

Tautas nami

Informācijas avoti: Balvu novada dome

| 2. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra projekta teritorijā |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rādītāji | Faktiskie dati |  |  | Prognoze |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 |
| iedzīvotāju skaits kopā, t.sk. | 650 | 646 | 646 | 640 | 640 |
| 2.1.1. nodarbinātie (darbspējīgā vecumā) | 273 | 272 | 272 | 263 | 263 |
| 2.1.2. bezdarbnieki | 68 | 68 | 68 | 73 | 73 |
| 2.1.3. nepilngadīgie | 123 | 122 | 122 | 121 | 121 |
| 2.1.4. pensionāri | 186 | 184 | 184 | 183 | 183 |
| mājsaimniecību skaits kopā | 186 | 185 | 185 | 183 | 183 |
| vidējie mājsaimniecību ienākumi uz vienu iedzīvotāju (latos) | 102 | 115 | 134 | 142 | 156 |
| Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā | 3.5 |  |  |  |  |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

| 3. Iestāžu un komersantu raksturojums projekta teritorijā |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iestādes, komersanta nosaukums un darbības virziens | Nodarbināto skaits | Pakalpojumu nodrošinājums |  |  |  |
|  |  | ūdensapgāde, patēriņš (m3) | kanalizācija, patēriņš (m3) | ja nav, norādīt, līdz kuram gadam plānots nodrošināt pakalpojumu |  |
|  |  |  |  | ūdensapgāde | kanalizācija |
| Pagasta pārvalde | 9 | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| Pamatskola | 25 | 650 | 650 | Savs artēziskais urbums | Plāno pieslēgt centralizēti IIP ietvaros |
| Bibliotēka | 1 | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| Doktorāts | 1 | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| Aptieka | 1 | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| Pagasta pagasttiesa | 1 | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| Pasts | 5 | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| Kultūras nams | 8 | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| PII | 26 – darbinieki 57 - bērni | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| Patversme "Ieviņa" | 16 patversmes iemītnieki | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| z/s "Ozolsala" | 5 | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| Katlu māja | 4 | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| Veikals | 4 | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| SIA "Agroapgāde" | 2 | Nav zināms | Nav zināms | centralizēta | centralizēta |
| Rūpnieciskā ražošana |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Uzņēmumos netiek veikta ūdens patēriņa uzskaite, līdz ar to patērētā ūdens daudzums nav zināms, kā arī nezinot patērētā ūdens daudzumu nav iespējams aprēķināt notekūdeņu apjomu.

Projekta teritorijā nav uzņēmumu, kas nodarbotos ar rūpniecisko ražošanu un tuvākajā laikā nav paredzams, ka šādi uzņēmumi varētu tikt izveidoti.

Stacijas pamatskolai ir sava alternatīvā sistēma. Stacijas pamatskolu ir plānots pieslēgt centralizētajai kanalizācijai.

| 4. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja ūdenssaimniecības nozarē strādājošo darbinieku raksturojums |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strādājošie |  |  |  | Izglītība |  |  |
|  | pilnā slodzē |  | daļējā slodzē |  | augstākā | vidējā | pamata |
|  | ūdensapgāde | kanalizācija | ūdensapgāde | kanalizācija |  |  |  |
| Darbinieku skaits | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Ūdenssaimniecības pakalpojumus Kubuļu pagastā nodrošina Balvu novads, kā pakļautībā ir pagasta pārvaldes dzīvokļu komunālā saimniecība (DZKS). Atsevišķs uzņēmums nav izveidots tā nerentabilitātes dēļ. Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija ir tikai Kurnas un Balvu stacijas ciemos. Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā strādā divi darbinieki, kas nodarbojas ar iekārtu apkalpošanu, tikai vajadzības gadījumā piesaistot uz vienreizēju līgumu pamata speciālistus no citām organizācijām. Tādējādi, nekādas nozīmīgas struktūras šajā organizācijā nav. Rēķinus izraksta un naudu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem iekasē pagasta padomes grāmatvede - kasiere.

DZKS darbiniekus pagasta pārvaldes priekšsēdētāja pieņem darbā, savstarpēji noslēdzot darba līgumu, kurā noteiktas viņu tiesības, pienākumi un darba samaksa. DZKS darbinieki ir tiesīgi patstāvīgi izlemt visus viņu pārziņā nodotos, ar DZKS darbību saistītos jautājumus. Svarīgi finansiālas dabas jautājumi ir jāsaskaņo ar pašvaldību.

| 5. Insticionālā sistēma |  |
| --- | --- |
| Līgums (pārvaldes līgums vai lēmums) | Pārvaldes lēmums (Balvu novada dome) |
| Sniegtie pakalpojumi un to sniegšanas teritorija | Balvu novada dome nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus, dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Kurnas ciemā, "Balvu stacijā" un pansionātā "Balvi". |
| Efektivitātes novērtējums | Efektivitātes uzlabošanai nepieciešams divas kanalizācijas sistēmas Kurnas ciemā apvienot vienā. |
| Pamatlīdzekļu piederība | Balvu novada domes īpašumā |
| Personāla kapacitāte | Pašvaldības darbinieki ir pietiekoši kvalificēti, lai nodrošinātu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, kā arī lai veiktu ūdenssaimniecības iekārtu uzturēšanas, apkopes un regulēšanas darbus. Lielāku remontdarbu veikšanai, kā arī sistēmas paplašināšanai nepieciešams piesaistīt ārējus izpildītājus. |
| Tarifu apstiprināšana | Ūdenssaimniecības tarifi apstiprināti ar Kubulu pagasta 2008.gada 30.maija lēmumu sēdes protokols Nr.5,§9 |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Pārdotā ūdens daudzums tiek uzskaitīts daļēji. Ūdens skaitītāji ir tikai centrālie – pie akām. Ūdens patēriņš lauku sētās pie patērētājiem netiek uzskaitīts, tāpat arī liela daļa lauku sētu ūdens ieguvei izmanto akas. Privātās dzīvojamās mājas izmanto izsmeļamās akas, tādēļ pagasta pārvaldes DZKS nodrošina iedzīvotājiem šo aku izsūknēšanu un notekūdeņu nogādāšanu uz attīrīšanas iekārtām.

| 6. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes nodrošināšanai |  |
| --- | --- |
| Organizatoriskā struktūra | Ūdenssaimniecības pakalpojumus Kubuļu pagastā nodrošina Balvu novada Kubuļu pagasta pārvaldes dzīvokļu komunālā saimniecība (DZKS). Atsevišķs uzņēmums nav izveidots tā nerentabilitātes dēļ. Centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija ir tikai Kurnas un Balvu stacijas ciemos. Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā strādā divi darbinieki, kas nodarbojas ar iekārtu apkalpošanu, tikai vajadzības gadījumā piesaistot uz vienreizēju līgumu pamata speciālistus no citām organizācijām. Rēķinus izraksta un naudu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem iekasē pagasta pārvaldes grāmatvede - kasiere. |
| pievienotās vērtības nodokļa uzskaites kārtība | Ir PVN maksātājs, nodokļu uzskaite tiek veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā |
| personāla optimizācija | Nav nepieciešama, ūdenssaimniecībā nodarbināts minimāls darbinieku skaits. |
| personāla apmācība | Ūdenssaimniecības atbildīgo darbinieku instruktāža darbam ar jaunajām iekārtām. |
| Zemes īpašumtiesību jautājumi | Ūdenssaimniecības objekti atrodas uz pagasta pārvaldes īpašumā esošās zemes. |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

| 7. Pēdējos trijos gados īstenotie, pašlaik īstenojamie un plānotie ūdenssaimniecības investīciju projekti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekta nosaukums un mērķis | Projekta kopējais finansējums (latos) | Finanšu avoti un to līdzfinansējums (latos) | Projekta īstenošanas periods no_gada līdz_gadam |
| Ūdens sagatavošanas iekārtu un hidroforu uzstādīšana | Notiek realizācija | Līdzekļi, ko pagasti saņēma izveidojot novadus. | 2009. |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

| 8. Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumenta nosaukums | Dokumenta statuss | Kādam laikposmam izstrādāts | Kādi pasākumi plānoti ūdenssaimniecības attīstībā vai ietekme uz ilgtermiņa plānu |
| Kubuļu pagasta teritorijas plānojums | Apstiprināts 24.05.2007. | 12 gadiem | Ūdenssaimniecības sakārtošana, nodrošinot patērētājus ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošu, dzeramā ūdens piegādi, samazināt neattīrītu vai daļēji attīrītu notekūdeņu izplūdi. |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

# 2. Ūdenssaimniecības sistēmas raksturojums

| 9. Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija apdzīvotās vietās |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apdzīvotās vietas vai autonomās sistēmas nosaukums | Dzeramā ūdens patēriņš 2009. gadā (m3) | Pieslēgumu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, kanalizācija | Pieslēgumu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu, ūdensapgāde | Tīklu garums, ūdensapgāde (km) | Tīklu garums, kanalizācija (km) | Ūdensapgādes sistēma | Kanalizācijas sistēma |
| Kurnas ciems | 18361 | 265/646 | 180/646 | 1.3758 | 2.773 | Centralizēta | Sistēmā "Kurnas" Kanalizāciju novada uz pašvaldības mehāniskajām notekūdens attīrīšanas iekārtām COK-13D-200 Sistēmā "Balvu stacija" Kanalizāciju novada uz mehāniskajām notekūdens attīrīšanas iekārtām DN |
| Stacijas pamatskola | 650 | 170/170 | 170/170 | - | - | No artēziskā urbuma ūdeni sūknē pa tiešo skolas tīklā | Kanalizāciju novada uz izsmeļamām akām – septiķiem pēc tam atsūknē un izved |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Kubulu pagasta ūdens ieguves vieta "Stacija pamatskola" ir izveidoti, lai apgādātu ar ūdeni pamatskolu.

## 2.1. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums

Šajā sadaļā ir analizēts esošās ūdensapgādes sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām.

| Būtiskākās ES direktīvas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti |  | Atbilst |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva) |  | Daļēji atbilst |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos |  | Neatbilst |
| Būtiskākie LR normatīvi: |  |  |
| MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" |  | Daļēji atbilst |
| MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" |  | Neatbilst |
| Ūdens lietošanas atļauja | Rēzeknes RVP izdotā ūdens lietošanas atļauju RET-3-138 ar derīguma termiņu līdz 23.04.2005 |  |
| Monitoringa biežums | Saskaņā ar Rēzeknes RVP izsniegto atļauju B kategorijas atļauja Nr. RET- 3 - 29 - urbuma ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā, saskaņā ar 29.04.2003. MK noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". |  |
| Institucionālā atbildība attiecībā uz pazemes ūdeņu avotu kontroli | Par ūdenssaimniecības uzraudzību ir atbildīga dome, kas seko, lai dzīvokļu komunālā nodaļa nodrošinātu, ka nenotiek pazemes ūdeņu piesārņošana un regulāri tiek kontrolēts aizsargjoslu stāvoklis ap urbumiem |  |

| 10. Ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošana projekta teritorijā 2009. gadā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi (m3/dnn) |
| Iedzīvotāji (skaits) | 265 | 41% | 18 (m3/dnn) 67 (l/c/v) |
| Institūcijas | 5 | 100% | 10 |
| Uzņēmumi | 5 | 100% | 2 |
| Kopā |  |  | 30.0 |
| Ūdens bilance | 2007 | 2008 | 2009 |
| Iegūtais ūdens (m3/dnn) | 53 | 52 | 51 |
| Saražotais ūdens (m3/dn) | 53 | 52 | 51 |
| Patērētais ūdens (m3/dnn) | 31 | 29 | 30 |
| Ūdens zudumi (m3/dnn) * | 23 | 23 | 21 |
| Ūdens zudumi (%) * | 42% | 44% | 41% |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

* - Pēc pašvaldības uzskaites datiem sistēmā ūdens zudumi sastāda no 40% līdz 50%, tomēr ņemot vērā norādīto iedzīvotāju ūdens patēriņu visticamāk ūdens zudumi sastāda aptuveni 20-30% no kopējā paceltā ūdens daudzuma. Pēc projekta realizācijas ūdens zudumi var sasniegt 5-10%, kas ir saistīts ar trašu paplašināšanos un ūdens sagatavošanas iekārtu ekspluatāciju, kas izbūvēta 2009. gada beigās, kas patērēs daļu iegūtā ūdens tehnoloģiskajām vajadzībām. Ūdens saimniecības esošās sistēmas novērtēšanu traucē nepilnīgā uzskaite.

Balvu rajona Kubulu pagasta Kurnas ciema ūdensapgādes pakalpojumi tiek sniegti centralizēti sistēmu veido divas daļas "Kurnas" un "Balvu stacija". No projekta teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem pakalpojumu saņem 41% iedzīvotāju. Uzņēmumi un iestādes projekta teritorijā saņem 100% pakalpojumu. Ūdensapgādes sistēmā "Kurnas" pakalpojumus izmanto viens uzņēmums Z/s "Ozolsala", kas nodarbojas ar kokapstrādi, vēl šajā sistēmā pakalpojumus saņem katlu māja. Balvu stacijas ūdensapgādes sistēmā ūdenssaimniecības pakalpojumus izmanto divi komerciālie patērētāji SIA "Agroapgāde" un veikals. Komerciālo patērētāju saņemtais ūdens daudzums atsevišķi netiek uzskaitīts. Arī iedzīvotājiem patērētā ūdens skaitītāju nav, nākotnē plānots veikt pasākumus, kas mudinātu iedzīvotājus uzstādīt ūdensskaitītājus. Balvu novada dome plāno realizēt projektu, kurā atsevišķām iedzīvotāju kategorijām(maznodrošinātajiem, pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm) tiks daļēji vai pilnībā kompensēti izdevumi ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanai. Kubulu pagastā neviena privātmāja neizmanto centralizētas ūdensapgādes sistēmas sniegtos pakalpojumus, ūdensapgādei izmantojot akas.

| 11. Ūdens ņemšanas avoti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. Urbuma raksturojums |  |  |  |  |  |  |  |
| Aka | Urbuma gads | Akas dziļums (m) | Atļautais ūdeņu ieguves daudzums |  | Īpatnējais debets (l/s) | Funkcionālā nozīme | Aizsargjoslas raksturojums |
|  |  |  | m3/dnn | m3/gadā |  |  |  |
| DB Nr.13172 "Kurna" Balvu iela | 1967. | 64 | 60.27 | 22 000 | 0.7 | darba | apmierinošs |
| Nr.2 "Balvu stacija" (Kalna iela) | 1963. | 75 | 16.57 | 5900 | 0.19 | darba | neapmierinošs |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Kurnas artēziskā urbuma rajonā Daugavas ūdens horizonta virsma atrodas 50-56m dziļumā no zemes virsmas. Horizontu veido karbonātiski ieži – dolomīti ar retām dolomītmerģeļa un māla starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 54-76.5m dziļumā. Ekspluatācijas urbuma debits ir 2.25-4.5l/sek. Sākotnēji uzstādītā, plānotā sūkņa ražība 1.81l/sek. Ūdens mineralizācija ir 0.346-0.460g/l, kopējā cietība līdz 7.5mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs. Absolūtā augstuma atzīme artēziskajam urbumam ir 125m virs jūras līmeņa.

Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi – smilšmāli un smiltis, kuru kopējais biezums ir 15-22m, no tiem 5-22 ir ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli, Katlešu-Ogres horizonta nogulumi, kuru kopējais biezums ir 28-41m, no tiem 18-24m ir ūdens vāji caurlaidīgie māli un dolomītmerģeļi, Daugavas horizonta augšējās daļas 7m biezie dolomītmerģeļa slāņi. Ņemot vērā ūdens horizonta aizsardzības pakāpi, stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10m, bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, jo vertikālās filtrācijas laiks līdz Katlešu–Ogres ūdens horizontam ir lielāks par 200 diennaktīm (350-380) ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir 720m pie ūdens patēriņa 4.5l/sek.

"Balvu stacijas" artēziskā urbuma rajonā Daugavas ūdens horizonta virsma atrodas 50-56m dziļumā no zemes virsmas. Horizontu veido karbonātiski ieži – dolomīti ar retām dolomītmerģeļa un māla starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 54-76.5m dziļumā. Ekspluatācijas urbuma debits ir 3.9-8.0l/sek. Artēziskajam urbumam sākotnēji uzstādītā, plānotā sūkņa ražība 1.75l/sek. Ūdens mineralizācija ir 0.346-0.460g/l, kopējā cietība līdz 7.5mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs. Absolūtā augstuma atzīme artēziskajam urbumam ir 118.7m virs jūras līmeņa. Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi – smilšmāli un smiltis, kuru kopējais biezums ir 15-22m, no tiem 5-22 ir ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli, Katlešu-Ogres horizonta nogulumi, kuru kopējais biezums ir 28-41m, no tiem 18-24m ir ūdens vāji caurlaidīgie māli un dolomītmerģeļi, Daugavas horizonta augšējās daļas 7m biezie dolomītmerģeļa slāņi.

| 11.2. Akas darbība |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aka | Izsūknētais ūdens gadā (m3) | Sūknis |  |  |  |
|  |  | sūkņa marka | ražība (m3/h) | elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | fiziskais nolietojums (%) |
| DB Nr.13172 "Kurna" Balvu iela | 13000 | IECV-6.5-80 | 6.52 | 6985 | 100 |
| Nr.2 "Balvu stacija" (Kalna iela) | 5361 | M3-IECV 5-6.5-80 | 6.52 | 7327 | 100 |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Artēziskā aka "Kurna" Balvu ielā tiek ekspluatēta no 1967. gada. Artēziskai akai ir nepieciešams veikt gan ārējo, gan iekšējo remontu, jāveic akas siltināšana. Akas iekšpusē ir vērojami smilts saneši un tajā pastāvīgi ir ūdens, tādēļ artēziskās akas galvas daļa ir korodējusi, nomaināma būtu arī visa elektroinstalācija. No artēziskās akas saražotais ūdens pa padeves cauruli tiek pārsūknēts uz blakus esošo ēku – sūkņu staciju. Uz ievadcaurules sūkņu ēkas iekšpusē pirms hidropneimatiskās iekārtas – hidrofora, 2003. gadā ir uzstādīts mehāniskais ūdens skaitītājs MINOL. Ūdens skaitītāja rādītāji tiek nolasīti 1 reizi mēnesī, mēneša pēdējā darba dienā un reģistrēti uzskaites žurnālā.

Sūkņu stacijas ēka ir sliktā tehniskajā stāvoklī; baltais silikāta ķieģelis erodējis (vietām pielabots ar betona javas palīdzību), šīfera jumts tek, elektroinstalācijas neapmierinošā stāvoklī, ēkas siltumizolācijas nav, ēkas iekšpusē cauruļvadi nosiltināti ar akmens vates palīdzību.

Teritorijas iežogojums ir sliktā stāvoklī. Dzelzsbetona iežogojuma stabiņiem vietām ir vērojamas plaisas ar armatūras atsegumiem, kas ir korodējusi. Iežogojuma stabiņi laika gaitā ir nosēdušies un nav perpendikulāri attiecībā pret zemes virsmu, tāpēc tiem ir nepieciešama nomaiņa, kā arī iežogojuma metāla sietam, sietā vietām ir caurumi. Kā siets tā arī stabiņi ir morāli un tehniski nolietojušies. Iežogotajā teritorijā bez artēziskās akas un sūkņu stacijas vēl atrodas ūdens tornis.

Kurnas ciema ūdensapgāde tiek veikta no Balvu ielā esošā artēziskā urbuma. Spiediens ūdensapgādes sistēmā tiek nodrošināts ar hidrofora (H=1.7m; =0.83m) palīdzību. Iekārta sastāv no tērauda spiedtvertnes, sūkņa un elektromotora. Ūdens patērētāji ir dzīvojamo māju iedzīvotāji, pagasta padomes administratīvā ēka ar kultūras namu, bibliotēku un doktorātu, bērnudārzs – patversme "Ieviņa", katlu māja.

"Balvu stacija" ūdensapgāde tiek veikta no Kalna ielā esošā artēziskā urbuma. Artēziskā aka atrodas akas ēkā, kura ir sliktā tehniskajā stāvoklī; baltais silikāta ķieģelis erodējis, šīfera jumts tek, elektroinstalācijas neapmierinošā stāvoklī, ēkas siltumizolācijas nav, ar akmens vates palīdzību tiek siltināti iekšējie cauruļvadi. Ēkas iekšpusē ir samērā mitrs, tādēļ artēziskās akas galvas daļa ir korodējusi. Nomaināma būtu arī visa elektroinstalācija. Artēziskā aka ir ekspluatācijā no 1963. gada. Padeves caurulē pirms hidropneimatiskās iekārtas – hidrofora 2003. gadā ir uzstādīts mehāniskais ūdens skaitītājs MINOL. Ūdens skaitītāja rādītāji tiek nolasīti 1 reizi mēnesī, mēneša pēdējā darba dienā un reģistrēti uzskaites žurnālā.

Teritorijas iežogojums ir sliktā stāvoklī. Dzelzsbetona iežogojuma stabiņiem vietām ir vērojamas plaisas ar armatūras atsegumiem, kas ir korodējusi. Iežogojuma stabiņi laika gaitā ir nosēdušies un nav perpendikulāri attiecībā pret zemes virsmu, tāpēc tiem ir nepieciešama nomaiņa, kā arī iežogojuma metāla sietam, sietā vietām ir caurumi. Kā siets tā arī stabiņi ir morāli un tehniski nolietojušies.

Apdzīvotas vietas Balvu stacija ūdensapgādes sistēmas ūdens patērētāji ir dzīvojamo māju iedzīvotāji, veikals un SIA "Agroapgāde". Tā kā sistēma ir maza nepieciešamo spiedienu nodrošina ar hidrofora palīdzību.

| 12. Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iekārtas tips un marka | Izbūves gads | Jauda (l/s) |  | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis | Ēkas stāvoklis |
|  |  | faktiskā | projektētā |  |  |  |
| IRONPURIT 135TC "Kurna" Balvu ielā | 2009. | - | 0.56-0.83 | 0 | teicams | labs |
| ECO RON 16/1"Balvu stacija" Kalna ielā | 2009. | - | 0.56-0.83 | 0 | teicams | labs |
| Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu teritorijas raksturojums |  |  |  |  |  |  |
| piebraucamie ceļi |  |  |  | - |  |  |
| teritorijas labiekārtošana |  |  |  | - |  |  |
| teritorijas iežogojums un apgaismošana |  |  |  | - |  |  |
| stāvokļa un darbības novērtējums |  |  |  | - |  |  |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Kurnas ciemā tikko 2009.gadā ir izbūvētas jaunas ūdens sagatavošanas iekārtas, kuru būvniecībai ir izmantoti līdzekļi, kuri tika piešķirti veicot pagastu apvienošanos novadā. Tā kā iekārtas tikai novembrī tiks nodotas ekspluatācijā, tad teritorijas labiekārtošanu plānots veikt pavasarī. Teritorijas labiekārtošana tiks veikta par pagasta līdzekļiem. Ņemot vērā uzstādīto iekārtu jaudu un to, ka ilgtermiņā plānots paplašināt pakalpojuma piegādi, izvērtējot ūdens patēriņa apjomus, vajadzības gadījuma tiks izskatīta iespēja palielināta ūdens sagatavošanas iekārtu jaudu. Skalošanas ūdeņi tiks novadīti kopējā kanalizācijā.

| 13. Ūdens uzkrāšanas tilpnes (ūdens torņi, hidrofori, rezervuāri) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdens tilpne/tips | Izbūves gads | Darba tilpums (m3) | Tvertnes augstums (m) | Tvertnes materiāls | Fiziskais nolietojums (%) |
| Ūdenstornis "Kurna" | 1979. | 50 | 20 | tērauds | 90 |
| Hidrofors "Kurna" | 2009. | ~2.0 | 1.7 | tērauds | - |
| Hidrofors "Balvu stacija" | 2009. | ~2.0 | 1.7 | tērauds | - |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Kurnas ciemā, Balvu ielā izbūvētais ūdens tornis (no 2009.gada novembra vairs nedarbosies, tika izslēgts no sistēmas sakarā ar jaunizbūvētā hidrofora pieslēgšanu sistēmai un nākotnē tiks demontēts par Balvu novada domes līdzekļiem) ir būvēts pēc tipveida projekta 901-5-21 t.i. ķieģeļu ūdenstorņa stobrs ar tērauda ūdenstilpni 50m3 un augstumu līdz tilpnes dibenam 20m, lai arī 1997.-1998. gadā ūdenstornim tika veikti rekonstrukcijas darbi – tika nomainīts izrūsējušais rezervuāra dibens. Ūdenstorņa pamatne ir saplaisājusi, konstatēta korozija ūdenstorņa ārpusē, nepieciešams nomainīt ūdenstorņa iekšējo elektroinstalāciju, kā arī ūdenstorņa ieejas durvis. Izvērtējot šo darbu izmaksas, tika nolemts uzstādīt jaunu hidroforu.

Abās sistēmās tikko 2009.gadā ir izbūvēti jauni hidrofori, kuru būvniecībai ir izmantoti līdzekļi, kuri tika piešķirti veicot pagastu apvienošanos novadā.

| 14. Otrā pacēluma sūkņu stacija |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdens tilpne | Sūkņa marka | Sūkņa ražība (l/s) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis |
| - | - | - | - | - | - |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

| 15. Ūdens apgādes tīkli |  |
| --- | --- |
| 15.1. Rādītāji un to raksturojums |  |
| ūdensapgādes sistēmas izbūves gadi | 1975.-1976. |
| spiediens sistēmā (atmosfēras) | 2.8 |
| sacilpojuma raksturojums (ir/nav) | nav |
| reģistrēto avāriju skaits gadā | 3 |
| ūdens zudumi gadā (m3) | 41-44% |
| hidrantu un aizbīdņu raksturojums | Apmierinošs |
| kopējais enerģijas patēriņš kWh/gadā | 12 618 |
| uz kWh/1m3 piegādātā ūdens | 1.17 |
| remontu un rekonstrukcijas darbi 2008. gadā | Remontdarbos ~3000.00 (visai ūdenssaimniecībai) |
| pieejamās iekārtas un ierīces sistēmas uzturēšanai | Visi pakalpojumi ūdenssaimniecības tīklu apkalpošanai tiek pirkti no malas. Nekādu iekārtu(traktoru, ekskavatoru, tīklu skalojamo mašīnu, vakuummašīnu u.c. iekārtu) Kubuļu pagasta pārvaldes, kas atbild par ūdenssaimniecību Tilžas ciemā, rīcībā nav. |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Kurnas ciema ūdensapgādes sistēmā ūdensvadu trašu tehniskais stāvoklis pēc Kubulu pagasta speciālistu novērtējuma ir apmierinošs. Pēc pašvaldības datiem ik gadu tiek reģistrētas 2 avārijas. Spiediens sistēmā tiek uzturēts vienmērīgs nodrošinot regulāru ūdens padevi. Tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nav ievērotas.

"Balvu stacija" ūdensvadu trašu tehniskais stāvoklis pēc Kubulu pagasta speciālistu novērtējuma ir apmierinošs. Pēc pašvaldības datiem gadā tiek reģistrēta 1 avārija. Par ūdens vada tehnisko stāvokli liecina arī tas, ka ūdensvada tīklu kopējais garums ir ~175m. Spiediens sistēmā tiek uzturēts vienmērīgs nodrošinot regulāru ūdens padevi. Tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nav ievērotas.

| 15.2. Cauruļvadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā (m) | t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M.1 - kaļamais ķets Kurnas ciema sistēma | 475 |  |  |  |  |  | 475 |  |  |
| M.2 - melnais tērauds Balvu stacijas sistēma | 173 |  |  |  |  | 173 |  |  |  |
| PVC - polivinilhlorīds Kurnas ciema sistēmā | 730 |  |  |  |  | 350 | 380 |  |  |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Plānota tīklu atjaunošana kopš to izbūves nav veikta, tiek remontēti tikai posmi, kuros notikušas avārijas.

| 16. Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām, to raksturojums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apbūves objekti (ēku grupas) | Dabiskās virszemes ūdens tilpnes | Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes | Ugunsdzēsības hidranti (skaits) |
|  | nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem (m) |  |  |
| Kurnas ciems | - | Ugunsdzēsības dīķis | - |
| Balvu stacijas ciems | - | Ugunsdzēsības dīķis | - |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Kurnas ciemā ugunsdzēsības vajadzībām izmanto dīķus, tie ciemā ir vairāki, kopskaitā 3 dīķi stratēģiski svarīgās vietās: 1 – pie Kubulu pagasta padomes, 1 – pie katlu mājas, 1 – privātais dīķis, kuru ugunsgrēka gadījumā var izmantot.

"Balvu stacija" kā ūdens rezervi ugunsdzēsības vajadzībām var izmantot privātīpašumā esošu dīķi.

| 17. Dzeramā ūdens kvalitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analīzes vieta un datums | Dzelzs, mg/l |  | Amonija joni, mg/l |  | Duļķainība, NTU |  | garša |  | krāsa |  | smarža |  | elektrovadītspēja |  | ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) |  | Koliformas baktērijas (skaits) |  | E coli (skaits) |  | Ūdens cietība, mmol/l |  | Oksidējamība, mg/l O2 |  | Mangāna joni, mg/l |  | Nitrāti, mg/l |  | Sulfāti, mg/l |  |
| akās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Kurna" Balvu iela (2008.08.04.) |  | 1.74 |  | 0.19 |  | 20 |  | nav |  | 10 |  | nav |  | 582 |  | 7.26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Kurna" Balvu iela (2008.09.16.) |  | 2.17 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pēc ūdens sagatavošanas iekārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jaunas ūdens sagatavošanas iekārtas uzstādītas 2009.gada novembrī, līdz ar to analīzes vēl nav veiktas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pie patērētāja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Kurna" PII (2008.08.04.) |  | 2.53 |  | 0.19 |  | 20 |  | nav |  | 10 |  | nav |  | 583 |  | 7.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Kurna" PII (2008.11.11) |  | 1.45 |  | 0.2 |  | 20 |  | nav |  | 5 |  | nav |  | 657 |  | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Kurna" Balvu iela 4-6 (2008.09.16.) |  | 1.57 |  | - |  | 20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 7.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Kurna" Balvu ielā 4-19 (2009.03.24.) |  | 1.29 |  | 0.13 |  | 6.9 |  | - |  | 8 |  | - |  | 643 |  | 6.85 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Balvu stacija" Kalna iela 13 (2009.03.24) |  | 3.13 |  | 0.17 |  | 4 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1009 |  | 6.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pēc projekta īstenošanas pie patērētāja |  | 0,2 |  | *BI |  | <3 |  | *BI |  | *BI |  | *BI |  | *BI |  | *BI |  | *BI |  | *BI |  | 7 |  | 5 |  | 0.05 |  | 50 |  | 250 |
| Normatīvās prasības |  | 0,2 |  | 0.5 |  | 3 |  | PP |  | PP |  | PP |  | 2500 |  | 6.5-9.5 |  | 0/100 ml |  | 0/100 ml |  | 7 |  | 5 |  | 0.05 |  | 50 |  | 250 |

Informācijas avoti: Analīžu dati

Piezīme:

*PP – pieņemams patērētājam un bez būtiskām izmaiņām

*BI – bez izmaiņām.

Datu analīze ļauj izdarīt secinājumus par ūdenssaimniecības darbības efektivitāti un tīklu stāvokli. Jau pie ūdens ieguves artēziskajā akā "Kurnas" ūdens kvalitāte ir neatbilstoša normām, dzelzs saturs iegūstamajā ūdenī tiek pārsniegts ~10 reizes, kas attiecīgi palielina arī iegūstamā ūdens duļķainību, kas tiek pārsniegta ~4 reizes. Šāda situācija liecina par to, ka ūdensapgādes sistēmā nepieciešams uzstādīt ūdens sagatavošanas iekārtas. Pār tīklu stāvokli ūdenspiegādes sistēmā var spriest tikai daļēji, jo jau ūdensgūtnē, iegūstamā ūdens kvalitāte neatbilst normām, bet arī šajos rādītājos ir vērojama vēl lielāka ūdens kvalitātes pasliktināšanās un dzelzs saturs ūdenī pieļaujamo normu pārsniedz jau vairāk kā 10-15 reizes, kas liecina par to, ka daļa ūdenspiegādes tīklu ir sliktā stāvoklī un ir nepieciešama to atjaunošana.

Tā kā 2009.gada novembrī ekspluatācijā tiks nodotas jaunās ūdens sagatavošanas iekārtas, tad saražotā ūdens kvalitāte uzlabosies, bet tā kā redzams analīzēs, ka tā ceļā pie patērētāja, slikto ūdenspiegādes trašu dēļ, vēl vairāk pasliktinās, tad ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanai nebūs nozīmes, ja netiks veikta trašu rekonstrukcija, jo pie patērētāja ūdens kvalitāte vienalga neatbildīs normām. Ūdens kvalitātes uzraudzība notiek saskaņā ar Rēzeknes RVP noteiktajām prasībām kontroli veikt akreditētā laboratorijā, saskaņā ar 29.04.2003. MK noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

## 2.2. Kanalizācijas sistēmas raksturojums

Šajā sadaļā ir analizēts esošās kanalizācijas sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām.

| Būtiskākās ES direktīvas: |  |
| --- | --- |
| Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu | Neatbilst |
| Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos | Neatbilst |
| Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas | Neatbilst |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva) | Neatbilst |
| Būtiskākie LR normatīvi: |  |
| MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.01.2007 | Neatbilst |
| MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" | Neatbilst |

| 18. Notekūdeņu pakalpojumu izmantošana projekta teritorijā 2008. gadā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Radītie apjomi (m3/dnn)* |
| Iedzīvotāji (skaits) | 180 | 28 | 12 (m3/dnn) 67 (l/c/v) |
| centralizēti | 180 | 28 |  |
| Institūcijas | 4 | 100 | 10 |
| Uzņēmumi | 5 | 100 | 2 |
| Kopā |  |  | 24 |
| Notekūdeņu bilance | 2007 | 2008 | 2009 |
| Novadītais apjoms uz NAI: | 9 448 | 8 911 | 9 352 |
| Mājsaimniecības (m3/gadā) | 4 873 | 4 331 | 4 402 |
| institūcijas (m3/gadā) | 3 200 | 3 200 | 3 500 |
| uzņēmumi (m3/gadā) | 925 | 850 | 850 |
| Infiltrācijas apjomi uz NAI (m3/gadā) | 450 | 530 | 600 |
| Kopā: | 9 448 | 8 911 | 9 352 |
| Infiltrācijas īpatsvars uz NAI (%) | 5% | 6% | 6% |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

* Kurnas ciematā pie centralizētās kanalizācijas sistēmas nav pieslēgti 466 iedzīvotāji un pieņemot, ka vidēji tie patērē 125 litrus ūdens katru dienu vidē noplūst 58m3 neattīrītu notekūdeņu. Tādejādi kopējais notekūdeņu apjoms Kurnas ciematā ir aptuveni 82m3 neskaitot infiltrācijas apjomus.

Kubuļu pagasta pārvaldes Kurnas ciema un Balvu stacija kanalizācijas pakalpojumi tiek sniegti centralizēti, tiesa gan samērā šauram patērētāju lokam. Kurnas ciema sistēmā kanalizācijas pakalpojumus saņem ~ 110 iedzīvotāji, "Balvu stacijas" sistēmā kanalizācijas pakalpojumus saņem ~ 70 iedzīvotāju. Kurnas ciema sistēmā kanalizācijas tīklu pakalpojumus izmanto viens komerciālais patērētājs Z/s "Ozolsala", kas nodarbojas ar kokapstrādi un Balvu stacija sistēmā kanalizācijas pakalpojumus izmanto divi komerciālie patērētāji SIA "Agroapgāde" un veikals. Visos šajos uzņēmumos nav ražošanas notekūdeņu ir tikai saimnieciski-fekālie notekūdeņi. Komerciālo patērētāju novadīto ūdeņu daudzums atsevišķi netiek uzskaitīs. Komerciālie patērētāji saimnieciskos notekūdeņus novada uz pašvaldībai piederošajām notekūdens attīrīšanas iekārtām. Kubulu pagastā neviena privātmāja neizmanto kanalizācijas sistēmas sniegtos pakalpojumus notekūdeņus novada un uzkrāj izsmeļamās akās/septiķos. Kubulu pagasta dzīvokļu komunālā saimniecība nodrošina izsmeļamo aku/septiķu izsūknēšanas pakalpojumus. Informācija par septiķu izsūknēšanas biežumu un noplūdēm nav pieejama.

Kubulu pagasta Kurnas ciema sistēmā ir mehāniskās notekūdens attīrīšanas iekārtas COK-13D-200 ir rekonstruētas 2004. gadā pirms tam tās nedarbojās, tādejādi visi notekūdeņi caur nostādinātiem tika novadīti uz dīķiem un tad Kurnas upē. Šobrīd attīrīšanas process tiek veikts, bet tas nav pietiekoši efektīvs, lai sasniegtu atbilstību Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām.

Otrajā sistēmā Balvu stacija mehāniskās notekūdens attīrīšanas iekārtas DN ir morāli un tehniski novecojušas, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs un to darbība ir neefektīva. Projekta ieviešanas rezultātā ir paredzēts izbūvēt jaunas notekūdens attīrīšanas iekārtas un apvienot abu kanalizācijas sistēmu tīklus veidojot vienu centralizētu tīklu, kā arī palielināt pieslēgumu skaitu.

Rūpnieciskie notekūdeņi: Kubulu pagastā nav ražotāju, kas ražošanas procesā izmantotu ūdeni un ražošanas procesa rezultātā radītu notekūdeņus. Uzņēmumi kopējā Kubuļu pagasta NAI novada tikai saimnieciski-fekālos notekūdeņus, kas neatstāj ietekmi uz kopējo notekūdeņu sastāvu. Arī nākotnē pagasta teritorijā nav paredzēta šādu uzņēmumu izveide.

| 19. Kanalizācijas tīkli |  |
| --- | --- |
| 19.1. Rādītāji un to raksturojums |  |
| kanalizācijas sistēmas tipi | dalītā |
| kanalizācijas sistēmas izbūves gadi | 1975.-1976. |
| reģistrēto avāriju skaits gadā | 2 |
| notekūdeņu daudzums gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (m3)2009.g. | 9352 |
| infiltrācija gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (m3) 2009.g. | 600 |
| Plūsmas mērītājs | Nav. |
| Tiešās izplūdes ūdensobjektos | Pēc attīrīšanas iekārtas COK-13D-200 rekonstrukcijas 2004.gadā neattīrītu notekūdeņu izplūde ūdensobjektos ir novērsta. |
| remontu un rekonstrukcijas darbi 2008. gadā | Remontdarbos ~3000.00 (visai ūdenssaimniecībai) |
| pieejamās iekārtas un ierīces sistēmas uzturēšanai | Visi pakalpojumi ūdenssaimniecības tīklu apkalpošanai tiek pirkti no malas. Nekādu iekārtu(traktoru, ekskavatoru, tīklu skalojamo mašīnu, vakuummašīnu u.c. iekārtu) Kubuļu pagasta pārvaldes, kas atbild par ūdenssaimniecību Kurnas ciemā, rīcībā nav. |
| B kategorijās atļaujā noteiktais notekūdeņu daudzums | Rēzeknes RVP izsniegtā B kategorijas atļauja Nr. RET- 3 – 29 - notekūdeņu attīrīšanai, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Kurnas ciemā, 18000 m3 gadā vai 49,3 m3 diennaktī, sadzīves notekūdeņu savākšanai un notekūdeņu novadīšanai, Balvu stacija, līdz 5900 m3 gadā vai 16,57 m3 diennaktī. |
| Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana | Nenotiek |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Kubulu pagasta Kurnas ciema un "Balvu stacijas" NAI Rēzeknes RVP izsniegtā B kategorijas atļauja Nr. RET- 3 – 29 - notekūdeņu attīrīšanai, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Kurnas ciemā, 18000 m3 gadā vai 49,3 m3 diennaktī, sadzīves notekūdeņu savākšanai un notekūdeņu novadīšanai, Balvu stacija, līdz 5900 m3 gadā vai 16,57 m3 diennaktī. Faktiskais notekūdeņu apjoms netiek mērīts, tas tiek noteikts veicot aprēķinus, vadoties no patērētā ūdens daudzuma.

Veikt notekūdeņu daudzuma netiešo uzskaiti 1 reizi mēnesī. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.34 56.,58.,59.,65.p. notekūdeņu analīzes no NAI Kurnas c.(N 700168) un Balvu stacija (N 700345), veikt attiecīgā jomā akreditētā laboratorijā, ievērojot minēto noteikumu 5. pielikumā noteiktās procedūras un references analīzes metodes, kā arī tabulā noteikto biežumu.

| Ingredients | Vielas kods | Parametra testēšana, reizes gadā |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N700168; N700345 |  |
|  |  | Ieplūde | Izplūde |
| Suspendētās vielas | 230026 | 1x | 2x |
| ĶSP | 230004 |  | 2x |
| BSP5 | 230003 | 1x | 1x |
| Nkop. | 230015 |  | 2x |
| Pkop. | 230016 |  | 2x |
| N/NO3 | 230013 |  | 1x |
| N/NH4 | 230012 |  | 1x |
| P/PO4 | 230010 |  | 1x |
| Naftas produkti | 230025 |  | 1x |

| 19.2. Cauruļvadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā (m) | t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Pašteces tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keramika Balvu stacija sistēmā | 323 |  |  |  |  | 133 | 190 |  |  |  |
| Keramika Kurnas ciema sistēmā | 2120 |  |  |  |  | 490 | 1630 |  |  |  |
| Spiedvadi (2.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.2 - melnais tērauds Kurnas ciema sistēmā | 330 |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Kurnas ciemā kanalizācijas trašu tehniskais stāvoklis pēc Kubulu pārvaldes speciālistu novērtējuma ir apmierinošs. Kanalizācijas sistēmā vidēji gadā notiek tikai 1 avārija, to varētu pamatot ar salīdzinoši nelielo kanalizācijas tīklu pārklājumu. Kanalizācijas Sūkņu Stacijā KSS ir uzstādīts elektroenerģijas patēriņa skaitītājs, kas uzskaita elektromotora patērēto elektroenerģijas daudzumu, bet nav uzstādīts plūsmas skaitītājs.

"Balvu stacija" kanalizācijas trašu tehniskais stāvoklis pēc Kubulu pārvaldes speciālistu novērtējuma ir apmierinošs. Kanalizācijas sistēmā vidēji gadā notiek tikai 1 avārija, to varētu pamatot ar mazo kanalizācijas tīklojumu ~325m. Balvu stacijas kanalizācijas sistēmā nav nevienas kanalizācijas sūkņu stacijas, sistēma sastāv tikai no pašteces cauruļvadiem ar diametriem DN150 un DN200.

| 20. Kanalizācijas sūkņu staciju raksturojums |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sūkņu stacija/ sūkņu marka | Izbūves gads | Sūkņu skaits | Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav) | Notekūdeņu apjoms (m3/gadā) | Sūkņu ražība (l/s) | Elektro enerģijas patēriņš (kWh/gadā) | Nolietojums (%) |
| Kurnas ciema sistēmā MFV-9 | 1976. | 1 | nav | - | 17.91 | 4036 | 80 |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Kurnas ciema sistēmā kanalizācijas sūkņu stacijas MFV-9 pieņemšanas rezervuāra tilpums ir 25m3 tā ir ļoti dziļa (apmēram – 4.50m no zemes virsmas atzīmes) ar ražību 64.5m3/h, no tās, ar sūkņa (vairākkārtīgi labots) palīdzību pa spiedvadu savāktie notekūdeņi tiek pārsūknēti, ar spiedienu 14m, uz mehāniskajām attīrīšanas iekārtām COK-13D-200, kas sastāv no elipses veida aerācijas tvertnes un 6 rindā sakārtotām nosēdakām. Kanalizācijas sistēmas pašteces cauruļvadi ir izbūvēti samērā dziļi ~2-3.5m.

"Balvu stacija" kanalizācijas sūkņu stacijas nav izbūvētas. Kanalizācijas sistēma sastāv no pašteces cauruļvadiem pa kuriem notekūdeņi nonāk uz nostādinātājiem ar tālāko izvadu grāvī un no tā savukārt Kurnas upītē.

| 21. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1. Raksturojums |  |  |  |  |  |  |
| Iekārtas tips un marka | Izbūves gads | Maksimālā jauda (m3/dnn) un CE |  | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis | Apkalpes ēkas stāvoklis |
|  |  | faktiskā | projektētā |  |  |  |
| COK-13D | Nav zināms, rekonstruētas 2004.g. | - | 200 | 90 | slikts | apmierinošs |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Kurnas ciema sistēma

| 21.2. Rādītāji |  |
| --- | --- |
| projektētā jauda vidējai dienas plūsmai (m3/dnn) | 200 |
| projektētā bioloģiskā jauda (cilvēku ekvivalents) | 1000 |
| reālais apjoms, kas nonācis notekūdeņu attīrīšanas iekārtās iepriekšējā gadā (m3) 2009.g. | 9352 |
| notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijas raksturojums | neapmierinošs |
| piebraucamie ceļi | apmierinoši |
| teritorijas labiekārtošana | Neregulāri tiek veikti sakārtošanas darbi. |
| teritorijas iežogojums un apgaismošana | nav |
| stāvokļa un darbības novērtējums | apmierinošs |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Kurnas ciema kanalizācijas notekūdens attīrīšanas iekārtas (NAI) Cirkulārais Oksidācijas Kanāls COK-13D ar projektēto jaudu 200m3/dnn 2004. gadā sākumā tika rekonstruētas par Kubulu pagasta līdzekļiem pirms tam tās nedarbojās. NAI veido:

- Aerotenks, zemzemes daļa no betona ar tilpumu V=195m3 (2004. gadā pašvaldība veica aeorotenka rekonstrukcijas darbus izbetonējot aerotenka tvertni);

- Demontēti, kompresoru vietā uzstādīti 2 rati (rati ar elektromotora palīdzību griežoties kulsta ūdeni, tādejādi to attīrot);

- Pavisam 3 sūkņi – 2 gabali darbina ratus, viens kalpo notekūdeņu pārsūknēšanai;

- Nostādinātāji 6 rindā un viens pie dīķa;

- Smilšķērāju nav ir uzlikts režģis pirms ratiem;

- Divi biodīķi.

NAI palīgēkā ierīkoti elektromotoru ieslēgšanas/izslēgšanas pārslēgi un neliela darbnīca, ēka tiek apsildīta ar krāsns palīdzību. Palīgēka 2004. gadā remontēta.

"Balvu stacija" mehāniskās notekūdens attīrīšanas iekārtas DN darbojas kā pirmreizējais nostādinātājs (3 rindā izvietotas nostādinātāju akas), NAI ēkas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs; baltais silikāta ķieģelis ir erodējis, ēkas durvis ir izņemtas, no logiem palicis vienīgi iekšējais logu rāmis. Caur NAI ēkas pamatos, izbūvēto padziļinājumu, paštecē caurplūst kanalizācijas notekūdeņi. NAI teritorijas aizsargjoslas nav ievērotas, teritorija vispār nav iežogota. Pirms NAI esošās nosēdakas ir sliktā tehniskā stāvoklī.

| 22. Dūņu apsaimniekošana |  |
| --- | --- |
| dūņu apstrādes tehnoloģiskais risinājums | Nav – uzglabāšana un secīga izvešana uz lauka |
| dūņu uzkrājēja tilpums (m3) | - |
| toksisko vielu piemaisījums | Nav analīzes |
| vidējais saražotais dūņu sausnes daudzums gadā (tonnas) | Aptuveni 1 tonna sausnes |
| uzkrāto un apstrādāto dūņu deponēšanas vai izmantošanas tehnoloģiskais risinājums | Izvešana uz laukumu un uzglabāšana. Pēc projekta realizācijas ir sagaidāms, ka veidosies aptuveni 2 tonnas sausnes. Dūņu apstrāde netiks veikta. Neapstrādātās dūņas tiks izmantotas apzaļumošanā vai lauksaimniecībā. |

Informācijas avoti: Balvu novada dome

Kurnas ciemā dūņu apsaimniekošana netiek veikta.

"Balvu stacija" saistībā ar to, ka apdzīvotā vietā stacija notekūdens attīrīšanas iekārtas reāli nedarbojas, notekūdeņu dūņu apsaimniekošana netiek veikta.

| 23. Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analīzes vieta un datums | Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |
|  | SV1 | BSP52 | ĶSP3 | Pkop4 | Nkop5 |
| pirms ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās |  |  |  |  |  |
| NAI Kurnas – ieplūde (2009.05.26.) | 103 | 121 | - | - | - |
| NAI Balvu stacija – ieplūde (2009.05.26.) | 53 | 121 | - | - | - |
| Pie ieplūdes ūdensobjektā |  |  |  |  |  |
| Izplūde Kurnas upē koord.57o09’44’’/27o12’39’’(2008.07.16.) | 56 | 66 | 128 | 4.46 | 37 |
| Kurna upe 200m augšpus Kurnas c. NAI izplūdes vietas (2008.07.15.) | 6 | 2.6 | - | 0.33 | - |
| Kurnas upe 100m lejpus Kurnas c. NAI izplūdes vietas (2008.07.16.) | 7 | 2.7 | - | 0.34 | - |
| Kurna upe 200m augšpus Balvu stacijas meh. NAI izplūdes vietas (2008.07.15.) | 4.6 | 2.3 | - | 0.26 | - |
| Kurnas upe 100m lejpus Balvu stacijas meh. NAI izplūdes vietas (2008.07.16.) | 8.6 | 3 | - | 0.33 | - |
| NAI Kurnas – izplūde (2009.05.26) | 7 | 13 | 53 | 0.58 | 1.23 |
| NAI Kurnas – izplūde (2009.09.23) | 12 | - | 51 | 2.14 | 8 |
| Meh. NAI Balvu stacija – izplūde (2009.05.26.) | 49 | 37 | 187 | 1.22 | 12.28 |
| Meh. NAI Balvu stacija – izplūde (2009.09.23.) | 5 | - | 70 | 2.49 | 22 |
| VVD reģionālās vides pārvaldes prasības | 35 | 15 | 125 | - | - |
| normatīvos noteiktās prasības | 35 | 25 | 125 | 2 | 15 |
| Kopējais piesārņojums 2009. gadā (t/gadā) | 0.7 | 1.1 | 4.2 | 0.1 | 0.4 |
| Piesārņojuma samazinājumu 2009. gadā (t/gadā) | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 |

Informācijas avoti: Analīžu dati

Piezīmes:

1 SV – suspendētās vielas

2 BSP5 – bioloģiskais skābekļa patēriņš

3 ĶSP – ķīmiskais skābekļa patēriņš

4 Pkop – kopējais fosfors

5 Nkop – kopējais slāpeklis

Veicot analīžu salīdzinājumu pirms un pēc meh. NAI Balvu stacijas ir redzams, ka attīrīto notekūdeņu kvalitāte neatbilst normām, NAI nenodrošina pietiekamu notekūdeņu attīrīšanu, līdz ar to apkārtējā vidē nonāk lielāks piesārņojums nekā tas pieļaujam. Tāpat ir tiešas notekūdeņu izplūdes vietas Kurnas upē, kas pasliktina upes ūdens kvalitāti. Savukārt, Kurnas NAI, lai arī uz analīžu veikšanas brīdi ir nodrošinājušas pietiekamu notekūdeņu attīrīšanu, tās ir morāli un fiziski novecojušas (90%) un atrodas avārijas stāvoklī. Ilgu laiku avārijas stāvokļa dēļ iekārtas nedarbojās, līdz 2004.gadā tika veikti nelieli remontdarbi, kas ļāva atsākt Kurnas NAI darbību, bet visu laiku pastāv risks, ka darbība atkal var tikt pārtraukta, sliktā tehniskā stāvokļa dēļ.

Saņemošais ūdensobjekts - Kurnas upe atbilstoši MK not.nr.118. ir pieskaitāma pie lašveidīgo upēm. Attiecīgi jāveic tās piesārņojuma izvērtējums. Lašveidīgo zivju ūdeņiem ir sekojošas prasības

| Parametrs / mērvienība | mērķlielums | robežlielums |
| --- | --- | --- |
| BSP | =<2 |  |
| SV | =<25 |  |
| Pkop | =<0,065 |  |

Pēc analīzēm var secināt, ka piesārņojums ūdenstilpnē pārsniedz noteiktās normas BSP un Pkop rādītājos, taču tas normas jau pārsniedz augšpus Kurnas c. NAI un Balvu stacijas meh. NAI notekūdeņu ieplūdes upē. Piesārņojums, ko rada NAI notekūdeņi ir lielāks nekā mērķlielumi, summējoties ar pirms ieplūdes jau esošo Kurnas upes piesārņojumu palielina to vēl vairāk, jo sevišķi aiz notekūdeņu izplūdes no Balvu stacijas meh. NAI.

# 3. Ilgtermiņa investīciju programma līdz 2015. gadam

Vispārējie pakalpojumu standarti tiek noteikti attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajām būvnormatīvu prasībām, šo pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai. Pakalpojumu standarti nepieciešami, lai noteiktu ūdenssaimniecības sasniedzamos mērķus. Tos sauc par "vispārējiem", jo tie attiecas uz vispārējām prasībām, kā arī attiecināmi vienādi uz vairumu pašvaldību.

| 24. Vispārējie pakalpojumu sandarti |  |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās |
| Pieslēguma rādītājs | 95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību), kur tās ir pielietojamas. |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. |
| Ugunsdzēsība | Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. |
| Kanalizācija |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona visām apdzīvotajām vietām ar iedzīvotāju skaitu, kas pārsniedz 2000 cilvēku. |
| Pieslēguma rādītājs | 95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām, kur tās ir pielietojamas. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. |

| 25. Prognozes un pieņēmumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 (fakts) | 2011 | 2015** |
| iedzīvotāju skaits projekta teritorijā | 646 | 646 | 646 |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai ūdenssaimniecībai | 265 | 345 | 610 |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai kanalizācijai | 180 | 345 | 610 |
| Dzeramā ūdens apjoms: |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 18 | 35 | 73 |
| institūcijas (m3/dnn) | 10 | 10 | 10 |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 2 | 2 | 2 |
| zudumi (m3/dnn) * | 21 | 7 | 7 |
| Kopā (m3/dnn) | 50 | 53 | 92 |
| Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda (m3/dnn) | 0 | 66 | 66 |
| Ūdens patēriņa uzskaitē ar mērītājiem iedzīvotājiem % | 0% | 30% | 100% |
| Notekūdeņu apjoms: |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 12 | 31 | 64 |
| institūcijas (m3/dnn) | 10 | 11 | 11 |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 2 | 2 | 2 |
| infiltrācija (m3/dnn) * | 2 | 1 | 3 |
| Kopā (m3/dnn) | 26 | 46 | 81 |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda (m3/dnn) | 100 | 100 | 100 |

* - Pēc novērtējuma sistēmā ir aptuveni 41% ūdens zudumu un pēc projekta ir plānots, ka ūdens zudumi samazināsies līdz 3% ko pārsvarā veidos tehnoloģiskais ūdens patēriņš. Kanalizācijas sistēma netiek paredzēts veikt trašu rekonstrukciju un tādejādi infiltrācijas apjomi saglabāsies esošajā līmenī.

** - realizējot ilgtermiņa programmu

Uz doto brīdi iedzīvotājiem ir noteikta norma 67 litri uz cilvēku diennaktī, tomēr ilgtermiņa prognozē ir pieņemts, ka iedzīvotāju ūdens patēriņš tuvosies vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam apjomam un sasniegs 120 litrus dzeramā ūdens un 105 litrus notekūdeņu dienā. Ilgtermiņā pašvaldībai var būt nepieciešamība ieguldīt papildus līdzekļus ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvē, jo esošo iekārtu jauda ar esošo risinājumu nebūs pietiekoša. Tomēr tādas izmaksas nebūs lielas, jo būs jāuzstāda papildus filtrējošie elementi.

| 26. Alternatīvo tehnisko risinājumu salīdzinājums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salīdzināšanas kritēriji | pirmā alternatīva |  | otrā alternatīva |  |
| Ūdensapgādes sistēma | komponente | izmaksas, ls | komponente | izmaksas, ls |
| Komponenšu izmaksas, darbības kvalitāte | Esošās artēziskās akas rekonstrukcija ar dīzeļģenerātoru uzstādīšanu | 6 375 | 2 jaunu artēzisko aku izbūve ar dīzēļģenerātoru uzstādīšanu | 16 000 |
|  | Jaunas akas izbūve ar dīzeļģenerātoru uzstādīšanu | 6 900 | Esošo aku tamponēšana | 6 000 |
|  | Esošo ūdensvadu tīklu rekonstrukcija 1320m | 66 000 | Esošo ūdensvadu tīklu rekonstrukcija 1320m | 66 000 |
|  | Jaunu ūdens piegādes tīklu izbūve 3620m | 181 000 | Jaunu ūdens piegādes tīklu izbūve 3620m | 181 000 |
|  | Ūdenstorņa demontāža | 8 000 | Ūdenstorņa demontāža | 8 000 |
| projekta īstenošanas izmaksas kopā | 284 373 |  | 293 620 |  |
| iekārtu izmaksas | 187 793 |  | 193 900 |  |
| montāžas un piegādes izmaksas | 80 483 |  | 83 100 |  |
| projektēšana | 16 097 |  | 16 620 |  |
| iekārtu ekspluatācijas izmaksas gadā, t.sk. |  |  |  |  |
| darbaspēka izmaksas | 3740 |  | 3740 |  |
| elektroenerģijas izmaksas | 3960 |  | 3960 |  |
| reaģenti | 110 |  | 110 |  |
| materiāli un uzturēšana | 1650 |  | 1650 |  |
| iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | 50 ēkām un būvēm, 15 iekārtām |  | 50 ēkām un būvēm, 15 iekārtām |  |
| Tehniskie aspekti | Rekonstruējot un izbūvējot jaunas ūdenssaimniecības sistēmas komponentes, plānots izmantot modernus, korozijizturīgus materiālus un iekārtas, kuru kalpošanas termiņš pareizi tos uzstādot var būt ļoti ilgs. Šādām ūdenssaimniecības sistēmas komponentēm nav nepieciešama pastāvīga inspekcija, regulēšana, labošana vai atjaunošana. Šīs aprīkojuma daļas nepieciešams remontēt vai nomainīt tikai gadījumos, kad tās ir bojātas. |  | Rekonstruējot un izbūvējot jaunas ūdenssaimniecības sistēmas komponentes, plānots izmantot modernus, korozijizturīgus materiālus un iekārtas, kuru kalpošanas termiņš pareizi tos uzstādot var būt ļoti ilgs. Šādām ūdenssaimniecības sistēmas komponentēm nav nepieciešama pastāvīga inspekcija, regulēšana, labošana vai atjaunošana. Šīs aprīkojuma daļas nepieciešams remontēt vai nomainīt tikai gadījumos, kad tās ir bojātas. |  |
| Vides aspekti | Ietekme uz vidi labvēlīga, samazināta infiltrācija, dabas resursi tiek izmantoti racionāli |  | Ietekme uz vidi labvēlīga, samazināta infiltrācija, dabas resursi tiek izmantoti racionāli |  |
| alternatīvas stiprā puse | Lētākais variants |  | Pilnībā jaunas ūdens ņemšanas vietas |  |
| alternatīvas vājā puse | - |  | Dārgākais variants. Papildus nepieciešams veikt aku tamponēšanu un jaunu aku būvniecību. |  |

Ūdens rekonstrukcijā nav iespējami daudz alternatīvu, jo 2009. gadā pašvaldība jau uzstādīja ūdens sagatavošanas iekārtas un spiedkatlus. Kā viens no risinājumiem būtu atstāt esošos sistēmu, kad šosejas katrā pusē ir atsevišķa sistēma, tomēr tāda sistēma nenodrošinātu stabilitāti viena urbuma saplīšanas gadījumā un nebūs alternatīva ūdens iegūšanas vietas. Izbūvējot jaunu urbumu blakus esošajam urbumam "Kurnas" to ir nolemts pagaidām saglabāt rezervē kā rezerves urbumu. Pēc ilgtermiņa programmas realizācijas, kad tiks sacilpoti visi vadi pašvaldība lems par šī urbuma tālāko izmantošanu.

Tiek izvēlēta 1. alternatīva, jo tā pašvaldībai ir finansiāli izdevīgāka un vienkāršāka realizācijā un līdz ar to tā mazāk ietekmēs esošos ūdenssaimniecības tarifus.

| Salīdzināšanas kritēriji | pirmā alternatīva |  | otrā alternatīva |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācijas sistēma | komponente | izmaksas, ls | komponente | izmaksas, ls |
|  | Jaunas NAI BIO 100 celtniecība | 85 000 | 2 jaunas NAI BIO 50 celtniecība | 140000 |
|  | 5 jaunu KSS izbūve | 30 000 | 3 jaunu KSS izbūve | 18000 |
| Komponenšu izmaksas, darbības kvalitāte | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 3035m | 151 750 | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 3035m | 151750 |
|  | Jaunu kanalizācijas spiedvada 990m izbūve PE | 59 400 | Jaunu kanalizācijas spiedvada 690m izbūve PE | 39400 |
|  | Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 800m | 40 000 | Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 800m | 40000 |
|  | Esošās NAI demontāža | 7 000 | Esošās NAI demontāža | 7000 |
| projekta īstenošanas izmaksas kopā | 395 539 |  | 419 919 |  |
| iekārtu izmaksas | 261 205 |  | 277 305 |  |
| montāžas un piegādes izmaksas | 111 945 |  | 118 845 |  |
| projektēšana | 22 389 |  | 23 769 |  |
| iekārtu ekspluatācijas izmaksas gadā, t.sk. |  |  |  |  |
| darbaspēka izmaksas | 3740 |  | 5192 |  |
| elektroenerģijas izmaksas | 3960 |  | 5498 |  |
| reaģenti | 110 |  | 153 |  |
| materiāli un uzturēšana | 1650 |  | 2291 |  |
| iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | 50 ēkām un būvēm, 15 iekārtām |  | 50 ēkām un būvēm, 15 iekārtām |  |
| Tehniskie aspekti | Vienas NAI, bet nepieciešams izbūvēt daudzas sūkņu stacijas, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz NAI |  | 2 NAI izbūve ir tehniski vienkāršāka, taču tā rada papildus darbības izdevumus un vides piesārņojuma risku. |  |
| vides ieguvums un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums % | Ietekme uz vidi labvēlīga, samazināta infiltrācija un apkārtējās vides piesārņojums |  | Ietekme uz vidi labvēlīga, samazināta infiltrācija un apkārtējās vides piesārņojums |  |
| alternatīvas stiprā puse | Zemākas izmaksas veicot divu sistēmu savienošanu un vienas NAI izbūvi |  | Iespēja katru sistēmu izbūvēt atsevišķi un tādejādi nodrošināt optimālu jaudu izmantošanu |  |
| alternatīvas vājā puse | NAI jaudas pilnībā tiks izmantotas tikai pēc ilgtermiņa investīciju programmas realizācijas |  | Lielākas izmaksas saglabājot divas atsevišķas sistēmas un attiecīgi veicot 2 jaunu NAI izbūvi |  |

Otrajā alternatīvā izbūvējot divas NAI Kurnā nebūs nepieciešamība savstarpēji savienot abas sistēmas, tāpēc tajā variantā nebūs nepieciešams veikt ceļa Balvi-Gulbene šķēršošanu un tāpēc alternatīvu analīzē otrajā variantā ir mazākas spiedvadu izmaksas jo tiks izbūvēti mazāk metri spiedvadu.

Tiek izvēlēta 1. alternatīva, jo tā pašvaldībai ir finansiāli izdevīgāka un vienkāršāka realizācijā un līdz ar to tā mazāk ietekmēs esošos ūdenssaimniecības tarifus.

Abas piedāvātās alternatīvas nodrošina vides kvalitātes prasībām atbilstošu ūdensapgādi un notekūdeņu attīrīšanu. Abās alternatīvās paredzēts, ka ūdens patēriņš un centralizēti savākto notekūdeņu apjoms palielināsies, jo tiks palielināts pieslēgumu skaits.

Rekonstruējot ūdenssaimniecības sistēmas komponentes, plānots izmantot modernus, korozijizturīgus materiālus un iekārtas, kuru kalpošanas termiņš pareizi tos uzstādot var būt ļoti ilgs (piemēram, polietilēna tīkliem 30-50 gadi). Šādām ūdenssaimniecības sistēmas komponentēm nav nepieciešama pastāvīga inspekcija, regulēšana, labošana vai atjaunošana. Šīs aprīkojuma daļas nepieciešams remontēt vai nomainīt tikai gadījumos, kad tās ir bojātas.

Salīdzinot abas alternatīvas, priekšroka dota pirmajai, kas paredz kanalizācijas centralizāciju izmantojot divas kopā saslēgtas kanalizācijas sistēmas esošo 2 sistēmu vietā.

Ilgtermiņa investīciju programma ir izstrādāta:

- no tehniskā viedokļa: Nepieciešams izbūvēt jaunas Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu staciju, lai varētu abas sistēmas savienot vienā, jo pašreiz "Balvu stacijas" sistēmā nav kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu nodrošinošas KSS un NAI. Lai šo sistēmu sakārtotu ir nepieciešams izbūvēt jaunas NAI un KSS, bet nelielā iedzīvotāju daudzuma dēļ, ko apkalpo šī sistēma, izdevīgāk ir apvienot abas sistēmas un izbūvēt vienu kopēju NAI, jo arī "Kurnas" sistēmā, lai arī NAI jauda ir pietiekoša, tā savu laiku ir nokalpojusi un tās darbība ir neregulāra biežo avāriju dēļ. Esošās NAI COK-13D-300 un vecos spiedvadus nākotnē demontēs par Balvu novada domes līdzekļiem, jo tā kā jaunās NAI tiek izbūvētas citā vietā, esošo NAI demontāža projekta ietvaros nav atbalstāma.

- no ekonomiskā viedokļa: galvenās problēmas sistēmā ir ūdens kvalitātes nodrošināšana, lai motivētu iedzīvotājus savlaicīgi norēķināties par ūdens pakalpojumiem. Tāpat no ekonomiskā viedokļa svarīgi ir nodrošināt visu patērētāju pieslēgšanu centralizētajai sistēmai, jo tā ir ekonomiskāka nekā decentralizēta sistēma.

- no vides aizsardzības viedokļa: ieviešot centralizēto notekūdeņu attīrīšanu tiks nodrošināts, ka gruntsūdeņos vairs nenonāks neattīrīti sadzīves notekūdeņi.

Veicot alternatīvu izstrādi ir secināts, ka nepastāv nozīmīgas alternatīvas projekta komponentēm, jo projektā ir plānots gan dzeramā ūdens gan kanalizācijas sistēmas paplašināšana un vienīgā alternatīva trašu izbūves gadījumā ir saglabāt decentralizēto sistēmu, tomēr, tā kā tāds risinājums nav optimāls no vides viedokļa, tad tas netiek uzskatīts par pamatotu. Ir izskatīta arī alternatīva saglabāt jau esošās 2 NAI, tomēr tas nav ekonomiski pamatoti.

| 27. Pakalpojumu standarti prioritizēšanai |  |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde: | Nozīmība (no 100) |
| ūdens kvalitāte | 10 |
| pakalpojumu pārklājums | 10 |
| darbības efektivitāte (piem., zudumi) | 5 |
| apgādes uzticamība, nepārtrauktība | 20 |
| Notekūdeņi: | Nozīmība (no 100) |
| pakalpojumu pārklājums | 10 |
| pārplūde | 5 |
| izplūdes standarts | 35 |
| dūņu izmantošanas iespējas | 1 |
| darbības efektivitāte (piemēram, enerģijas izmantošana) | 4 |
| Kopā | 100 |

Informācijas avoti: Pašvaldība

Ilgtermiņa investīciju programma ir izstrādāta līdz 2015. gadam un paredz, ka tiks paplašināta ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība, kā arī tiks arī turpmāk nodrošināts notekūdeņu attīrīšana. Izstrādājot ūdenssaimniecības ilgtermiņa attīstības plānu, izvērtēta esošā iedzīvotāju struktūra projekta teritorijā. Projekta teritorijā tuvākajos gados nav gaidāms iedzīvotāju skaita pieaugums. Attiecīgi, ūdens pieprasījumu ietekmēs galvenokārt esošie patērētāji uz pieslēgumu paplašināšanas rēķina.

Pašvaldībai nav datu par jauniem ražošanas uzņēmumiem, kas varētu radīt ūdens patēriņa pieaugumu vai novadītu lielu daudzumu piesārņotu notekūdeņu, tāpēc ilgtermiņa attīstības programmā nav paredzēta ūdensgūtves jaudas palielināšana ražošanas vajadzībām.

Ilgtermiņa un īstermiņa investīciju programma ir sakārtota pēc minētās metodes prioritārā kārtībā un līdzekļu trūkuma gadījumā pašvaldība atsakās no saraksta apakšā esošajām komponentēm. Trašu prioritizācija ir veikta tādejādi, lai atsakoties no kāda posma izbūves netiktu ietekmēta pārējās sistēmas darbība.

Pasākumu aprakstā trašu posmi atbilst kartē shematiski attēlotajiem ūdensvadiem

| 28. Ilgtermiņa investīciju programma Kurnas ciemā apdzīvotā vietā PRIORITĀRĀ KĀRTĪBĀ (2009. gada cenās) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Mērķi un rezultāti | Pasākuma apraksts | Kvantitatīvie mērķi | Plānotās izmaksas (latos) | Plānotais īstenošanas gads |
| 1 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Jaunas akas izbūve pie Kurnas urbuma: dziļurbuma sūknis 2 l/s vadības automātika akas izbūve (caurules filtri) dīzeļģenerātors | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 6 900 | 2010.-2011. |
| 2 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu NAI izbūve BIO100 (iekārtas, elektroapgāde, teritorijas iežogojums un apgaismojums, dūņu uzglabāšanas tvertne) | Vides stāvokļa saglabāšana | 85 000 | 2010.-2011. |
| 3 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Esošās artēziskās akas "Balvu stacija" rekonstrukcija: dziļurbuma sūknis 2 l/s vadības automātika akas izbūve (caurules filtri) dīzeļģenerātors | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 6 375 | 2010.-2011. |
| 4 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Esošo ūdens vadu rekonstrukcija posmā 1-2; L=150 m, DN=150mm; PE (1 vietā šķērso ceļu) | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 7 500 | 2010.-2011. |
| 5 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Esošo ūdens vadu rekonstrukcija posmā 6-9; L=780 m, DN=150mm; PE (skar ceļa nomali) | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 39 000 | 2010.-2011. |
| 6 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 18-19; L=190 m, DN=200mm; PVC (50m posms skar ceļa nomali) | Vides stāvokļa saglabāšana | 9 500 | 2010.-2011. |
| 7 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Esošo ūdens vadu rekonstrukcija posmā 2-14; L=390 m, DN=100mm; PE (200m posms skar ceļa nomali) | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 19 500 | 2010.-2011. |
| 8 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jauna KSS5 ar jaudu 5 l/s | Vides stāvokļa saglabāšana | 6 000 | 2010.-2011. |
| 9 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 1-2; L=170 m, DN=200mm; PVC (skar ceļa nomali) | Vides stāvokļa saglabāšana | 8 500 | 2010.-2011. |
| 10 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve posmā 2-3; L=60 m, DN=110mm; PE (skar ceļa nomali, 1 vietā šķērso ceļu) | Vides stāvokļa saglabāšana | 3 600 | 2010.-2011. |
| 11 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 3-4; L=620 m, DN=200mm; PVC (zem ceļa seguma) | Vides stāvokļa saglabāšana | 31 000 | 2010.-2011. |
| 12 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jauna KSS5 ar jaudu 10 l/s | Vides stāvokļa saglabāšana | 6 000 | 2010.-2011. |
| 13 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 5-20; L=90 m, DN=160mm; PVC (skar ceļa nomali, 2 vietās šķērso ceļu) | Vides stāvokļa saglabāšana | 4 500 | 2010.-2011. |
| 14 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve posmā 4-20; L=460 m, DN=110mm; PE | Vides stāvokļa saglabāšana | 27 600 | 2010.-2011. |
| 15 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jauna KSS4 ar jaudu 10 l/s | Vides stāvokļa saglabāšana | 6 000 | 2010.-2011. |
| 16 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve posmā 6-7; L=160 m, DN=110mm; PE (1 vietā šķērso ceļu) | Vides stāvokļa saglabāšana | 9 600 | 2010.-2011. |
| 17 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 12-13; L=360 m, DN=100mm; PE (skar ceļa nomali) | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 18 000 | 2010.-2011. |
| 18 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija posmā 7-8; L=200 m, DN=160mm; PVC (skar ceļa nomali, 40m posms zem ceļa seguma) | Vides stāvokļa saglabāšana | 7 500 | 2010.-2011. |
| 19 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 10-11; L=160 m, DN=100mm; PE (skar ceļa nomali, 2 vietā šķērso ceļu) | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 8 000 | 2010.-2011. |
| 20 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 9-10; L=290 m, DN=160mm; PVC (zem ceļa) | Vides stāvokļa saglabāšana | 14 500 | 2010.-2011. |
| 21 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija posmā 1-19; L=650 m | Vides stāvokļa saglabāšana | 32 500 | 2012.-2015. |
| 22 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jauna KSS2 | Vides stāvokļa saglabāšana | 6 000 | 2012.-2015. |
| 23 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu spiedvadu izbūve posmā 16-18; L=210 m | Vides stāvokļa saglabāšana | 12 600 | 2012.-2015. |
| 24 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 3-14; L=190 m | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 9 500 | 2012.-2015. |
| 25 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 15-16; L=370 m | Vides stāvokļa saglabāšana | 18 500 | 2012.-2015. |
| 26 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 4-5; L=690 m | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 34 500 | 2012.-2015. |
| 27 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 16-17; L=410 m | Vides stāvokļa saglabāšana | 20 500 | 2012.-2015. |
| 28 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 9-13; L=240 m | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 12 000 | 2012.-2015. |
| 29 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jauna KSS3 | Vides stāvokļa saglabāšana | 6 000 | 2012.-2015. |
| 30 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu spiedvadu izbūve posmā 2-14; L=100 m | Vides stāvokļa saglabāšana | 6 000 | 2012.-2015. |
| 31 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 5-7; L=520 m | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 26 000 | 2012.-2015. |
| 32 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 12-14; L=305 m | Vides stāvokļa saglabāšana | 15 250 | 2012.-2015. |
| 33 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 8-13; L=910 m | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 45 500 | 2012.-2015. |
| 34 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 12-13; L=180 m | Vides stāvokļa saglabāšana | 9 000 | 2012.-2015. |
| 35 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 11-12; L=410 m | Vides stāvokļa saglabāšana | 20 500 | 2012.-2015. |
| 36 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana | Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 15-16; L=550 m | Apgādes stabilitāte, kvalitātes atjaunošana | 17 500 | 2012.-2015. |
| 37 | Vides drošība | NAI demontāža | Vides stāvokļa uzlabošana | 7 000 | 2015 |
| 38 | Vides drošība | Ūdenstorņa demontāža | Vides stāvokļa uzlabošana | 8 000 | 2015 |
|  | KOPĀ ŪDENS |  |  | 268 275 |  |
|  | KOPĀ KANALIZĀCIJA |  |  | 373 150 |  |
|  | PAVISAM KOPĀ |  |  | 641 425 |  |

| 29. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mērķi | Komponentes | Rezultāti |
| Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana | nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana; notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana; kanalizācijas noplūžu samazināšana | Veicot projektā paredzētos pasākumus samazināsies dzeramā ūdens infiltrācija gruntsūdeņos uzlabojot apkārtējās vides stāvokli. Tiks izbeigta neracionāla dzeramā ūdens resursu izmantošana, samazinot ūdens zudums ūdens piegādes tīklos. |
| Vides piesārņojuma samazināšana | ūdens ņemšanas vietas sakārtošana; nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana; notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana; kanalizācijas noplūžu samazināšana | Veicot projektā paredzētos pasākumus samazināsies dzeramā ūdens infiltrācija gruntsūdeņos uzlabojot apkārtējās vides stāvokli. Tiks izbeigta neracionāla dzeramā ūdens resursu izmantošana, samazinot ūdens zudums ūdens piegādes tīklos. |
| Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana | notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana; kanalizācijas noplūžu samazināšana | Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem un notekūdeņu attīrīšana atbilstoši ES direktīvai 91/271/EEC |
| Ūdens resursu racionāla izmantošana | ūdens ņemšanas vietas sakārtošana; nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Veicot projektā paredzētos pasākumus samazināsies dzeramā ūdens infiltrācija gruntsūdeņos uzlabojot apkārtējās vides stāvokli. Tiks izbeigta neracionāla dzeramā ūdens resursu izmantošana, samazinot ūdens zudums ūdens piegādes tīklos. |
| Energoresursu racionāla izmantošana | ūdens ņemšanas vietas sakārtošana; notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana; kanalizācijas noplūžu samazināšana | Veicot projektā paredzētos pasākumus samazināsies dzeramā ūdens infiltrācija gruntsūdeņos uzlabojot apkārtējās vides stāvokli. Tiks izbeigta neracionāla dzeramā ūdens resursu izmantošana, samazinot ūdens zudums ūdens piegādes tīklos. |

# 4. Prioritārā investīciju programma

## 4.1. Izmaksas

| 30. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas (2009. gada cenās) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums (projekta komponenti) | Izmaksu veids | Vienas vienības izmaksas (latos) | Daudzums | Izmaksas kopā (latos) |
| Attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |
| Jaunas akas izbūve pie Kurnas urbuma: dziļurbuma sūknis 2 l/s vadības automātika akas izbūve (caurules filtri) dīzeļģenerātors | gab. gab. m gab. | 2000.00 1000.00 40.00 1500 | 1 1 60 1 | 2 000 1 000 2 400 1 500 |
| Jaunu NAI izbūve BIO100 (iekārtas, elektroapgāde, teritorijas iežogojums un apgaismojums, dūņu uzglabāšanas tvertne) | BIO 100 kompl. | 85 000 | 1 | 85 000 |
| Esošās artēziskās akas "Balvu stacija" rekonstrukcija: dziļurbuma sūknis 2 l/s vadības automātika akas izbūve (caurules filtri) dīzeļģenerātors | gab. gab. m gab. | 2000.00 1000.00 25.00 1500 | 1 1 75 1 | 2 000 1 000 1 875 1 500 |
| Esošo ūdens vadu rekonstrukcija posmā 1-2; L=150 m, DN=150mm; PE (1 vietā šķērso ceļu) | m | 50 | 150 | 7 500 |
| Esošo ūdens vadu rekonstrukcija posmā 6-9; L=780 m, DN=150mm; PE (skar ceļa nomali) | m | 50 | 780 | 39 000 |
| Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 18-19; L=190 m, DN=200mm; PVC (50m posms skar ceļa nomali) | m | 50 | 190 | 9 500 |
| Esošo ūdens vadu rekonstrukcija posmā 2-14; L=390 m, DN=100mm; PE (200m posms skar ceļa nomali) | m | 50 | 390 | 19 500 |
| Jauna KSS5 ar jaudu 5 l/s | gab. | 6 000 | 1 | 6 000 |
| Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 1-2; L=170 m, DN=200mm; PVC (skar ceļa nomali) | m | 50 | 170 | 8 500 |
| Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve posmā 2-3; L=60 m, DN=110mm; PE (skar ceļa nomali, 1 vietā šķērso ceļu) | m | 60 | 60 | 3 600 |
| Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 3-4; L=620 m, DN=200mm; PVC (zem ceļa seguma) |  | 50 | 620 | 31 000 |
| Jauna KSS5 ar jaudu 10 l/s | gab. | 6 000 | 1 | 6 000 |
| Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 5-20; L=90 m, DN=160mm; PVC (skar ceļa nomali, 2 vietās šķērso ceļu) | m | 50 | 90 | 4 500 |
| Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve posmā 4-20; L=460 m, DN=110mm; PE | m | 60 | 460 | 27 600 |
| Jauna KSS4 ar jaudu 10 l/s | gab. | 6 000 | 1 | 6 000 |
| Jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve posmā 6-7; L=160 m, DN=110mm; PE (1 vietā šķērso ceļu) | m | 60 | 160 | 9 600 |
| Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 12-13; L=360 m, DN=100mm; PE (skar ceļa nomali) | m | 50 | 360 | 18 000 |
| Esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija posmā 7-8; L=200 m, DN=160mm; PVC (skar ceļa nomali, 40m zem ceļa) | m | 50 | 150 | 7 500 |
| Jaunu ūdens vadu izbūve posmā 10-11; L=160 m, DN=100mm; PE (skar ceļa nomali, 2 vietā šķērso ceļu) | m | 50 | 160 | 8 000 |
| Jaunu kanalizācijas vadu izbūve posmā 9-10; L=290 m, DN=160mm; PVC (zem ceļa seguma) | m | 50 | 290 | 14 500 |
| Kopā būvdarbu izmaksas |  |  |  | 324 575.00 |
| Būvuzraudzība (2% no būvdarbu izmaksām) |  |  |  | 6 491.50 |
| Autoruzraudzība (1.5% no būvdarbu izmaksām) |  |  |  | 3 245.75 |
| Tehniski ekonomiskais pamatojums |  |  |  | 1 000.00 |
| Tehniskā projekta izstrāde (4% no būvdarbu izmaksām) |  |  |  | 12 983.00 |
| Topogrāfija un ģeoloģija (1% no būvdarbu izmaksām) |  |  |  | 6 491.50 |
| Finanšu rezerve (5% no būvdarbu izmaksām) |  |  |  | 16 228.75 |
|  |  |  |  | 371 015.50 |
| PVN (21%) |  |  |  | 77 913.26 |
| Pavisam kopā |  |  |  | 448 928.76 |

Nosacījumi pieslēgumu izveidei - Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija tiks veikta nodrošinot atzarus līdz sarkanajām līnijām. Projekta realizācijas laikā iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja vienoties ar būvniekiem par pieslēgšanos vai arī pieslēgties pēc projekta realizācijas slēdzot līgumus.

Prioritārajā investīciju programmā ir iekļauti neatliekamākie darbi ūdenssaimniecības uzlabošanai ievērojot arī finansiālās spējas. Šo darbu realizācija nodrošinās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pilnīgāku darbību, tādā veidā uzlabojot kopējo situāciju ūdenssaimniecībā. Ūdenstorņa demontāžu Balvu novada dome plāno realizēt par saviem līdzekļiem. Veicot ūdenssaimniecības sakārtošanas darbus tiks atjaunots ceļa segums.

Prioritārā investīciju programma ir sakārtota prioritārā secībā. Līdzekļu trūkuma gadījumā pašvaldība var atteikties no komponentēm, kas ir ar saraksta apakšā (vismazāk svarīgas).

| 31. Plānotās prioritārās investīciju programmas finanšu avoti (ieviešanas gada cenās) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| finansētājs | Summa (latos) | % | Statuss |
| pašu līdzekļi (kredīts) | 52 710.30 | 11.54% | Valsts kase |
| ERAF līdzfinansējums | 298 691.70 | 65.42% | - |
| Valsts budžeta finansējums/valsts budžeta dotācija pašvaldībām | 0.00 | 0.00% | - |
| Neattiecināmās izmaksas (PVN) | 105 183.32 | 23.04% | Valsts kase |
| Kopā | 456 585.32 | 100.00% |  |

Finansējuma nodrošināšanai paredzēts, ka dome ņems kredītu Ls 265 tūkst. apmērā 2010.gadā uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem. Pēc PVN atgūšanas pašvaldībai ilgtermiņā paliks 78651 latu liels kredīts.

| 32. Projekta finanšu analīze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (FRR/C) |  | (FRR/K) |  |
| Finansiālā ienesīguma norma (%) | -1.3% | FRR/C | 5.5% | FRR/K (IRR) |
| Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) | -204 534.26 | FNPV/C | -16 142.75 | FNPV/K |

Projekta finanšu analīze ir veikta 30 gadu ilgam periodam saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem un par pārskata perioda sākumu ir uzskatāms gads, kad visi būvobjekti ir pieņemti ekspluatācijā – projekta ietvaros – 2011. gads.

Modelējot Eiropas finansējumu tiek izmantos Vides ministrijas izstrādātais un ieteiktais finanšu modelis.

| 33. Projekta finanšu plāns |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL | Finansējuma deficīta likme, % | Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme | Lēmuma summa, LVL | ERAF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām) | ERAF ieguldījums, LVL |
| 1 | 2 | 3 | 4=1*2 | 5=6/1 | 6=4*3 |
| 377 343.24 | 100.000000% | 85.00% | 351 402.00 | 79.156500% | 298 691.70 |

| 34. Valsts finansējums |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kopējās attiecināmās izmaksas, LVL | Valsts budžeta atbalsta likme | Valsts budžeta finansējums, LVL |
| 1 | 2 | 3=1*2 |
| 377 343.24 | 0% | 0.00 |

| 35. Prioritārās investīciju programmas īstenošanas laika grafiks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums (projekta komponenti) | 2009. gads, pa ceturkšņiem |  |  |  | 2010. gads, pa ceturkšņiem |  |  |  | 2011. gads, pa ceturkšņiem |  |  |  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| TEP izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma vērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskais līgums un konta atvēršana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoruzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvuzraudzībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvuzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta ietvaros ir plānots organizēt vienu iepirkumu būvdarbu veikšanai par visu apjomu. Atsevišķi tiks izvēlēts labākais būvuzraugs.

| 36. Projekta iepirkumu plāns (2009. gada cenās) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Līgums | Iepirkuma līguma forma (FIDIC, cits)) | Līguma summas (bez PVN) |
| Pakalpojumi: |  |  |
| TEP izstrāde/aktualizācija | Iepirkums saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.panta 9.daļu – pakalpojuma līgums | 1 000.00 |
| būvuzraudzība | Iepirkums saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.panta 9.daļu – pakalpojuma līgums | 6 491.50 |
| autoruzraudzība | Iepirkums saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.panta 9.daļu – pakalpojuma līgums | 3 245.75 |
| projektēšana | Atklāts konkurss – pakalpojuma līgums | 19 474.50 |
| Būvdarbi* | Atklāts konkurss – būvdarbu līgums | 324 575.00 |

* - būvdarbu līguma summa ir norādīta bez finanšu rezerves

Būvdarbu iepirkumu plānots organizēt par visu darba apjomu, paredzot, ka projekts tiks realizēts vienā kārtā ar būvdarbu pieņemšanu – nodošanu noslēgumā atbilstoši tehniskajam projektam un specifikācijām un saskaņā Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumus izskatīs iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā, kurā bez pašvaldības un komunālās saimniecības pārstāvjiem piedalīsies vismaz viens sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzības eksperts.

| 37. Līgumi un to indikatīvās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Daudzums | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
|  |  |  | LVL | % | Bez PVN | PVN |
| 1. | Būvdarbu izmaksas kopā: | 1 | 412 372.54 | 91.86% | 340 803.75 | 71 568.79 |
| 1.1. | Līgums Nr.1 – "Būvdarbi" | 1 | 412 372.54 | 91.86% | 340 803.75 | 71 568.79 |
| 2. | Pakalpojumu izmaksas kopā: | 4 | 36 556.23 | 8.14% | 30 211.75 | 6 344.48 |
| 2.1. | Autoruzraudzības izmaksas, t.sk. | 1 | 3 927.36 | 0.87% | 3 245.75 | 681.61 |
| 2.1.1. | Līgums Nr.1 – "Autoruzraudzība" | 1 | 3 927.36 | 0.87% | 3 245.75 | 681.61 |
| 2.2. | Projekta būvuzraudzības izmaksas, t.sk. | 1 | 7 854.72 | 1.75% | 6 491.50 | 1 363.22 |
| 2.2.1. | Līgums Nr.1 – "Būvuzraudzība" | 1 | 7 854.72 | 1.75% | 6 491.50 | 1 363.22 |
| 2.3. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, t.sk. | 2 | 24 774.15 | 5.52% | 20 474.50 | 4 299.65 |
| 2.3.1. | Līgums Nr.1 – TEP izstrāde | 1 | 1 210.00 | 0.27% | 1 000.00 | 210.00 |
| 2.3.2. | Līgums Nr.2 – Projekta izstrāde | 1 | 23 564.15 | 5.25% | 19 474.50 | 4 089.65 |
|  | KOPĀ | 5 | 448 928.77 | 100.00% | 371 015.50 | 77 913.27 |
|  | tai skaitā finanšu rezerve projekta līgumu neparedzētajām izmaksām |  | 19 636.79 | 4.37% | 16 228.75 | 3 408.04 |

| 38. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma raksturojums, apjoms | Pasākuma realizācijas periods, biežums | Izpildītājs | Prognozētās izmaksas |
| Plāksne telpās | Informācijas plāksne par projektu atbalsta saņēmēja administratīvajā ēkā | 1 reizi, mēneša laikā kopš projekta uzsākšanas uzstādīta plāksne | Finansējuma saņēmējs | 35.00LVL |
| Lielformāta informācijas stendi | Lielformāta stends ar lielo ES karogu izvietotu pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pilsētā, pagastā, kurā notiek projekta īstenošana Vidēja izmēra lielformāta stends bez lielā ES karoga izvietots pie objektiem, kur notiek būvdarbi projekta īstenošanai un ko var apvienot vienā stendā ar norādēm par būvdarbu veikšanu | 1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā uzstādīts lielformāta informācijas stends, kuru pēc būvdarbu pabeigšanas aizstāj ar informācijas plāksni | Galvenais būvuzņēmējs | Iekļauts būvdarbu līguma izmaksās |
| Informācijas plāksnes | Informācijas plāksne katrā būvobjektā | 1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas uzstādīta stacionāra plāksne katrā būvobjektā informācijas stenda veidā | Galvenais būvuzņēmējs | Iekļauts būvdarbu līguma izmaksās |
| Preses relīzes | Informācijas sagatavošana masu mēdijiem | 3 reizes projekta ieviešanas laikā (1 – piešķirot ERAF finansējumu, 1 - parakstot iepirkuma līgumus, 1 – beidzot projekta ieviešanu) | Finansējuma saņēmējs | 150.00LVL |
| Informēšana masu medijos | Sagatavota un nosūtīta informācija vietējā laikrakstā | 3 reizes projekta ieviešanas laikā (1 – piešķirot ERAF finansējumu, 1 - parakstot iepirkuma līgumus, 1 – beidzot projekta ieviešanu) | Finansējuma saņēmējs | 600.00LVL |
|  | Sagatavota un nosūtīta informācija vietējā radio | Ziņas 3 reizes projekta ieviešanas laikā (1 – piešķirot ERAF finansējumu, 1 - parakstot iepirkuma līgumus, 1 – noslēdzot līgumus) | Finansējuma saņēmējs |  |
| Informācija mājas lapā internetā | Sagatavota un ievietota informācija Baltinavas novada mājas lapā | Visā projekta ieviešanas laikā – projekta gaita, notikumi, nākotnes plānu atspoguļojumi | Finansējuma saņēmējs | - |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā | Nodrošināt paziņojuma "Ieguldījums tavā nākotnē" iekļaušana ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā/dokumentā | Visa projekta īstenošanas laiks | Finansējuma saņēmējs | - |

## 4.2. Prioritārās investīciju programmas ietekme uz vidi

IVN nepieciešamība

Rēzeknes RVP 30.10.2009. atzinums Nr.5.-11./1947, kurā teikts, ka projekta īstenošana neradīs būtiskas ietekmes uz vidi un neskars dabas vērtības teritorijā, kā arī nepastāv tādi vides riski, lai būtu nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Rēzeknes RVP 05.11.2009. atzinums Nr.5.-11./1976, kurā teikts, ka projekta īstenošana neradīs būtiskas ietekmes uz vidi un neskars dabas vērtības teritorijā, kā arī nepastāv tādi vides riski, lai būtu nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

| 39. Prioritārās investīciju programmas ietekmes uz vidi novērtējums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Paskaidrojumi | Esošais līmenis | Līmenis pēc projekta īstenošanas |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Elektrības patēriņš ūdens piegādei | kWh | 21 173 | 21 173 |
| Elektrības patēriņš uz 1m3 | kWh/1m3 | 1.31 | 1.31 |
| Zudumi ūdensapgādes sistēmā | m3/gadā | 7 530 | 2 512 |
| kvalitatīvs dzeramais ūdens | % no visa tīklā padotā | 100 * | 100 * |
| apkalpes zona | pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita | 41% | 53% |
| pieslēguma rādītājs | 95 % pieslēgumu (minim.) apkalpes zonas robežās | Neatbilst | Neatbilst |
| apgādes ilgums | nepārtraukti 24 stundas diennaktī | Atbilst | Atbilst |
| ūdens kvalitāte | atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām |  |  |
|  | dzelzs | 2.53-3.13 | 0.2 |
|  | mangāns | - | 0.05 |
|  | duļķainība | 20 | 3 |
| spiediens | minimālais spiediens - 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās | Atbilst | Atbilst |
| plūsmas rādītājs | minimālais plūsmas rādītājs - 7,2 l/min pie patērētāja | Atbilst | Atbilst |
| apgādes stabilitāte (drošība) | stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas var rasties stacijas un iekārtu darbības traucējumu vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nav ilgāks par 6 stundām. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai | Neatbilst | Atbilst |
| ugunsdzēsība | minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laikposmam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji | Neatbilst | Neatbilst |

* - pēc jauno ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanas 2009. gada novembrī atbildīs 100%

| 39. tabulas turpinājums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Elektrības patēriņš notekūdeņu attīrīšanai | kWh | 4235 | 25 908 |
| Elektrības patēriņš uz 1m3 | kWh/1m3 | 0.48 | 1.72 |
| Notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 8 911 | 19 422 |
| attīrīto notekūdeņu apjoms | % no visiem | 30 | 100 |
| Infiltrācija notekūdeņu sistēmā | % | 6% | 4% |
| apkalpes zona | pieslēgumu skaits (procentos) | 28% | 53% |
| pieslēguma rādītājs | 95 % pieslēgumu (minim.) apkalpes zonas robežās | Atbilst | Atbilst |
| pārplūšana (hidrauliska) | pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados | Atbilst | Atbilst |
| pārplūšana (iekārtu darbības traucējumi) | pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums, ja radušies stacijas vai iekārtu darbības traucējumi, nedrīkst būt biežāk kā reizi 5 gados | Atbilst | Atbilst |
| apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | pārplūde nav pieļaujama, pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietusūdens desmitkārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nedrīkst notikt biežāk par 10 reizēm gadā | Atbilst | Atbilst |
| standarti attiecībā uz izplūstošajiem notekūdeņiem | atbilstība RVP prasībām | Neatbilst | Atbilst |
|  | SV (suspendētās vielas) | 49 | 35 |
|  | BSP5 (bioloģiskais skābekļa patēriņš) | 37 | 25 |
|  | ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš) | 187 | 125 |
|  | Pkop (kopējais fosfors) | 1.22 | BI |
|  | Nkop (kopējais slāpeklis) | 12.28 | BI |
| standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | atbilstība Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" prasībām. | Daļēji atbilst | Atbilst, tiks izmantotas lauksaimniecībā |

Rekonstrukcijas projekta realizācija garantēs drošu ūdensapgādi un samazinātu piesārņojuma risku. Ūdensapgādes sistēmas patērētāji saņems kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, notekūdeņu attīrīšanas pakāpe atbildīs normatīvos noteiktajai.

Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai.

| 39. tabulas turpinājums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dabas resursu patēriņa pieaugums vai samazinājums (ietekme uz pazemes un virszemes ūdens resursiem) | Ūdens resursi tiks izmantoti racionālāk un ekonomiskāk, jo nomainot ūdensvada tīklus tiks samazināts avāriju skaits trasēs, līdz ar to samazināsies arī ūdens zudumi (precīzu ūdens zudumu apmēru nav iespējams noteikt, jo pašlaik nav precīzas zudumu uzskaites). |  |  |  |  |  |
| Plānotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas (raksturojums un konkrēti rādītāji) | Dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas uzlabosies, nodrošinot pie patērētāja dzelzs saturu ūdenī <0.2 mg/l., jo tiks novērsts sekundārais piesārņojums, kas rodas tīklos. |  |  |  |  |  |
| Notekūdeņu daudzums, m3/gadā | Esošais |  |  | 8 911 |  | m3/gadā |
|  | Pēc projekta īstenošanas |  |  | 19 422 |  | m3/gadā |
| Notekūdeņu novadīšanas ietekmes uz vidi: | SV | BSP | ĶSP |  | Pkop | Nkop |
| NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma slodze (t/gadā)) | 0.7 | 1.1 | 4.2 |  | 0.1 | 0.4 |
| Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas slodze (t/gadā) | 0.5 | 0.5 | 1.4 |  | 0.0 | 0.2 |
| Vides piesārņojuma samazinājums t/gadā | 0.2 | 0.6 | 2.8 |  | 0.1 | 0.2 |
| Vides piesārņojuma samazinājums % | 33% | 57% | 67% |  | 80% | 51% |

Dabas aizsardzība

Projekta teritorijā atrodas dabas liegums Sitas un Pededzes paliene. Šīs aizsargājamā teritorijas neskar projekta teritoriju, projekta realizācijai ir pakārtota ietekme uz aizsargājamām teritorijām. Projekta TEP izstrādē paredzēts uzstādīt tehnoloģiskās iekārtas, kuras nodrošina ūdens kvalitāti atbilstoši ES un LR normatīvu prasībām un nodrošina videi draudzīgu darbības režīmu, kā arī ierīkot aizsargjoslas un sakārtot ūdens ņemšanas vietas.

Ūdens resursi

Kurnas artēziskā urbuma rajonā Daugavas ūdens horizonta virsma atrodas 50-56m dziļumā no zemes virsmas. Horizontu veido karbonātiski ieži – dolomīti ar retām dolomītmerģeļa un māla starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 54-76.5m dziļumā. Ekspluatācijas urbuma debits ir 2.25-4.5l/sek. Sākotnēji uzstādītā, plānotā sūkņa ražība 1.81l/sek. Ūdens mineralizācija ir 0.346-0.460g/l, kopējā cietība līdz 7.5mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs. Absolūtā augstuma atzīme artēziskajam urbumam ir 125m virs jūras līmeņa.

Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi – smilšmāli un smiltis, kuru kopējais biezums ir 15-22m, no tiem 5-22 ir ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli, Katlešu-Ogres horizonta nogulumi, kuru kopējais biezums ir 28-41m, no tiem 18-24m ir ūdens vāji caurlaidīgie māli un dolomītmerģeļi, Daugavas horizonta augšējās daļas 7m biezie dolomītmerģeļa slāņi. Ņemot vērā ūdens horizonta aizsardzības pakāpi, stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10m, bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, jo vertikālās filtrācijas laiks līdz Katlešu–Ogres ūdens horizontam ir lielāks par 200 diennaktīm (350-380) ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss ir 720m pie ūdens patēriņa 4.5l/sek.

"Balvu stacijas" artēziskā urbuma rajonā Daugavas ūdens horizonta virsma atrodas 50-56m dziļumā no zemes virsmas. Horizontu veido karbonātiski ieži – dolomīti ar retām dolomītmerģeļa un māla starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 54-76.5m dziļumā. Ekspluatācijas urbuma debits ir 3.9-8.0l/sek. Artēziskajam urbumam sākotnēji uzstādītā, plānotā sūkņa ražība 1.75l/sek. Ūdens mineralizācija ir 0.346-0.460g/l, kopējā cietība līdz 7.5mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs. Absolūtā augstuma atzīme artēziskajam urbumam ir 118.7m virs jūras līmeņa. Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi – smilšmāli un smiltis, kuru kopējais biezums ir 15-22m, no tiem 5-22 ir ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli, Katlešu-Ogres horizonta nogulumi, kuru kopējais biezums ir 28-41m, no tiem 18-24m ir ūdens vāji caurlaidīgie māli un dolomītmerģeļi, Daugavas horizonta augšējās daļas 7m biezie dolomītmerģeļa slāņi.

Notekūdeņi

Kubulu pagasta Kurnas ciema un Balvu stacija kanalizācijas pakalpojumi tiek sniegti centralizēti, tiesa gan samērā šauram patērētāju lokam. Kurnas ciema sistēmā kanalizācijas tīklu pakalpojumus izmanto viens komerciālais patērētājs Z/s "Ozolsala", kas nodarbojas ar kokapstrādi un Balvu stacija sistēmā kanalizācijas pakalpojumus izmanto divi komerciālie patērētāji SIA "Agroapgāde" un veikals. Visos šajos uzņēmumos nav ražošanas notekūdeņu ir tikai saimnieciski-fekālie notekūdeņi. Komerciālo patērētāju novadīto ūdeņu daudzums atsevišķi netiek uzskaitīs. Komerciālie patērētāji saimnieciskos notekūdeņus novada uz pašvaldībai piederošajām notekūdens attīrīšanas iekārtām. Kubulu pagastā neviena privātmāja neizmanto kanalizācijas sistēmas sniegtos pakalpojumus notekūdeņus novada un uzkrāj izsmeļamās akās/septiķos. Kubulu pagasta dzīvokļu komunālā saimniecība nodrošina izsmeļamo aku/septiķu izsūknēšanas pakalpojumus. Informācija par septiķu izsūknēšanas biežumu un noplūdēm nav pieejama.

Kubulu pagasta Kurnas ciema sistēmā ir mehāniskās notekūdens attīrīšanas iekārtas COK-13D-200 ir rekonstruētas 2004. gadā pirms tam tās nedarbojās, tādejādi visi notekūdeņi caur nostādinātiem tika novadīti uz dīķiem un tad Kurnas upē. Šobrīd attīrīšanas process tiek veikts, bet tas nav pietiekoši efektīvs, lai sasniegtu atbilstību Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām.

Otrajā sistēmā Balvu stacija mehāniskās notekūdens attīrīšanas iekārtas DN ir morāli un tehniski novecojušas, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs un to darbība ir neefektīva. Projekta ieviešanas rezultātā ir paredzēts izbūvēt jaunu notekūdens attīrīšanas iekārtu un apvienot abu kanalizācijas sistēmu tīklus veidojot vienu centralizētu tīklu, kā arī palielināt pieslēgumu skaitu.

Funkcionālie uzlabojumi

Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma. Uzstādot jaunas tehnoloģiju iekārtas, to darbība būs pilnīgi automatizētas un tiks samazināta darbietilpība.

Rekonstrukcijas projekta realizācija garantēs drošu ūdensapgādi un samazinātu piesārņojuma risku. Ūdensapgādes sistēmas patērētāji saņems kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, notekūdeņu attīrīšanas pakāpe atbildīs normatīvos noteiktajai.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanas un paplašināšanas rezultātā samazināsies augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums ar biogēnajiem elementiem, izplūstot vidē neattīrītiem notekūdeņiem.

Vietējie klimatiskie apstākļi, kā arī fiziskā un antropogēnā vide neatstāj specifisku ietekmi uz ūdenssaimniecības pakalpojumiem un projekta realizāciju. Celtniecības darbus jāveic gada siltajā sezonā, kad zeme nav sasalusi. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objektus (t.i. cauruļvadus, sūkņu stacijas, rezervuārus) nepieciešams izvietot pietiekošā dziļumā zem sasaluma robežas, uzstādīt tiem atbilstošu siltumizolāciju, vai citādi nodrošināt tos pret aizsalšanu vai nevēlamu apledošanu. Plānojot ūdensvada izbūvi, jāņem vērā, ka gruntsūdens līmenis visā projekta teritorijā ir augsts un var apgrūtināt būvdarbus. Augsnes pamatmateriālu veido galvenokārt smilts un mālsmilts, kas apgrūtinās rakšanas darbu un būt nepieciešami pagaidu sienu nostiprinājumi.

Vietas ar arheoloģiskām vai arhitektūras vērtībām netiks negatīvi ietekmētas. Projekta ietvaros tiks labiekārtota teritorija un uzlabots ūdenssaimniecības infrastruktūras elementu ārējais izskats.

Realizējot prioritāro investīciju programmu, tiks nodrošināta nepārtraukta normatīviem atbilstoša centralizēta ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumi. Tiks uzlabota tīklā padotā ūdens kvalitāte, kā arī nodrošināta ugunsdzēsībai nepieciešamā ūdens rezerve. Samazināsies avāriju un noplūžu skaits. Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs pašvaldības tēlu kopumā, un padarīs vidi pievilcīgāku tūrismam, uzņēmējdarbībai un apbūves zonas attīstībai.

## 4.3. Finanšu analīze

Finanšu analīze ir veikta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantu, tomēr ir jāņem vērā, ka ūdenssaimniecības projekti nav peļņu nesoši projekti, jo notekūdeņu attīrīšana nav ekonomiski pamatota aktivitāte, bet gan sociāli pamatota, jo novērš apkārtējās vides piesārņojumu, ko tikai netieši var izrēķināt naudā. Tādejādi finanšu analīzes rezultāti ir subjektīvi.

| 40. Makroekonomiskie pieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Patēriņa cenu inflācija, % | 16.50% | 5.90% | 2.20% | 0.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, % | 20.50% | 1.00% | -3.30% | -0.50% | 6.40% | 5.90% | 5.90% | 3.60% |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators,% | 13.80% | 4.00% | 1.80% | -0.20% | 4.00% | 3.50% | 2.50% | 2.50% |
| PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 5.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 24.09% | 24.09% | 24.09% | 24.09% | 24.09% | 24.09% | 24.09% | 24.09% |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% |

Komunālo, tai skaitā ūdenssaimniecības, pakalpojumu nodrošināšanai nav dibināts pašvaldības dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums un atsevišķa grāmatvedības uzskaite netiek veikta. Sakarā ar to, ka pašvaldības komunālā sektora darbība nerada līdzekļu atlikumu investīcijām ražošanas attīstībā un atjaunošanā un papildus kredītsaistību apmaksai, rekonstrukcijas pasākumu īstenošanai nepieciešams papildus finansējums no ilgtermiņa aizņēmuma, dotācijām un pašvaldības budžeta.

| 41. Novada esošie kredīti un saistības 2009. gadā |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mērķis | Aizdevējs | Līguma datums | Atmaksas datums | Likme | Valūta | Summa |
| Ūdensattīrīšanas iekārtu būvniecība | Vides investīciju fonds | 17.12.2003 | 01.10.2013 | fiksēta | LVL | 75 000 |
| Ūdenssaimniecības attīstība Vīksnas pagasta Vīksnas ciema | Valsts kase | 18.03.2005 | 20.02.2015 | mainīga | LVL | 10 000 |
| ERAF projekta ''Sociālās dzīvojamās mājas Balvos,Daugavpils ielā 73a,energoefektivitātes paaugstināšana | Valsts kase | 29.06.2009 | 20.05.2029 | fiksēta | LVL | 58 157 |
| Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija | Valsts kase | 15.11.2003 | 20.09.2013 | fiksēta | LVL | 120 000 |
| IU AU-MET galvojuma segšanai | Valsts kase | 28.12.2001 | 20.12.2021 | bezprocentu | LVL | 245 141 |
| Pārkreditēšana saskaņā ar LR FM 2001.gada 17.novembra rīkojumu Nr.788 | Valsts kase | 24.09.2001 | 20.09.2014 | fiksēta | LVL | 90 000 |
| Balvu pilsētas ģimnāzijas renovācija | Valsts kase | 26.10.2000 | 20.09.2014 | fiksēta | LVL | 20 016 |
| VIP projekta siltumtrašu rekonstrukcija | Valsts kase | 22.12.1999 | 20.09.2014 | fiksēta | LVL | 120 000 |
| Infrastruktūras objektu sakārtošanai un kapitālajam remontam | Valsts kase | 03.05.2005 | 20.03.2015 | fiksēta | LVL | 200 000 |
| Infrastruktūras objektu sakārtošanai | Valsts kase | 16.03.2006 | 20.03.2021 | fiksēta | LVL | 200 000 |
| Latvijas- lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts"Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā" | Valsts kase | 12.06.2009 | 20.05.2029 | fiksēta | LVL | 91 296 |
| Balvu daudzfunkcionālā sporta kompleksa celtniecībai- peldbaseina pabeigšanai | Valsts kase | 05.09.2008 | 20.06.2023 | fiksēta | LVL | 370 000 |
| Ūdenssaimniecības attīstības II kārtas projekta īstenošanai | Valsts kase | 05.09.2008 | 20.06.2018 | fiksēta | LVL | 134 330 |
| Muižas apbūves kompleksa renovācija | Valsts kase | 01.06.2007 | 20.04.2022 | fiksēta | LVL | 300 000 |
| Peldbaseina kompleksa celtniecībai | Valsts kase | 01.06.2007 | 20.04.2022 | fiksēta | LVL | 200 000 |
| Ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanai | Valsts kase | 01.06.2007 | 20.03.2022 | fiksēta | LVL | 300 000 |
| Pamatkapitāla palielināšanai SIA ALBA-5 | Valsts kase | 07.02.2007 | 20.01.2017 | fiksēta | LVL | 131 900 |
| Projekta "Balvu pagasta kultūras un sporta centrs" 2 kārtas īstenošanai | Valsts kase | 30.01.2006 | 20.01.2016 | fiksēta | LVL | 80 000 |
| Projekta'Balvu pagasta kultūras un sporta centra" 1 kārtas realizācijai | Valsts kase | 18.07.2005 | 20.07.2015 | fiksēta | LVL | 30 000 |
| Sporta zāles celtniecība | Valsts kase | 14.07.2003 | 20.06.2013 | fiksēta | LVL | 25 000 |
| Sporta zāles celtniecība | Valsts kase | 13.09.2001 | 01.07.2011 | fiksēta | LVL | 20 000 |
| Apkures sistēmas rekonstrukcijai un internāta tualešu remontam | Valsts kase | 07.08.2006 | 20.07.2016 | fiksēta | LVL | 15 000 |
| Ūdens apg\ade un kanalizācijas rekonstrukcija | Valsts kase | 14.01.2005 | 20.12.2014 | fiksēta | LVL | 16 000 |
| autobusa iegādei | Valsts kase | 07.12.2005 | 20.10.2009 | fiksēta | LVL | 15 000 |
| Krišjāņu pamatskolas siltināšanai un logu nomaiņai | Valsts kase | 06.06.2007 | 20.05.2017 | mainīga | LVL | 9 992 |
| Autobusa iegādei | Valsts kase | 16.11.2007 | 20.09.2017 | fiksēta | LVL | 43 542 |
| Sanitāru mezglu un ūdens apgādes ierikošanai | Valsts kase | 09.08.2000 | 31.05.2010 | fiksēta | LVL | 15 000 |
| Tilžas vidusskolas jumta seguma remonts un autobusa iegāde | Valsts kase | 01.11.2005 | 20.07.2015 | fiksēta | LVL | 19 503 |
| Pirmsskolas izglītības iestādes jumta griestu drenāžas remontdarbi un Tilžas kultūras nama remonts | Valsts kase | 07.10.2005 | 20.07.2015 | fiksēta | LVL | 17 934 |
| Tilžas pagasta padomes ēkas un PII remonts | Valsts kase | 22.05.2007 | 20.03.2017 | fiksēta | LVL | 50 048 |
| Tilžas sporta laukuma rekonstrukcija | Valsts kase | 18.05.2009 | 20.04.2019 | fiksēta | LVL | 165 000 |
| Ūdensapgādes sistēmas attīstība Vectilžas ciemā | Vides investīciju fonds | 05.07.2007 | 01.07.2017 | mainīga | LVL | 27 000 |
| Piebūves celtniecība pie esošās pagasta ēkas bibliotēkas ierīkošanai Balvu rajona Vectilā | Valsts kase | 09.03.2006 | 20.01.2016 | mainīga | LVL | 14 000 |
| Finanšu līzings automašīnas VW SHARAN | Hipolīzings | 30.07.2007 | 25.07.2010 | mainīga | LVL | 9 000 |
| Sporta un atpūtas kompleksa rekonstrukcija | Valsts kase | 05.07.2005 | 20.12.2013 | mainīga | LVL | 43 000 |
| Infrastruktūras sakārtošana | Valsts kase | 05.08.2004 | 20.07.2014 | fiksēta | LVL | 200 000 |
| KOPĀ |  |  |  |  |  | 3 480 859 |
| Esošās saistības |  |  | 4.82% |  |  |  |
| Teorētiski maksimālais kredīta apjoms uz 10 gadiem |  |  | 5 589 424 |  |  |  |
| - kredīta procenta likme+ apkalpošanas maksa |  |  | 10% |  |  |  |
| - kredīta periods |  |  | 10 gadi |  |  |  |
| - atliktais maksājums |  |  | 2 gadi |  |  |  |
| - kredīta ņemšanas sākuma gads |  |  | 2010. gads |  |  |  |

Pašvaldības spēju piedalīties investīciju projekta realizācijā ar saviem līdzekļiem – ņemt papildus kredītus, nosaka tās ikgadējo ar kredītu saistīto izmaksu (pamatsummas atmaksa un procenti) summas attiecība pret pamatbudžetu (bez mērķdotācijām). Likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" noteikts, pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma. Saskaņā ar šo attiecību pašvaldība nepieciešamības gadījumā spēj ņemt ilgtermiņa kredītu ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta realizācijai uz projektā paredzētajiem nosacījumiem, ja pamatbudžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi saglabājas projektā prognozētajā līmenī.

| 42. Kurnas pašvaldības esošie kredīti un saistības |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aizdevējs | Mērķis | Līguma noslēgšanas datums | Saistību apmērs |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Aizņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts kase | Sanitāru mezglu un ūdens apgādes ierikošanai | 09.08.2000 | 1 975 | 1 835 | 1 695 | 1 555 | 0 |
| Valsts kase | Kanalizacijas un ūdenssaimniecības rekonstrukcija | 23.12.2004 | 6 400 |  |  |  |  |
| Valsts kase | Autobusa iegādei | 16.11.2007 | 0 | 7 037 | 6 773 | 6 510 | 6 246 |
| Valsts kase | ERAF projekta īstenošanai | 20.11.2007 | 0 | 54 069 |  |  |  |
| Kopā: |  |  | 8 375 | 62 941 | 8 468 | 8 065 | 6 246 |
| Galvojumi |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā saistības |  |  |  |  |  |  |  |
| Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF) |  |  | 2.07% | 10.35% | 1.51% | 1.44% | 1.11% |
| Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF saimnieciskajā gadā |  |  | 405 111 | 608 299 | 561 258 |  |  |

Analizējot pašvaldības kredītsaistību ietekmi uz pagasta budžetu, ieskaitot ERAF projekta realizācijai nepieciešamo kredītu, redzams, ka kredīta izmaksas nepārsniedz 7% robežu no plānotā pamatbudžeta.

| 43. Novada budžets 2009. gadā |  |
| --- | --- |
| Rādītāju nosaukums | Gada plāns |
| KOPĀ IEŅĒMUMI | 10 328 189 |
| Nodokļu ieņēmumi | 2 870 347 |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 2 667 039 |
| Īpašuma nodokļi | 173 308 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 91 905 |
| Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 918 231 |
| Transferti | 6 447 706 |
| VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI | 4 343 043 |
| PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI | 2 104 663 |
| Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 12 254 106 |
| Vispārējie valdības dienesti | 1 451 608 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 139 904 |
| Ekonomiskā darbība | 402 344 |
| Vides aizsardzība | 140 160 |
| Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 3 090 447 |
| Veselība | 64 009 |
| Atpūta, kultūra un reliģija | 1 376 971 |
| Izglītība | 5 048 206 |
| Sociālā aizsardzība | 540 457 |
| Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -1 925 917 |

Lai realizētu projektu, pašvaldībai būs nepieciešamas finansēt PVN un daļu prioritārās investīciju programmas daļu. 2010.-2011. gada investīciju apjoms veidos 450 tūkstošu latu, un ja mēs pieņemam, ka tas tiks finansēts ar ilgtermiņa kredīta palīdzību, tad pašvaldība būs spējīga šādu kredītu saņemt.

Novada 2009. gada budžets ir aptuveni 10 miljoni latu. Līdz 2009. gadam novads izmantojot kredītus ir realizējis 36 projektus.

| 44. Saimnieciskās darbības rezultāti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | 2006 | 2007 | 2008 |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Ieņēmumi | 1 266 | 2 249 | 5 249 |
| Ražošanas izmaksas | -2 981 | -3 138 | -3 303 |
| Administrācijas u.c. izmaksas | -250 | -250 | -250 |
| Peļņa vai zaudējumi | -1 965 | -1 140 | 1 696 |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Ieņēmumi | 993 | 6 298 | 8 381 |
| Ražošanas izmaksas | -2 400 | -2 526 | -2 659 |
| Administrācijas u.c. izmaksas | -250 | -250 | -250 |
| Peļņa vai zaudējumi | -1 656 | 3 522 | 5 472 |
| KOPĀ |  |  |  |
| Ieņēmumi | 2 260 | 8 547 | 13 631 |
| Peļņa vai zaudējumi | -3 621 | 2 383 | 7 168 |
| Apgrozījuma rentabilitāte (tīrā peļņa / ieņēmumi) | -160.2% | 27.9% | 52.6% |
| Darbības rentabilitāte (bruto peļņa / ieņēmumi) | -138.1% | 33.7% | 56.3% |

Saimnieciskās darbības rezultāti rāda, ka ūdenssaimniecība ir strādājusi ar peļņu, tomēr tā kā tarifi nav izmainīti pēdējā gadā, tad sagaidāms, jau, ka nākotnē vairs nebūs tik liela peļņa, jo 2009. gadā tika veiktas investīcijas uzstādot ūdens sagatavošanas iekārtas, kas radīs papildus izmaksas gan kā nolietojums gan kā elektrības patēriņš. Esošie tarifi ir pārāk lieli un pēc iesniegtās informācijas neatbilda likuma prasībām, jo bija ar 56% rentabilitāti. Tomēr realizējot investīciju programmu un pieaugot izmaksām pašvaldībai vairs nebūs nepieciešams būtiski celt tarifus un ieņēmumu palielināšana notiks uzstādot skaitītājus, kas sekmēs, ka iedzīvotāji maksā par patērēto nevis pēc normas 2m3 mēnesī.

| 45. Saimnieciskās darbības indikatori (pēc projekta īstenošanas – 2011. gada dati) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ūdenssaimniecības sektors |  |
|  | Pirms projekta | Pēc projekta |
| Peļņa vai zaudējumi | 4 075 | 9 758 |
| Naudas līdzekļu atlikums gada beigās | 7 311 | 26 453 |
| Bilances aktīvu kopsumma | 41 354 | 420 443 |

Kā redzams, tad projekta ieviešana sekmēs ūdenssaimniecības sakārtošanu un nodrošinās to, ka pašvaldībai veidosies naudas līdzekļu rezerve. Tomēr pirmajos 5 gados nav sagaidāms, ka būs tik liels naudas līdzekļu atlikums kontā, jo papildus projektā realizētajām aktivitātēm ir nepieciešams veikt vēl lielus citus papildus ieguldījumus ūdenssaimniecības sakārtošanā.

| 46. Tarifi un maksātspēja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiziskām personām | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ūdensapgādes tarifi | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.74 |
| Kanalizācijas tarifi | 0.7 | 1 | 1 | 1.00 |
| Kombinētais tarifs | 0.90 | 1.50 | 1.50 | 1.74 |
| Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL, ieskaitot PVN) | 1.65 | 4.24 | 4.26 | 7.53 |
| Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL, ieskaitot PVN) | 5.79 | 8.47 | 8.51 | 9.48 |
| Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 7.44 | 12.71 | 12.77 | 17.01 |
| Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) | 366 | 403 | 469 | 469 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%) | 2.03% | 3.16% | 2.72% | 3.63% |

Iedzīvotāji, kam nav skaitītāju maksā pēc normas 67 litri ūdens un kanalizācijas uz cilvēku dienā vai 2m3 mēnesī.

Tarifi apstiprināti 30.05.2008. Kubuļu pagasta padomes sēdē (sēdes protokols Nr.5, lēmums Nr.9), un tie ir diferencēti atkarībā no patērētāja. Tarifi ir noteikti bez PVN.

Kurnā ir noteikti tarifi:

- Dzeramajam ūdenim – 0.50 Ls/1m3, bet mājai "Ezerkrasti" – 0.45 Ls/1m3

- Notekūdeņiem – 1.00 Ls/1m3, bet mājai "Ezerkrasti" – 0.56 Ls/1m3

Nākotnē tarifus jānosaka pamatojoties uz ūdenssaimniecības izmaksu analīzi ar aprēķinu lai segtu darbības izmaksas. Ieņēmumiem būtu jāsedz pilnīgi visas izmaksas, bet nosakot tarifus, izmaksās nav iekļautas pilnīgi visas kapitāla izmaksas, kas būtiski palielinātu izmaksas, ja tarifos tiktu iekļauts pilnīgi viss nolietojums.

Aprēķinot ūdenssaimniecības tarifus ir izmantots Vides ministrijas sagatavotais finanšu aprēķinu modelis ERAF projektu realizācijai. Ņemot vērā ekonomiskās situācijas pasliktināšanos pēc projekta realizācijas ir nolemts saglabāt tarifus 4% apmērā no mājsaimniecības ieņēmumiem. Mājsaimniecības ienākumi ir noteikti balstoties uz vidējiem ienākumiem reģionā, bezdarba līmeni, attālumu līdz rajona centram un pašvaldības sniegto informāciju par uzņēmējdarbības attīstības līmeni.

Bez Eiropas kopienas atbalsta projekta realizācija nebūtu iespējama, jo būtiski būtu jāpalielina tarifi, kas pārsniegtu tad 6% no mājsaimniecību ienākumiem.

Debitoru parādi - uz TEP izstrādes brīža pašvaldībā slikto debitoru apjoms bija aptuveni 3%, tomēr 2009. gada laikā ir novērojams, ka sāk pieaugt apmaksas termiņi un tādejādi sagaidāms, ka pasliktinoties ekonomiskajai situācijai pirmo reiz var veidoties daudz slikto parādu – aprēķinos tiek pieņemts, ka 2010. gadā būs 6% slikto parādu, kurus pašvaldība nekad neatgūs.

| 47. Princips "piesārņotājs maksā", taisnīguma principa un pilnu izmaksu segšanas principa piemērošana |  |  |
| --- | --- | --- |
| Princips "piesārņotājs maksā" |  |  |
| maksas par piesārņojumu iekļaušana maksā par pakalpojumu | atbilst |  |
| maksājumi par pakalpojumu proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam | neatbilst | Sistēmā nav patērētājiem uzstādīti skaitītāji |
| maksājumi par pakalpojumu proporcionāli piesārņojuma apjomam (varētu tikt attiecināts uz uzņēmumiem ar sadzīves notekūdeņiem netipisku notekūdeņu sastāvu) | Neattiecas | Projekta teritorijā nav rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu |
| papildus maksas par virslimita piesārņojuma apjomu, ja tiek pārsniegti kvalitātes kritēriji (piesārņojuma parametri), kurus pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā sistēmā | Neattiecas |  |
| Taisnīguma princips |  |  |
| Ūdenssaimniecības pakalpojumiem saskaņā ar Pasaules Bankas datiem maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 4% no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem | atbilst | Pirms projekta tarifi bija pieejami patērētājiem |
| Pilnu izmaksu segšanas princips |  |  |
| Pašreizējie tarifi | neatbilst | Esošie tarifi sedz tikai tiešās darbības izmaksas, taču nerada līdzekļu pārpalikumu sistēmas rekonstrukcijai |
| Tarifi pēc projekta realizācijas | Atbilst | Pakāpeniski visiem patērētājiem tiks uzstādīti skaitītāji, kas dos iespēju precīzāk noteikt ūdens patēriņu |

"Piesārņotājs maksā" princips ir definēts Eiropas Vides Aģentūras vārdnīcā kā princips, ka tie, kas izraisa piesārņojumu sedz tās izmaksas, kas ir radušās. Definīcija: Princips, kas nozīmē, ka piesārņojuma novēršanas, likvidēšanas vai kompensēšanas izmaksas sedz izraisītāji. Potenciālajiem piesārņotājiem izmaksu segšana tiek uzdota, lai motivētu šos piesārņotājus novērst turpmāko piesārņošanu, samazināt piesārņojuma apjomu, nodrošināt nekaitīgāku ražošanas procesu un ekoloģiski tīrākas tehnoloģijas. Līdz ar to šis princips atspoguļo izplatīto pieeju, saskaņā ar kuru finansiālu stimulu un izmaksu sodu ieviešana ir iedarbīgāki pasākumi nekā saistību un aizliegumu noteikšana.

Pašvaldībā nav pilnīgi precīza ūdens patēriņa un notekūdeņu uzskaite tādejādi izejot no minētās definīcijas nav iespējams apgalvot, ka tiek ievērots pilnībā piesārņotājs maksā princips. Tomēr, tā kā ūdenssaimniecība ir pašvaldības sastāvā ar vienotu grāmatvedību, tad esošajā situācijā pašvaldībā nav precīzas uzskaites par visām darbības izmaksām un tādejādi visticamāk pašvaldība daļēji dotē ūdenssaimniecību. Uzskaite nav arī par pašvaldības iestāžu ūdens patēriņu.

Pēc projekta realizācijas pašvaldība sāks uzstādīt ūdens skaitītājus uz māju ievadiem, lai nodrošinātu, ka 100% visi norēķinās par pakalpojumiem atbilstoši patērētajiem ūdens apjomiem.

Ūdenssaimniecības grāmatvedības uzskaitē lielāko daļu pamatlīdzekļu sastāda trases un būves, kuru kalpošanas laiks ir pieņemts 50 gadi. Ekonomiskajos aprēķinos ir izmantoti sekojoši pamatlīdzekļu kalpošanas termiņi:

| 48. Pamatlīdzekļu kalpošanas laiks |  |
| --- | --- |
|  | Gadi |
| Ūdens un kanalizācijas vadi | 50 |
| Rezervuāri un tilpnes | 50 |
| Ēkas un būves | 50 |
| Iekārtas un mašīnas | 15 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 10 |

Pamatlīdzekļu nolietojumam tiek izmantota lineārā metode un visi pamatlīdzekļi ir pašvaldības īpašumā.

| 49. Pamatlīdzekļu uzskaites vērtība un nolietojums |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bilances vērtība uz 2009. gada beigām | Nolietojums pa gadu |
|  | Ūdensapgādes pakalpojumi |  |
| Ēkas un būves | 1 177 | 200 |
| Iekārtas un mašīnas | 36 386 | 3 461 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 | 0 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 | 0 |
|  | Kanalizācijas pakalpojumi |  |
| Ēkas un būves | 0 | 0 |
| Iekārtas un mašīnas | 0 | 0 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 | 0 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 | 0 |
| Kopā | 37 563 | 3 661 |

Projekta realizācijas rezultātā radīto pamatlīdzekļu ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus segs pakalpojumu saņēmējs.

Apsaimniekotāja rīcībā ir personāls projekta realizācijas rezultātā radīto pamatlīdzekļu ekspluatācijas nodrošināšanai. Projekta realizācijas laikā tiks organizēta personāla papildus apmācība, lai pēc projekta pabeigšanas uzsāktu objektu ekspluatāciju.

Sagatavojot finanšu analīzi ir izmantota pašvaldības sniegtā informācija un konsultanta novērtējums, jo bieži pašvaldībā trūkst precīzas uzskaites sakarā ar ūdens skaitītāju neesamību pie patērētājiem.

| 50. Prognozētā un esošā ūdens bilance |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdens bilance | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015** |
| Iegūtais ūdens (m3/dnn) | 53 | 52 | 50 | 53 | 92 |
| Attīrītais ūdens (m3/dnn) | 0 | 0 | 50 | 53 | 92 |
| Patērētais ūdens (m3/dnn) | 31 | 29 | 30 | 33 | 85 |
| iedzīvotāji | 20 | 18 | 18 | 21 | 73 |
| institūcijas | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| uzņēmumi | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ūdens zudumi (m3/dnn) * | 23 | 23 | 20 | 20 | 7 |
| Ūdens zudumi (%) * | 42% | 44% | 41% | 38% | 7% |

* - Pēc pašvaldības uzskaites datiem sistēmā nav precīzu datu par ūdens zudumiem vai infiltrācija, tāpēc ņemot vērā trašu stāvokli un to, ka nav veikta trašu apsekošana, ūdens zudumi ir aptuveni 40% no kopējā paceltā ūdens daudzuma. Pēc projekta realizācijas saglabāsies ūdens zudumi, ko pārsvarā veidos tehnoloģiskais ūdens patēriņš. Projekta rezultātā pieaugs elektrības izmaksas, jo turpmāk dzeramais ūdens tiks attīrīts.

** - realizējot ilgtermiņa programmu

| 51. Prognozētā un esošā notekūdeņu bilance |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015* |
| Novadītais apjoms uz NAI (m3/gadā): | 9 448 | 8 911 | 9 352 | 9 878 | 29 578 |
| iedzīvotāji | 4 873 | 4 331 | 4 402 | 4 928 | 23 378 |
| institūcijas | 3 200 | 3 200 | 3 500 | 3 500 | 4 150 |
| uzņēmumi | 925 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| infiltrācijas apjomi | 450 | 530 | 600 | 600 | 1 200 |
| Infiltrācija uz NAI (%) | 5% | 6% | 6% | 6% | 4% |

* - realizējot ilgtermiņa programmu

| 52. Pieslēgumu skaits |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015* |
| Kopējais iedzīvotāju skaits projekta teritorijā | 650 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Apkalpoto iedzīvotāju skaits |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgāde | 260 | 265 | 265 | 265 | 610 |
| Kanalizācija | 178 | 178 | 180 | 180 | 610 |
| Ūdens uzskaites nodrošinājums (jānorāda īpatsvars % , cik patērētāji norēķinās pēc mērījumiem) | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% |

* - realizējot ilgtermiņa programmu

| 53. Ienākumi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 |
| Ūdens |  |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji | 1 424 | 3 224 | 3 240 | 5 734 | 10 258 |
| Juridiskās personas | 825 | 2 025 | 2 175 | 3 223 | 2 953 |
| Kopā | 2 249 | 5 249 | 5 415 | 8 957 | 13 211 |
| Kanalizācija |  |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji | 3 411 | 4 331 | 4 402 | 4 903 | 16 554 |
| Juridiskās personas | 2 888 | 4 050 | 4 350 | 4 328 | 6 260 |
| Kopā | 6 298 | 8 381 | 8 752 | 9 231 | 22 814 |
| Kopā pamatdarbības ieņēmumi | 8 547 | 13 631 | 14 167 | 18 188 | 36 025 |

Pēc projekta realizācijas pieaugs patērētāju skaits un ir plānots, ka pakāpeniski visiem patērētājiem pie māju ievada tiks uzlikti ūdens skaitītāji tādejādi nodrošinot, ka iedzīvotāji maksā par patērēto ūdeņi nevis to zudumiem. Uz doto brīdi norādīts, ka iedzīvotāji vidēji patērē 67 litrus un tas ir noteikts ar domes lēmumu par patēriņa normu mēnesī. Balstoties uz ūdens zudumu apjomiem var secināt, ka esošais apjoms ir noteikts zemāks nekā faktiski tiek patērēts un tādejādi skaitītāju uzstādīšana sekmēs APMAKSĀTĀ patēriņa pieaugumu un arī ieņēmumu pieaugumu. Tāpat kvalitatīvāks dzeramais ūdens un tā spiediens sekmēs tā lielāku izmantošanu.

Nav sagaidāms, ka projekts atstās iespaidu uz iedzīvotāju skaitu apdzīvotajā vietā un tādejādi ir pieņemta konservatīvā metode, ka iedzīvotāju skaits nemainīsies.

| 54. Tarifu aprēķins |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarifi (Ls/m3) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 |
| Mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju (LVL) | 102 | 115 | 134 | 134 | 147 |
| SITUĀCIJAI BEZ PROJEKTA |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgāde |  |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.78 | 0.81 |
| Institūcijas un uzņēmumi | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.78 | 0.81 |
| Kanalizācija |  |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.36 | 0.39 |
| Institūcijas un uzņēmumi | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.36 | 0.39 |
| Iedzīvotāju mēneša izdevumi |  |  |  |  |  |
| ūdens | 0.48 | 1.06 | 1.23 | 1.92 | 2.00 |
| kanalizācija | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.88 | 0.97 |
| kopā | 0.48 | 1.06 | 3.70 | 2.80 | 2.97 |
| Procentuāli no mājsaimniecības izdevumiem | 0.47% | 0.93% | 2.76% | 2.09% | 2.02% |
| ūdens | 0.47% | 0.93% | 0.92% | 1.43% | 1.36% |
| kanalizācija | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.66% | 0.66% |
| SITUĀCIJAI AR PROJEKTU |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgāde |  |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.74 | 0.78 |
| Iedzīvotāji – pieļaujamais tarifs |  |  |  | 0.74 | 0.56 |
| Institūcijas un uzņēmumi | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.74 | 0.78 |
| Kanalizācija |  |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
| Iedzīvotāji – pieļaujamais tarifs |  |  |  | 1.00 | 0.91 |
| Institūcijas un uzņēmumi | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
| Iedzīvotāju mēneša izdevumi |  |  |  |  |  |
| ūdens | 0.47 | 1.05 | 1.22 | 2.15 | 2.44 |
| kanalizācija | 1.65 | 2.10 | 2.43 | 2.71 | 3.45 |
| kopā | 2.13 | 3.15 | 3.65 | 4.86 | 5.90 |
| Procentuāli no mājsaimniecības izdevumiem | 2.08% | 2.74% | 2.72% | 3.63% | 4.00% |
| ūdens | 0.46% | 0.91% | 0.91% | 1.61% | 1.66% |
| kanalizācija | 1.62% | 1.83% | 1.82% | 2.02% | 2.34% |

Pēc projekta pieaugs izmaksas saistībā ar ūdenssaimniecību, jo pieslēdzot jaunus klientus būs jāveic to apsekošana, sistēmas uzturēšana un pieslēgumu remonts.

Kā redzams no analīzes, tad bez projekta realizācijas iedzīvotāju maksājumi būtu mazāki nekā ar projektu, jo sistēmā nebūtu uzbūvētas ūdens sagatavošanas iekārtas, kas patērē papildus enerģiju. Iedzīvotāju maksātspēja un tarifu izmaiņas ir analizētas un pievienotas pielikumā. Kā redzams, tad lai segtu pilnībā visas izmaksas ieskaitot pamatlīdzekļu nolietojumu, tad tarifi būtu jāpalielina virs 4% no mājsaimniecību ienākumiem. Tā kā ūdens uzskaite pie patērētājiem faktiski nenotiek, tad nav skaidri zināms reālais iedzīvotāju patēriņš un tādejādi arī var mainīties iedzīvotāju maksājumi.

Finanšu modelī ir analizēti ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem un izdevumi, kuri saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un analīzes rezultātā projekta naudas plūsma ir pozitīva visos gados.

Tarifi iepriekš ir noteikti tā, lai segtu zināmās tiešās izmaksas – tas ir darba algu, elektrību un materiālu izmaksas. Iepriekš tarifi ir palielināti lai segtu augošās izmaksas – elektrības izmaksu pieaugums un darbaspēka izmaksu pieaugums. Tarifu ierobežojums ir noteikts tādā veidā, lai būtiski neizraisītu jaunu cenu kāpumu, jo pēdējos gados būtiski mājsaimniecībām ir pieaugušas visas izmaksas. Tomēr ir sagaidāms, ka pakāpeniski tarifi tiks palielināti lai segtu visas izmaksas ieskaitos pamatlīdzekļu nolietojumu tā, lai, tarifs nepārsniedz Pasaules Bankas ieteikto maksimālo ierobežojumu – 4 % slieksni.

Pakalpojuma sniedzējs (Balvu novada dome) ir reģistrējies kā PVN maksātājs un saskaņā ar normatīviem aktiem ir iespējams atgūt PVN.

## 4.4. Ekonomiskie ieguvumi:

Ieņēmumi - pašreizējais vidējais ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju dienā ir noteikts aprēķinu ceļā un nākotnē ir sagaidāms, ka tas varētu pieaugt līdz aptuveni 120 litriem uz cilvēku dienā līmenī. Sistēmā komponentes ir plānotas ar aprēķinu tā lai pieaugot patēriņam varētu nodrošināt nepieciešamo ūdens apjomu. Prioritārā projekta rezultātā 165 iedzīvotājiem tīklu paplašināšanās rezultātā tiks nodrošināta papildus pieslēgšanās iespējas pie notekūdeņu kanalizācijas sistēmas un 60 iedzīvotājiem tīklu paplašināšanās rezultātā tiks nodrošināta papildus pieslēgšanās iespējas pie dzeramā ūdens apgādes sistēmas.

Darbības izmaksas – ir sagaidāms, ka elektrības patēriņš pieaugs ūdens piegādeisākot ar 2010. gadu līdz 1.3 kW/1m3, jo 2009. gadā tiks uzstādītas modernas ūdens sagatavošanas iekārtas un tiks veikta precīzāka elektrības uzskaite.

Notekūdeņu attīrīšanai elektrības patēriņš būtiski pieaugs līdz 1.7kW/1m3 uz attīrītā ūdens, jo reljefa dēļ ir nepieciešams izbūvēt vairākas sūkņu stacijas un jaunās NAI nodrošinās notekūdeņu attīrīšanu. Projekta rezultātā nav plānots pieņemt jaunus darbiniekus.

Ekonomiskie ieguvumi:

Projekta rezultātā galvenais ieguvums būs attīrīta dzeramā ūdens nepārtraukta piegāde ciemata iedzīvotājiem.

Galvenie ieguvumi būs sekojoši:

- ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija, nodrošinot iespēju 325 iedzīvotājiem izmantot kvalitatīvu centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ar kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi un 80 cilvēkiem iespēju pieslēgties pie centralizētās ūdens apgādes;

- kanalizācijas tīkla paplašināšana, nodrošinot iespēju papildus 165 iedzīvotāju izmantot centralizētus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus;

## 4.5. Risku analīze

Projekta ieviešanas riski:

- risks attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie tarifu pieauguma - pastāv risks, ka patērētāji nespēs samaksāt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu sadārdzinājumu,

Risinājums – pašvaldības atbalsts maznodrošinātajiem, lai segtu maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

- risks saistībā ar projekta ieviešanas laika grafiku – sezona, nelabvēlīgi laika apstākļi, kā arī citu neparedzētu apstākļu dēļ projekta ieviešana var aizkavēties,

Risinājums – laicīgi uzsākt iepirkuma procedūru, rūpīgi sekot līdzi projekta ieviešanai un kontrolēt izpildes gaitu.

- projekta izmaksu sadārdzinājums – iespējams projekta izmaksu sadārdzinājums iepirkuma rezultātā

Risinājums – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu.

Institucionālie riski:

Projekta īstenotājam ir pieredze iepriekšējā perioda ERAF finansējuma izmantošanā. Riska mazināšanai tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. Domes darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides ministrijas rīkotos seminārus.

Tehniskie un tehnoloģiskie riski:

- Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņa – ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums prognozēts piesardzīgi, ņemot vērā vidējo mājsaimniecību patērētā ūdens daudzumu saskaņā ar Vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam ūdens daudzumam. Tomēr pastāv neliels risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks vai mazāks ūdens pieprasījums. Lai samazinātu šī riska ietekmi, tehnoloģisko iekārtu jaudas aprēķinātas ar rezervi un ir paredzēts risinājums, ka var ar maziem finanšu resursiem izmainīt iekārtu kapacitāti.

- Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku. – Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2010. gada 2. pusē un 2011. gadā. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.

Finanšu riski:

- Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē – Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā starpība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, Konsultants izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē.

- Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma – projekta īstenošanas rezultātā būs jāpaaugstina tarifi. Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pašvaldībai būs jāveic precīza uzskaite un jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

- Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu – Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

- Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu – pašvaldības aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana neradītu saistību limita pārsniegumu.

Galvenie pasākumi finanšu risku mazināšanai

- Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana – būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs.

- Finansējuma nodrošināšana Projekta izmaksu segšanai – lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (5 % no aprēķinātajām būvdarbu izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. Konsultants prognozē, ka 5 % robeža ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.