## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Andrupene |  | Iedzīvotāji | 430 | 250 | 58.1395 | 82 | L = 6472 m, (t.sk. 1098 m - 100 mm; 1227 m - 40 mm; 805 m - 65 mm; 969 m - 32 mm; 1577 m - 25 mm.) | Ir 2 urbumi: identifikācijas Nr. P800297 un P800648. Nd par tehnisko stāvokli | Atbilst | - | Filtrs PN 3124 FT (2003.gads); Jauda 1,75 l/s | Atbilst | - | Atbilst | - | Ir 4 dīķi, 3 hidranti
Andrupenes pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 2 | 2 | 100 | 100
|  | Iestādes | 2 | 2 | 100 | 100 | [9 empty] | Jāmaina ūdensapgādes tīkli (5027m)
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Andrupene |  | Iedzīvotāji | 430 | 150 | 34.8837 | n/d | 33.0849 | 33.3233 | - | nd | 33.3233 | A800211 | Proj. 45m3/dnn; fakt. 33,3 m3/dnn | 100 | Baldas upe |  | L = 4,269 km, (t.sk. 3,389 km - 150 mm; 0,880 km - 200 mm.) 2006.g. tika veikta 0,736 km jaunu tīklu izbūve. | Ir 2 KSS, nd par tehnisko stāvokli | Tīkli būvēti 1991.gadā, nākotnē tie būtu jānomaina
Andrupenes pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.032877
|  | Iestādes | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.20548 | [7 empty] | Atbilst
(datums, intervētās personas paraksts)