ENGURES NOVADA DOME

ENGURES PAGASTA PĀRVALDE

PROJEKTS „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA ENGURES NOVADA ENGURĒ”

TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

2011.gada novembris

# SATURA RĀDĪTĀJS

SATURA RĀDĪTĀJS	2

PIELIKUMI	4

SAĪSINĀJUMI	5

IEVADS	6

1.	PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAMATINFORMĀCIJA	9

2	ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZPĒTE	10

2.1. Projekta teritorija, pakalpojumi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas	10

2.2.  Fizioģeogrāfiskais raksturojums, klimats, aizsargjoslas un kultūrvēsturiskie pieminekļi	13

3. Iestādes, uzņēmumi un principa „piesārņotājs maksā” ievērošana	16

4. Iedzīvotāji un sociālā struktūra	18

5. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums	20

5.1. Pakalpojuma pieejamība un nodrošinājums	20

5.2.  Dzeramā ūdens kvalitāte	21

5.3.	Ūdensapgādes sistēmas tehniskais nodrošinājums	22

5.4.	Ūdens bilance	26

5.5. Ūdensapgādes sistēmas atbilstība normatīvu prasībām un nepieciešamie uzlabojumi	26

6. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas raksturojums	29

6.1. Pakalpojuma pieejamība un nodrošinājums	29

6.2. Notekūdeņu kvalitāte	30

6.3. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas tehniskais nodrošinājums	30

6.4.	Piesārņojuma slodze projekta teritorijā	33

6.5.	Notekūdeņu bilance	34

6.6. Kanalizācijas sistēmas atbilstība un nepieciešamie uzlabojumi	34

7. Institucionālā situācija	36

8. Finanšu situācija	39

8.1. Pašvaldības budžets un spēja finansēt projektu	39

8.2. Engures pagasta pārvaldes vispārīgā darbības finanšu analīze	42

8.3. Engures pagasta pārvaldes darbība sniedzot dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas pakalpojumus	46

9. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības prognozes	50

9.1. Attīstības prognožu atbilstība ES direktīvu un normatīvu prasībām	50

9.2. Vispārējie pakalpojumu standarti	51

9.3.	Ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa attīstības prognozes	53

9.4. Ūdensapgādes sistēmas jaudu pamatojums ilgtermiņā plānotajiem apjomiem	54

9.5. Kanalizācijas sistēmas jaudu pamatojums ilgtermiņā plānotajiem apjomiem	57

9.6. Alternatīvu izstrāde un salīdzinājums	57

9.7 Alternatīvu izvērtējums ūdensapgādes sistēmas attīstībai	58

9.8 Alternatīvu izvērtējums kanalizācijas sistēmas attīstībai	60

10 ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA	62

11. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA	70

12. Finanšu un ekonomiskā analīze	74

12.1. Pieņēmumi finanšu analīzei	74

12.2. Ieņēmumi, izdevumi, saimnieciskās pamatdarbības rezultāts	75

12.3. Tarifi	77

12.4. Iedzīvotāju maksātspējas analīze	78

12.5. Principa „piesārņotājs maksā” un pilnu izmaksu segšanas principa piemērošana	79

12.6. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins	79

12.7. Plānotā finanšu situācija	80

12.8. Atbalsta likmju modelēšana	81

12.9. Kredītsaistību atmaksa un PVN atgūšana	84

12.10. Ekonomiskā analīze	84

13. Prioritārā investīciju projekta vides un projekta realizācijas ieguvumi	86

14. Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība	88

15. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns	89

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kapacitāte	92

Īpašumtiesības uz projektā iesaistītiem pamatlīdzekļiem un zemi	92

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumi	92

# PIELIKUMI

- Engures ciema ūdenssaimniecības sistēmu shēmas

- Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes

- Notekūdeņu kvalitātes analīzes (nav attiecināms)

- RVP atzinums par sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību

- Pārvaldes lēmuma par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kopija

- Līguma kopija starp SIA „Unda” un Engures pagasta padomi

- Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu

- Apliecinājums par iedzīvotāju skaitu Engures c.

- Finanšu analīze

# SAĪSINĀJUMI

CE		Cilvēkekvivalents (aprēķināts kā 60 g BSP5 uz vienu iedzīvotāju 1 diennaktī);

dnn 		diennakts;

ES		Eiropas savienība;

ERAF 		Eiropas reģionālās attīstības fonds;

FRR		Finanšu iekšējā ienesīguma norma;

IIP 		ilgtermiņa investīciju programma;

ĪADT		Īpaši aizsargājamā dabas teritorija;

KSS 		kanalizācijas sūkņu stacija;

LVL		Lats;

LR		Latvijas Republika;

MK		Ministru kabinets;

m3		kubikmetrs;

N		Slāpeklis;

NAI 		notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;

NPV		Neto tagadnes vērtība;

P		Fosfors;

PE		Polietilēns;

PIP 		prioritārā investīciju programma;

KNAD		komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva;

PVC		Polivinilhlorīds;

PVN		pievienotās vērtības nodoklis;

RVP		Reģionālā vides pārvalde;

SVA		Sabiedrības veselības aģentūra;

TEP 		tehniski ekonomiskais pamatojums;

ŪAS		Ūdens attīrīšanas stacija;

VPS		Vispārējie pakalpojumu standarti.

# IEVADS

Engures novada Engures ciema ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots, izmantojot šādus stratēģiskos dokumentus:

- 18.12.2007. apstiprinātie MK noteikumi Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”;

- 28.07.2008. apstiprinātie MK noteikumi Nr. 606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"";

- LR Vides ministrijas izstrādātā "Tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai nepieciešamā detalizācija ERAF finansētiem projektiem";

- Vadlīnijas ERAF projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

TEP galvenais mērķis ir izstrādāt stratēģisko plānu ilgtermiņa (2012.-2021.g.) ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošanai Engures novada Engures ciemā un sagatavot detalizētu projekta analīzi prioritārai (2012.-2013.g.) investīciju programmai.

TEP uzdevumi ir sekojoši:

- Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā;

- Raksturot pašvaldības esošo sociālekonomisko situāciju;

- Novērtēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti ieviest projektu;

- Izstrādāt ieteikumus pakalpojuma sniedzēja kapacitātes celšanai;

- Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu;

- Izstrādāt prioritāro investīciju programmu;

- Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai;

- Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam iesnieguma aizpildīšanai.

TEP rezultātā tiks:

- izstrādāts ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas plāns pilnai ūdenssaimniecības attīstībai Engures novada Engures ciemā, kurš optimāli atbilstu vietējām vajadzībām un iespējām, kā arī nodrošinātu LR un ES vides, veselības un būvniecības likumdošanas aktu prasību izpildi.

- definēts prioritāri ieviešamais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts ar pamatotu īstermiņa projektā ietverto darbu apjomu, kas izriet ne tikai no tehniskām vajadzībām, bet arī finansiālām iespējām.

- izstrādāts un piedāvāts ūdenssaimniecības uzņēmuma attīstības organizatoriskais, strukturālais un finanšu modelis, lai sekmētu izstrādāto ilgtermiņa attīstības programmas ieviešanu, kā arī, lai nodrošinātu īstermiņa investīciju programmas ieviešanas vadību.

TEP galvenais rezultāts – sagatavots tehniski ekonomiskais pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai:

- Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros);

- Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai;

- Prioritārā investīciju projekta atbilstība pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, teritorijas attīstības plānojumam un administratīvi teritoriālās reformas mērķiem;

- Pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta realizāciju.

TEP izstrādei izmantoti šādi informācijas avoti:

- Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.912 “Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”;

- Vides ministrijas 2010.gada jūlija vadlīnijas “Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei KF un ERAF finansētiem projektiem ūdenssaimniecības sektorā”;

- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs;

- Engures novada teritorijas attīstības plānojums 2003.-2015.gadam;

- Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju datu bāze;

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Valsts aizsargājamo nekustāmo kultūras pieminekļu saraksts;

- Ūdensapgādes urbuma pase;

- Ūdens  piesārņojošai darbībai;

- Ūdens kvalitātes un notekūdeņu kvalitātes testēšanas pārskati;

TEP izstrādei izmantoti šādi normatīvie dokumenti:

ES ūdenssaimniecības nozari regulējošās direktīvas:

- Pilsētvides notekūdeņu attīrīšanas direktīva 91/271/EEC

- Dzeramā ūdens direktīva 98/83/EC

- Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EC

Latvijas Republikas normatīvie akti un novada saistošie noteikumi projekta teritorijā:

- Ūdens apsaimniekošanas likums (2002)

- Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998)

- MK noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (2003)

- MK noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (2002)

- MK noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (2002)

- MK noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (2006)

- MK noteikumi Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””

# 1.	PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAMATINFORMĀCIJA

| Projekta iesniedzējs: |  |  | Engures novada Engures pagasta pārvalde |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  |  | 90000051966 |  |
| Juridiskā adrese |  |  | Jūras iela 85, Engures pagasts, Engures novads LV - 3113 |  |
| Biroja adrese |  |  | Jūras iela 85, Engures pagasts, Engures novads LV - 3113 |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  |  | Nikolajs Tohvs, pagasta pārvaldnieks |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  |  | Nikolajs Tohvs, pagasta pārvaldnieks |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  |  | 29479613 |  |
| Fakss | 63161234; 63180951 |  | E – pasta adrese | nikolajs.tohvs@engure.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  | pašvaldība |  |  |

# 2	ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZPĒTE

## 2.1. Projekta teritorija, pakalpojumi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

1.tabula: Projekta teritorija, pakalpojumi un ĪADT

| 1. Projekta teritorija |  |
| --- | --- |
| 1.1. Projekta teritorijas definējums (rajons/novads/pagasts/ apdzīvotā vieta) | Šajā TEP iekļautā projekta teritorija ir Engures novada Engures ciems. Piesārņojuma slodze projekta teritorijā 5356 CE (skatīt 6.4.nod.) |
| 1.2. Projekta teritorijas administratīvais centrs | Engures novada vispārējo pārvaldi veic Engures novada dome, savukārt novadā iekļauto pagastu teritoriju pārvaldi veic pagasta administrācijas. Engures ciema administratīvo pārvaldi veic Engures pagasta pārvaldes administrācija. |
| 1.3. Projekta teritorijas nozīmīgākie ceļi | Engures pagastu šķērso valsts II un III kategorijas autoceļi Autoceļš P128 Sloka – Talsi, Autoceļš P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka; kā arī valsts IV kategorijas autoceļi: - Autoceļš V 1448 Milzkalne – Apšuciems, - Autoceļš V 1449 Valgums – Klapkalnciems, - Autoceļš V 1441 Rideļi – Engure. |
| 1.4. Engures pagasta teritorijas (info no teritorijas plānojuma par visu Engures novadu) nozīmīgākās inženiertehniskās komunikācijas (izņemot ūdenssaimniecību, kas detalizēti aprakstīta tālākās sadaļās) | Kompleksas inženierapgādes sistēmas, kas ietver ūdensapgādi, kanalizāciju ar attīrīšanas iekārtām, elektroapgādi un sakaru tīklus Engures pagastā darbojas Engures ciema centrā, Ķesterciema atpūtas bāzē „Albatross”, Bērzciemā, Plieņciemā, Apšuciemā – pie zivju pārstrādes cehiem, Klapkalnciemā – atpūtas bāzē „Ronīši”. Visos ciemos un lauku saimniecībās ir elektroapgāde un sakaru tīkli, - ūdensapgādei un notekūdeņu savākšanai ir vietējas iekārtas. Centralizēta siltumapgāde: Centralizēta siltuma apgāde tiek nodrošināta Engures daudzstāvu dzīvojamās un sabiedrisko ēku teritorijās. Atsakoties no SIA „Undas” zivju pārstrādes kompleksa centralizētās apkures sistēmas ir izbūvētas ar malku kurināmas centrālās apkures sistēmas katrā vairākstāvu ēkā atsevišķi. Elektroapgāde: Pagastu šķērso 110 kV elektrolīnija. Elektroapgādi nodrošina AS „Latvenergo“ Sadales tīkla Dienvidu reģions. Elektroapgāde pagastā ir visās ciemu mājās un lauku saimniecībās. Sadzīves atkritumu izvešana: Engures pagastā atkritumu savākšanu realizē Engures pagasta padome, kas slēdz līgumus ar juridiskām firmām par sadzīves un citu atkritumu savākšanu un izvešanu ārpus Engures novada teritorijas uz Talsu rajona „Pavasaru” atkritumu savāktuvi. Novada teritorijā atkritumi līdz izvešanai tiek savākti konteineros. Gāzes apgāde Centralizētas gāzes apgādes pagaidām pagastā nav, taču tuvāko 5÷10 gadu laikā paredzēta tranzīta gāzes vada izbūve Mērsraga virzienā. Tas nodrošina praktiski visu pagasta ciemu apgādi ar dabas gāzi. Sakari. Pagasta teritorijā izvietotas vairākas mobilo elektrisko sakaru bāzes stacijas. SIA „Latvijas mobilais telefons (LMT)” izmanto bāzes stacijas – Engurē, Apšuciemā, Ķesterciemā un Klapkalnciemā un Bērzciemā. SIA „Tele - 2” bāzes stacija ir Engurē un Bērzciemā. Attīstot mobilo elektronisko sakaru tīklu, paredzama vēl citu operatoru bāzes staciju uzstādīšana. SIA „Bite Latvija“ plāno bāzes stacijas izveidošanu Engurē, bet nepieciešams būtu stacijas izvietot arī pārējā pagasta teritorijā. Konkrētas vietas to izvietošanai jāizvēlas pēc operatora rekomendācijām, saskaņojot ar zemes īpašnieku un ieteicams ārpus ciemu robežām. Galvenie kritēriji – ērts piebraukšanas ceļš, elektroapgādes nodrošinājums un torņa vizuāla iekļaušanās ainavā. |
| 1.5. Projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, to piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseina apgabalam | Ūdenstilpnes. Lielākā ūdenskrātuve pagastā ir Engures ezers. Engures ezera platība 36,7 km2 (ja ieskaita krastam piegulošos seklūdens rajonus, kas aizaugot pārvērtušies par zemajiem purviem, tad 45 km2), garums 19 km, platums līdz 4,5 km, dziļums vidēji 1 m. Ūdens pieplūde galvenokārt no rietumu upēm, spēcīgu rietumu vēju ietekmē arī jūras ūdens. Ezera attīstību pārsvarā nosaka endogēnie procesi, kuri saistīti ar barības vielu apriti ezerā. Notiek Engures ezera sapropeļa ieguves iespēju izpēte. Engures pagasta teritorijā ir tradicionāli jumt mājas ar ezera niedrēm. Tas ir sīkrūpals, kuram ir neliela perspektīve, jo niedru ieguve jāsaskaņo ar dabas aizsardzības prasībām. Engures ezeru apsaimnieko Nodibinājums “Engures ezera dabas parks”, ezerā ir atļauta licenzēta zvejniecība un zivju resursi tiek katru gadu atjaunoti. Engures ezeram izstrādāts dabas aizsardzības un tūrisma attīstības plāni. Hidrogrāfiskais tīkls pagasta teritorijā nav izteikts, tomēr gandrīz katru no ciematiem šķērso kāda neliela upīte, kura novada virsūdeņus uz Rīgas jūras līci. Šādas ūdensteces ar attiecīgajām aizsargjoslām pagasta teritorijā ir: 1) Lāčupīte - kopgarums 32 km, 2) Melnupe - kopgarums 12 km, 3) Teitupe - kopgarums 11 km, 4) Plieņupe - kopgarums 8 km, 5) Kalnupe - kopgarums 6 km, 6) Ķīšupe - kopgarums 6 km, 7) Engures upe- kopgarums 5 km, 8) Zīvārtiņš - kopgarums 2 km. Aizsprosts uz Kalnupes pie Rideļiem veido Rideļu dzirnavu ezeru. Ezers ir privātīpašums, to apsaimnieko Oskars Kambala. Līdzīgs aizsprosts ir uz Plieņupes pie bijušajām Plieņu dzirnavām. Vairākas mazas upītes (Engures upe) mazās noteces dēļ aizaug un tām nepieciešama tīrīšana. Pārpurvotas un applūstošas teritorijas veidojas arī bebru aizsprostu dēļ Lāčupītē, Plieņupē, Zīvārtiņā. |
| 1.6.Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Kā atsevišķas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas Engures pagastā noteiktas: 1) Engures pagasta dienvidos apm. 400 ha lielā platībā ap Klapkalnciemu iestiepjas daļa no 1997. g. dibinātā Ķemeru nacionālā parka (parka kopējā platība 38 165 ha). Visa pagasta esošā NP teritorija ir meži un tā ietilpst NP ainavu aizsardzības zonā. Šai teritorijā raksturīgais meža ainavu tips-līdzenumu mežaine. Ķemeru nacionālajam parkam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns 2000.-2010. gadam. 2) Kompleksais dabas liegums ir Plieņciema kāpa. Liegums dibināts 1987. gadā. Dabas lieguma statuss noteikts ar MK noteikumiem № 212., 15.06.1999. Plieņciema kāpas dabas liegumam 1999. gadā ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns. 2005. gadā ir sākts darbs pie jaunas plāna redakcijas. 3) Īpaši aizsargājama teritorija Engures ezera dabas parks (atbilstoši Latvijas Republikas MK noteikumiem № 60 no 1998.g. 24.februāra), pagasta teritorijā atrodas 6130 ha jeb 46% no dabas parka platības. Dabas parks ir izveidots ap Engures ezeru, kas ir daudzu retu un aizsargājamu putnu sugu apmešanās vieta. Dabas parkam 2000. gadā izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Pie ezera un meža teritorijā starp ezeru un jūru izveidota virkne mikroliegumu atsevišķu aizsargājamu augu atradnēm. Dabas parka apsaimniekošana notiek saskaņā ar Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plānu (Latvijas dabas fonds 2000.). 4) Ar MKN № 266, 08.04.2004. par dabas liegumu noteikts Apšuciema zāļu purvs. 5) Engures pagastā atrodas arī dabas mikroliegums – Dubļukrogs. 6) Aizsargājamās teritorijas statuss 2001.g. piešķirts savdabīgajai rododendru un citu eksotu audzei pie Lāčupītes, kas iekļauta Noteikumos par aizsargājamiem dendroloģiskiem stādījumiem kā „Igora Medņa dendroloģiskie stādījumi”. Īpatns saudzējams dabas objekts – īvju audze ir daļa no 204. un 205. mežu kvartāla uz dienvidiem no Engures-Rideļu ceļa. |

## 2.2.  Fizioģeogrāfiskais raksturojums, klimats, aizsargjoslas un kultūrvēsturiskie pieminekļi

Reljefs un ģeoloģiskais raksturojums.

Engures pagasts atrodas Tukuma rajona ziemeļaustrumos šaurā joslā gar Rīgas jūras līča piekrasti no Klapkalnciema līdz Mērsragam. Krasta līnijas garums apm. 44 km, platākajā vietā pagasta teritorija iestiepjas iekšzemē ap 10 km – pie Rideļiem, šaurākajā vietā – ap 1 km pie Apšuciema. Pagastā ir 8 apdzīvotas vietas – Engure, Bērzciems, Abragciems, Ķesterciems, Plieņciems, Apšuciems , Klapkalnciems un Ezermuiža, kam noteiktas patstāvīgu ciemu robežas. Lāčupītes vasarnīcu ciemats iekļauts Apšuciema robežās.

Engures pagastā sastopama ainavu daudzveidība: piejūras kāpu josla, ezeraine un purvaine, mežaines un āraines – kā lauksaimniecības zemju kultūrvēsturiskā ainava, un urbanizētās ainavas elements – autoceļi un šoseja.

Grunts un gruntsūdens apstākļi:

Engures pagasta teritorijas uzskatāmas par būvniecībai nelabvēlīgām teritorijām zemes ciemu robežās, kur pamatnes grunts apstākļi būvniecību pieļauj, taču teritorijas inženiertehniskā sagatavošana ir nesamērīgi dārga, vai būvniecību un ceļu ierīkošanu apgrūtina reljefs. Tādas ir atsevišķas apbūves teritorijas Plieņciema un Apšuciema rietumu daļā. Tās ir zemas un mežainas platības ar augstu grunts ūdens līmeni. Lai veiktu būvniecību šajās teritorijās, jāizbūvē meliorācijas sistēmas un jāveic grunts nomaiņa, pirms tam detalizēti apzinot grunts apstākļus.

Būvniecībai nelabvēlīgas teritorijas ir arī Klapkalnciema rietumu daļā. Šeit tuvu zemes virsmai atrodas dolomīta nogulumi un atsevišķās platībās var būt apgrūtināta meliorācijas sistēmu un inženiertīklu ierīkošana. Arī šeit detālplānojumu stadijā jāveic grunts detalizēta izpēte.

Klimata raksturojums

Engures pagasta teritorija atrodas pārejas zonā no piejūras uz kontinentālo klimatu. Raksturīga mīksta, nepastāvīga ziema un salīdzinoši vēsas, lietainas vasaras. Vidējā temperatūra šajā reģionā ir par 50C zemāk nekā teorētiski iespējamā šajos ģeogrāfiskā platuma grādos

Aizsargjoslas

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas:

- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjosla ciematu robežās 150m un pārējā teritorijā 300m sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija;

- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes jūras aizsargjosla jūras virzienā, skaitot no vietas, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija, iekļaujot tajā pludmali un zemūdens šelfa daļu līdz 10 metru izobatai;

- virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas (Engures ezeram – 500m, pārējām ūdenstilpnēm – 10m, Engures novada upēm –– 10m plata josla katrā krastā);

- dabiskās tauvas joslas platums - gar privāto ūdeņu krastiem – 4 m, gar pārējo ūdeņu krastiem – 10 m, gar jūras piekrasti – 20 m;

- aizsargjoslas ap purviem – 20m; aizsargjoslas ap valsts nozīmes kultūras pieminekļiem – 500m, kapsētām – 200 m;

- aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām (urbumu stingrā režīma aizsargjosla 10m).

Ekspluatācijas aizsargjoslas: aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem:

- ciematu teritorijās aizsargjosla ir ielu sarkanās līnijas atkarībā no ielas hierarhijas (caurvedielām - 31m platumā, ciema ielām - 17m,
dzīvojamām ielām - 14,5 – 11,0m, piebrauktuvēm – 9m);

- autoceļam Sloka – Talsi P128 - 60m no ceļa ass uz abām pusēm ārpus ciematu robežām; pārējiem autoceļiem - 30m no ceļa ass uz abām pusēm ārpus ciematu robežām;

- aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem (gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu līdz 20KV - 2,5m attālumā no līnijas ass, ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām - 1m ārpus šo iekārtu nožogojuma); siltumtīklu aizsargjoslas (gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm - 2m katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla vai citas būves ārmalas;

- ap meliorācijas būvēm un ierīcēm (gar ūdens notekām lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 10 m abās pusēs no ūdens notekas krotes, no ūdens notekas krastu aizsargdambja – 5m no aizsargdambja sausās nogāzes pakājes, ap slūžām – 20 m no būves ārējās malas, gar maģistrālajiem kanāliem meža zemēs – 10 m atbērtnes pusē no ūdens notekas krotes, no atklātiem grāvjiem ciematos – 3m uz katru pusi no grāvja malas); aizsargjoslas gar ūdensvada un kanalizācijas tīkliem (gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 m dziļumam - 3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas, gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

- aizsargjoslas ap gāzes vadiem (ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem – 1 m attālumā katrā pusē no gāzes vada ass, no 0,4 līdz 1,6 megapaskāliem - 5m attālumā katrā pusē no gāzes vada ass, ap gāzes regulēšanas stacijām – 6 m attālumā.

Sanitārās aizsargjoslas: aizsargjoslas ap kapsētām – 300m; aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām - 500m no teritorijas ārējās robežas.

Kultūrvēsturiskie pieminekļi un būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā.

Valsts nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi:

Engures pagastā atrodas sekojoši Valsts nozīmes kultūras pieminekļi:

- Engures pilskalns – Engurē pie Vecupes (valsts aizsardz. № 2283.);

- Bērzciema „Skaru” zvejnieku sēta (valsts aizsardz. № 6136.);

- Bērzciema „Lielkristu” zvejnieku sēta (valsts aizsardz. № 6807.);

- Ķesterciema „Andricas” zvejnieku sēta (valsts aizsardz. № 6137.);

- Engures baznīcas trīs mākslas priekšmeti (valsts aizs. № 4397., 4398.);

- Engures kapos kapa piemineklis J.P.Brantam (valsts aizs. № 4396.).

Valsts aizsargājams vietējās nozīmes vēstures piemineklis:

Somu karavīru Pirmā pasaules kara kapi;

Piemiņas zīme Klapkalnciemā, starp jūru un ceļu Sloka – Talsi;

Padomju armijas Otrā pasaules kara karavīru kapi Klapkalnciemā.

Piesārņotās teritorijas, kurām noteiktas īpašas prasības

Engures pagastā potenciāli piesārņotās vietas ir: pašreizējā atkritumu izgāztuves teritorija rietumos no Engures, kas darbojas no 1984. gada un DUS teritorija Engures ziemeļu daļā. Par potenciāli piesārņotām vietām uzskatāmi arī divu darbību izbeigušo DUS zemesgabali Engures dienvidu daļā. Piesārņojuma esamība un tā līmenis ir turpmākās izpētes objekts.

Kritušo dzīvnieku utilizācija paredzēta sadarbībā ar sertificētiem šī profila uzņēmumiem.

# 3. Iestādes, uzņēmumi un principa „piesārņotājs maksā” ievērošana

Engures ciema teritorijā saskaņā ar esošo teritorijas izmantošanas plānu un nākotnē plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu ir iezīmēta teritorija, kurā atrodas ražošanas objekti un zonējums ar ražošanas apbūves teritoriju – rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas objekti un noliktavu teritorijas. Tādēļ uzskatāms, ka rūpnieciskā ražošanā varētu ietekmēt projekta teritoriju perspektīvā.

Tarifu aprēķinā institūcijām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem esošajā situācijā tiek pilnībā ievērots princips „piesārņotājs maksā”, jo maksājumi tiek veikti pēc patērētājiem apjomiem (uzskaite ir nodrošināta visiem iedzīvotāju, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde un visām institūcijām un uzņēmumiem). Tarifus līdz šim noteica Engures pagasts, bet kopš novada izveidošanas – Engures novads. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs ir nodalīts un tarifs tiek aprēķināts atsevišķi ūdensapgādei un kanalizācijai, līdz ar to tiek ņemts vērā arī pilnu izmaksu segšanas princips, tarifā iekļaujot visas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas.

2.tabula: Uzņēmumi projekta teritorijā

| Uzņēmumi | Nodarbināto skaits | Darbības joma | Patēriņš par kuru izrakstīti rēķini 2010. gadā (m3/gadā) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ūdensapgādē | kanalizācijā |
| SIA „Unda” | 34 | Zivju apstrāde | 8 095 | 73 000* |
| SIA „Stagars” | 7 | Naktsmītne | 391 | 391 |
| SIA „Engures būve” | 1 | Celtniecība | 15 | - |
| I/u „Freijas” | 3 | Zobārsts | 126 | - |
| SIA „Ilmas aptieka” | 2 | Aptieka | 55 | 55 |
| SIA „PHL” | 1 | Pārvadājumi | 31 | - |
| SIA „Enmar” | 1 | Laivu būve | 1 | 1 |
| Kopā |  |  | 8 714 | 73 447 |

Dati: Engures pagasta pārvalde

*) Aptuveni aprēķini

Lai rastu atbilstošu ieskatu par dzeramā ūdens un notekūdeņu sistēmu darbību Engures ciemā, sākotnēji ir nepieciešams sniegt vispārēju aprakstu par SIA „Unda” un tā nozīmi šo sistēmu darbībā un resursu patēriņā.

SIA „Unda” ir zivsaimniecības uzņēmums un lielākais darba devējs ciematā. Tas ir izveidojies uz zvejnieku kolhoza „Padomju zvejnieks” bāzes un ir pārņēmis visus tā īpašumā piederošos pamatlīdzekļus. Šo pamatlīdzekļu vidū ir arī vairāki objekti, kas saistīti ar dzeramā ūdens un notekūdeņu pakalpojumu sniegšanu Engures ciemā.

SIA „Unda” ir viens no lielākajiem Engures pagasta pārvaldes dzeramā ūdens patērētājiem. Tomēr jāmin, ka saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamā ūdens daudzums ir daudz lielāks. Tāpēc SIA „Unda” tās teritorijā atrodas viens dziļurbums, caur kuru tas iegūst dzeramo ūdeni saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Papildus ūdens apjoms SIA „Unda” pērk no Engures novada domes. Tas ir ūdens apjoms, kas viņiem iztrūkst un ir nepieciešams ražošanas procesa nodrošināšanai.

Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā SIA „Unda” ietekme Engures ciemā ir vēl lielāka. Kā iepriekš minēts SIA „Unda” pārņemot zvejnieku kolhoza „Padomju zvejnieks” pamatlīdzekļus, pārņēma arī divas kanalizācijas sūkņu stacijas un saistītos spiedvadus, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Viena no kanalizācijas sūkņu stacijām atrodas ciema centrā un nodrošina visu institūciju un privātpersonu notekūdeņu pārsūknēšanu, bet otra kanalizācijas sūkņu stacija atrodas netālu no Rīgas līča un nodrošina jau visu notekūdeņu pārsūknēšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas arī apsaimnieko SIA „Unda”, kurai ir izsniegta sabiedrisko pakalpojumu regulatora licence kanalizācijas novadīšanai un attīrīšanai. SIA „Unda” novadītais notekūdeņu apjoms uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Engures pagasta pārvaldei nav zināms.

Engures pagasta pārvalde un SIA „Unda” ir noslēguši līgumu (skatīt pielikumā) par notekūdeņu novadīšanu un pieņemšanu SIA „Unda” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Princips „piesārņotājs maksā” esošajā situācijā netiek ievērots pilnā apjomā, jo:

1) nav nodrošināta 100 % notekūdeņu uzskaite;

2) ražošanas uzņēmumiem (SIA „Unda”) netiek nodrošināta notekūdeņu priekšattīrīšana.

3.tabula: Iestādes projekta teritorijā

| Iestādes | Nodarbināto skaits | Darbības joma | Patēriņš, par kuru izrakstīti rēķini 2010. gadā (m3/gadā) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ūdensapgādē | kanalizācijā |
| Engures vidusskola | 564 (t.sk. skolēni) | Skola | 1455 | 1455 |
| Internāts | 130 (t.sk. skolēni) | Skola | 3620 | 3620 |
| PII | 48 (t.sk. audzēkņi) | Bērnudārzs | 607 | 607 |
| Kultūras nams | 33 | Sabiedriskā iestāde | 274 | 274 |
| MMS(Mūzikas, mākslas skola) | 100 (t.sk. audzēkņi) | Skola | 122 | 122 |
| Kopā |  |  | 6 078 | 6 078 |

Dati: Engures pagasta pārvalde

# 4. Iedzīvotāji un sociālā struktūra

Engures novada domes iedzīvotāju reģistrs netiek veidots katru gadu, tādēļ tiek izmantoti Engures pagasta pārvaldes sagatavotie dati par kopējo iedzīvotāju skaitu projekta teritorijā. Savukārt iedzīvotāju skaita sociālās struktūras noteikšanai izmantojot novada domes un arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra publiskotos datus par novada teritoriju kopumā.

4.tabula: Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra

| Rādītāji |  | Faktiskie dati |  |  | Prognoze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008. g. | 2009. g. | 2010. g. | 2015.g. |
| Iedzīvotāju skaits Engures novadā |  | 8084¹ | 8070² | 79733 | 7900 |
|  | Darbaspējas vecumā | 5 252 | 5 230 | 5 220 | 5 200 |
|  | t.sk. nodarbinātie bezdarbnieki | 4 884 368 | 4 760 470 | 4 680 540 | 4 980 220 |
|  | Līdz darbaspējas vecumam | 1 040 | 1 038 | 1 026 | 1 020 |
|  | Virs darbaspējas vecuma | 1 792 | 1 802 | 1 727 | 1 680 |
| Iedzīvotāju skaits Engures ciemā (faktiski dzīvojošie) |  | 1 365 | 1 370 | 1 375 | 1 390 |
| Vidējais cilvēku skaits vienā mājsaimniecībā |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

1 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra statistika, dati uz 01.01.2009.g.1.jūliju

² Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra statistika, dati uz 01.01.2010

³ Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra statistika, dati uz 01.01.2011

Uzrādītie dati par iedzīvotāju skaitu izmantoti, no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra, kurā tiek apkopoti dati, gan par deklarēto, gan reāli dzīvojošo iedzīvotāju skaitu. Atbilstoši kopējai situācijai Latvijā iedzīvotāju skaits Engures novadā katru gadu samazinās, tomēr Engures ciems ir pietiekami atraktīva vieta dzīvošanai (pie jūras), tāpēc iedzīvotāji, kuriem ir iespējas, pārceļas uz dzīvi Engures ciemā no citām apdzīvotām vietām. Engures ciema pastāvīgie iedzīvotāji strādā gan ciemā esošajās iestādēs un uzņēmumos, kā arī tuvumā esošajā Jūrmalas un Tukuma pilsētās, kā arī izbrauc uz Rīgu. Tas izskaidrojams ar to, ka ciemata robežās ne visas iestādes un uzņēmumi spēj nodrošināt darbu visiem darbspējīgajiem teritorijas iedzīvotājiem.

5.tabula: Ūdenssaimniecības patērētāju skaits pa gadiem Engures ciemā

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apkalpoto iedzīvotāju skaits Engures ciemā kopā |  |  |  |
| Ūdensapgādes sistēmā | 412 | 397 | 400 |
| Kanalizācijas sistēmā | 361 | 353 | 355 |
| Apkalpoto iestāžu skaits Engures ciemā kopā |  |  |  |
| Ūdensapgādes sistēmā | 5 | 5 | 5 |
| Kanalizācijas sistēmā | 5 | 5 | 5 |
| Apkalpoto uzņēmumu skaits Engures ciemā kopā |  |  |  |
| Ūdensapgādes sistēmā | 7 | 7 | 7 |
| Kanalizācijas sistēmā | 2* | 2* | 3* |

Dati: Engures pagasta pārvalde

*) Pretēji 2.tabulā uzskaitītajam uzņēmumu skaitam, kas izmanto centralizētu kanalizāciju, šajā tabulā ir uzskaitīti tikai tie uzņēmumi, kurus apkalpo Engures pagasta pārvalde. SIA „Unda”, kam arī pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi, nav Engures pagasta pārvaldes klients.

Apkalpoto iedzīvotāju skaitā tiek ieskaitīti visi iedzīvotāji, kas dzīvo trijās daudzdzīvokļu mājās un ir dzeramā ūdens un notekūdeņu apgādes sistēmas klienti. Iedzīvotāju skaitā iekļaujas arī privātmāju teritorijā starp Skolas, Sporta, Rosmes un Kursas ielām dzīvojošie iedzīvotāji. Šiem patērētājiem ir pieejams tikai dzeramais ūdens un tie veido starpību starp kopējiem ūdens un kanalizācijas pakalpojuma patērētājiem. Patērētāju skaita samazinājums centralizētās apkalpošanas zonā pēdējo gadu laikā saistītas ar iedzīvotāju skaita dabīgām svārstībām – dzimšana, miršana, migrācija. Kopējais iedzīvotāju skaits ciemā ir palielinājies, jo apbūve attīstās ārpus centralizēto pakalpojumu nodrošināšanas teritorijas. Pieslēgumu skaits esošajā pakalpojumu teritorijā ir nemainīgs. Apkalpoto un kopējā ciema iedzīvotāju skaitā tiek ieskaitīti arī internātā dzīvojošie audzēkņi. Vidējais audzēkņu skaits internātā ir 125 audzēkņi un 5 darbinieki katru mēnesi gadā, kas arī tiek ieskaitīti pie patstāvīgiem patērētājiem.

# 5. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums

## 5.1. Pakalpojuma pieejamība un nodrošinājums

Īss ūdensapgādes sistēmas raksturojums:

Engurē ir viena centralizēta ūdensapgādes sistēma. Esošais pieslēguma līmenis ir 400 iedzīvotāji no ciema 1 375 iedzīvotājiem, kas ir aptuveni 29%. Ar centralizēto ūdensapgādi tiek nodrošināti 7 uzņēmumi un 5 iestādes.

Ūdensapgādes sistēma ir izbūvēta 20.gadsimta 70. gadu beigās. Centralizētā ūdens apgādes sistēmai ir iespējams saņemt ūdeni no diviem urbumiem. Viens urbums tiek izmantots, kā darba un tiek kārtīgi uzturēts, bet otrs ir rezerves urbums un tiek darbināts tādā apjomā, lai uzturētu to darba kārtībā. Ūdens spiedienu sistēmā nodrošināšana dziļurbuma sūknis. Tālāk ūdens tiek apstrādāts dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās un padots sistēmā.

Sistēma sastāv no viena centrālā ~ 600 m gara vada, kura diametrs ir 200 mm. Šis vads iet pa Skolas ielu no ūdens iegūšanas vietas līdz SIA „Unda” (jūras krastā). Tālāk no šī vada atiet vairāki atsevišķi mazāka izmēra atzari – uz internātu, skolu, pagastmāju un daudzdzīvokļu mājām, veikaliem, aptieku un privātmājām. Tā kā vietējie iedzīvotāji izrāda interesei par pievienošanos centralizētās ūdensapgādes tīkliem, tad ar Engures pagasta pārvaldes atbalstu ir izbūvēts dzeramā ūdens apgādes loks privātmājām pa Sporta, Rosmes un Kursas ielām. Turpmāka centralizētā ūdensvada paplašināšana ir apstājusies.

Patērētāju raksturojums:

Engures ciemā dzeramā ūdens patērētāji ir sadalījušies trīs līdzīgās daļās – uzņēmumi, pašvaldības iestādes un privātie patērētāji. Lielākais dzeramā ūdens patērētāji ir uzņēmumi, kur ir SIA „Unda”, kas ir arī lielākais darba devējs ciemā un patērē ~ 93% no kopējā uzņēmumu patēriņa. Citi lielākie patērētāji ir pašvaldības iestādes, t.sk. skola un internāts. Internātā visu mācību gadu uzturas vidēji 125 audzēkņi mēnesī. Visvairāk internāts ir noslogots vasaras mēnešos, kad šajās telpās tiek rīkotas nometnes, sporta sacensības un citi pasākumi. Internāta telpu vidējais noslogojums šajā periodā pieaug. Mājsaimniecību patēriņš pret kopējo ciema patēriņu sastāda mazāk par 40%, jo dzeramā ūdens apgādes tīkli aptver nelielu teritoriju ciema centrā, kur atrodas vairākas daudzdzīvokļu mājas un privātmājas. Patērētājiem, kuriem nav pieejami centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi, izmanto grodu akas un individuālos urbumus jeb “spices”.

Projekta teritorijā visu patērētāju, izlietotais ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar ūdens skaitītājiem un līdz ar to patērētāji norēķinās saskaņā ar reāli patērēto ūdens daudzumu m3.

6.tabula:  Pieslēgumu skaits un patērētie apjomi, 2010.g.

|  | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi (m3/gadā) | Patērētie apjomi (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 400 iedzīvotāji | 29 % | 10 220 | 28,0 (70 l/c/d) |
| Institūcijas | 5 | 100% | 6 078 | 16,7 |
| Uzņēmumi | 7 | 50% | 8 714 | 23,9 |
|  |  |  | 25 012 | 68,5 |

Dati: Engures pagasta pārvalde

Šeit gan ir jāmin, ka tas nav kopējais uzņēmuma patērētais ūdens apjoms, bet tikai daudzums, ko izmanto no centralizētā ūdensvada, un kas nav izmantots ražošanas un saimnieciskajā procesā. SIA „Unda” ir pašiem savs dziļurbums un ūdens apgādes sistēma, kas tiek izmantota ražošanas procesā, bet iztrūkstošais apjoms tiek ņemts no Engures pagasta pārvaldes sistēmas.

## 5.2.  Dzeramā ūdens kvalitāte

No ūdensgūtnes iegūtajam dzeramajam ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība (skat 7.tabula – ūdens kvalitāte no urbuma). Dzeramā ūdens iegūšana notiek no diviem, vienā laikā un vienā gruntsgabalā izurbtiem dziļurbumiem. Abi dziļurbumi ir līdz 100 m dziļumam. Par abiem urbumiem ir sagatavota viena akas pase, uzrādot vienādus iegūstamā dzeramā ūdens kvalitātes rādītājus. Pēc uzrādītajām analīzēm ir secināms, ka dzeramais ūdens, kas iegūts no dziļurbuma ir ar paaugstinātu dzelzs saturu. Iegūstamajam dzeramam ūdenim ir paaugstināta duļķainība, kas sākotnēji tiek aprakstītas kā brūnas nogulsnes, bet 2004.g. tiek izmērīts to daudzums – 1,42 NTU vienību.

7.tabula:  Dzeramā ūdens kvalitāte pirms un pēc ūdens sagatavošanas

| Rādītāji | Mērv. | Ūdens kvalitāte no urbuma (dati no urbuma pases darba akai) | Ūdens kvalitāte no urbuma (dati no urbuma pases rezerves akai) | Ūdens kvalitāte pēc ūdens sagatavošanas stacijas pie patērētāja (31.05.2004) | Ūdens kvalitāte pēc ūdens sagatavošanas stacijas pie patērētāja (13.05.2011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vides reakcija pH | pH vienības | 7,4 | 7,4 | 7,74 | 7,6 |
| Dzelzs | mg/l | 2,0 | 2,0 | 0,19 | 0,048 |
| Elektrovadītspēja | µS/cm | - | - | 432 | 703 |
| Krāsainība | Mg/IPt | 5 | 5 |  | 5 |
| Duļķainība | NTU vien. | brūnganas nogulsnes | brūnganas nogulsnes | 1,42 | 0,58 |
| Garša |  | bez garšas | bez garšas | bez garšas | Ļoti vāja |
| Smarža |  | bez smakas | bez smakas | bez smakas | Ļoti vāja |
| Amonija joni | mg/l | nav | nav | 0,01 | 0,004 |
| Koliformas | KVV/100ml |  |  |  | 0 |
| E coli | KVV/100ml |  |  |  | 0 |
| Sulfāti |  |  |  | 48,2 |  |
| Mangāns | mg/l |  |  | 0,02 |  |

Dati: Engures pagasta pārvalde

TEP ir pievienotas 2004.g. analīzes pie patērētāja, jo tās ir lielās monitoringa analīzes, kurās ir atspoguļoti visi ķīmiskie dati par dzeramā ūdens sastāvu pie patērētāja. Kā var redzēt, arī 2004.g. patērētājiem padotais ūdens pēc dzelzs koncentrācijas atbilda MK noteikumu Nr.34. prasībām, jo tobrīd bija uzstādīta vienkārša dzeramā ūdens sagatavošanas stacija. Tā pamatā bija kompresors, kas veica iegūtā ūdens aerēšanu un dzelzs sārmu oksidēšanos, kas tālāk tika uzlabots ar ķīmisku tablešu palīdzību. Šāda dzeramā ūdens sagatavošana nodrošināja atbilstošu dzelzs saturu dzeramajā ūdenī, tomēr ūdens duļķainība saglabājās augsta. Tāpēc 2007.g. tika pilnībā nomainīts tehnoloģiskais process un dzeramais ūdens nu jau tiek sagatavots spiedfiltros. Līdz ar dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūvi 2007.g. piegādātais dzeramais ūdens atbilst normatīvo aktu prasībām.

## Ūdensapgādes sistēmas tehniskais nodrošinājums

Ūdens ieguves avoti

Engures pagasta padome 2006.g. 2.decembrī no Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvalde saņēma ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. VET 9050-06-29 Engures ciema apgādei ar dzeramo ūdeni. Atļauja ir derīga līdz 2011.g. 1.decembrim. Mēnesi pirms atļaujas termiņa beigām Engures pagasta pārvalde veiks nepieciešamās aktivitātes atļaujas termiņa pagarināšanai. Engures pagasta pārvalde dzeramo ūdeni iegūst no sekojošiem urbumiem:

8.tabula:  Ūdens ieguves avoti

| Akas Nr./atrašanās vieta | Izbūves gads | Akas dziļums, m | Atļautais ūdens ieguves daudzums, m3/gadā | Īpatnējais debits, l/s | Aizsargjoslas raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artēziskā aka Nr.1. (Skolas 11) | 1979 | 99 | 35 100 | 10 | Urbumi atrodas kopējā teritorijā uz viena gruntsgabala ar dzeramā ūdens sagatavošanas staciju. Teritorija ir iežogota, aizsargjoslu robežas ievērotas. |
| Artēziskā aka Nr.2. (Skolas 11) | 1979 | 99 | 35 100 | 10 | Urbumi atrodas kopējā teritorijā uz viena gruntsgabala ar dzeramā ūdens sagatavošanas staciju. Teritorija ir iežogota, aizsargjoslu robežas ievērotas. |

Turpinājums

| Akas Nr./atrašanās vieta | Iegūtais ūdens daudzums 2010.gadā, m3 | Sūknis |  |  |  | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sūkņa marka/uzstādīšanas gads | Ražība, m3/h | Elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā | Fiziskais nolietojums, % |  |
| Artēziskā aka Nr.1. (rezerves) | 50 | Pedrollo (2005.g.) | 10 | 16 4981 | 70% | Normāls. Aka tiek uzturēta darba kārtībā. |
| Artēziskā aka Nr.2. (darba) | 30 518 | Kaupeda (2008.g.) | 10 |  | 40% | Labs. Akas galva ir uzturēta labā kārtībā, hermētiska |

1- elektroenerģijas patēriņš uzrādīts kopējs ar dzeramā ūdens sagatavošanas staciju un urbumiem

Dati: Engures pagasta pārvalde

Engures ciema robežās atrodas vēl divi urbumi, par kuriem nav pieejama kāda tehniskā informācija un kas netiek ekspluatēti. Šie urbumi netiek apsaimniekoti, tie atrodas attālināti no ekspluatējamiem urbumiem, pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumos un nākotnē ir nepieciešams veikt to tamponēšanu, lai nepieļautu piesārņojuma rašanos pazemes ūdeņos.

Ūdens sagatavošanas iekārtas

Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas Engures ciemā ir izbūvētas 2007.gadā. Iekārtas ir aerācijas tipa spiedfiltri. Iekārtu ražotājs ir SIA „ŪdensBoss”, kuras attīra dzelzs nogulsnes. Līdz ar to Engures pagasta padomes 2007.gadā izbūvētās ūdens atdzelžošanas stacijas iekārtas šobrīd nodrošina iedzīvotājiem kvalitatīva ūdens piegādi no urbuma attiecībā uz dzelzs un duļķainības rādītājiem. Pārējo ūdens kvalitātes rādītāju dati ir normas robežās un nav nepieciešama to reducēšana. To apstiprina arī veiktās ūdens analīzes. Ūdens sagatavošanas iekārtas ir labā stāvoklī un veic ūdens sagatavošanu atbilstoši izvirzītajām prasībām.

9.tabula: Ūdens sagatavošanas iekārtu raksturojums

| ŪAS atrašanās vieta | Izbūves gads | Ražotājs | Ražība saskaņā ar tehn. dokumentāciju m3/h | Elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā | Fiziskais nolietojums, % | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skolas 11 (kopā ar urbumiem) | 2007 | SIA „ŪdensBoss” | 10 | Kopā ar urbumiem | 50* | Apmierinošs. Iekārtas tiek ikdienā darbinātas un uzturētas. |

Dati: Engures pagasta pārvalde

*) Šāds nolietojums ir visam dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksam kopā. Lai arī pašas iekārtas ir salīdzinoši jaunas, tomēr vecā kompresoru ēka, kurā ir izvietotas iekārtas ir nolietojusies un nav izmantojama turpmākā jaudas palielināšanā.

Ūdens uzkrāšana un spiediena nodrošināšana

Ūdens spiedienu sistēmā nodrošina dziļurbuma sūknis. Tā kā Engures c. lielākā apbūve ir privātmājās, izņemot dažas daudzdzīvokļu mājas ar 3 - 4 st. un esošais tīklu pārklājums ir neliels, spiedienu sistēmā ir iespējams nodrošināt tikai ar sūkņu palīdzību un līdz šim nav bijusi nepieciešamība pēc papildus inženiertehnisko risinājumu ieviešanas.

10.tabula: Ūdens uzkrāšanas tilpnes

| Ūdenstilpne / tips | Izbūves gads | Darba tilpums, m3 | Tvertnes augstums, m | Tvertnes materiāls | Nolietojums | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |

Dati: Engures pagasta pārvalde

Ūdensapgādes tīkli

Ūdensapgādes tīklu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Tīklu izbūve ir notikusi kopā ar dziļurbumu izveidošanu 70 gadu beigās. Sistēmā veidojas ūdens zudumi, kā arī, tas var ietekmēt ūdens kvalitāti līdz patērētājam, lai arī analīzes norāda, ka pie patērētāja ūdens nonāk atbilstošā kvalitātē. Būtiski remonta un rekonstrukcijas darbi teritorijā nav veikti kopš tīklu ekspluatācijā nodošanas brīža. Vidējais reģistrēto avāriju skaits gadā – 1 gab. Esošā sistēma atrodas apmierinošā kārtībā, jo tā nav liela. Spiedienu sistēmā uztur dziļurbuma sūkņi atbilstoši nepieciešamībai.

11.tabula: Ūdensapgādes tīklu raksturojums

| Diametrs, mm | Garums (m) | Nolietojums | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 600 | Vidēji 60% | Tīkli tiek ilgstoši lietoti, bet reģistrēto avāriju skaits nav pārāk liels. Ņemot vērā, ka esošā sistēma ir maza, to ir viegli pārraudzīt. |
| 100 | 850 |  |  |
| 80 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| Māju pieslēgumi | 22 |  |  |
| KOPĀ |  |  |  |

Dati: Engures pagasta pārvalde

Ugunsdzēsības nodrošināšana

Dzeramā ūdens apgādes sistēmā uz liela diametra cauruļvadiem ir uzstādīti divi hidranti. To izvietojums nodrošina normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Praktiski ar ugunsdzēsības pārvaldi un SIA „Unda” ir panākta vienošanās, ka ugunsdzēsēji izmantot liela apjoma ūdens rezervuāru, kas pieder SIA „Unda” ugunsdzēsības mašīnu piepildīšanai. Šāda sadarbība ir daudz efektīvāka, jo ļauj ugunsdzēsējiem nepieciešamo ūdens daudzumu uzpildīt daudz īsākā laikā, nekā izmantojot hidrantus.

12.tabula: Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām

| Apbūves objekti (ēku grupas) | Dabiskās ūdens tilpnes | Mākslīgās ūdens tilpnes | Ugunsdzēsības hidranti (skaits) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem (m) |  |  |
| Engures ciems |  | Ūdens rezervuārs, līdz 2 000 m | 2 |

Dati: Engures pagasta pārvalde

## Ūdens bilance

Pēc dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas nav uzstādīts skaitītājs, kas mērītu patērētājiem padotā kopējā ūdens apjomu. Patērētājiem padotā ūdens apjomu ir iespējams aprēķināt divējādi – ņemot vērā individuālo skaitītāju rādījumu summu vai ņemot vērā uz urbumiem uzstādītos skaitītāju rādījumus, no kura atņemts dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas darbības nodrošināšanai nepieciešamais tehniskais ūdens (saskaņā ar dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas tehnisko dokumentāciju 8% no kopējā ūdens daudzuma). Visi patērētāji par izmantoto ūdeni norēķinās pēc skaitītāju rādījumiem.

13.tabula: Ūdens patēriņa bilance 2010.gadā

| Apraksts | Daudzums, m3/gadā |
| --- | --- |
| Kopējais iegūtais ūdens daudzums | 30 568 |
| Patēriņš ūdenssaimniecības uzņēmuma tehniskajām vajadzībām, piemēram, filtru skalošana utt. | 2 445 |
| Ūdens zudumi, neuzskaitītais ūdens daudzums ūdensapgādes sistēmā | 3 111 |
| Kopējais daudzums, par ko izrakstīti rēķini iestādēm un uzņēmumiem | 14 792 |
| Kopējais daudzums, par ko izrakstīti rēķini iedzīvotājiem | 10 220 |

Dati: Engures pagasta pārvalde

Kā redzams tabulā, ūdens zudumi ir ~ 10 % no kopējā iegūtā ūdens daudzuma (neskaitot tehniskos zudumus). Uzrādītie apjomi ir precīzi, jo visi patērētāji norēķinās pēc skaitītāju rādījumiem. Iegūtie dati ir ticami, jo, lai arī sistēma nav liela un ir viegli pārraugāma, tomēr jāņem vērā, ka sistēma ir vairāk kā 30 gadu veca un nelielas noplūdes ir iespējamas visā sistēmā.

## 5.5. Ūdensapgādes sistēmas atbilstība normatīvu prasībām un nepieciešamie uzlabojumi

14. tabula: Ūdensapgādes sistēmas atbilstība normatīvajām prasībām

| Prasības | Esošās situācijas atbilstības izvērtējums |
| --- | --- |
| Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti. MK noteikumi nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” Sabiedrības veselības aģentūras prasības | Ūdens sagatavošana no urbuma atbilst Direktīvas prasībām. Lai arī tīkli ir nokalpojuši, tomēr pie patērētāja lielākoties ūdens kvalitāte pēc dzelzs un duļķainības rādītājiem saglabājas nepieciešamajā kvalitātē. |
| Pieslēgumu nodrošinājums | Esošais ūdens apgādes pakalpojumu lietotāju skaits veido 29 % no kopējā iedzīvotāju skaita, kas nodrošina pakalpojumu pieejamību 400 iedzīvotājiem. |
| Pašvaldības prioritātes | Ūdensapgādes tīklu stāvoklis ir apmierinošs. Ir problēmas ar spiediena nodrošināšanu daudzdzīvokļu māju pēdējos stāvos. Tas var būt saistīts ar lielo cauruļvadu diametru vai mazajiem māju ievadiem. Palielinot sistēmas pārklājumu un patērētāju skaitu esošās dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas jauda būs par mazu. Papildus būs jārisina jautājumi par spiediena un ūdens rezervju nodrošināšanu sistēmā. Nav zināms kādu iespaidu uz esošajiem cauruļvadiem atstās dzeramā ūdens apgādes sistēmas paplašināšana un attiecīgi jaudas un spiediena palielināšana. |

Atbilstības izvērtējums un attīstības prioritātes:

Tehniskā stāvokļa ietekme uz ūdens kvalitāti. Dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja ir atbilstoša MK noteikumos nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” izvirzītajām prasībām. Ūdens zudumi un ūdens patēriņam neatbilstoši ūdensvada diametri norāda uz nepieciešamu dzeramā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija. Papildus nepieciešamā sistēmas paplašināšana un spiediena palielināšana, var izraisīt nepieciešamību pēc pilna esošā tīklu nomaiņas.

Pakalpojumu nodrošinājuma līmenis. Esošais ūdensapgādes pakalpojumu lietotāju līmenis sasniedz 29 %. Nepieciešams paaugstināt ūdensapgādes pieslēgumu skaitu.

Jaudas un atbilstība pakalpojumu pieprasījumam. Esošo katra urbuma debits ir 10 l/s un ir pietiekams ne tika esošajam pieprasījumam, bet arī papildus patērētāju pieslēgumiem ilgtermiņā. Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu jauda ir 10 m3/h. Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas jauda ir pietiekoša šodienas patēriņam, bet veicot jaunu patērētāju pievienošanu, nepieciešams veikt ŪAS jaudas palielināšanu. Esošajā sistēmā nav dzeramā ūdens uzglabāšanas iekārtas, kā arī spiediena nodrošināšanas iekārtas. Attīstot dzeramā ūdens apgādes tīklus nepieciešams rast tehnisku risinājumu dzeramā ūdens rezervju un spiediena nodrošināšanai.

Ūdens uzskaite. Iegūtā ūdens daudzums tiek uzskaitīts no mērītājiem dziļurbumu akās. 100 % visiem patērētājiem ir uzstādīti ūdens mērītāji un tie norēķinās pēc faktiskā ūdens patēriņa. 2010.gadā vidējais iedzīvotāju ūdens patēriņš bija tikai 73 l/c/d.

Ūdens zudumi. Aprēķinātie ūdens zudumi starp ūdensapgādes sistēmā padoto ūdeni un daudzumu par ko patērētājiem ir izrakstīti rēķini. 2010.gadā ūdens zudumi bija 5 556 m3, kas faktiski sastāda 18,1 %, no kopējā iegūtā ūdens daudzuma, t.sk. tehniskie zudumi. Zudumu samazināšana tīklos ir risināma, pakāpeniski renovējot vecos, bojātos ūdens apgādes tīkla posmus, tādējādi novēršot arī iespējamo nelegālo pieslēgumu ūdens izmantošanu.

Sistēmas energoefektivitāte. Elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādē ir zems. Elektroenerģija tiek lietota ūdens ieguvei (akas sūkņa darbināšanai) un ūdens sagatavošanai. 2010.gadā dzeramā ūdens ieguvē un sagatavošanā patērētās elektroenerģijas daudzums sastāda 16 498 kWh, kad viena kubikmetra ūdens iegūšanai, sagatavošanai un piegādei tiek patērētas 0,54 kWh, kas uzskatāms par ekonomisku rādītāju.

# 6. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas raksturojums

## 6.1. Pakalpojuma pieejamība un nodrošinājums

Engurē ir viena centralizētas kanalizācijas sistēma, kur puse sistēmas pieder Engures pagasta pārvaldei, bet otra puse sistēmas pieder SIA „Unda”. Engures centrālo kanalizācijas pakalpojumu patērētāju skaits vērtējams kā ļoti zems, jo nodrošinājums ar šiem pakalpojumiem nesasniedz pat centralizēto ūdensapgādes lietotāju skaitu un tiek nodrošināts tikai nelielai daļai no visiem ciema iedzīvotājiem. Patērētājiem, kuriem nav pieejami centralizētas kanalizācijas pakalpojumi ir izbūvētas kanalizācijas bedres vai septiķi, kuri tiek iztukšoti, kad ir pilni. Šāda veida iedzīvotāju darbības netiek kontrolētas, kā rezultātā nav zināms, vai bedrēs/septiķos nerodas notekūdeņu noplūdes, kā arī vai paši iedzīvotāji neveic nelegālu notekūdeņu noplūdi ūdenstilpnēs. Kanalizācijas trašu stāvoklis vērtējams kā normāls, jo sistēmā nav konstatētas biežas avārijas, kā arī netiek konstatēti ievērojami aizsērējumi, izņemot pie skolas.

15.tabula: Pieslēgumu skaits un notekūdeņu apjomi

| 2010.g.dati | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 355 iedzīvotāji | 26%* | 7 904 m3/gadā jeb 21,7 m3/dnn | 39,6 m3/dnn |
| Institūcijas | 5 | 100% | 6 078 m3/gadā 16,7 m3/dnn |  |
| Uzņēmumi | 3 | 38% | 447 m3/gadā1 1,2 m3/dnn |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

Dati: Engures pagasta pārvalde;

1 – tiek aprēķināts no 3 uzņēmumiem, jo SIA „Unda” ir savas NAI. Pašvaldībai plānojot savu NAI būvniecību netiks ņemts vērā SIA „Unda” nepieciešamība.

Institucionālie patērētāji un uzņēmumi:

No institucionālajiem patērētājiem ir pievienotas visas iestādes ciemā un to novadītais notekūdeņu daudzums ir vienāds ar piegādātā dzeramā ūdens daudzumu. No uzņēmumiem tikai SIA „Stagars”, „Ilmas aptieka” un „Enmar” patērē centralizētus notekūdeņu pakalpojumus. Pārējiem uzņēmumiem, izņemot SIA „Unda” tie nav pieejami un tiek lietotas izsmeļamās bedres.

Tā kā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pieder SIA „Unda”, kas veic arī to apsaimniekošanu un uzturēšanu, tad Engures pagasta pārvaldei nav precīzu datu par kopējo uz attīrīšanas iekārtām novadīto notekūdeņu apjomu. Ņemot vērā, ka Engures novada dome nenodrošina savākto notekūdeņu attīrīšanu, tad Engures novada domei nav izsniegta piesārņojošo darbību atļauja. SIA „Unda” un Engures novada dome ir noslēgusi līgumu par to, ka SIA „Unda” pieņem Engures ciemā radušos notekūdeņus un nodrošina to attīrīšanu savās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes kontrolē SIA „Unda” notekūdeņi darbību uzraudzību un monitoringu.

## 6.2. Notekūdeņu kvalitāte

Lai noteiktu notekūdeņu kvalitātes rādītājus, nepieciešams analizēt notekūdeņu analīžu datus par piesārņojošo vielu daudzumu mg/l notekūdeņos pirms ieplūdes NAI un pie ieplūdes ūdensobjektā. Šādi dati ir pieejami SIA „Unda”, kuri attīra visus Engures ciemā centralizēti novadītos notekūdeņus. Līdz ar to tiek pieņemts, ka notekūdeņu attīrīšana tiek pilnībā kontrolēta no SIA „Unda” puses un uzraugošo iestāžu puses.

Tiešās notekūdeņu izplūdes ūdensobjektos

Projekta teritorijā ir augsts procents to patērētāju, kuri savus notekūdeņus novada neizpētīta tehniskā stāvokļa lokālajās bedrēs. Nav pieejami arī dati par to, cik bieži šīs bedres tiek izsmeltas un to saturs izvests uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, līdz ar to ir pieļaujams, ka daļa no centralizētas ūdensapgādes patērētājiem notekūdeņus novada vaļējās ūdenstilpnēs vai sausos periodos iesūcina gruntī. Projekta teritorijā nav identificētas tiešas neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietas, kur patērētāji novadītu neattīrītus notekūdeņus pa tiešo ūdenstilpnē.

## 6.3. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas tehniskais nodrošinājums

Engures pagasta pārvaldes kanalizācijas tīklu raksturojums

Engures ciema notekūdeņu savākšana notiek vienā kanalizācijas sūkņu stacijā, kurai no divām pusēm pienāk kanalizācijas kolektors. Notekūdeņu kolektors aptver dzīvojamās mājas un sabiedriskās iestādes Skolas ielā, kas patērē dzeramo ūdeni un savāc to notekūdeņus. Kanalizācijas tīkli ir izbūvēti tā, lai kritums veidotos uz skolas pusi, kur atrodas centrālā kss. Engures pagasta pārvaldei piederošo notekūdeņu savākšanas tīklu kopgarums ir ~ 1 260 m pārsvarā liela diametra cauruļvadi (DN 200 -300). Esošie cauruļvadi ir nolietojušies un atsevišķās vietās sabrukuši. Dažās daudzdzīvokļu mājās ir ierīkotas kanalizācijas pārsūknēšanas iekārtas un nelieli dn 80 mm tīkli, lai nodrošinātu notekūdeņu novadīšanu apejot sabrukušos posms. Šobrīd šāda sistēma darbojās un nav konstatētas noplūdes. Nākotnē nepieciešams plānot sistēmas sakārtošanu.

SIA „Unda” kanalizācijas sistēmas raksturojums

Visa turpmāk aprakstītā kanalizācijas sistēma pieder SIA „Unda”.

Nākamajā tabulā uzrādītais notekūdeņu savākšanas tīklu apjoms pieder SAI „Unda”. Pārsvarā tie ir spiediena kanalizācijas tīkli, kas savieno abas kanalizācijas sūkņu stacijas un spiediena tīkli uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Ir arī neliels apjoms pašteces kanalizācijas tīklu, kas nodrošina notekūdeņu novadīšanu no uzņēmuma uz galveno kss.

16.tabula:  SIA „Unda” kopējais kanalizācijas tīklu apjoms Engures ciemā

| Diametrs, mm | Garums, km | Nolietojums | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 0.322 | 50% | Apm. |
| 100 | 0.183 | 50% | Apm. |
| KOPĀ | 0,505 |  |  |

Dati: Engures pagasta pārvalde

Infiltrācijas apjomu kanalizācijas tīklos nav iespējams noteikt, jo nav uzstādīti atbilstoši mērītāji pie centra kanalizācijas sūkņu stacijas. Līguma starp Engures pagasta padomi un SIA „Unda” ir noteikts, ka novadīto notekūdeņu apjoms ir vienāds ar piegādātā dzeramā ūdens apjomu, par ko iedzīvotāji maksā atbilstošu maksu.

Ja sistēmā ir infiltrācija, tā netiek fiksēta. Vienīgais notekūdeņu skaitītājs ir uzstādīts uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes Rīgas līcī. Ar šī skaitītāja palīdzību ir iespējams noteikt kopējos uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadītos notekūdeņu apjomus.

Kanalizācijas sūkņu stacijas

Projekta teritorijā atrodas 2 SIA „Unda” piederošas kanalizācijas sūkņu stacijas (kss). Abas ir izbūvētas vienā laikā un nodrošina notekūdeņu pārsūknēšanu no Engures ciema centra uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Abu kss tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Par to darbību ir atbildīgs to īpašnieks un uzturētājs SIA „Unda”

17.tabula:  Kanalizācijas sūkņu stacijas raksturojums

| Sūkņu stacija | Izbūves gads | Sūkņu skaits | Sūkņu ražība m3/h | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciema centra KSS | 1976 | 1 | 50 | apmierinošs |
| Galvenā KSS notekūdeņu pārsūknēšanai uz NAI | 1976 | 1 | 90 | apmierinošs |

Dati: Engures pagasta pārvalde

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

SIA „Unda” piederošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas uz speciāli izbūvētā paplašinājumā uz Engures ostas mola. Attīrīšanas iekārtas sastāv no 6 aerācijas baseiniem un diviem lieliem nosēddīķiem. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā ir izbūvēta atsevišķa kompresoru ēka. Teritorija ap attīrīšanas iekārtām ir iežogota, bet tā netiek īpaši apsargāta un interesentiem ir brīvi pieejama Rīgas jūras līča apskates laikā uz Engures dienvidu mola.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tika uzbūvētas 1987 gadā un to projektētā jauda ir 800 m3/dnn. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanu un ekspluatāciju nodrošina SIA „Unda”. Iespējamais 2010.g. kopējais uz attīrīšanas iekārtām novadītais un attīrītais notekūdeņu apjoms ir 89 389 m3/gadā.

| Atrašanās vieta, adrese | Projektētā jauda,m3/dnn | Attīrītais apjoms 2010.g. m3 | Nolietojums | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engures nov. Engures ciems. Jūras iela 60 | 800 | 89 389* | 50% | Apm. |

Dati: Engures pagasta pārvalde saskaņā ar NAI izplūdes skaitītāja rādījumiem.

SIA „Unda” 2009.gada 13.februārī ir saņēmusi atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE09IB0004. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtās attīra ražošanas notekūdeņus un Engures pagasta objektu novadītos sadzīves notekūdeņus. Piesārņojošās darbības veids ir atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” pielikumam vai Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikumam:

7.2. punkts – iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās pastrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 3000 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā:

7.2.13. iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai;

1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru ievadītā siltuma jauda ir:

1.1.2. no 0,5 līdz 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu);

8.12. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

Tiek veikta SIA „Unda” piederošajās NAI saskaņā ar izdoto B kategorijas piesārņojošo atļauju.

Lietus notekūdeņi

Daļa lietus ūdeņu noplūst sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklā, daļa lietus ūdeņu pa novadgrāvjiem, Ķīšupīti un Engures upi tiek novadīta no ciema teritorijas un ieplūst Rīgas līcī. Cita informācija par lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmu Engures ciemā nav.

## Piesārņojuma slodze projekta teritorijā

Projekta teritorijā 2010.gadā CE (cilvēku ekvivalents) piesārņojuma slodze ir 5 356 CE, kuru sastāda 1375 ciemā dzīvojošie iedzīvotāji un SIA „Unda” ražošanas uzņēmuma 3981 CE. Zivju pārstrādes uzņēmuma notekūdeņi ieplūde aptuveni 3 reizes pārsniedz sadzīves notekūdeņu piesārņojumu (BSP5 – 1000 mg/l), kā arī uzņēmums veido būtisku ikdienas notekūdeņu patēriņu. Pēc pieņemtajiem aprēķiniem gadā zivju pārstrādes uzņēmums novada 73 000 m3 notekūdeņu gadā, kas atbilstoši tipiskiem sadzīves notekūdeņiem sastādītu 1327 CE, bet tā kā tie 3 reizes pārsniedz sadzīves notekūdeņu piesārņojumu, kopējā uzņēmuma piesārņojuma slodze ir 3981 CE. Uzņēmuma atbilstību un kontroli notekūdeņu attīrīšanai veic Ventspils reģionālā vides pārvalde.

Kopējo piesārņojuma slodzi projekta teritorijā var izteikt arī kā BSP5 t/gadā, ĶSP t/gadā, SV t/gadā, Nkop t/gadā, Pkop t/gadā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.214, kas izdoti 1999.gada 15.jūnijā, „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves", kuros ir noteikts Piesārņojošo vielu daudzums no viena iedzīvotāja:

18.tabula: Iedzīvotāju radītā piesārņojuma slodze projekta teritorijā pēc ķīmiskiem rādītājiem

| Rādītājs | Piesārņojošo vielu daudzums no viena iedzīvotāja (kg/d) pēc LBN | Piesārņojošo vielu daudzums Engurē 1375 iedzīv. (tgadā) pēc LBN |
| --- | --- | --- |
| Suspendētās vielas | 0,07 | 35,13 |
| BSP 5 | 0,06 | 30,11 |
| ĶSP | 0,11 | 55,2 |
| Kopējais slāpeklis | 0,01 | 5,02 |
| Kopējais fosfors | 0,002 | 1,00 |

## Notekūdeņu bilance

| Gads | Iedzīvotāji un pieslēgumi |  |  | Notekūdeņu patēriņš |  |  |  |  | Infiltrācija |  | Plūsmas uz NAI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīv. skaits | Pieslēgumi |  | Mājsaimniecības |  | Institūcijas un uzņēmumi | Krājrezervuāri | Kopā |  |  |  |
|  |  | Iedzīvotāji | % | l/c/d | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | % | m3/dnn |
| 2010 (esošā situācija ar SIA „Unda”) | 1375 | 355 | 26 | 61 | 21,7 | 171 | - | 192,7 | 3,6 | 1,6 | 196,3 |
| 2010 (esošā situācija bez SIA „Unda”) | 1375 | 355 | 26 | 61 | 21,7 | 17,9 | - | 39,6 | 3,6 | 8 | 43,2 |

19.tabula:  Notekūdeņu patēriņš Engures ciemā, 2010.g.

Aprēķināt infiltrāciju sistēmā nav iespējams, jo uz esošās kanalizācijas sistēmas nav uzstādīti atbilstoši mērītāji. Visi iedzīvotāji, institūcijas un uzņēmumi (kas nav SIA „UNDA”) norēķinās par novadīto kanalizāciju atbilstoši patērētā dzeramā ūdens apjomam. Tīri teorētiski būtu iespējams aprēķināt novadītās kanalizācijas jaudas ņemot vērā, kanalizācijas sūkņu stacijas darba stundas, tomēr šādu uzskaiti SIA „Unda” neveic. Atbilstoši NAI ekspluatēšanas prasībām ir uzstādīts skaitītājs pie attīrīto notekūdeņu izvada pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, tāpēc ir zināms viss kopējais novadītais notekūdeņu apjoms ieskaitot infiltrāciju. Tiek pieņemts, ka infiltrācijas apjomi sastāda aptuveni 8 % no Engures ciema notekūdeņu plūsmas.

## 6.6. Kanalizācijas sistēmas atbilstība un nepieciešamie uzlabojumi

Atbilstības izvērtējums un attīstības prioritātes

Tehniskā stāvokļa ietekme uz notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti. Esošo SIA „Unda” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu stāvoklis ir apmierinošs. Engures pagasta pārvaldei nav savas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tas nozīmē, ka Engures ciema notekūdeņu attīrīšana ir atkarīga no SIA „Unda” darbības.

Pakalpojumu nodrošinājuma līmenis. Esošais kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājuma līmenis ir zems – tikai 26 % no iedzīvotāju skaita ir tehniski iespējams nodrošināt centralizētu pakalpojuma sniegšanu. Būtu nepieciešams sasniegt pieejamības pārklājuma līmeni 100 %, kur ir tehniski un ekonomiski pamatoti plānot centralizētu notekūdeņu savākšanu.

Engures pagasta pārvaldei nav savas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. Engures pagasta pārvaldei nav alternatīvu iespēju notekūdeņu attīrīšanai pirms novadīšanas dabā, ja SIA „Unda” pārtrauc sadarbību. Nepieciešams plānot sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību.

Jaudas un atbilstība pakalpojumu pieprasījumam. Esošo SIA „Unda” NAI un KSS jaudas pilnībā nodrošina nepieciešamo notekūdeņu pārsūknēšanu.

Kanalizācijas noplūdes un infiltrācija. Cauruļvadu tehniskais stāvoklis ir slikts un atsevišķu daudzdzīvokļu māju gadījumos jau ir iestrādāts pagaidu risinājums. Netiek konstatētas biežas avārijas. Sistēmā ir atsevišķas vietas, kur notekūdeņi mēdz „aizķerties”.

Sistēmas energoefektivitāte. Engures novada domei nav elektroenerģijas patēriņa notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā, jo tās īpašumā neatrodas  notekūdeņu savākšanas objekti, kas patērē elektroenerģiju.

# 7. Institucionālā situācija

Ūdens apgādes un notekūdeņu novadīšanas pakalpojumus nodrošina Engures novada Engures pagasta pārvalde (Jūras iela 85, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113, pārvaldnieks Nikolajs Tohvs, tālrunis 29479613, e-pasts: nikolajs.tohvs@engure.lv).

Engures pagasta pārvalde nodrošina Engures novada pārstāvniecību, kā arī sniedz iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Papildus tam Engures pagasta pārvalde nodrošina ūdens ieguves un notekūdeņu novadīšanas sistēmu darbību un organizē atkritumu apsaimniekošanu.

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas jomā.

Uz TEP sagatavošanas brīdi Engures pagasta pārvaldei ir izsniegta ūdens resursu lietošanas atļauja uz kā pamata tiek piegādāts dzeramais ūdens Engures ciema patērētājiem. Atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai Engures pagasta pārvaldei nav, jo notekūdeņu attīrīšanu nodrošina SIA „Unda”.

Visi objekti, kas atrodas Engures novada pagasta pārvaldes rīcībā un nodrošina dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus atrodas Engures novada domei piederošajos īpašumos.

Notekūdeņu gala savākšanu un attīrīšanu nodrošina cits pakalpojumu sniedzējs – SIA „Unda”, kuram arī pieder divas KSS, notekūdeņu savākšanas tīkli un NAI. Tam ir izsniegta sabiedrisko pakalpojumu licence par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, kā arī Regulatorā saskaņoti tarifi kopš 2009.gada.

Att. 1 Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja struktūra

ENGURES NOVADA DOME

ENGURES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJS

ENGURES PAGASTA PĀRVALDE

ENGURES PAGASTA KOMUNĀLĀS DAĻAS VADĪTĀJS

Informācijas avoti: Engures novada dome

20.tabula: Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls

|  | Strādājošie |  |  |  | Izglītība |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pilnā slodzē |  | daļējā slodzē |  | augstākā | vidējā | pamata |
|  | Ūdensapg | Kanaliz. | Ūdensapg | Kanaliz. |  |  |  |
| Darbinieku skaits | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - |

Informācijas avoti: Engures novada dome

Ikdienā Engures ciema centralizētas sistēmas darbību nodrošina divi strādnieki, kas papildus veic arī citus pienākumus, kas nav saistīti ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, tāpēc to ieguldījums tiek aprēķināts kā ½ slodze katram. Arī grāmatvede, kas nodrošina rēķinu izrakstīšanu, uzskaiti un citas līdzvērtīgas funkcijas ir domes pilna darba slodzē strādājoša grāmatvede, kuras funkcijās ir arī citi līdzvērtīgi grāmatvedības pienākumi, piemēram, uzskaite par atkritumu izvešanu, dzīvojamā fonda uzturēšanu un līdzvērtīgi.

Projekta realizētāji, Engures pagasta pārvalde nozīmēs projekta koordinatoru, kas pārzina esošo situāciju, specifiskos vietējos apstākļus un organizācijas. Projekta dokumentu aprite tiks nodrošināta Engures pagasta pārvaldē. Nepieciešamo atbalstu un pieredzes apmaiņu labākai projekta realizācijai nodrošinās Engures novada domes administrācija, kurai ir vairāku t.sk. lielu ES līdzfinansētu projektu realizācijā. Engures pagasta pārvalde nodrošinās projekta realizācijas organizatorisko un informatīvo atbalstu, sadarbojoties ar būvuzņēmēju, kas veiks ūdensvada un kanalizācijas sistēmu izbūvi.

Kopsavilkums par institucionālās kapacitātes paaugstināšanai veicamajiem pasākumiem sniegts sekojošajā tabulā.

21.tabula: Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai

| Komercsabiedrības izveidošana | Ievērojami paplašinot dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu un nākotnē aptverot vairāk nekā 50% Engures ciema iedzīvotāju, lai nodrošinātu atbilstošāku resursu uzskaitījumu, būtu ieteicams izveidot atsevišķu komunālās saimniecības uzņēmumu. |
| --- | --- |
| Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu pārskatu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem | Engures novada grāmatvedības dati attiecībā uz dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu savākšanu ir nodalīti no pārējiem grāmatvedības datiem un ir pārskatāmi. Šīs aktivitātes jau tiek realizētas paralēli ūdenssaimniecības attīstības projektā ietvertajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas aktivitātēm. |
| Vadības un uzskaites datorizācija | Mūsdienīgu grāmatvedības uzskaites un darba organizācijas datorprogrammu pielietošanu. |
| Stratēģiskā attīstības plāna izstrāde | Realizējot prioritāro investīciju programmu, tiks nodrošināta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbība atbilstoši ES un Latvijas normatīviem projektā iekļautajā teritorijā. Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros iespējams nepieciešama vienota ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja izveide visā novada teritorijā, jāizstrādā šīs struktūras stratēģija un attīstības plāns, izvērtējot prioritārās investīciju programmas rezultātus, jānosaka turpmākās ūdenssaimniecības attīstības prioritātes pašvaldības teritorijā. Prioritārās investīciju programmas ietvaros šādas aktivitātes nav plānotas. |
| Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites kārtība | Atbilstoši Likuma par pievienotās vērtības nodokli un normatīvo aktu prasībām. |
| Personāla optimizācija | Personāla skaita racionalizācija, lai ūdenssaimniecības sektorā sasniegtu personāla un kopējā iedzīvotāju skaita attiecību 1:500. |
| Personāla apmācība | Ņemot vērā, ka esošā sistēma ir maza un optimāla, papildus apmācības nav nepieciešamas. |

# 8. Finanšu situācija

## 8.1. Pašvaldības budžets un spēja finansēt projektu

Engures novada pašvaldības budžets atbilstoši likumam sastāv no:

- pamatbudžeta, ko veido nodokļu ieņēmumi un nenodokļu ieņēmumi – maksas pakalpojumi, nomas maksas, soda naudas un citi nenodokļu maksājumi, kā arī saņemtie maksājumi, kā valsts mērķdotācijas un aizņēmumi no valsts kases;

- speciālā budžeta, kas sastāv no ieņēmumiem no autoceļu fonda un dabas resursu nodoklis.

Saskaņā ar Engures novada pašvaldības 2010.g. publisko gada pārskatu 2010.gada pamatbudžeta ieņēmumi ir 5 050 098 Ls, kas ir par 593 559 LVL mazāka kā 2009.gada ieņēmumi. Speciālā budžeta ienākumi bija 59 740 LVL. Engures novada nodokļu ieņēmumi bija 2 297 170 LVL (45,5%), ienākumi no nenodokļu ieņēmumiem bija 111 698 LVL (2,2%), ienākumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 1 252 617 LVL (24,8%), ienākumi no transfertiem 1 388 613 LVL (27,5%) un ienākumi no dāvinājumiem 8 483 LVL.

Saskaņā ar 2011.g. 25.janvāra Engures novada domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.1. „Par Engures novada pašvaldības budžetu 2011.g.” kopējie 2011.g. plānotie pamatbudžeta ieņēmumi tiek noteikti 4 654 452 LVL apjomā. Salīdzinot 2010.gada budžeta izpildi un 2011.gada budžeta plānus var redzēt, ka tiek plānots kopējo ienākumu samazinājums par 395 646 LVL apjomā vai par 8,5%.

Pašvaldību pamatbudžetu veido divi nodokļi - iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. 2011.g. plānotie Engures novada budžeta ienākumi no šiem nodokļiem ir 2 230 581 LVL, kas attiecīgi sadalās ienākumos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 1 965 051 LVL un ienākumos no nekustamā īpašuma nodokļa – 265 530 LVL. Atsevišķa būtiska pašvaldības ienākumu sadaļa ir transfertu ienākumi. Plānotie 2011.g. ienākumi no valsts transfertiem ir – 1 004 841 LVL. Lielus ienākumus veido arī pašvaldību savstarpējie norēķini, kur 2011.g. plānoti ienākumi 119 941 LVL apjomā, kā arī paša Engures novada budžeta iestāžu ieņēmumi – 1 256 947 LVL. Šī izdevuma posteņa ievērojamais apjoms saistīts ar to, ka pašvaldība nodrošina personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, kā arī vairākās apdzīvotās vietās Smārde, Engure u.c. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs arī ir novada dome. Pārējie ieņēmumi kopā veido ienākumus 42 142 LVL apjomā.

Lielākie 2011.g. Engures novada budžeta izdevumi tiek plānoti nodrošinot sociālā aizsardzība – 1 485 170 LVL un izglītības iespējas – 1 352 110 LVL. Vēl būtiski Engures novada izdevumu posteņi ir vadības dienesti – 671 457 LVL un pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 691 066 LVL. Pārējie visi izdevumi sastāda mazāku apjomu, bet visi kopā ir par summu 671 613 LVL.

Arī kopējie 2011.gada izdevumi ir plānoti par 49 964 LVL mazāki salīdzinājumā ar 2010.gada faktiskajiem izdevumiem.

Engures novada budžeta dinamika ir sekojoša:

22.tabula: Ieņēmumi un izdevumi

| Pozīcija/gads | 20091 | 20102 | 2011 (prognozes)3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi Ls | 5 377 887 | 5 050 098 | 4 654 452 |
| t.sk. ieņēmumi no PFIF | 115 582 | -366 | 0,00 |
| Izdevumi Ls | 6 445 106 | 4 921 380 | 4 871 416 |

Informācijas avoti: 	1. Engures novada pašvaldības 2009.g. publiskais gada pārskats;.

2. Engures novada pašvaldības 2010.g. publiskais gada pārskats;

3. Engures novada domes 2011.g. 25.janvāra saistošie noteikumi Nr.1.

Kā redzams, katru gadu plānotie ienākumi samazinās nu jau trīs gadu periodā. Ienākumi 2011.g. tiek plānoti par ~ 13% mazāki nekā 2009.g., bet izdevumi par ~ 25% mazāki.

Engures novadam ir vairākas kredītsaistības. 2011.g. sākumā ir noslēgti 18 kredītlīgumi ar valsts kasi, kā arī viens galvojuma līgums ar Swedbank. Citu kredītu vai līzingu pašvaldībai nav. Divi kredītlīgumu valūta ir EUR. Kopējā summa, par kuru ir parakstīti kredītlīgumi ir 4 325 254 LVL. Uz 2011.g. neatmaksātas kredītsaistības bija par kopējo summu 3 028 602 LVL. Plānotais 2011.g. atmaksājamais kopējais kredītu apjoms ir 97 227 LVL.

23.tabula: Aizņēmumi (2011.g. jūlijs)

| Aizdevējs | Mērķis | Parakstīšanas datums | Atmaksas termiņš | % likme | Valūta | Aizņēmuma summa | Parāds uz pārskata gada sākumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts kase | Pagasta administratīvās ēkas celtniecības 2.kārtai | 29.06.2001 | 01.07.2011 | fiksēta | LVL | 50 000 | 8 932 |
| Valsts kase | SAPARD projektu "Pašvaldības autoceļa Ipšas-Dižkalni" rekonstrukcijai | 08.04.2004 | 20.03.2014 | fiksēta | LVL | 334 000 | 87 006 |
| Valsts kase | Bērnudārza celtniecībai | 03.07.2006 | 20.06.2016 | fiksēta | LVL | 240 000 | 180 965 |
| Valsts kase | ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Smārdes pamatskolas izglītības iestādē" īstenošanai | 01.06.2007 | 20.12.2017 | fiksēta | LVL | 107 831 | 32 762 |
| Valsts kase | Projekta "Milzkalnes sākumskolas sporta zāles celtniecība" 1.kārtas īstenošanai | 25.09.2007 | 20.12.2017 | fiksēta | LVL | 100 000 | 83 605 |
| Valsts kase | ERAF projekta "Satiksmes drošības uzlabošana Milzkalnes ciematā"īstenošanai | 25.09.2007 | 20.12.2017 | fiksēta | LVL | 150 294 | 42 188 |
| Valsts kase | Projekta "Milzkalnes sākumskolas sporta zāles celtniecība 2.kārta"īstenošanai | 13.06.2008 | 20.06.2018 | fiksēta | LVL | 86 000 | 88 275 |
| Valsts kase | ELFLA projekta "Brīvā laika aktivitāšu un kultūras centra būvniecība īstenošanai | 30.06.2009 | 20.06.2019 | fiksēta | EUR | 267 000 | 208 152 |
| Valsts kase | Tukuma slimnīcas ķirurģiskā korpusa renovācija | 11.11.2009 | 20.05.2033 | fiksēta | LVL | 160 042 | 273 037 |
| Valsts kase | Energoefektivitātes paaugstināšana Engures sabiedriskajās ēkās | 23.07.2003 | 20.03.2013 | fiksēta | LVL | 24 000 | 6 414 |
| Valsts kase/Eiropas investīciju banka | Enargoefektivitātes paaugstināšana Engures sabiedriskajās ēkās | 25.07.2003 | 25.03.2021 | fiksēta | EUR | 146 166 | 94 699 |
| Valsts kase | Energoefektivitātes paaugstināšana Engures sabiedriskajās ēkās | 01.06.2006 | 20.03.2016 | fiksēta | LVL | 49 004 | 32 426 |
| Valsts kase | Engures Mūzikas un mākslas skolas būvniecības 1.kārta | 14.03.2008 | 20.01.2028 | fiksēta | LVL | 358 000 | 498 922 |
| Valsts kase | Engures Mūzikas un mākslas skolas būvniecības 2.kārta | 28.10.2008 | 20.10.2028 | fiksēta | LVL | 206 000 | 312 147 |
| Valsts kase | Sporta kompleksa un Tautas nama 2.stāva iegādei | 11.09.2001 | 01.09.2011 | mainīga | LVL | 65 000 | 5 045 |
| Valsts kase | Tautas nama ēkas fasādes un administratīvā korpusa 2.stāva rekonstrukcijai | 21.02.2006 | 20.02.2026 | mainīga | LVL | 376 230 | 401 749 |
| Valsts kase | ERAF projektam "Gājēju celiņa izbūve Lapmežciema pagastā" | 19.09.2006 | 20.08.2026 | mainīga | LVL | 275 687 | 125 571 |
| Valsts kase | Sporta halles celtniecībai Lapmežciema novadā | 25.08.2008 | 20.08.2033 | mainīga | LVL | 1 330 000 | 2 288 306 |
| Swedbank | Projekta "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana piejūras reģionā, Latvijā" īstenošana | 19.05.2010 | 11.06.2028 | fiksēta | LVL | 123 821 | 119 255 |
| X | X | X | X | X | KOPĀ: | 4 449 075 | 3 147 857 |

Informācijas avoti: Valsts kases mājas lapa

Uz 2011.g. sākumu saskaņā ar Valsts kases datiem Engures novada nenokārtotais saistību apjoms bija 3 147 857 LVL. Atkarībā no kredīta, saistību apjomi ir jānokārto līdz 2033.g. Šī brīža likumdošana nosaka, ka pašvaldības savu funkciju nodrošināšanai bez papildus apgrūtinājuma var slēgt kredītsaistību līgumus ar gada kopējo kredītsaistību apjomu līdz 20% no pašvaldības pašu ieņēmumiem. Engures novada esošo kredītsaistību apjomu atmaksas maksimums tiek sasniegts 2011.gadā un ir 411 105 LVL. Salīdzinot pret 2011.g. samazinātajiem kopējiem Engures novada budžeta ieņēmumiem, tad saistības prognozējami sastādīs 9,9% no pašvaldības pašu ienākumiem. Nākamajos gados saistību apjoms pamazām samazinās, kad 2018.g. tās samazinās uz pusi līdz 5,9% apmēram no 2011.g. Engures novada domes budžeta ieņēmumiem. Šāds saistību apmērs norāda, ka pašvaldībai vēl ir zināmas rezerves slēgt papildus kredītsaistību līgumus, tomēr to apjomu nebūtu ieteicams būtiski palielināt, īpaši šobrīd, kad pašvaldību pašu ienākumi krītas.

24.tabula: Engures novada kredītsaistību apjoms

|  | 2011.gads | 2015.gads | 2020.gads | 2025.gads |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā saistības (LVL) | 411 105 | 381 512 | 191 886 | 162 103 |
| Saistību apjoms pret 2011.g. pašu ieņēmumiem (%) | 9,9 | 9,2 | 4,6 | 3,9 |

## 8.2. Engures pagasta pārvaldes vispārīgā darbības finanšu analīze

Ieņēmumi

Engures pagasta pārvaldes darbības galvenais uzdevums ir nodrošināt sekmīgu Engures pagasta budžeta iestāžu darbību saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem un iedzīvotāju nepieciešamību. Budžeta ieņēmumu daļa 2010.g. pret precizēto plānu 2010.g. ir izpildīta par 93,4%. Pamatā visu budžeta iestāžu funkcijas tika nodrošinātas.

Engures pagasta pārvaldes ieņēmumus veido četri galvenie ieņēmumu avoti – nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un transfēri.

Engures pagasta nodokļa ieņēmumus veido iemaksas no nekustamā īpašuma nodokļa. Nenodokļu ieņēmumus veido ienākumi no banku procentu uzkrājumiem, soda naudām, iekasētām nodevas u.c. ienākumi. Maksas pakalpojumu ienākumus pagasta padome saņem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem par dzeramā ūdens piegādi, notekūdeņu novadīšanu, atkritumu izvešanu, nomas maksu u.c. pakalpojumiem. Transferti ir saņemtie ienākumi no valsts mērķdotācijas un Engures novada domes.

25. tabula:  Engures pagasta pārvaldes 2010.g. ienākumi pēc to veidiem, LVL

| Gads | LVL | % |
| --- | --- | --- |
| Nodokļu ieņēmumi | 71 849 | 7,0 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 11 565 | 1,1 |
| Maksas pakalpojumi | 47 536 | 4,6 |
| Transferti | 893 090 | 87,3 |
| Ieņēmumi kopā | 1 024 040 | 100 |

Dati: Engures pagasta pārvalde.

Kā redzams transferta ienākumi sastāda ievērojami lielāko Engures pagasta pārvaldes ienākuma daļu. Ienākumu apjoma samazinājumam šajā ienākumu postenī var būt būtiskas sekas Engures pagasta funkciju nodrošināšanā.

Pēdējo trīs gadu darbības laikā Engures pagasta pārvaldes ienākumi pastāvīgi krītas. Salīdzinot kopējos 2008.g. un 2010.g. ienākumus, kopējais ienākumu apjoms ir samazinājies par 30%. 2010.g. kopējie Engures pagasta ieņēmumi bija 1 024 040 LVL, kas ir par 239 902 LVL mazāk, kā 2009.g. Prognozētie 2011.g. Engures pagasta ienākumi ir 950 006 LVL, kas ir par 74 034 LVL mazāk kā 2011.g.

26. tabula: Engures pagasta pārvaldes ienākumu izmaiņas pa gadiem, LVL

| Gads | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (prognozes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodokļu ieņēmumi | 801 612 | 576 751 | 71 849 | 103 643 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 34 657 | 17 381 | 11 565 | 13 128 |
| Maksas pakalpojumi | 69 350 | 67 782 | 47 536 | 49 032 |
| Transferti | 693 934 | 602 028 | 893 090 | 784 203 |
| Ieņēmumi kopā | 1 599 571 | 1 263 942 | 1 024 040 | 950 006 |

Dati: Engures pagasta pārvalde.

Engures pagasta pārvaldes budžeta ienākumu sadaļā būtiskas izmaiņas salīdzinot 2009.g. un 2010.g. ir nodokļu ieņēmumos. Šajā postenī ienākumu samazinājums ir par 504 902 LVL vai septiņas reizes. Šāds ienākumu samazinājums saistīts ar realizēto teritoriāli administratīvo reformu, kad iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi no 2010.g. tiek ieskaitīt novada kopējos ieņēmumos. Daļēji ienākuma samazinājums tiek atgriezts transfertu veidā, kad Engures novada dome pārskaita Engures pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.

Izmaksas

2010.gadā kopējie Engures pagasta pārvaldes izdevumi bija 1 119 922 LVL, kas ir 95,2 % no plānotā izdevumu apjoma. Saskaņā ar Engures pagasta pārvaldes sagatavoto vadības ziņojumu visi izdevumi tiek izdalīti vairākos galvenajos izdevumu veidos.

27.tabula: Engures pagasta pārvaldes izdevumi 2010.g.

| Gads | LVL | % |
| --- | --- | --- |
| Pārvalde | 76 583 | 6,8 |
| Transferti ar Engures novada domes iestādēm | 56 672 | 5,0 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 13 531 | 1,2 |
| Ekonomiskā darbība | 9 273 | 0,8 |
| Vides aizsardzība | 56 554 | 5,0 |
| Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 31 849 | 2,8 |
| Veselība | 5 681 | 0,5 |
| Atpūta, kultūra | 98 469 | 8,8 |
| Izglītība | 720 918 | 64,4 |
| Sociālā aizsardzība | 50 392 | 4,5 |
| Izmaksas kopā | 1 119 922 | 100 |

Dati: Engures pagasta pārvalde.

Lielāko īpatsvaru Engures pagasta pārvaldes budžetā sastāda izdevumi izglītības nodrošināšanai. Pārējo izmaksas posteņu īpatsvars nepārsniedz 10%. Engures pagasta pārvaldes izdevumi ir vidēji 7% no pagasta pārvaldes kopējiem izdevumiem.

28.tabula: Engures pagasta pārvaldes izdevumi pa gadiem, LVL

|  | 2008.g. | 2009.g. | 2010.g. | 2011.g. (prognozes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pārvalde | 130 646 | 94 810 | 76 583 | 77 385 |
| Procentu maksa par aizņēmumiem | 20 315 | 40 190 | n/a | n/a |
| Transferti ar Engures novada domes iestādēm | 18 754 | 117 387 | 56 672 | 19 710 |
| Sabiedriskā kārtība un drošība | 31 815 | 21 277 | 13 531 | 17 186 |
| Ekonomiskā darbība | 9 028 | 7 059 | 9 273 | 8 515 |
| Vides aizsardzība | 60 282 | 46 768 | 56 554 | 48 362 |
| Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 53 086 | 36 425 | 31 849 | 66 213 |
| Veselība | 6 720 | 6 852 | 5 681 | 9 633 |
| Atpūta, kultūra | 105 462 | 65 386 | 98 469 | 65 383 |
| Izglītība | 1 560 553 | 740 000 | 720 918 | 623 729 |
| Sociālā aizsardzība | 48 106 | 50 140 | 50 392 | 54 169 |
| Izmaksas kopā | 2 044 767 | 1 226 294 | 1 119 922 | 990 285 |

Dati: Engures pagasta pārvalde.

Kā redzams iepriekšējā tabulā, tad atbilstoši ienākumu samazinājumam ir veikts arī izdevumu samazinājums. Salīdzinot 2008.g. un 2010.g. ir izdevumus, tad to apjoms ir samazināts par 45%. 2010.g. kopējie Engures pagasta izdevumi bija 1 119 922 LVL, kas ir par 106 372 LVL mazāk, kā 2009.g. Prognozētie 2011.g. Engures pagasta izdevumi tiek plānoti 990 285 LVL apjomā, kas ir par 129 637 LVL mazāk kā 2011.g.

29.tabula: Engures pagasta pārvaldes darbības ienākumu un izdevumu salīdzinājums

|  | 2008.g. | 2009.g. | 2010.g. | 2011.g. (prognozes) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopējie ieņēmumi (LVL): | 1 599 571 | 1 263 942 | 1 024 040 | 950 006 |
| Kopējās izmaksas (LVL): | 2 044 767 | 1 226 294 | 1 119 922 | 990 285 |
| Bilance (Ienākumu pārsvars pār izdevumiem) | - 445 196 | + 37 648 | - 95 882 | - 40 279 |

Dati: Engures pagasta pārvalde.

Ņemot vērā iepriekš sniegto aprakstu par kopējiem Engures pagasta pārvaldes ieņēmumiem un izdevumiem var redzēt, ka reālie ienākumi nesedz izdevumus. 2010.gadā izdevumu pārsvaru pār ienākumiem bija iespējams segt ar naudas līdzekļu uzkrājumu kasē, kas ir izveidojies pirms analīzes laika periodā un ir ~ 50 tk LVL apjomā.

## 8.3. Engures pagasta pārvaldes darbība sniedzot dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas pakalpojumus

Ieņēmumi

Uz TEP sagatavošanas brīdi praktiski visiem Engures ciema abonentiem ir uzstādīti dzeramā ūdens skaitītāji, tāpēc norēķināšanās notiek saskaņā ar skaitītāju rādījumiem, aprēķinot samaksu par izlietotajiem m³ un kanalizācijas daudzumu pieņemot vienādu ar piegādātā ūdens daudzumu.

Dzeramā ūdens iegūšanas un piegādes, kā arī notekūdeņu savākšanas un novadīšanas tarifs ir noteikts saskaņā ar Engures novada domes lēmumu. Spēkā esošais dzeramā ūdens piegādes tarifs ir 0,44 LVL bez PVN (no 2011.g. maija, iepriekš 0,38 LVL), bet notekūdeņu tarifs ir 0,50 LVL bez PVN. Tarifi pār-apstiprināti 2011.g. 15.novembrī.

30.tabula: Ienākumi no pakalpojuma sniegšanas Engures ciemā 2010.g., bez PVN

|  | Ūdensapgāde m3 | Tarifs LVL | Ienākumi LVL | Kanalizācija m3 | Tarifs LVL | Ienākumi LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patēriņš gadā/ m 3 no mājsaimniecībām | 10 220 | 0,38 | 3 884 | 7 904 | 0,50 | 3 952 |
| Patēriņš gadā/ m 3 no uzņēmumiem un iestādēm | 14 792 | 0,38 | 5 621 | 6 525 | 0,50 | 3 263 |
| KOPĀ | 25 012 | 0,38 | 9 505 | 14 429 | 0,50 | 7 215 |

Dati: Engures pagasta pārvalde.

Izdevumi

Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja grāmatvedības un izdevumu uzskaite par Engures ciemu ir nodalīta atsevišķi no pārējo pakalpojumu sniegšanas. Vienīgie izdevumi, kas pārklājas ir administratīvie izdevumi un algu apmaksas izdevumi. Citu izdevumu posteņi, kā elektroenerģijas, materiālu, remontdarbu, iekārtu uzturēšanas un dabas resursa nodokļu izmaksu apjomi par Engures ciemu ir precīzi zināma.

Lielākie izdevumi par pakalpojuma sniegšanu ir dzeramā ūdens apgādes jomā. Lai nodrošinātu dzeramā ūdens ieguvi, sagatavošanu un padošanu tiek ekspluatēti vairāki pamatlīdzekļi, kas prasa elektroenerģijas patēriņu, kā arī nepieciešamos remontdarbus. Nodokļos tiek rēķināti izdevumi par dabas resursu nodokli. Administratīvo izmaksu izdevumi saistīti ar pakalpojuma sniegšanas uzskaiti un rēķinu izrakstīšanu. Citas izmaksas nav lielas.

Notekūdeņu apgādes jomā, ņemot vērā, ka tiek apsaimniekoti tikai neliels apjoms pašteces kanalizācijas tīkli, tad izmaksas nav lielas. Lielākais izmaksu apjoms kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā tiek maksāts SIA „Unda” par notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu.

Darba algu un sociālo maksājumu ieguldījums ir atbilstoši ieguldītā darba apjomam saskaņā ar 7.nodaļā sniegto institucionālo situāciju.

31.tabula:  Engures pagasta pārvaldes izdevumi veicot pakalpojuma sniegšanu Engures ciemā, 2010. g.

|  | Ūdensapgāde LVL | Kanalizācija LVL |
| --- | --- | --- |
| Materiāli, remontdarbi, iekārtu uzturēšana | 1 335 | 155 |
| Elektroenerģija | 1 467 | 0 |
| Nodokļi un nodevas | 306 | 0 |
| Administratīvās izmaksas | 136 | 21 |
| Citas mainīgās izmaksas | 59 | 0 |
| Maksājumi SIA „Unda” | 0 | 7 215 |
| Darba algas un sociālie maksājumi | 5 522 | 447 |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 |
| Kopā | 8 825 | 7 838 |
| Nolietojums | 1 469 | 25 |

Dati: Engures pagasta pārvalde.

Engures pagasta pārvaldes īpašumā ir vairāki pamatlīdzekļi, ar kuru palīdzību tiek nodrošināts sabiedriskais pakalpojums Engures ciemā. Pārsvarā tie attiecas uz dzeramā ūdens piegādi, jo tur ir vairāki objekti, kā divi dziļurbumi, dzeramā ūdens sagatavošanas stacija un tīkli ar kopējo vērtību 17 458 LVL. Notekūdeņu apgādes jomā ir tikai neliels apjoms novecojušu cauruļvadu ar kopējo vērtību 118 LVL.

Salīdzinot uzņēmuma ienākumus un izdevumus par pakalpojuma sniegšanu Engures ciemā redzams, ka ienākumi no ūdensapgādes un notekūdeņiem 2010.g. sedz izdevumus par pakalpojuma sniegšanu un nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam mazu peļņu – 57 LVL. Ņemot vērā nelielu izmaksu pieaugumu un sakarā ar administratīvo reformu Engures ciemā 2011.g. ir noteikts nedaudz augstāks dzeramā ūdens piegādes tarifs, kā rezultātā plānotie ienākumi no pakalpojuma sniegšanas būs lielāki par izdevumiem.

32.tabula: Engures pagasta pārvaldes ienākumu pārsvars pār izdevumiem veicot pakalpojuma sniegšanu Engures ciemā, 2010.g.

|  | Ūdensapgāde LVL | Kanalizācija LVL |
| --- | --- | --- |
| Ienākumi | 9 505 | 7 215 |
| Izdevumi | 8 825 | 7 838 |
| Starpība | + 680 | - 623 |

Dati: Engures pagasta pārvalde.

Ņemot vērā veiktos aprēķinus var redzēt, ka peļņu 57 LVL apjomā nodrošina tieši dzeramā ūdens piegāde. Notekūdeņu novadīšanas izdevumi, lai arī Engures pagasta pārvaldei nav lieli (neskaitot maksājumus SIA „Unda”) tomēr tie nesedz izdevumus. Sagaidāms, ka 2011.g. šī atšķirība būs vēl lielāka. Šobrīd tas nozīmē, ka tie pakalpojuma saņēmēji, kas saņem dzeramā ūdens pakalpojumus, bet nesaņem notekūdeņu pakalpojumus, daļēji sedz izdevumus, kas uz viņiem neattiecas.

Pēc projekta realizācijas piemērojot tarifu atbilstoši izmaksu apjomam ir plānots šo neatbilstību novērst.

Engures pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi Engurē un to nolietojums

Engures pagasta pārvalde sabiedrisko pakalpojumu Engures ciemā nodrošina kopš īpašuma tiesību uz ūdenssaimniecības pamatlīdzekļiem sadalīšanas un zvejnieku kolhoza veikto funkciju pārņemšanas 1990.g.

Uz 2011.g. 1.janvāri Engures pagasta pārvaldei pieder pamatlīdzekļi par kopējo summu 17 941 LVL. Dzeramā ūdens iegūšanas un sagatavošanas sistēmas vērtība ir 17 458 LVL, kur vērtīgākais ieguldījums ir 2007.g. izbūvētās jaunās dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas, kā arī dziļurbumu sūkņi. Pārējie dzeramā ūdens apgādes sistēmas elementi ir mazvērtīgi, jo to ekspluatācijas laiks ir beidzies, vai tuvojas nobeigumam. Esošās kanalizācijas sistēmas sastāv tikai no neliela apjoma kanalizācijas vadiem, kuru vērtība uz 2010.g. sākumu bija 483 LVL, jo līdzīgi kā dzeramā ūdens apgādes sistēmas elementi, tie ir nolietojušies.

Atbilstoši Engures pagasta pārvaldes grāmatvedības izveides nolikumam visi pamatlīdzekļi tiek uzrādīti iegādes vērtībā un nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārā nolietojuma aprēķināšanas metodikas. Ir noteiktas sekojošas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes jauniem pamatlīdzekļiem:

33.tabula: Pamatlīdzekļu nolietojuma likme

| Pamatlīdzekļi | Nolietojuma likme (gados) |
| --- | --- |
| Zeme, ēkas un būves | 20 |
| Iekārtas un mašīnas | 10 |
| Transporta līdzekļi | 10 |
| Citi pamatlīdzekļi | 5 |

Dati: Engures pagasta pārvalde.

Iegādātie aktīvi vērtībā zem 50 latiem tiek uzskaitīti kā mazvērtīgais inventārs un izmaksās tiek iekļauti iegādes brīdī. Nemateriālie ieguldījumi – datorprogrammas un licences ir uzskaitītas to sākotnējā vērtībā, kura tiek amortizēta aktīvu lietderības izmantošanas laikā, izmantojot lineāro metodi. Nemateriāliem ieguldījumiem lietderīgās kalpošanas laiks noteikts 3-5 gadi.

Pašreizējie norēķini un maksājumu kārtība

Debitoru īpatsvars starp pakalpojuma saņēmējiem nav augsts. Iepriekšējos gados tas bija ~ 3-5 %. Iepriekšējo gadu laikā kopējais uzkrātais debitoru parāds ir ~ 1 000 LVL, kas ir 12% no gada kopējā apgrozījuma.

34.tabula:  Debitoru parādi un pakalpojuma apmaksas ātrums

| Debitoru grupa | Apmaksas termiņā (% no kopējā abonentu skaita) | Apmaksas kavējumi (% no kopējā abonentu skaita) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzņēmumi, iestādes | 100% | 0% | apmaksa dažreiz kavējas ar mēneša nobīdi |
| Daudzdzīvokļu un Individuālās mājas |  |  |  |
| Daudzdzīvokļu | 95% | 4% | apmaksa kavējas ar mēneša nobīdi |
| Individuālās | 95% | 3% | apmaksa kavējas ar 1-2 mēneša nobīdi |

Dati: Engures pagasta pārvalde.

Debitoru uzraudzību nodrošina uzņēmuma grāmatvedis. Katra norēķinu mēneša beigās tiek apkopota situācija attiecībā uz debitoru apjoma pieaugumu vai samazinājumu, kā arī tiek atsevišķi analizēti ilgstošie debitori (apmaksa par sniegtajiem pakalpojumiem kavējas vairāk kā par 3 mēnešiem).

Ja patērētājs par saņemto pakalpojumu nav norēķinājies divus maksāšanas periodus pēc kārtas, tam tiek nosūtīts papildus atgādinājums nokārtot parādu saistības tuvāko 10 dienu laikā. Šajā brīdī abonents tiek atzīmēts, kā pastiprināti novērojams. Pēc 3 norēķinu mēneša beigām tiek pārbaudīts vai debitors ir nokārtojis visas parādsaistības, saistības ir nokārtotas daļēji vai parāds ir palielinājies.

Ja abonents ir nokārtojis saistības, no tā tiek noņemta atzīme, kā pastiprināti uzraugāmais abonents. Ja abonents norēķinās daļēji, sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs neveic nekādas papildus darbības, bet abonents tiek atstāts pastiprināti uzraugāmo abonentu skaitā, lai nākamajā mēnesī novērotu situācijas attīstības tendences.

Abonenti, kuri nenorēķinās par saņemto pakalpojumu ilgāk kā par 3 mēnešiem tiek brīdināti personīgi par nepieciešamību nokārtot saistības vai uzņēmumam nāksies vērsties pret patērētāju likumos noteiktajā kārtībā. Ja abonents par saņemto pakalpojumu nenorēķinās ilgāk kā 6 mēnešus tiek meklētas iespējas atslēgt abonentu no pakalpojuma saņemšanas, kā arī tiek uzsāktas darbības attiecībā uz parāda piespiedu atgūšanu, tas ir, parāds tiek nodots parādu piedziņas uzņēmumiem.

# 9. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības prognozes

## 9.1. Attīstības prognožu atbilstība ES direktīvu un normatīvu prasībām

Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir nodrošināt normatīvajām prasībām atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus un radīt iespējas visiem ciema iedzīvotājiem lietot centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kur tas ir ekonomiski pamatoti. Engures ciemā uz 31.12.2010 ir deklarēti 1 375 iedzīvotāji, no kuriem šobrīd centralizētas ūdensapgādes pakalpojumu pārklājuma teritorijā dzīvo 400 iedzīvotāji jeb 29 % mājsaimniecību. Centralizēti kanalizācijas pakalpojumi bija pieejami 355 iedzīvotājiem jeb 26 % mājsaimniecību. Kopumā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaits un potenciālie pieslēgumi ilgtermiņa programmas plānošanas periodā tiek prognozēti 100 % no iedzīvotāju skaita ūdensapgādes nodrošināšanai un notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai.

Engures ciema ilgtermiņa investīciju programmas mērķis atbilst programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” mērķim - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un centralizētas notekūdeņu pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu.

Ilgtermiņa plānošanas uzdevums ir, izvērtējot iespējamos alternatīvos risinājumus, noteikt projekta teritorijai atbilstošākos ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas attīstības risinājumus, ņemot vērā investīciju izmaksas, ekonomisko un institucionālo efektivitāti un vides ieguvumus. Programmas uzdevums ir nodrošināt, lai prioritārā investīciju programma ietvertu prioritāros pasākumus un iekļautos ilgtermiņa investīciju programmā, kā arī veicinātu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.

Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, lai tiktu sasniegti ES ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu standarti, kas ietverti Eiropas Savienības Direktīvu prasībās un Latvijas Republikas tiesiskajos aktos, iekļaujot konkrēto mērķu sasniegšanu Engures ciemā:

- Atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens nodrošināšana: pievienojot jaunus patērētājus, palielinot ūdens sagatavošanas stacijas jaudu, izveidojot dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāru un otrā pacēluma sūkņu staciju, kā arī rekonstruējot ūdensapgādes sadales sistēmu visi Engures ciema iedzīvotāji tiks nodrošināti ar centralizētu ūdensapgādi saskaņā ar ES Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvas 98/83/EC Par dzeramā ūdens kvalitāti un LR MK noteikumu nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām.

- Esošās kanalizācijas sistēmas paplašināšana un atbilstošas notekūdeņu kvalitātes nodrošināšana: paplašināt notekūdeņu savākšanas tīklu un izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai nodrošinātu Engures ciema iedzīvotāju radīto notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu saskaņā ar ES Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.

- Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana saskaņā ar ES Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīvu 86/278/EEC Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas, kas nosaka smago metālu (kadmija, vara, niķeļa, svina, cinka un dzīvsudraba) koncentrācijas ierobežojumu dūņās, kuras ir paredzētas izmantot lauksaimniecībā un LR MK noteikumu nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām;

- Neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietu likvidēšana saskaņā ar ES Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), Ūdens struktūrdirektīva un LR MK noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002) prasībām attiecībā uz Ķīšupītes ūdens kvalitāti.

## 9.2. Vispārējie pakalpojumu standarti

Lai pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, var identificēt vispārējos Engures ciema ūdenssaimniecības attīstības mērķus:

- dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas jaudas palielināšana, ūdens rezervju uzglabāšanas un spiediena nodrošināšanas stacijas izbūve, lai nodrošinātu atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni un patērētāju ūdensapgādi atbilstoši ES direktīvas 98/83/EC „Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva” prasībām;

- esošo dziļurbumu un dzeramā ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija, lai nodrošinātu atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni un patērētāju ūdensapgādi atbilstoši ES direktīvas 98/83/EC „Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva” prasībām;

- esošās kanalizācijas sistēmas paplašināšana, neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietu likvidēšana, nodrošinot Engures ciema notekūdens savākšanu un novadīšanu atbilstoši ES direktīvas 91/271/EEC „Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīva” prasībām;

- notekūdeņu attīrīšanas procesa izveidošana, lai nodrošinātu ciema notekūdens attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši ES direktīvas 91/271/EEC „Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīva” prasībām

- notekūdens attīrīšanas procesā radušos lieko dūņu utilizācija saskaņā ar ES direktīvas 86/278/EEC „Direktīva par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas” prasībām.

Ievērojot iepriekšējo praksi Latvijā ūdenssaimniecības stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādē tiek izmantoti Vispārējo pakalpojumu standarti un ekonomiski un tehniski pamatoti risinājumi Engures ciema robežās. Tie ir noteikti saskaņā ar Direktīvu specifisko ieviešanas un finansēšanas plānu, kā arī saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, lai gan šādu plānu izstrādes pamatā bija ūdenssaimniecības plānošana lielām pašvaldībām. Ciema īpatnības saistītas ar apbūvi pie jūras, kas izkliedēta gar jūras krastu, kā arī savākto notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu pie privātā uzņēmuma.

Tomēr izstrādājot standartus Engures investīciju programmas atbilstības vērtēšanai un augstākminēto stratēģisko mērķu sasniegšanai tiks izmantoti piemēroti standarti atbilstoši apdzīvotās vietas administratīvajai teritorijai, kas norādīti zemāk tabulā.

35.tabula: Pakalpojumu standarti Engures ciemā

| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais līmenis |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Pieslēguma rādītājs | 100 % pieslēgumu apkalpes zonas robežās. Engures ciemā esošajā situācijā ar pakalpojumu ir nodrošināts 29 % pieslēgumu pārklājums |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību). |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Ūdens sagatavošanas stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. |
| Kanalizācija |  |
| Pieslēguma rādītājs | 100 % pieslēgumu apkalpes zonas robežās. Šobrīd Engures ciemā ir 26 % pieslēgumu nodrošinājums. |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. Jābūt arī atbilstībai ar Latvijas MK Noteikumu Nr.362 (02.05.06.) prasībām, Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli |

## Ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa attīstības prognozes

Prognozētais ūdens patēriņš Engures ciemā tiek noteikts pēc šādiem pieņēmumiem:

      - 29 % apdzīvotās vietas iedzīvotāju ir nodrošināts pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros plānots nodrošināt pieslēgumu skaitu 100 % iedzīvotāju.

      - esošajā situācijā jau ir 100% nodrošinājums ar mērītājiem. Šobrīd faktiskais iedzīvotāju patēriņš ir 70 l/c/d.

      - ilgtermiņā netiek plānotas pakalpojuma patēriņa apjoma izmaiņas, jo šobrīd nav zināms IIP realizēšanas laika grafiks un finanšu avoti, lai realizētu ilgtermiņa ūdenssaimniecības ietvaros plānotās darbības, kas veicinātu pakalpojuma patēriņa pieaugumu. Augstāka patēriņa plānošana, kāda tiek pieņemta vidēji Eiropas valstīs (120 – 125 l/c/d) nav ticama tuvākajā nākotnē un tik optimistiski pieņēmumi nav pamatoti.

      - neuzskaitītā ūdens daudzums jeb ūdens zudumi pēc prioritārās investīciju programmas realizācijas paliks līdzšinējā apjomā ~ 23 % no kopējā patēriņa (t.sk. 8 % filtru skalošanai), jo PrIP pasākumi dzeramā ūdens sistēmā netiek plānoti, savukārt ilgtermiņā, paplašinot un rekonstruējot dzeramā ūdens apgādes sistēmu ūdens zudumi samazināsies līdz 10% no kopējā patēriņa. Tehniskie zudumi saglabāsies 8% robežās no kopējā iegūtā dzeramā ūdens daudzuma, līdz ar to kopā zudumi 18 %.

      - institucionālā ūdens patēriņa izmaiņas netiek prognozētas. Pamatojoties uz pašreizējiem rādītājiem, kad ir pievienotas visas esošās institūcijas tiek pieņemts, ka līdz 2020. gadam šis patēriņš saglabāsies nemainīgs. Daži uzņēmumi ražošanai nepieciešamo tehnisko ūdeni iegūst savā uzņēmumā, kas arī nemainīsies, līdz ar to ilgtermiņā šiem uzņēmumiem tiek plānots novadīt tikai notekūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

## 9.4. Ūdensapgādes sistēmas jaudu pamatojums ilgtermiņā plānotajiem apjomiem

36.Tabula. Ūdensapgādes nepieciešamais nodrošinājums

| Gads | Iedzīvotāji un pieslēgumi |  |  | Ūdens patēriņš |  |  |  | Ūdens zudumi |  | Pieprasītais ūdens apjoms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīvskaits | Pieslēgumi |  | Mājsaimniecības |  | Institūcijas un uzņēmumi | Kopā |  |  |  |
|  |  | Iedzīvotāji | % | l/c/d | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | % | m3/dnn |
| 2010 (esošā situācija) | 1375 | 400 | 29 | 70 | 28,0 | 40,6 | 68,6 | 20,5 | 23 | 89,1 |
| 2013 (pēc PrIP) | 1375 | 400 | 29 | 70 | 28,0 | 40,6 | 68,6 | 20,5 | 23 | 89,1 |
| 2020 (pēc IIP) | 1375 | 1375 | 100 | 70 | 96,3 | 40,6 | 136,9 | 30,1 | 18 | 167 |

Sadzīves ūdensapgādes aprēķins pēc LBN 222 -99 Ilgtermiņa investīciju programmas nepieciešamās kapacitātes nodrošināšanai:

Engures ciema centralizētā ūdensapgādes sistēma pēc ūdens piegādes nodrošinājuma pakāpes kategorijas pieder pie III kategorijas, jo ciemā ir mazāk par 5000 iedzīvotājiem.

Dzeramā ūdens patēriņš kubikmetros diennaktī (vidēji gada laikā) IIP plānotajiem apjomiem:

Õsadz.indv=N*Q= 1375*70 = 96 250 l/dnn= 96,3 m3/dnn,

N-iedzīvotāju skaits

q-vidējais patēriņš,l/dnn

Tehnoloģiskie ūdeņi tiek noteikti pēc sagatavošanas iekārtu tehnoloģijas

Qtehn.= 11,9 m3/dnn

Publiskajās ēkās un uzņēmumos ūdens patēriņš ir noteikts pēc uzmērītajiem apjomiem:

Qpubl. = 40,6 m3/dnn

Ūdens zudumi tiek prognozēti 10 % apjomā:

Qzud=10%= 18,2 m3/dnn

Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī:

Õsadz.max= Õkop*kdnn= 167*1,2 =  200,4 m3/dnn

Õkop- Qpac

kdnn - diennakts nevienmērības koeficients, 1,05-1,3

Minimālais ūdens patēriņš diennaktī:

Õsadz.min= Õkop*kdnn= 167*0,9 =  150,3 m3/dnn

kdnn- diennakts nevienmērības koeficients, 0,7-0,9

Maksimālais ūdens patēriņš stundā:

Q= Õkop* kdnn*kh/24= 167*1,1*2,2/24=16,8 m3/h

Õkop -vidējais diennakts ūdens patēriņš,m3/dnn

kdnn-diennakts nevienmērības koeficients, 1,05-1,3

Kh-stundas nevienmērības koeficients (atbilstoši iedzīvotāju skaitam ciemā pēc LBN )

Kh=α*β=1.2*1,8=2,2

Minimālais ūdens patēriņš stundā:

Q= Õkop* kdnn*kh/24= 167*0,9*0,06/24= 0,38 m3/h

Õkop-vidējais diennakts ūdens patēriņš,m3/dnn

kdnn-diennakts nevienmērības koeficients, 0,7-0,9

Kh-stundas nevienmērības koeficients

Kh=α*β=0,6*0,1=0,06

Atbilstoši uzrādītajam aprēķinam, ŪAS jauda maksimālajam ūdens patēriņam ilgtermiņā būtu nepieciešama Q = 17 m3/h. Tā kā esošajā situācijā jau kopš 2007.gada darbojas ūdens atdzelžošanas iekārtas ar jaudu 10 m3/h, tiek pieņemts, ka tās kapacitāte atbilst nepieciešamajam īstermiņa vajadzībām, bet neatbilst ilgtermiņa patēriņam.

Notekūdeņu sistēmas kapacitātes plānošana

Prognozētais notekūdeņu daudzums Engurē tiek noteikts pēc šādiem principiem:

        - 26 % apdzīvotas vietas iedzīvotāju ir nodrošināts pieslēgums centralizētajai notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmai, ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros plānots nodrošināt pieslēgumu skaitu 100 % iedzīvotāju.

        - līdz visu patērētāju pievienošanai centralizētiem notekūdens savākšanas tīkliem, patērētājiem, kuriem nav pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi notekūdeņu pieņemšanu nodrošina SIA „Unda”. Šobrīd netiek veikta precīza uzskaite par pieņemto un novadīto notekūdeņu daudzumu, bet tiek aprēķināts, ka no 1 iedzīvotāja pēc projekta bez centralizētas kanalizācijas pakalpojumiem tiks izvesti 25 l/c/d

        - ilgtermiņā tiek plānots izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Līdz pilnam sistēmas pārklājumam nogādāti notekūdeņi no iedzīvotājiem ir iespējams SIA „Unda” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

        - vidējais notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju tiek plānots, ka saglabāsies 61 l/c/d, neskaitot infiltrāciju, kas atbilst 88% no ūdensapgādes patēriņa. Tiek pieņemts, ka atšķirības ar ūdensapgādes patēriņu veidojas saistībā ar piemājas dārziņiem, kuru laistīšanai tiek patērēts centralizētais dzeramais ūdens, bet tas atpakaļ netiek novadīts centrālajā kanalizācijas sistēmā, īpatsvars ir zems, līdz ar to ūdens un notekūdeņu patēriņš ir līdzvērtīgs.

        - infiltrācijas īpatsvars esošajā situācijā tiek pieņemts 8 % apjomā, kas nav ticami, jo uzskaite netiek veikta pilnā apjomā, līdz ar to, izbūvējot jaunus kanalizācijas posmus infiltrācijas apjomi palielināsies prioritāri līdz optimālam līmenim - 12 % un ilgtermiņā optimāli vidējam lielumam - 15 %. ŪAS skalošanas ūdeņi pēc nostādināšanas tiek novadīti grāvī, līdz ar to tie nerada ietekmi uz kanalizācijas sistēmu.

        - uzņēmumu notekūdeņu daudzums tiek plānots, ka pieaugs ilgtermiņā, kad tiks pievienoti uzņēmumi, kuriem līdz šim nav bijusi pieslēgumu izveide.

      - SIA „Unda” savus ražošanas notekūdeņus turpinās attīrīt savās attīrīšanas iekārtās

37. tabula: Notekūdeņu plūsmas rādītāji

| Gads | Iedzīvotāji un pieslēgumi |  |  | Notekūdeņu patēriņš |  |  |  |  | Infiltrācija |  | Plūsmas uz NAI, bez SIA „Unda” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīv. skaits | Pieslēgumi |  | Mājsaimniecības |  | Institūcijas un uzņēmumi | Krājrezervuāri | Kopā |  |  |  |
|  |  | Iedzīvotāji | % | l/c/d | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | % | m3/dnn |
| 2010 (esošā situācija) | 1 375 | 355 | 26 | 61 | 21,7 | 18 | 10,2 | 49,9 | 3,0 | 8 | 53* |
| 2013 (pēc PrIP) | 1 375 | 693 | 50 | 61 | 42,3 | 18 | 17 | 77,3 | 9,3 | 12 | 86,6* |
| 2020 (pēc IIP) | 1 375 | 1 375 | 100 | 61 | 84 | 18 | - | 102 | 18 | 15 | 120** |

*) aprēķinātā Engures ciema notekūdeņu plūsma uz SIA „Unda” notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, bez SIA „Unda” notekūdeņu apjoma;

**) aprēķinātā ilgtermiņa notekūdeņu plūsma Engures ciemā, bez SIA „Unda” notekūdeņu daudzuma.

## 9.5. Kanalizācijas sistēmas jaudu pamatojums ilgtermiņā plānotajiem apjomiem

Sadzīves kanalizācijas aprēķins pēc LBN 223-99 Ilgtermiņa investīciju programmas nepieciešamās kapacitātes nodrošināšanai:

Õsadz.notek= Qsadz. +Qiest. = 84 + 18 =102 m3/dnn,

Qinfiltr= 18 m3/dnn

Qkrājrez= 0 m3/dnn

Qkop= 120 m3/dnn

Maksimālais notekūdeņu daudzums diennaktī :

Qmax=Qkop*kgenmax= 120*1,6= 192 m3/dnn

Minimālais notekūdeņu daudzums diennaktī :

Qmin=Qkop*kgenmin= 120*0,59 = 70,8 m3/dnn,

kur kgenmax un kgenmin - nevienmērības koeficents, atbilstoši LBN 223-99 1.pielikuma 1.tabulai.

Atbilstoši esošai situācijai notekūdeņi pēc to attīrīšanas tiek novadīti Rīgas jūras līcī. Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda ir 800 m3/dnn, bet to reālā šodienas noslodze ir ~ 245 m3/dnn. Palielinot notekūdeņu plūsmu no Engures ciema patērētājiem par 80 m3/dnn esošo NAI noslodze joprojām nesasniegtu 50% no to projektētās jaudas. Tā kā Engures ciema ūdenssaimniecības sistēmas lielākā problēma ir mazais sistēmas pārklājums, tad detalizētāka analīze par NAI attīstību virzieniem šobrīd nav nepieciešama.

## 9.6. Alternatīvu izstrāde un salīdzinājums

Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības sistēmu darbību ir nepieciešama alternatīvu izstrāde un salīdzinājums ilgtermiņa investīciju programmai. Engures ciemā ir viena centralizēta kanalizācijas sistēma un viena ūdensapgādes sistēma. Tuvākā apdzīvotā vieta, kurai ir centralizētu sistēmu nodrošinājums un ar kuru varētu plānot kopīgas ūdenssaimniecības aktivitātes ir Ķesterciems (~ 3,5 km). Šo ūdenssaimniecības sistēmu apkalpo SIA „Albatross” (privāts uzņēmums) un vēsturiski ir izveidota milzīga atpūtas kompleksa vajadzību nodrošināšanai. Šobrīd sistēma apkalpo arī aptuveni 60 no 240 Ķesterciema iedzīvotāju patēriņa. Sistēma ir novecojusi un ir nepieciešams veikt ieguldījumus tās sakārtošanā un attīstībā. Līdzīgi, kā Engures gadījumā esošais pakalpojuma sniegšanas apjoms ir zems ~ 25% robežās. Arī šīs sistēmas sakārtošanā ir jārisina līdzvērtīgas problēmas, kā Engures ciemā. Par līdzvērtīgu alternatīvu var uzskatīt Engures ciemā esošās SIA „Unda” ūdenssaimniecības komunikācijas, kas ir atbilstošākas Engures ciema iedzīvotāju vajadzībām (atsevišķi tā objekti jau tiek izmantoti sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai). Līdz ar to netiks apskatītas alternatīvas par sistēmu savienošanu ar blakus esošo apdzīvoto vietu.

## 9.7 Alternatīvu izvērtējums ūdensapgādes sistēmas attīstībai

Engures ciemā ir viena centralizēta ūdensapgādes sistēma ar kopējo 29 % mājsaimniecību, pilnu institucionālo un daļēju uzņēmumu patērētāju pieslēgumu nodrošinājumu. Papildus jau esošajiem pieslēgumiem racionāli plānot pieslēgumus ir 100 % Engures iedzīvotāju, tādējādi palielinot pārklājuma nodrošinājumu. Kanalizācijas sistēma apkalpo aptuveni 26% patērētāju un tā ir pievienota SIA „Unda” notekūdeņu savākšanas sistēmai.

Iespējamās dzeramā ūdens attīstības iespējas ir esošās Engures pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība vai dzeramā ūdens piegādes pakalpojuma pirkšana no SIA „Unda”, jo jau šodien dzeramā ūdens apgādes sistēmas ir savienotas. Ir vairāki faktori, kas nosaka, ka Engures pagasta pārvaldei nav lietderīgi izvērtēt alternatīvu par dzeramā ūdens pirkšanu no SIA „Unda”:

- Jau esošajā situācijā Engures ciemā ir izbūvēta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, kas nodrošina dzeramā ūdens sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Esošo urbumu jaudas ir pietiekošas ilgtermiņā plānotajam Engures ciema patēriņam;

- SIA „Unda” rīcībā nav dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu. Uzņēmums iegūst ūdeni no zemes dzīlēm, ko izmanto ražošanas vajadzībām;

- SIA „Unda” sev nepieciešamo dzeramo ūdeni šobrīd pērk no Engures pagasta pārvaldes. Apgrieztas darbības bez būtiskiem privātā uzņēmēja ieguldījumiem jaudu un kvalitātes palielināšanā nav iespējamas.

Kā jau tika minēts dzeramā ūdens sagatavošana Engures ciemā tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un alternatīvi risinājumi šobrīd nav nepieciešami.

Spiediena nodrošināšana sistēmā notiek ar dziļurbuma sūkņu palīdzību. Dzeramā ūdens rezerves uzkrātas netiek. Kamēr sistēma ir salīdzinoši maza dzeramā ūdens spiediena nodrošināšanai un rezervju nodrošināšanai alternatīvi risinājumi nav nepieciešami. Paplašinot dzeramā ūdens apgādes tīklus būs nepieciešams nodrošināt dzeramā ūdens uzkrāšanas rezervuāra un papildus spiediena nodrošināšanas iekārtu izbūvi dzeramā ūdens jaudu nodrošināšanai.

Ilgtermiņā veicot dzeramā ūdens apgādes sistēmas paplašināšanu Engures pagasta pārvaldei būs jāizskata divi iespējamie alternatīvie risinājumi dzeramā ūdens rezervju uzglabāšanai un spiediena nodrošināšanai - ūdenstorņa izbūve vai virszemes ūdens rezervuāra izbūve ar otrā pacēluma sūkņu staciju. Zemes gabals, kur atrodas abi esošie urbumi un dzeramā ūdens sagatavošanas stacija ir pietiekami liels, lai tajā varētu izbūvēt kādu no minētajiem abiem alternatīvajiem risinājumiem.

Alternatīva U3.a) – Dzeramā ūdens virszemes rezervuāra un 2 pacēluma sūkņu stacijas izbūve.

- Aprēķinātais dzeramā ūdens maksimuma patēriņš ir 17 m3/h. Lai nodrošinātu rezerves 3h patēriņam, maksimālais dzeramā ūdens uzglabāšanas tilpnes apjoms ir 60 m3. Šajā gadījumā ūdens rezervuārs var tikt būvēts no lētākiem materiāliem, kā stiklšķiedra, vai betonēts monolītā betonā.

- Otrā pacēluma sūkņu stacija jāplāno ar trīs atsevišķu sūkņu izbūvi, rēķinot, lai divi no tiem varētu nodrošināt vienas stundas maksimuma patēriņu, bet vēl viens paliktu rezervē. Nepieciešams uzstādīt 3 sūkņus ar jaudu 10 m3/h. Ūdenstorņa izbūve ir iespējama tikai no nerūsošā tērauda;

- Objektus izvietot esošajā ēkā nebūs iespējams, tāpēc jāplāno jaunas atbilstošas ēkas izbūve dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai.

Alternatīva U3.b) – Ūdenstorņa izbūve

- Nepieciešamais dzeramā ūdens rezervuāra tilpums ir nepieciešams par 10% lielāks kā pirmās alternatīvas gadījumā. Tas saistīts ar to, ka ūdenstorņa tilpnes siltināšana nav racionāla. Ņemot vērā, ūdens tornī uzglabāsies arī ziemā, kad neliela daļa ūdens ap rezervuāra sienām sasals un nebūs izmantojama dzeramā ūdens prasību nodrošināšanā. Lai joprojām saglabātu nepieciešamo ūdens daudzumu, ir jāplāno lielāks apjoms.

- Jāparedz ūdenstorņa stobra būvniecība 20 m augstumā uz kuras jāuzmontē tvertne dzeramā ūdens uzglabāšanai.

38.tabula:  Dzeramā ūdens uzglabāšanas un spiediena nodrošināšanas risinājumu alternatīvas

| Salīdzināšanas kritēriji | I alternatīva Alt. U3.a) Dzeramā ūdens virszemes rezervuāra un 2 pacēluma sūkņu stacijas izbūve |  | II alternatīva Alt.U3.b) Ūdenstorņa izbūve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu izmaksas LVL (2011.gada cenās) | Dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāra izbūve 60 m3 | 40 000 | Dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāra izbūve 66 m3 | 90 000 |  |
|  | Otrās pacēluma sūkņu stacijas izbūve | 25 000 | Ūdenstorņa stobra izbūve 20 m augstumā | 33 000 |  |
|  | Uzstādīšana, aprīkošana, palaišana | 7 500 | Uzstādīšana, aprīkošana, palaišana | 6 300 |  |
|  | kopā | 72 500 | kopā | 129 300 |  |
| Tarifa izmaksas | Tarifs pieaugtu dēļ ekspluatācijas izmaksām |  | Tarifs pieaugtu lielo investīciju ieguldījuma dēļ |  |  |
| Vides ietekme | - neliela apjoma celtniecības atkritumi |  | - neliela apjoma celtniecības atkritumi; - Engures ciema ainavā iezīmējas jauna mazās arhitektūras forma. |  |  |
| Alternatīvas stiprā puse | - mazākas būvniecības izmaksas; - vieglāka apkope; |  | - zemākas ekspluatācijas izmaksas; - ūdens piegāde arī elektrības pārrāvumu gadījumā; |  |  |
| Alternatīvas vājā puse | - Nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi elektroenerģijas pārrāvuma gadījumā vai jāiegādājas ģenerators; - Augstākas ekspluatācijas izmaksas nekā otrās alternatīvas gadījumā |  | - Augstas būvniecības izmaksas; - Sarežģīta regulārā apkope; - Izmainīta piejūras ainava, - Pēdējo gadu laikā netiek izvēlēta šādu būvju izbūve, kā rezultātā būs apgrūtināti atrast būvnieku ar atbilstošu pieredzi |  |  |
| Izvēlētās alternatīvas pamatojums | Izvēlēta ir I alternatīva Alt.U3.a) Dzeramā ūdens virszemes rezervuāra un 2 pacēluma sūkņu stacijas izbūve, jo, tās izbūves izmaksas un ikdienas uzturēšana salīdzinājumā ar otro alternatīvu ir ievērojami vienkāršāka. |  |  |  |  |

Esošie ūdensapgādes tīkli ir nolietojušies, bet biežas avārijas nav konstatētas. Tas tiek skaidrots ar to, ka sistēma ir maza un tajā nav lielu patēriņa svārstību. Paplašinot dzeramā ūdens apgādes tīkla pārklājumu un pieslēdzot vairāk individuālos patērētājus, būs nepieciešams sistēmā palielināt spiedienu un ražību, kas var būtisku palielināt avāriju skaitu esošajos tīklos. Esošais maģistrālais ūdensapgādes tīkls ir bez sacilpojuma nodrošinājuma, tāpēc plānojot ūdensapgādes tīklu paplašināšanu, sistēmas darbības drošības nodrošināšanai nepieciešams rast tehniskos risinājums, kas nodrošinātu papildus sacilpojumu izbūvi.

Līdz ar to IIP izvirzītie investīciju pasākumi ir izvēlēti vienīgai iespējamai alternatīvai paplašināt dzeramā ūdens apgādes sistēmu teritorijās, kur ir esošā apbūve izmantojot ciema ceļu tīklu.

## 9.8 Alternatīvu izvērtējums kanalizācijas sistēmas attīstībai

Engurē ir viena centralizēta kanalizācijas sistēma, kas apkalpo 26 % mājsaimniecību, visus institucionālos patērētājus un daļu uzņēmumu patērētāju. Papildus jau esošajiem pieslēgumiem racionāli plānot pieslēgumus ir 100 % Engures ciema iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuriem līdz šim tas netika nodrošināts, tādējādi palielinot pakalpojuma pārklājuma nodrošinājumu.

Šodien notekūdeņi pa pašteces tīklu nonāk centra kss (pie skolas) un pa spiedvadu tiek novadīti uz otro kss (pie SIA „Unda”). Šajā kss papildus ieplūst notekūdeņi arī no SIA „Unda” un atsevišķiem citiem rūpnieciskiem un institucionāliem patērētājiem. Šī kss savāc visus Engures ciemā radušos centralizēti savāktos notekūdeņus un pārsūknē tos uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Engures ostas mola teritorijā. Abas minētās kss un NAI, kā arī spiedvadi, kas savieno šos objektus pieder SIA „Unda”. Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte pirms to novadīšanas dabā nav zināma. Par to atbild SIA „Unda”, kuru kontrolē reģionālā vides pārvalde.

Engures ciema notekūdeņu savākšanai un attīstībai ir iespējami divi alternatīvi risinājumi – turpināt notekūdeņu novadīšanu izmantojot SIA „Unda” notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas sistēmu vai izbūvēt atsevišķu, alternatīvu sistēmu.

Kā vienīgais iespējamais variants notekūdeņu attīrīšanā tiek izskatīts turpināt izmantot SIA „Unda” notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas sistēmu sekojošu iemeslu dēļ:

- Esošais notekūdeņu sistēmas pārklājums ir tikai 26% no Engures ciemā radītā notekūdeņu daudzuma. Lai plānotu atsevišķu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi Engures ciema vajadzībām ir nepieciešams palielināt notekūdeņu sistēmas pārklājumu. Izmaksas šāda neliela apjoma notekūdeņu attīrīšanai lielās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās būtu ievērojami augstākas, nekā pie pilnas noslodzes;

- Papildus būtu nepieciešams izbūvēta arī notekūdeņu novadīšanas sistēmu no centra (kur šobrīd saplūst iedzīvotāju un institūciju notekūdeņi) līdz iespējamām Engures ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

- Šobrīd pastāvošais notekūdeņu attīrīšanas risinājums ir pieņemams gan Engures pagasta pārvaldei, gan SIA „Unda”.

Nākotnē pēc notekūdeņu apgādes sistēmas palielināšanas un Engures ciema patērētāju apgūšanas virs 50% būtu nepieciešams izskatīt iespēju par atsevišķu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi, kas darbotos neatkarīgi no SIA „Unda”, sekojošu iemeslu dēļ:

        - Pie pilnas NAI noslodzes ekspluatācijas izmaksas būs zemākas, jo notekūdeņu tarifs ietvertu tikai Engures pagasta pārvaldes ekspluatācijas izdevumus. Turpinot līdzšinējo sadarbību un apsaimniekojot divas sistēmas, tarifā iekļautas arī SIA „Unda” ekspluatācijas izdevumi par kss, NAI un tīklu apsaimniekošanu, kas ir tā īpašumā;

        - Sistēmas darbības drošība - esošajā situācijā notekūdeņu attīrīšana ir atkarīga no SIA „Unda” darbības, kas nozīmē, ja kādu apstākļu dēļ SIA „Unda” pārtrauc vai aptur savu darbību uz laiku, tad nav drošības par notekūdeņu plūsmas un attīrīšanas nepārtrauktību;

        - Engures pagasta pārvaldei izbūvējot jaunas un modernas NAI, kas ir atbilstošas ieplūstošo notekūdeņu apjomam, tiks nodrošināta efektīva resursu izmantošana pretēji tam, kad SIA „Unda” attīrīšanas jauda tiek izmantota mazāk nekā par 50%.

        - Esošajā teritorijas attīstības plānā ir rezervēti atsevišķi nekustamie īpašumi iespējamo jauno NAI izbūvei uz pašvaldībai piederošas zemes;

Līdz ar to līdz brīdim, kad netiks veikta būtiska esošās notekūdeņu savākšanas sistēmas paplašināšana, nav racionāli plānot alternatīvu notekūdeņu attīrīšanas risinājumu.

Esošā notekūdeņu savākšanas sistēma ir nolietojusies. Atsevišķi tā posmi ir sabrukuši un nenodrošina notekūdeņu novadīšanu no daudzdzīvokļu mājām. Uz šo brīdi ir rasts pagaidu risinājums uzstādot nelielus sūkņus un kanalizācijas spiedvadus, kas nodrošina sabrukušo posmu apiešanu.

Neskatoties uz esošo notekūdeņu sistēmas slikto stāvokli, kā augstāka prioritāte tiek izvirzīta esošās notekūdeņu savākšanas sistēmas pārklājuma palielināšanai, lai nodrošināt vismaz 50% no patērētāju pārklājumu.

# 10 ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Ilgtermiņa investīciju programma Engures novada Engures ciemam tiek izstrādāta 2010. – 2020.gada periodam.

Izvirzītie ilgtermiņa investīciju programmas pasākumi

Pamatojoties uz izvēlēto alternatīvu risinājumiem un pamatojumu par turpmāko sistēmu jaudu nodrošinājumu un izvirzītajiem ilgtermiņa mērķiem ir identificēta ilgtermiņa investīciju programma ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai Engures ciemā.

Saskaņā ar esošajā situācijā raksturotajām problēmām un izvirzītajām alternatīvām ir nepieciešami šādi pasākumi ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošanai:

- Dzeramā ūdens aku rekonstrukcija un sūkņu jaudas palielināšana – lai arī dziļurbuma akas tiek uzturētas labā tehniskā stāvoklī tomēr 30 gadu laikā tās ir nolietojušās. Ilgtermiņā palielinoties dzeramā ūdens pieprasījumam ir nepieciešams veikt urbumu rekonstrukciju, aku galvu rekonstrukciju un ražīgāku sūkņu uzstādīšanu kopējā Engures ciema patēriņa nodrošināšanai.

- Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija - dzeramā ūdens sagatavošanas sistēmas ir nepietiekošas pilna Engures ciema vajadzību nodrošinājumam. Ilgtermiņā ir nepieciešams plānot ŪAS jaudu palielināšanu un rekonstruēt esošo novecojušo ēku, kuras sākotnēji ir izbūvēta, kā kompresoru ēkā un tās platība paplašināšanas vajadzību nodrošināšanai nav pietiekoša.

- Ūdens uzkrāšanas un spiediena nodrošināšanas iekārtu izbūve – palielinoties dzeramā ūdens pieprasījumam ir nepieciešams veikt dzeramā ūdens virszemes rezervuāra un otrā pacēluma sūkņu stacijas iekārtu izbūvi.

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – nepieciešama maģistrālā ūdensvada un pievadu uz daudzdzīvokļu mājām un sabiedriskajām iestādēm rekonstrukcija ~ 1 400 m.

- Ūdensapgādes tīklu izbūve – nepieciešama visiem patērētājiem ciema teritorijā, kur tie nebija pieejami līdz šim. Kopējais nepieciešamais ūdensapgādes tīklu paplašināšanas apjoms ~ 13 000 m.

- Esošo notekūdeņu tīklu rekonstrukcija – nepieciešama, rekonstruējot esošo kanalizācijas sistēmu, kur tā ir nokalpojusi. Kopējais nepieciešamais tīklu rekonstrukcijas apjoms ~ 1 400 m.

- Kanalizācijas tīklu paplašināšana – nepieciešama visu ciema iedzīvotāju pieslēgumu izveidei, jo jau esošajā situācijā ir nodrošināta arī centralizēta ūdensapgāde daļai patērētāju, kuriem nav pieejama centralizēta notekūdeņu savākšana. Jaunbūvējamo pašteces kanalizācijas tīklu garums plānots ~ 14 000 m apjomā. Lielākā daļa tīklu izbūves posmi plānoti pa ielām vai to ‘sarkanajām līnijām’, līdz ar to daļai ir nepieciešams paredzēt arī asfalta seguma nomaiņu vai izmantot caurdures metodi, izņemot posmos, kur tiks šķērsotas ielas, t.sk. valsts nozīmes autoceļu.

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve – ilgtermiņā nepieciešams plānot Engures ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi, kas nodrošinātu sadzīves notekūdeņu attīrīšanu.

39.tabula:  Ilgtermiņa investīciju programma (izmaksas 2010.gada cenās)

| Pasākums (projekta komponentes) | Raksturojums | Vienas vienības izmaksas, LVL |  | Daudzums | Izmaksas kopā, LVL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumu attiecināmās izmaksas: ŪDENS |  |  |  |  |  |  |
| Ū1 Dzeramā ūdens aku rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |
| Ū1.1 Dzeramā ūdens aku rekonstrukcija |  | 15 000 |  | 2 | 30 000 |  |
| Ū1.2. Neizmantoto aku tamponēšana |  | 2 000 |  | 2 | 4 000 |  |
| Ū2 Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |
| Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, papildus jaudu palielināšanai (Q - 17 m3/h) |  | 65 000 |  | 1 | 65 000 |  |
| Ū3 Ūdens uzkrāšanas un spiediena nodrošināšanas iekārtu izbūve |  |  |  |  |  |  |
| Ūdens uzkrāšanas un spiediena nodrošināšanas iekārtu izbūve |  | 72 500 |  | 1 | 72 500 |  |
| Ū4 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija esošajiem patērētājiem (DN 200, 100). |  |  |  |  |  |  |
| Skolas iela(asfalts) |  |  | 90 | 550 m | 49 500 |  |
| Lībiešu iela(asfalts) |  |  | 90 | 650 m | 58 500 |  |
| Undas iela(asfalts) |  |  | 90 | 200 m | 18 000 |  |
| Kopā |  |  |  | 1 400 m | 126 000 |  |
| Ū5 Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve jauniem patērētājiem (DN 100, 63) |  |  |  |  |  |  |
| Ū5.1. Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sasniedzot 50% pārklājumu | Kursas iela (no Rosmes līdz Ozolu ielai) | 90 asfalts (70) grants |  | 200 (370) | 43 900 |  |
|  | Ozolu iela | 70 |  | 215 | 15 050 |  |
|  | Vecupes iela ar pieslēgšanos uz Ozolu ielu, t.sk. Jūras ielas mājsaimniecības | 70 |  | 430 | 30 100 |  |
|  | Ceriņu gatve ar pieslēgumu uz Rosmes ielu | 70 |  | 90 | 6 300 |  |
|  | Laipu iela (no Kapteiņa līdz Meža) | 70 |  | 350 | 24 500 |  |
|  | Kapteiņa iela (no Ostas līdz Laipu) | 70 |  | 210 | 14 700 |  |
|  | Kapteiņa iela (no Ostas līdz Bērzu) | 70 |  | 230 | 16 100 |  |
|  | Jēkaba iela | 70 |  | 250 | 17 500 |  |
|  | Selgas iela (no Ostas līdz Laipu) | 70 |  | 200 | 14 000 |  |
|  | Ostas iela (no Jūras līdz Kapteiņa) | 90 |  | 320 | 28 800 |  |
|  | Meža iela | 90 (70) |  | 220 (100) | 26 800 |  |
|  | Liepu iela (no Ostas līdz Meža) | 90 |  | 190 | 17 100 |  |
| Kopā: |  |  |  | 3 375 | 254 850 |  |
| Ū5.2. Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve nodrošinot 100% pārklājumu | Nākotnes iela (no Bērzu līdz Ostas ar sav. Pie Kapteiņa ielas) | 70 |  | 400 | 28 000 |  |
|  | Selgas iela (no Ostas līdz Bērzu) | 90 |  | 240 | 21 600 |  |
|  | Lašu iela (no Bērzu līdz Ostas) | 70 |  | 240 | 16 800 |  |
|  | Liepu iela (no Ostas līdz Bērzu) | 70 |  | 260 | 18 200 |  |
|  | Dārzniecības iela (no Ostas līdz Bērzu) | 70 |  | 280 | 19 600 |  |
|  | Mežmalas iela | 70 |  | 230 | 16 100 |  |
|  | Kr. Valdemāra iela (no Mežmales līdz Bērzu ielai) | 90 (70) |  | 355 (100) | 38 950 |  |
|  | Smilšu iela (no Zaru līdz Kr.Vald) | 70 |  | 310 | 21 700 |  |
|  | Grants iela | 70 |  | 460 | 32 200 |  |
|  | Zaru iela | 70 |  | 240 | 16 800 |  |
|  | Kursas iela (no Ozolu līdz Dzintara ielai) | 70 |  | 380 | 26 600 |  |
|  | Kadiķu iela | 70 |  | 210 | 14 700 |  |
|  | Kr.Valdemāra iela (no Jūras līdz Kursas ielai t.sk. Jūras ielas šķērsojums un 3 māju pieslēgšana Jūras ielā) | 90 |  | 335 | 30 150 |  |
|  | Dzintara iela | 70 |  | 415 | 29 050 |  |
|  | Graudu iela | 70 |  | 750 | 52 500 |  |
|  | Lašu iela (no Bērzu līdz Avotkalnu) | 70 |  | 540 | 37 800 |  |
|  | Avotkalna iela (no Jūras līdz Graudu) | 70 |  | 180 | 12 600 |  |
|  | Piejūras iela (ar pieslēgumu Avotkalnu ielai) | 70 |  | 440 | 30 800 |  |
|  | Ziedaines iela (ar pieslēgumu Piejūras ielai pa Jūras ielu) | 70 |  | 1000 | 70 000 |  |
|  | Zirgu iela | 70 |  | 405 | 28 350 |  |
|  | Rosmes iela (no Kursa ielas līdz 9b) | 90 |  | 225 | 20 250 |  |
|  | Jūras iela | 90 |  | 1750 | 157 500 |  |
|  | Kopā Ū5.2. |  |  | 9 745 | 740 250 |  |
|  | Kopā Ū5 |  |  | 13 120 m | 995 100 |  |
| Kopā ūdensapgāde: |  |  |  |  | 1 292 600 |  |
| Ieguldījumu attiecināmās izmaksas: KANALIZĀCIJA |  |  |  |  |  |  |
| K1 Esošo notekūdeņu tīklu rekonstrukcija (DN 200; 300) |  |  |  |  |  |  |
| Skolas iela |  | 95 asfalts |  | 710 | 67 450 |  |
| Labiešu iela |  | 95 |  | 550 | 52 250 |  |
| Kopā |  |  |  |  | 119 700 |  |
| K2 Jaunu notekūdeņu apgādes tīklu būvniecība (DN 200, DN250) |  |  |  |  |  |  |
| K2.1. Jaunu notekūdeņu apgādes tīklu būvniecība sasniedzot 50% pieejamību | Sporta iela | 75 grants |  | 160 | 12 000 |  |
|  | Rosmes iela (no Jūras ielas līdz Kursas ielai) | 95 asfalts |  | 200 | 19 000 |  |
|  | Kursas ielas (no Skolas līdz Rosmes) | 95 |  | 150 | 14 250 |  |
|  | Undas iela | 95 |  | 550 | 52 250 |  |
|  | Kursas iela (no Rosmes līdz Ozolu ielai) | 95 (75) |  | 200 (370) | 46 750 |  |
|  | Ozolu iela | 75 |  | 215 | 16 125 |  |
|  | Vecupes iela ar pieslēgšanos uz Ozolu ielu, t.sk. Jūras ielas mājsaimniecības | 75 |  | 430 | 32 250 |  |
|  | Ceriņu gatve ar pieslēgumu uz Rosmes ielu | 75 |  | 90 | 6 750 |  |
|  | Laipu iela (no Kapteiņa līdz Meža) | 75 |  | 350 | 26 250 |  |
|  | Kapteiņa iela (no Ostas līdz Laipu) | 75 |  | 210 | 15 750 |  |
|  | Kapteiņa iela (no Ostas līdz Bērzu) | 75 |  | 230 | 17 250 |  |
|  | Jēkaba iela | 75 |  | 250 | 18 750 |  |
|  | Selgas iela (no Ostas līdz Laipu) | 75 |  | 200 | 15 000 |  |
|  | Ostas iela (no Jūras līdz Kapteiņa) | 95 |  | 320 | 30 400 |  |
|  | Meža iela | 95 (75) |  | 220 (100) | 28 400 |  |
|  | Liepu iela (no Ostas līdz Meža) | 95 |  | 190 | 18 050 |  |
| Kopā: K2.1. |  |  |  | 4 435 | 369 225 |  |
| K2.2. Jaunu notekūdeņu apgādes tīklu būvniecība sasniedzot 100% pieejamību | Nākotnes iela (no Bērzu līdz Ostas ar sav. Pie Kapteiņa ielas) | 75 |  | 400 | 30 000 |  |
|  | Selgas iela (no Ostas līdz Bērzu) | 95 |  | 240 | 22 800 |  |
|  | Lašu iela (no Bērzu līdz Ostas) | 75 |  | 240 | 18 000 |  |
|  | Liepu iela (no Ostas līdz Bērzu) | 75 |  | 260 | 19 500 |  |
|  | Dārzniecības iela (no Ostas līdz Bērzu) | 75 |  | 280 | 21 000 |  |
|  | Mežmalas iela | 75 |  | 230 | 17 250 |  |
|  | Kr. Valdemāra iela (no Mežmales līdz Bērzu ielai) | 95 (75) |  | 355 (100) | 41 225 |  |
|  | Smilšu iela (no Zaru līdz Kr.Vald) | 75 |  | 310 | 23 250 |  |
|  | Grants iela | 75 |  | 460 | 34 500 |  |
|  | Zaru iela | 75 |  | 240 | 18 000 |  |
|  | Kursas iela (no Ozolu līdz Dzintara ielai) | 75 |  | 380 | 28 500 |  |
|  | Kadiķu iela | 75 |  | 210 | 15 750 |  |
|  | Kr.Valdemāra iela (no Jūras līdz Kursas ielai t.sk. Jūras ielas šķērsojums un 3 māju pieslēgšana Jūras ielā) | 95 |  | 335 | 31 825 |  |
|  | Dzintara iela | 75 |  | 415 | 31 125 |  |
|  | Graudu iela | 75 |  | 750 | 56 250 |  |
|  | Lašu iela (no Bērzu līdz Avotkalnu) | 75 |  | 540 | 40 500 |  |
|  | Avotkalna iela (no Jūras līdz Graudu) | 75 |  | 180 | 13 500 |  |
|  | Piejūras iela (ar pieslēgumu Avotkalnu ielai) | 75 |  | 440 | 33 000 |  |
|  | Ziedaines iela (ar pieslēgumu Piejūras ielai pa Jūras ielu) | 75 |  | 1000 | 75 000 |  |
|  | Zirgu iela | 75 |  | 405 | 30 375 |  |
|  | Rosmes iela (no Kursa ielas līdz 9b) | 95 |  | 225 | 21 375 |  |
|  | Jūras iela | 95 |  | 1750 | 166 250 |  |
|  | Kopā K2.2. |  |  | 9 745 m | 788 975 |  |
| Kopā K2 |  |  |  | 15 440 | 1 158 200 |  |
| K3 Jaunu kss būvniecība |  |  |  |  |  |  |
| K3.1. Jaunu kss būvniecība nodrošinot 50% pakalpojuma pieejamību | Vecupes iela Q = 2 l/s (t.sk. spiedvads ~ 100 m, DN 63) | 15 000 |  | 1 gab | 15 000 |  |
|  | Ceriņu gatve Q = 2 l/s (t.sk. spiedvads ~ 210 m, DN 63) | 18 275 |  | 1 gab | 18 275 |  |
|  | Laipu iela Q = 6 l/s (t.sk. spiedvads ~ 175 m, DN 110) | 17 000 |  | 1 gab | 17 000 |  |
| Kopā: K3.1. |  |  |  | 3 | 50 275 |  |
| K3.2. Jaunu kss būvniecība nodrošinot 100% pakalpojuma pieejamību | Kadiķu iela Q = 2 l/s (t. sk. spiedvads ~ 160 m DN 63) | 16 000 |  | 1 gab | 16 000 |  |
|  | Piejūras iela Q = 4 l/s/ (t.sk. spiedvads ~ 200 m DN 90) | 19 000 |  | 1 gab | 19 000 |  |
|  | Ziedaines iela Q = 2 l/s (t.sk. spiedvads ~ 350 m DN. 63) | 23 000 |  | 1 gab | 23 000 |  |
|  | Kopā: K3.2. |  |  |  | 58 000 |  |
| K4 Jaunu NAI būvniecība |  |  |  |  |  |  |
| K4 Jaunu NAI būvniecība | Jaunas NAI ar jaudu ~ 140 m3/dnn | 220 000 |  | 1 gab | 220 000 |  |
| K4.2 Notekūdeņu plūsmas novadīšanas sistēmas izbūve | Jaunas kss un spiedvada ~ 1200 m būvniecība DN.110) | 140 000 |  | 1 gab | 140 000 |  |
| Kopā K4 |  |  |  |  | 360 000 |  |
| Kopā kanalizācijai: |  |  |  |  | 1 746 175 |  |
| Kopā Ilgtermiņa investīciju programma: |  |  |  |  | 3 038 700 |  |

1 – TEP izstrādes stadijā visu kanalizācijas tīklu paplašināšana tiek izvēlēta ar pašteci, jo reljefs ir līdzens un attālumi nav lieli, tomēr atsevišķās vietās kss jau tiek paredzēti. Tomēr jāņem vērā, ka tehniskais projekts, veicot topogrāfiju un ģeoloģiju noteikts efektīvāko notekūdeņu novadīšanu, nepieciešamības gadījumā paredzot papildus pārsūknēšanas stacijas.

Ilgtermiņa investīciju programmas vides ieguvumi

Nozīmīgākie ilgtermiņa investīciju programmas vides ieguvumi atbilst šādiem mērķiem:

- Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

- Vides piesārņojuma samazināšana;

- Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana;

- Ūdens resursu racionāla izmantošana;

- Energoresursu racionāla izmantošana;

- Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija.

Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana tiks sasniegta realizējot Ū2, Ū3, Ū4 un K1, K2, K3, K4 komponentes, kuras tieši skar iedzīvotāju labklājību un dzīves līmeņa paaugstināšanu.

Vides piesārņojuma samazināšana tiks panākta realizējot K1, K2, K3 un K4 komponentes, izbūvējot jaunas notekūdeņu savākšanas tīklus un kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī rekonstruējot esošos kanalizācijas tīklus.

Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana tiks panākta realizējot komponentes, kas novērsīs risku neattīrītu notekūdeņu izplūdei ūdenstilpēs (K2, K4).

Ūdens resursu racionāla izmantošana tiks panākta uzstādot plūsmu, nodrošinot pilna izmaksu segšanas principa ievērošanu pēc projekta realizācijas (Ū3, Ū4).

Sakārtojot ūdenssaimniecības sistēmas atbilstoši kvalitātes prasībām, tiks ieviesta efektīva energoapgāde (K1, K3).

Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija tiks panākta uzstādot tamponējot neizmantotos urbumus (Ū1) un rekonstruējot ūdensapgādes tīklus (Ū3), tādējādi samazinot ūdens zudumus.

Prioritārās investīciju programmas noteikšana

- Izvēloties prioritāro investīciju programmu (PrIP) ūdenssaimniecības attīstībai Engures ciemā, ir jāņem vērā nosacījumi par ERAF līdzfinansējumu komponentēm, t.i., to atbilstību noteiktajiem pakalpojumu standartiem. Finanšu resursu pieejamība ierobežo simtprocentīgu plānoto standartu ieviešanu PrIP ietvaros. Tamdēļ, ir nepieciešams izvēlēties prioritātes, t.i., piešķirt katram pasākumam īpatsvaru pēc to nozīmīguma un aktualitātes tuvākajā nākotnē.

- Prioritārais termiņa investīciju plāns tiek atvasināts no IIP, ņemot vērā iesaistīto pušu intereses, ieguvumus no atsevišķiem elementiem un budžeta ierobežojumus. Veicot ilgtermiņa investīciju programmas definēšanu komponentes tika izvēlētas tādos blokos, lai pēc iespējas varētu veikt nepieciešamo prioritāro komponenšu izvēli, ņemot vēra ierobežoto pašvaldības finansējumu un skaidri apzinoties, ka prioritāri pašvaldība spēj realizēt aptuveni tikai vienu piekto daļu no identificētajiem ilgtermiņa investīciju programmas nepieciešamajiem pasākumiem.

Ņemot vērā jau esošajā situācijā norādītās problēmas augstāko prioritāšu loks ir noteikts kā ES direktīvu un LR normatīvu prasību ievērošanu, kam seko vietējo institūciju – Veselības inspekcijas noteiktās īpašās normas limitētā termiņā attiecībā uz dzeramo ūdeni pie patērētāja un ūdens resursu aizsardzību ūdensgūtnē, kā arī Valsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes prasības attiecībā uz notekūdeņu izplūdes rādītājiem. Trešais prioritāšu loks institūciju prasībām ir pašas pašvaldības prioritātes, kas noteiktas apstiprinātajā teritorijas plānojumā.

Pēc ūdenssaimniecības attīstības prioritāšu grupas noteikšanas, detalizēti komponenšu prioritizācija tiek noteikta pēc tehniskajām sakarībām (nav realizējama pirms vai pēc no kādas citas komponentes) vai arī pēc augstākiem ieguvumiem (zemākās investīcijas lielākam mājsaimniecību skaitam). Būtiska prioritāte ir tieši kanalizācijas notekūdeņu savākšanas un dzeramā ūdens apgādes sistēmu paplašināšana.

Pēc augstāk norādītajiem kritērijiem tiek definētas sekojošas prioritāšu grupas Engures ciema ūdenssaimniecības sektora sakārtošanai secībā no augstākās prioritātes:

      - Notekūdeņu savākšanas sistēmas paplašināšana, t.sk. nepieciešamo kss izbūve;

      - Kopējas ar notekūdeņu sistēmas paplašināšanu dzeramā ūdens apgādes sistēmas paplašināšana;

      - Esošās nolietotās notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukcija;

      - Esošās nolietotās dzeramā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija;

      - Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas jaudu palielināšana;

      - Dzeramā ūdens uzglabāšanas iekārtu un spiediena nodrošināšanas iekārtu izbūve;

      - Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība;

      - Neizmantotu objektu demontāža.

Ilgtermiņa investīciju programmas sadalījums pēc prioritātēm

40.tabula: Prioritārās investīciju programmas noteikšana

| Nr. | Komponentes nosaukums | Izvēlētā prioritātes numurs | Investīciju izmaksas | Summārās investīciju izmaksas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K2.1 | Jaunu notekūdeņu apgādes tīklu būvniecība sasniedzot 50% pieejamību | 1 | 369 225 | 369 225 |
| K3.1 | Jaunu kss būvniecība nodrošinot 50% pakalpojuma pieejamību | 2 | 50 275 | 419 500 |
| Ū3 | Ūdens uzkrāšanas un spiediena nodrošināšanas iekārtu izbūve | 3 | 72 500 | 492 000 |
| Ū2 | Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija | 4 | 65 000 | 557 000 |
| Ū5.1 | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sasniedzot 50% pārklājumu | 5 | 254 850 | 811 850 |
| Ū4 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija esošajiem patērētājiem (DN 200, 100). | 6 | 126 000 | 937 850 |
| K1 | Esošo notekūdeņu tīklu rekonstrukcija | 7 | 119 700 | 1 057 550 |
| K2.2 | Jaunu notekūdeņu apgādes tīklu būvniecība sasniedzot 100% pieejamību | 8 | 788 975 | 1 846 525 |
| K3.2 | Jaunu kss būvniecība nodrošinot 100% pakalpojuma pieejamību | 9 | 58 000 | 1 904 525 |
| Ū5.2 | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve nodrošinot 100% pārklājumu | 10 | 740 250 | 2 644 775 |
| K4 | Jaunu NAI būvniecība | 11 | 360 000 | 3 004 775 |
| Ū1 | Dzeramā ūdens aku rekonstrukcija | 12 | 34 000 | 3 038 775 |

Ņemot vērā augstāk uzrādīto komponenšu prioritizāciju, var secināt, ka sabiedrisko pakalpojumus sniedzējs prioritāri spēj realizēt tikai kanalizācijas tīklu paplašināšanu un atbilstošu kss būvniecību sasniedzot 50% notekūdens sistēmas pārklājuma nodrošinājumu. Summārā investīciju izmaksu sastāda 419 500 LVL, kas ievērojami pārsniedz noteikto maksimālo ERAF finansējuma apjomu.

# 11. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

- Kopējās investīcijas Engures ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu un vispārējo pakalpojumu standartu prasībām ir iekļautas prioritārās investīciju programmas ietvaros, ilgtermiņā atstājot esošās kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju, jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi, ūdensvadu rekonstrukciju un jaunu tīklu izbūvi, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas paplašināšanu un rezervju, kā arī spiediena nodrošināšanas iekārtu izbūvi, jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi un ekspluatācijā neizmantojamo iekārtu demontāžu.

Prioritārā investīciju projekta apraksts

- Zemāk tabulā ir atspoguļoti iepriekš veiktās ilgtermiņa pasākumu prioritizācijas rezultāti, t.i., atlasītās prioritārās investīciju programmas komponentes un sniegts šo komponenšu tehniskais raksturojums un tai sekojošā tabulā investīciju izmaksu aprēķins.

41.tabula: Prioritārās investīciju programmas pasākumi

| Pasākums (investīciju projekta komponente) | Pasākuma mērķis | Pasākuma raksturojums (veicamie uzdevumi) | Tehnoloģisko iekārtu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |
| K2.1 Jaunu notekūdeņu apgādes tīklu būvniecība sasniedzot 50% pieejamību | Nodrošināt centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas paplašināšanu atbilstoši KNAD 91/271/EEC 3.1 pantam | Aktivitāte nepieciešama, lai tās ietvaros ir plānots izbūvēt centralizētas notekūdens savākšanas tīklus patērētājiem, kuriem jau ir pieejami centralizēti dzeramā ūdens apgādes tīkli – Sporta, Rosmes (no Jūras ielas līdz Kursas ielai), Kursas (no Skolas ielas līdz Rosmes ielai) un Undas ielās, kā arī papildus kanalizācijas tīklu izbūve vairākās Engures ciema daļās, nodrošinot pakalpojuma pieejamību 50% iedzīvotāju – Kursas (no Rosmes ielas līdz Ozolu), Ozolu un Vecupes ielās, Ceriņu gatve, Laipu (no Kapteiņa ielas līdz Meža ielai), Kapteiņa, Jēkaba, Selgas (no Ostas ielas līdz Laipu ielai), Ostas (no Jūras ielas līdz Kapteiņa ielai), Meža, Liepu (no Ostas ielas līdz Meža ielai) ielās. | - izbūvēti notekūdeņu savākšanas tīkli ~ 4 435m garumā (DN.200) pievienojot papildus aptuveni 338 jaunus patērētājus |
| K3.1. Jaunu kss būvniecība nodrošinot 50% pakalpojuma pieejamību | Nodrošināt centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas KSS savākto notekūdeņu pārsūknēšanu atbilstoši KNAD 91/271/EEC 3.1 pantam. | Aktivitāte nepieciešama, lai nodrošinātu paplašinātās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu pārsūknēšanu novadīšanai uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām | 3 jaunu kss (Q = 2 – 4 l/s) un spiedvadu (DN 63- 110) ~ 485 m izbūve |

42.tabula: Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas (2010.gada cenās)

| Komponente | Iela | no | līdz | m/gab | Vienības izmaksa LVL |  | LVL | Summas kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaunu notekūdeņu apgādes tīklu būvniecība sasniedzot 50% pieejamību | Sporta |  |  | 160 | 75 |  | 12 000 | 12 000 |
|  | Rosmes | Jūras | Kursas | 200 | 95 |  | 19 000 | 31 000 |
|  | Kursas | Skolas | Rosmes | 150 | 95 |  | 14 250 | 45 250 |
|  | Undas |  |  | 550 | 95 |  | 52 250 | 97 500 |
|  | Kursas | Rosmes | Ozolu | 200 (370) | 95 (75) |  | 46 750 | 144 250 |
|  | Ozolu |  |  | 215 | 75 |  | 16 125 | 160 375 |
|  | Vecupes iela |  |  | 430 | 75 |  | 32 250 | 192 625 |
|  | Ceriņu gatve |  |  | 90 | 75 |  | 6 750 | 199 375 |
|  | Laipu | Kapteiņa | Meža | 350 | 75 |  | 26 250 | 225 625 |
|  | Kapteiņa |  |  | 440 | 75 |  | 33 000 | 258 625 |
|  | Jēkaba iela |  |  | 250 | 75 |  | 18 750 | 277 375 |
|  | Selgas | Ostas | Laipu | 200 | 75 |  | 15 000 | 292 375 |
|  | Ostas | Jūras | Kapteiņa | 320 | 95 |  | 30 400 | 322 775 |
|  | Meža iela |  |  | 220 (100) | 95 (75) |  | 28 400 | 351 175 |
|  | Liepu | Ostas | Meža | 190 | 120 |  | 18 050 | 369 226 |
| Jaunu kss būvniecība nodrošinot 50% pakalpojuma pieejamību | Vecupes iela (t.sk. spiedvads ~ 100 m) |  |  | 15 000 | 1 |  | 15 000 | 384 225 |
|  | Ceriņu gatve (t.sk. spiedvads ~ 210 m) |  |  | 18 275 | 1 |  | 18 275 | 402 500 |
|  | Laipu iela (t.sk. spiedvads ~ 175 m) |  |  | 17 000 | 1 |  | 17 000 | 419 500 |
| Būvuzraudzība (4%) |  | kompl |  | 1 |  | 16 780 |  |  |
| Autoruzraudzība (0,5%) |  | gab. |  | 1 |  | 2 078 |  |  |
| TEP sagatavošana (atbilstoši noslēgtajam līgumam) |  | gab |  | 1 |  | 2 530 |  |  |
| Tehniskais projekts (t.sk. topogrāfija un ģeoloģija) (3%) |  | gab. |  | 1 |  | 12 500 |  |  |
| KOPĀ ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS bāzes gada cenās: |  |  |  |  |  | 453 388 |  |  |

43.tabula Prioritārās investīciju programmā realizējamie būvindikatori

| Indikatori | Mērvienība |
| --- | --- |
| Jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve | 4 435 m |
| Jaunu spiedvadu izbūve | 485 m |
| Jaunu KSS izbūve | 3 kompl |

Visas ar projekta sagatavošanu un realizāciju saistītās izmaksas ir iekļautas projekta plānā un ir sadalītas pa Projekta aktivitātēm. Pārējās projekta izmaksas ir aprēķinātas atbilstoši šī brīža tirgus situācijai ievērojot MK noteikumu Nr. 606. noteiktās projekta attiecināmo izmaksu robežas.

Projekta realizācijas laika grafiks tiek plānots pieņemot VARAM mājas lapā pieejamo informāciju par 6.projektu atlases kārtu un projektu iesniegumu iesniegšanu līdz 2011.gada 14.decembrim, līdz ar to faktiskos būvdarbus plānojot 2012. – 2013. gadā.

44.tabula  Prioritārās investīciju programmas realizācijas laika grafiks

|  | 4.cet 2011 | 1.cet 2012 | 2.cet 2012 | 3.cet 2012 | 4.cet 2012 | 1.cet 2013 | 2.cet 2013 | 3.cet 2013 | 4.cet 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEP izstrāde un apstiprināšana LR VARAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma parakstīšana un konta atvēršana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu līgums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoruzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvuzraudzībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvuzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 12. Finanšu un ekonomiskā analīze

## 12.1. Pieņēmumi finanšu analīzei

Finanšu analīze ir veikta, kā izdevumu un ieguvumu analīzes sastāvdaļa, atbilstoši MK noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (28.07.2008) prasībām. Finanšu analīzes aprēķini ir veikti izmantojot Microsoft Excel programmatūru.

Finanšu analīze ir veikta izvērtējot Engures novada attīstību, domes kopējo ienākumu un izdevumu bilanci, izvērtējot finansējuma saņēmēja Engures pagasta pārvalde darbības apjomus, personālu kapacitāti un projektu realizācijas pieredzi, kā arī reālos dzeramā ūdens un notekūdeņu pakalpojuma patēriņa apjomus Engures c., iedzīvotāju skaitu un maksātspēju, kā arī pakalpojuma sniedzēja iespējas ieguldīto investīciju atmaksāšanās iespējām.

Finanšu analīze sevī ietver projekta iesniedzēja analīzi pēc projekta realizācijas, kas ir salīdzināta ar situāciju, ja projekts netiek realizēts. Finanšu analīze un izvērtējums novērtē Finansējuma saņēmēja spēju aizņemties nepieciešamos kredītresursus, iedzīvotāju maksātspējas analīzi, projekta naudas plūsmas un bilances izvērtēšanu, kā arī risku un alternatīvu analīzi.

Ir jāņem vērā, ka Projekta kopsumma nepārsniedz 1 milj. EUR, kā rezultātā projektam nav jāveic investīciju deficīta aprēķins pēc izmaksu ieguvumu analīzes metodes un atkāpes no MK noteikumu Nr.1041 piemērošanas nesniedz tiešu ietekmi uz Projekta deficīta aprēķināšanu un līdzfinansējuma sadalījuma aprēķinu.

Lai nodrošinātu iespēju savstarpēji salīdzināt Eiropas Savienības fondu projektu aktivitātes vai apakšaktivitātes vienas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nodrošina, ka projekta iesniedzējam, sākot ar projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas dienu, ir pieejami aktuālie makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā, ko tas izmanto, sagatavojot projekta iesniegumu konkrētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Šajā finanšu modelī ir izmantoti makroekonomiskie rādītāji, kas aktualizēti LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mājas lapā 2011.g. 16.septembrī:

45.tabula: Makroekonomiskie pieņēmumi

| Gadi | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patēriņa cenu izmaiņas, %* | 3,5% | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, %* | - 1,7 % | 0,0 % | 0,3% | 0,5% | 1,9 % |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators,%* | 3,0 % | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |

Finanšu aprēķina nākotnes ieņēmumu un izdevumu diskontēšanai tika pielietotas šādas diskonta likmes.

46.tabula: Izmaksu-ieguvumu analīzē izmantotās diskonta likmes

| Rādītāji | Reālās diskonta likmes | Nominālās diskonta likmes |
| --- | --- | --- |
| Sociālā diskonta likme | 5,5 % | 8,0 |
| Finansiālā diskonta likme | 5,0 % | 8,0 |

Projekta īstermiņa investīciju (PII) izmaksas ir aprēķinātas 2010.gada cenās. Finanšu analīzes periods ir 30 gadi. Tiek pieņemts, ka Projekta realizācija notiks 2012– 2013 gadā, kad tiks pilnībā nodotas ekspluatācijā visas iekārtas. No 2014.gada būs iespējams lietot jaunos notekūdeņu savākšanas tīklus un piemērot jaunus notekūdeņu pakalpojumu tarifus patērētājiem, līdz ar to projekta finanšu analīze ir veikta par periodu no 2014. – 2043. gadam. PVN likme atbilstoši pastāvošai likumdošanai ir noteikta 22% apjomā.

## 12.2. Ieņēmumi, izdevumi, saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

Projekta ietvaros Engures ciemā ir paredzēts izbūvēt jaunus notekūdeņu savākšanas tīklus, kas sevī ietver arī nepieciešamās kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvadus. Tiek plānots, ka projekta ietvaros būs iespējams sniegt papildus sabiedrisko pakalpojumu ~ 338 cilvēkiem notekūdeņu savākšanas jomā.

Zemāk izvietotajā tabulā uzskaitīti galvenie finanšu analīzes pieņēmumi salīdzinot situāciju ar projektu un situācijā bez projekta:

- Izmaiņas situācija ar projektu un situācijā bez projekta ūdensapgādes jomā nebūs, jo netiek paredzēts veikt kādas investīcijas ūdensapgādes jomā. Tiek prognozēt, ka situācija būs līdzvērtīga šodienas situācijai;

- Notekūdeņu savākšanas jomā tiek pieņemts, ka laika periodā no 2014.g. līdz 2018.g notekūdeņu savākšanas tīkliem pakāpeniski pievienosies visi jaunie patērētāji, kam būs pieejami kanalizācijas pakalpojumi;

- Situācijā ar projektu tiek pieņemts elektroenerģijas patēriņa kāpums notekūdeņu savākšanas jomā, dēļ trim jaunām kanalizācijas sūkņu stacijām. Tiek plānots, ka pieaugs arī maksājumi SIA „Unda” par notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu, bet tas saistīts ar jaunu patērētāju pievienošanos un papildus notekūdeņu apjoma nodošanu. Papildus ir plānots neliels mainīgo izmaksu apjoma pieaugums sistēmas uzturēšanai ik gadu;

- Situācijā ar projektu un bez projekta netiek plānotas izmaiņas darba algās, jo sakarā ar Projekta realizāciju netiek plānotas personāla skaita izmaiņas;

- Situācijā ar projekta netiek pieņemts dzeramā ūdens un notekūdeņu pakalpojumu apjoma pieaugums, jo netiek plānotas tādas darbības, kas veicinātu patēriņu, bet tieši otrādi, notekūdeņu tīklu izbūve tiek plānota privātmāju rajonos, kur nav pieejami centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi, bet ir izveidoti lokāli ūdens ieguves avoti, kas parasti liecina par samazinātu ūdens patēriņu pret vidējo līmeni;

- Situācijā ar projektu un bez projekta tiek pieņemts, ka saglabāsies diferencētais dzeramā ūdens un notekūdeņu apjoma patēriņš, tas ir, ne viss patērētais dzeramais ūdens tiks novadīts kanalizācijā.

Engures pagasta pārvaldes nodrošinātā uzskaite par patērētā dzeramā ūdens apjomu Engures c. ir uzskatāma par precīzu, jo praktiski visiem patērētājiem ir uzstādīti skaitītāji un visi norēķinās pēc skaitītāju rādījumiem. Novadītais notekūdeņu daudzums tiek pieņemts 12% mazāks, kā dzeramā ūdens daudzums. 2010.g. ieņēmumi un izdevumi ir uzrādīti atbilstoši situācijai un reāli atspoguļo situāciju dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu attīrīšanas jomā Engurē.

47.tabula: Analīze situācijai ar un bez projekta

|  | Ūdensapgāde |  |  | Kanalizācija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 pirms projekta ieviešanas | 2015 bez projekta ieviešanas | 2015 ar projekta ieviešanu | 2010 pirms projekta ieviešanas | 2015 bez projekta ieviešanas | 2015 ar projekta ieviešanu |
| Patēriņš gadā/ m 3 no mājsaimniecībām | 10 220 | 10 220 | 10 220 | 7 904 | 7 904 | 11 466 |
| Patēriņš gadā/ m 3 no uzņēmumiem un iestādēm | 14 792 | 14 792 | 14 792 | 6 525 | 6 525 | 6 525 |
| Patēriņš (litri) uz vienu iedzīvotāju dienā no mājsaimniecību patēriņa | 70 | 70 | 70 | 61 | 61 | 61 |
| Ražošanas izmaksas (bez nolietojuma), LVL |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli, remontdarbi, iekārtu uzturēšana | 1 335 | 1 496 | 1 496 | 155 | 174 | 174 |
| Elektroenerģija | 1 467 | 1 644 | 1 644 | 0 | 0 | 275 |
| Dabas resursu nodoklis | 306 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| Maksājums SIA „Unda” | 0 | 0 | 0 | 7 215 | 8 087 | 10 084 |
| Administratīvās izmaksas | 136 | 152 | 152 | 21 | 24 | 24 |
| Darba algas un sociālie maksājumi | 5 522 | 5 576 | 5 576 | 447 | 451 | 451 |
| Citas izmaksas | 59 | 66 | 66 | 0 | 0 | 128 |
| Kopā | 8 825 | 9 276 | 9 276 | 7 838 | 8 736 | 11 136 |
| Nolietojums | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 25 | 25 | 18 721 |

## 12.3. Tarifi

Tarifu lielums tiek noteikts ņemot vērā Engures pagasta pārvaldes sniegto informāciju par ūdensapgādes pakalpojumu izmaksām iekļaujot visas ūdenssaimniecības izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojumu, un rentabilitāti 3 % apmērā. Šāda pieeja nodrošina pilnu izmaksu segšanas principa ievērošanu.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs saskaņā ar Engures novada domes lēmumu kopš 2011.g. maija tiek noteikts 0,44 LVL par m3 dzeramo ūdeni bez PVN. Notekūdeņu tarifs LVL 0,50 LVL par m3 notekūdeņu bez PVN ir noteikts iepriekš, pēc tam kad SIA „Unda” sabiedrisko pakalpojumu regulatorā bija saskaņojusi savu tarifa pieaugumu. Šodien notekūdeņu tarifs atbilst SIA „Unda” sabiedrisko pakalpojumu regulatorā apstiprinātajam notekūdeņu pārvadīšanas un attīrīšanas tarifam Engures c. Engures novada dome nosakot savu pakalpojuma sniegšanas tarifu notekūdeņu savākšanas jomā nav ņēmusi vērā savus izdevumus pakalpojuma sniegšanā.

Kā redzams finanšu modelī, tad 2010.g. aprēķinātais dzeramā ūdens tarifs atbilst 2011.g. noteiktajam tarifa apjomam, tāpēc ir pilnībā pamatota tarifu apjoma izmaiņas 2011.g. maijā. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tarifs šobrīd nesedz visas izmaksas un vēlākais pēc projekta realizācijas un jaunu notekūdens savākšanas tīklu izbūves būtu jānosaka tāds tarifs par notekūdeņu savākšanu, lai tas segtu visas izmaksas.

Šodienas kopējie mājsaimniecības maksājumi par saņemto dzeramā ūdens un notekūdeņu pakalpojumiem ir tikai 1,7% no kopējiem mājsaimniecības mēneša ienākumiem, kas ir salīdzinoši mazi un netuvojas ieteiktam tarifa maksimumam - 4% ar PVN no mājsaimniecības ienākumiem.

Pēc projekta realizācijas ir paredzēts noteikt atbilstošu notekūdeņu tarifu, lai tas segtu visas izmaksas, kā rezultātā arī palielināsies kopējie izdevumi un sasniegs 2,2% no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem. Arī šis maksājuma apjoms nav liels, kas galvenokārt saistīts ar mazo pakalpojuma patēriņu (70 l/c/dnn ūdens un 61 l/c/dnn notekūdeņi). Tarifu, kā rezultātā arī mājsaimniecību maksājuma apjomu būtu iespējams noteikt lielāku, tomēr šobrīd to iesakām nedarīt, jo pēc notekūdeņu sistēmas paplašināšanas, būs nepieciešams veikt arī dzeramā ūdens apgādes sistēmas paplašināšanu. Palielinot centralizēta dzeramā ūdens apgādes pakalpojuma pārklājumu un nodrošinot atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem dzeramā ūdens piegādi, ir sagaidāms, ka palielināsies arī dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņš. Ņemot vērā nepieciešamo investīciju ieguldījumu un iedzīvotāju patēriņa pieaugumu, kopējie mājsaimniecību izdevumi par dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu tuvosies ieteiktajam maksimumam no mājsaimniecību ienākumiem.

Analizējot ieņēmumus, kas gūti sniedzot ūdenssaimniecības pakalpojumus var redzēt, ka par dzeramā ūdens piegādi 2010.g. tie bija 9 505 LVL, bet par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu tie bija 7 215 LVL. Salīdzinot kopējos ieņēmumus ar faktiskiem izdevumiem, jāsecina, ka ieņēmumi par sniegtajiem pakalpojumiem šobrīd pārsniedz izdevumus.

48.tabula: Analīze situācijai ar un bez projekta

|  | Ūdensapgāde |  |  | Kanalizācija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 g | Tarifs | Kopējie ieņēmumi | 2010 g | Tarifs | Kopējie ieņēmumi |
| Patēriņš gadā/ m 3 no mājsaimniecībām | 10 220 | 0,38 | 3 884 | 7 904 | 0,50 | 3 952 |
| Patēriņš gadā/ m 3 no uzņēmumiem un iestādēm | 14 792 | 0,38 | 5 621 | 6 525 | 0,50 | 3 263 |
| KOPĀ: | 25 012 | 0,38 | 9 505 | 14 429 | 0,50 | 7 215 |

## 12.4. Iedzīvotāju maksātspējas analīze

Lai noteiktu iedzīvotāju maksātspējas līmeni tiek izmantoto valsts centrālās statistikas pārvaldes datu bāze (www.csb.gov.lv). Diemžēl datu bāzē netiek uzkrāta informācija par mājsaimniecību vidējiem ienākumiem vai mājsaimniecību ienākumiem uz vienu ģimenes locekli, tāpēc no pieejamās informācijas tiks veikts aprēķins par vidējiem ienākumiem uz vienu mājsaimniecības locekli.

Saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes apkopojumu Pierīgas reģionā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2010.gadā bija 276 LVL pēc nodokļu nomaksas. Pieņemot, ka vidējais mājsaimniecības lielums ir divi pieaugušie ar vidējiem ienākumiem un vidēji 1,5 apgādājamie ir iespējams aprēķināt, ka vidējie mājsaimniecības ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir 157,71 LVL. Papildus ir nepieciešams ņemt vērā augsto bezdarbu, kas ir mainīgs un svārstās ~ 20% robežās, tāpēc tiek pieņemts, ka vidējais mājsaimniecības ienākums uz vienu ģimenes locekli 2010.g. Pierīgas reģionā bija 126,17 LVL.

Apskatot sniegtā ūdens un kanalizācijas pakalpojuma tarifu ir aprēķināts, ka 2010.gadā vidējais maksājumu apjoms par saņemto pakalpojumu bija 1,7 % no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem uz vienu cilvēku bez PVN. Līdz

## 12.5. Principa „piesārņotājs maksā” un pilnu izmaksu segšanas principa piemērošana

Principa „piesārņotājs maksā” piemērošana

Tarifu aprēķinā daļēji tiek ievērots princips „piesārņotājs” maksā. Tas nozīmē, ka kanalizācijas pakalpojumu izmaksas ir nodalītas un tarifi ir aprēķināti atsevišķi no dzeramā ūdens pakalpojumu izmaksām, ņemot vērā izmaksu segšanas principus, lai ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem nebūtu jāsedz kanalizācijas pakalpojumu izmaksas.

- Tarifu aprēķins pašvaldībā ir balstīts uz kopējo ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu attiecību pret pārdotā ūdens un novadīto/attīrīto kanalizācijas apjomu. Tarifa pašizmaksā tiek ietvertas tekošās saimnieciskās darbības izmaksas - algas, materiāli, transporta izdevumi, elektrība u.c. Tarifā netiek iekļautas papildus maksas par piesārņojumu. Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas Engures c. esošiem ražošanas uzņēmumiem piesārņojuma maksājumi tiks atrunāti līgumos uz atsevišķiem nosacījumiem, ja par to būs atbildīgs pakalpojumu sniedzējs un t.i., piesārņotājs maksā par virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgas likmes, kas atrunāta līgumā. Vai arī ražošanas uzņēmumi, kuriem pašiem ir savas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (SIA Unda) pašas būs atbildīgas par radītā piesārņojuma attīrīšanu saskaņā ar B kategorijas atļauju.

- Iedzīvotāji, kuriem arī pēc projekta nebūs pieejama centralizēta kanalizācija, nosēdbedres tiks izvestas uz SIA „Unda” notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ko veic uzņēmums sadarbībā ar līgumā noteikto.

Pilna izmaksu segšanas principa ievērošana

Šobrīd aprēķinātais tarifs norāda uz pilnu izmaksu segšanas principa ievērošanu. Noteiktais tarifs nodrošina visu uzņēmuma izmaksu segšanu, bet nenodrošina amortizācijas atskaitījumu segšanu.

Papildus ir jāmin, ka šobrīd noteiktais dzeramā ūdens apgādes tarifs ir noteikts lielāks par tā izdevumiem, savukārt notekūdeņu savākšanas tarifs ir noteikts mazāk, kā rezultātā veidojās situācija, kad dzeramā ūdens patērētāji daļēji apmaksā arī notekūdeņu savākšanas izdevumus, kas nav pieļaujams principa „piesārņotājs maksā” ietvaros. Vēlākais līdz ar projekta pabeigšanu 2014.g. ir plānots noteikt jaunu notekūdeņu savākšanas tarifu, kas segs tā uzturēšanas izdevumus.

## 12.6. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins

Veicot ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķinu tiek ņemts vērā princips, kad ieņēmumi sedz izdevumus. Būtiska izdevumu daļa ir amortizācijas atskaitījumi. Finanšu aprēķinā ir pieņemti sekojoši amortizācijas atskaitījumi jaunajiem pamatlīdzekļiem.

49.tabula: Pamatlīdzekļu nolietojums (gados)

|  | Sagaidāmā lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja | Plānotais amortizācijas atskaitījums gadā pēc Projekta realizācijas (LVL) |
| --- | --- | --- |
| Ēkas un būves, tīkli | 30 | 8 421 |
| Iekārtas un mašīnas | 10 | 3 069 |
| Citi pamatlīdzekļi | 5 | 7 207 |
|  | KOPĀ | 18 696 |

## 12.7. Plānotā finanšu situācija

Līdz ar situācijas detalizētu izpratni par pakalpojuma snigšanas izmaksām, apjomu, tarifiem un iedzīvotāju maksātspējas analīzi ir iespējams veikt apkopojumu par kopējām finanšu situācijas izmaiņām Engures pagasta pārvaldei sakarā ar pakalpojumu sniegšanu Engures ciemā.

Zemāk esošajā tabulā ir uzrādīti Engures pagasta pārvaldes ienākumi projekta teritorijā no ūdenssaimniecības pakalpojumus sniegšanas 2010.gadā, kā arī tiek analizēta situācija uz 2015.gadu situācijai ar projektu un situācijai bez projekta.

| 50.tabula: Ienākumi pa ūdens un kanalizācijas darbības nozarēm 2010.gadā (LVL) Pakalpojums | 2010.gadā | 2015.gadā bez projekta ieviešanu* | 2015.gadā ar projekta ieviešanas* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdens |  |  |  |
| Iedzīvotāji | 3 884 | 4 517 | 4 517 |
| Juridiskās personas | 5 621 | 6 538 | 6 538 |
| Kopā | 9 505 | 11 055 | 11 055 |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Iedzīvotāji | 3 952 | 4 940 | 8 497 |
| Juridiskās personas | 3 263 | 4 078 | 4 835 |
| Kopā | 7 215 | 9 018 | 13 332 |
| Kopā pamatdarbības ieņēmumi | 16 719 | 20 073 | 24 387 |

* Prognozes, aprēķins pēc finanšu modeļa.

Apkopojot situāciju par uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem un izdevumiem Engures c. redzam, ka 2010.gadā uzņēmuma ienākumi no darbības Engures c. bija LVL 16 719.

51.tabula: Prognozēto ienākumu pārsvars pār izdevumiem ar un bez projekta realizācijas, LVL

|  | 2010.gads | 2015., bez projekta ieviešanas | 2015., ar projekta ieviešanu |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopā izdevumi | 16 663 | 30 142 | 16 750 |
| Kopā ienākumi | 16 719 | 18 012 | 20 411 |
| Ienākumu pārsvars pār izdevumiem | 57 | 2 062 | 3 976 |

Pie izstrādātās tarifa izmaiņu shēmas Engures pagasta pārvalde turpina nodrošināt peļņas gūšanu sniedzot pakalpojumus Engures c.

52.tabula: Ekspluatācijas izmaksas un ieņēmumi ūdensapgādē un kanalizācijā 2015. gadā LVL, ar Projektu

| Ieņēmumi, LVL | Ekspluatācijas izmaksas, LVL | % | Bruto peļņa, LVL | Nolietojums, LVL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (2)/(1) | (3)=(1)-(2) | (4) | (3)/(4) |
| 20 411 | 16 750 | 82,1 | 3 976 | 20 190 | 19,7 |

Kā redzams tabulā, tad pēc Projekta ieviešanas ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas sedz izdevumus par pakalpojumu sniegšanu, bet gūtā peļņa ir mazāka par gada laikā aprēķināto esošo un jauno iekārtu nolietojumu, kas norāda, ka Projekta veiksmīgai realizācijai ir nepieciešams piesaistīt finansējumu no ārpuses, t.sk. ERAF un Engures novada domes.

## 12.8. Atbalsta likmju modelēšana

Sakarā ar papildinājumiem Kohēzijas fonda regulā, kas nosaka Kohēzijas un ERAF līdzfinansējuma aprēķina nepieciešamību projekta attiecināmajās izmaksās, attiecināmo izmaksu likmju modelēšana atbilstoši MK 2008. gada 28. jūlija not. Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” Projektiem, kuru kopējās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 702 804 LVL nav nepieciešams. Šis nosacījums attiecas uz ūdenssaimniecības attīstības projektu Engures novada Engures c., kā rezultātā atbalsta likmes modelēšanai tiek piemērots regulā noteiktais princips, kad no ERAF projekta tiek finansēti 85% attiecināmo izmaksu, no valsts budžeta 0% un pašvaldības līdzfinansējums 15% apjomā. Ņemot vērā MK noteikumos Nr. 606 noteikto, ka projekta maksimālās attiecināmās izmaksas ir 351 402 LVL, tad projekta kopējo attiecināmo izmaksu darbības, kas pārsniedz šo robežu ir noteiktas, kā projekta neattiecināmās izmaksas.

Zemāk tabulā sniegts aprēķins līdzfinansējuma apjoma noteikšanai.

53.tabula: ERAF līdzfinansējums investīciju projektam

| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL | Maksimālo attiecināmo izmaksu kopsumma LVL | ERAF līdzfinan-sējums (%) | ERAF līdzfinan-sējums (LVL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=1*3 |
| 487 756 | 351 402 | 85 | 298 691,70 |

Engures novada domes ieguldījums Projektā būs ieguldījums attiecināmo izmaksu segšanā 15% apjomā. Engures novada ieguldījuma daļas aprēķins atbalstāmajās darbībās ir līdzīgs iepriekš veiktajam ERAF finansējuma aprēķinam.

54.tabula: Pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projektam

| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL | Maksimālo attiecināmo izmaksu kopsumma LVL | Pašvaldības līdzfinansējums maksimālajās attiecināmās izmaksās (%) | Pašvaldības līdzfinansējums attiecināmās izmaksās (LVL) | Ieguldījums maksimālo attiecināmo izmaksu pārsniegumam (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=1*3 | 5=1-2 |
| 487 756 | 351 402 | 15 | 52 710,30 | 136 354 |

Kopējais Engures novada domes ieguldījums projekta attiecināmo izmaksu segšanā ir 189 064,30 LVL.

Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs Engures pagasta pārvalde ir PVN maksātājs un PVN ir projekta neattiecināmās izmaksas, tad finansējuma saņēmēja paša ieguldījums projekta realizācijā būs 22% no projekta attiecināmām izmaksām, kas ir 107 306,32 LVL.

Investīciju efektivitāte

Projekta finanšu analīzē tiek ņemtas vērā tikai projekta rezultātā radušās papildus izmaksas un ieguvumi. To vērtēšana ir veikta ar diskontētās naudas plūsmas metodi, nosakot naudas plūsmas finansiālo ienesīguma normu. FRR/C parāda Projekta atdevi pret visiem ieguldījumiem – tā ir zemākā par nulli, jo projekta ieguvumi, salīdzinot ar izmaksām, nav pietiekami lieli, lai Projekts būtu pašfinansējošs.

FRR/K parāda projekta atdevi attiecībā pret pašu kapitālu. Projekta atdeve pret pašu kapitālu ir negatīva.

55.tabula: Galvenie finanšu analīzes rezultāti

| Rādītāji | FRR/K | FRR/C |
| --- | --- | --- |
| Finansiālā ienesīguma norma (%) | Nevar aprēķināt | Nevar aprēķināt |
| Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) | 35 938,23 | -346 553,37 |

Finanšu plāns

56.tabula: Finanšu plāns pret maksimālo attiecināmo izmaksu kopsummu

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattieci nāmās izmaksas | Kopējās ieguldījumu attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas |  | Publiskās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas | ERAF finansējums |  | Pārējais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām |  | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums |  | Cits publiskais finansējums |  |
|  | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4=6+8+10+12+14 | 5 | 6 | % 7=6/3 | 8 | % 9=8/3 | 10 | % 11=10/3 | 12 | % 13=12/3 | 14 | % 15=14/3 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2011 | 3 086,60 | 556,60 | 2 530,00 | 2 150,50 | 379,50 | 2 150,50 | 85% | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2012 | 16 099,12 | 2 903,12 | 13 196,00 | 11 216,60 | 1 979,40 | 11 216,60 | 85% | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2013 | 575 876,60 | 103 846,60 | 472 030,00 | 285 324,60 | 186 705,40 | 285 324,60 | 60% | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0 |  |
| Kopā | 595 062,32 | 107 306,32 | 487 756,00 | 298 691,70 | 189 064,30 | 298 691,70 | 61% | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |  |

## 12.9. Kredītsaistību atmaksa un PVN atgūšana

Projekta realizācijas attiecināmo izmaksu segšanu ir plānots veikt no ERAF finansējuma un pašvaldības ieguldījuma. Pašvaldība nepieciešamo finansējumu plāno iegūt jauna kredīta veidā Valsts kasē par summu 189 064 LVL. Kredīts ir plānots uz 10 gadiem ar šodien noteikto Valsts kases aizdevuma likmi 2,092% gadā. Kredītu plānots ņemt 2012.g. visu nepieciešamo summu un to pārskaitot Engures pagasta budžetā. Kredīta atmaksa tiks uzsākta 2013.g. Ņemot vērā, ka kredītu ņems pašvaldība, tad gan kredīta pamatsummu, gan kredīta procentus plāno segt Engures novada dome. Līdz ar šo kredīta procenti nav finansējuma saņēmēja izdevumi un tie neiekļaujas tarifa aprēķinā.

Finansējuma saņēmējam projekta realizācijai būs jāsedz neattiecināmās izmaksas - PVN. Kopējais projekta PVN apjoms ir 107 306,32 LVL. Lai arī summa ir liela, tā sastāda vien ~ 10% no kopējā Engures pagasta viena gada budžeta apgrozījuma. Ņemot vērā, ka visa summa tiks izmaksāta vairākos maksājumos pa daļām un izmaksāto apjomu ir iespējams atgūt priekšnodokļa veidā, tad netiek prognozēts, ka PVN maksāšana varētu izraisīt apgrozāmo līdzekļu īslaicīgu iztrūkumu.

Engures novada 2011.g. kopējais kredītsaistību apjoms pret plānotajiem ienākumiem ir 9,9 %. Tiek plānots, ka tuvākajā laikā kredītsaistību apjoms Engures novadā varētu pieaugt sakarā ar ūdenssaimniecības projektu realizāciju ne tikai Engures novada Engures ciemā, bet arī citās apdzīvotās vietās. Tomēr vairāki esošie kredītlīgumi tuvojas nobeigumam un atmaksājamās summas samazinās, kā rezultātā netiek prognozēts būtisks kredītsaistību apjoma pieaugums pret kopējo Engures novada budžetu.

57.tabula: Engures novada domes aizņēmumu attiecība pret pašu ieņēmumiem un prognozes

|  | 2011.gads | 2014.gads | 2020.gads |
| --- | --- | --- | --- |
| Pašvaldības pašu ienākumi, LVL | 4 150 983 | 4 150 983 | 4 150 983 |
| Saistību apjoms, t.sk. šim projektam, LVL | 411 105 | 398 975 | 191 137 |
| Saistību apjoms pret ienākumiem, % | 9,9 | 9,6 | 4,6 |

## 12.10. Ekonomiskā analīze

Ekonomiskie ieguvumi:

Ņemot vērā, ka projekta realizācijas ietvaros tiek izbūvētas notekūdeņu savākšanas tīkli paplašinot pakalpojuma sniegšanas teritoriju, tad projekta ekonomiskais ieguvums ir pakalpojuma pārklājuma palielināšana un apkārtējās teritorijas attīstības veicināšana ārvalstu un vietējo investīciju piesaistei.

Pēc tīklu paplašināšanas tiks samazināts apkārtējās vides piesārņojums no nosēdakām, samazinot piesārņojumu dabā. Novadot attīrītus notekūdeņus tiek ievērojami samazināts iedzīvotāju saslimšanas risks un samazināts vides piesārņojums.

Risku analīze:

- Finanšu riski

Ekonomiskā attīstība valstī

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir ņemta vērā vispārējie valsts attīstības makroekonomiskie rādītāji. Pēc vairāku gadu situācijas pasliktināšanās ir novērojama ekonomiskā recesijas beigas un neliela rādītāju uzlabošanās. Finanšu analīzes ietvaros 2010-2012 gadam esošā situācija ir aprakstīta pieņemot, ka ir sasniegts ekonomiskās aktivitātes zemākais punkts un 2011.g. tiek prognozēta minimāla augšupeja.

Riski attiecībā uz izmaksu pārsniegšanu pār ieņēmumiem

Šodien noteiktais dzeramā ūdens apgādes tarifs par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu pilnībā sedz izmaksas un nodrošina sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nelielu peļņu. Nākotnē mainoties situācijai tiks būtiski mainīts notekūdeņu tarifs, kas nodrošinās pilnu izmaksu segšanu notekūdeņu apgādes jomā.

Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu

Šobrīd cauruļvadu būvniecības jomā ir atkal vērojams neliels cenu kāpums. Saskaņā ar valsts attīstības makroekonomiskajiem rādītājiem, tas ir iestrādāts finanšu aprēķinos. Tomēr pieredze liecina, ka nepieciešamais ieguldījums no finansējuma saņēmēja puses var būt par ~10% lielāks, lai segtu izmaksu pieaugumu.

Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu

Projekta realizācijai nepieciešamais pašvaldības ieguldījums sastāda 8,3 % no kopējiem pašvaldības ienākumiem.

- Tehniskie un tehnoloģiskie riski

Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā

Riski uz notekūdeņu apgādes sistēmas paplašināšanu nepastāv, jo konkrēts tehnoloģiskais risinājums tiks pieņemts sagatavojot tehnisko projektu.

Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku.

Projekta realizācijas laika grafiks ir izstrādāts tā, lai tas neradītu būtiskus riskus projekta veiksmīgai realizācijai. Projekta būvdarbu apjoma tehniskā projekta sagatavošanu ir paredzēts uzsākt 2012.g. sākumā paredzot tam pietiekami ilgu laika termiņu kvalitatīvai darbu izpildei un saskaņošanai. Savukārt būvdarbu iepirkuma konkursu paredzēts realizēt 2012 g. 4.ceturksnī. Līdz ar šo būvdarbu realizācija varēs noritēt 2013.g. būvniecības sezonas laikā.

- Institucionālie riski

Engures pagasta pārvaldei ir līdzšinējā pieredze ES līdzfinansētu projektu realizācijā. Neskatoties uz to Finansējuma saņēmējam ir ieteicams piedalīties CFLA organizētajos apmācību semināros, doties iepazīšanās un izglītojošās pieredzes apmaiņas braucienos uz tuvumā esošiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas jau ir realizējuši līdzīgus iepirkumus.

# 13. Prioritārā investīciju projekta vides un projekta realizācijas ieguvumi

58.tabula: Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi

| Rādītāji |  | Pirms PrIP realizācijas | Pēc PrIP realizācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Pakalpojumu pārklājums – mājsaimniecību pieslēgumu skaita nodrošinājums |  | 29 % 400 iedzīvotājiem | 29 % 400 iedzīvotājiem |
| Zudumu apjoms, % (t.sk. tehnisko ūdeņu) |  | 18 | 18 |
| Apgādes ilgums – nepārtraukti 24 stundas diennaktī |  | Atbilst | Atbilst |
| Dzeramā ūdens kvalitāte pēc Ūdens sagatavošanas |  | Atbilst | Atbilst |
| Dzeramā ūdens kvalitāte - atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām (norādīti tikai tie parametri, kurus nepieciešams attīrīt) pie patērētāja |  | Atbilst | Atbilst |
| Plūsmas rādītājs - minimālais plūsmas rādītājs - 7.2 l/min pie patērētāja |  | Atbilst | Atbilst |
| Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā |  | 14 670 (2010.g.) | 14 670 |
| Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 30 568 | 30 568 |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Pakalpojumu pārklājums – mājsaimniecību pieslēgumu skaita nodrošinājums |  | 26 % 355 iedzīvotājiem | 50 % 693 iedzīvotājiem |
| Pārplūšana (hidrauliskā) - pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados |  | Atbilst | Atbilst |
| Infiltrācijas (lietus notekūdeņu) apjoms, % |  | 8 | 12 |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība - pārplūde nav pieļaujama, pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietusūdens desmitkārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nedrīkst notikt biežāk par 10 reizēm gadā |  | Atbilst | Atbilst |
| Attīrīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji | Atbilstība RVP prasībām | Neattiecas1 | Neattiecas1 |
|  | Suspendētās vielas, mg/l |  |  |
|  | BSP5, mg/l |  |  |
|  | ĶSP, mg/l |  |  |
|  | Pkop, mg/l |  |  |
|  | Nkop, mg/l |  |  |
| Vidē novadītā piesārņojuma samazinā-jums2 t/gadā | Suspendētās vielas | - | 8,6 |
|  | BSP5 | - | 7,4 |
|  | ĶSP | - | 13,6 |
|  | Pkop | - | 0,2 |
|  | Nkop | - | 1,2 |
| Notekūdeņu daudzums, m³/gadā |  | 21 973 | 31 609 |
| Elektroenerģijas patēriņš2 kWh/gadā |  | - | 2 700 |
| Dūņu apsaimniekošana |  | SIA „Unda” NAI tiek nodrošināta atbilstoša dūņu apsaimniekošana | SIA „Unda” NAI tiek nodrošināta atbilstoša dūņu apsaimniekošana |

Piezīmes: 1- atbilstoša notekūdeņu izplūde tiek nodrošināta SIA „Unda” NAI.

3- piesārņojuma samazinājums norādīts atbilstoši plānotajai notekūdeņu pieslēgumu radīšanai 338 iedzīvotājiem pēc projekta realizācijas

3- Engures pagasta padome nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu un pārvadīšanu.

Ietekmes uz vidi novērtējums

- Izstrādātā prioritārā investīciju programma tika iesniegta izskatīšanai Ventspils Reģionālajā vides pārvaldē, lai saņemtu atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē”. VVD Ventspils RVP 2011.g. 3.jūnijā ir izsniegusi atzinumu Nr. 9.5.-31/215, ka Engures ciema ūdenssaimniecības attīstības PrIP projektā ietvertās darbības plānots veikt pie Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslas, tomēr plānotās darbības neskar šo robežu, tāpēc nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.

# 14. Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība

Projekta iepirkumu stratēģija

Engures ciema PrIP ar būvdarbu veikšanu plānotais projekts ietver dažāda rakstura komponentes, lai uzlabotu pakalpojuma sniegšanas kvalitāti, drošību un vides situāciju. Tā kā projekta ietvaros ir paredzēta tikai kanalizācijas tīklu un sūkņu staciju izbūve, tad tiek plānots sākotnēji sagatavot tehnisko projektu, pēc kura vēlāk būvnieks veiks būvdarbus. Šajā gadījumā nav lietderīgi apskatīt iespēju veikt apvienotu projektēšanas un būvdarbu līgumu, jo detalizēti sagatavots būvdarbu uzdevums nodrošinās atbilstošu būvnieku piedāvājumu saņemšanu. a slēgšanas gadījumu, jo būtu pamatojama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu.

Projekta finansējuma saņēmējs: projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē” ietvaros sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir Engures pagasta pārvalde

59. tabula: Līgumi un to indikatīvās izmaksas (projekta īstenošanas gada cenās)

| Nr. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Daudzums | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. |  |  |  |  | attiecināmās | neattiecināmās |
|  |  |  | LVL | % | LVL | LVL |
| 1. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 19 185,72 | 4,0 | 15 726,00 | 3 459,72 |
| 1.1. | Tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošana | 1 | 3 086,60 | 0,4 | 2 530,00 | 556,60 |
| 1.2. | Tehniskā projekta izmaksas (t.sk. hidroģeoloģija) | 1 | 16 099,12 | 3,6 | 13 196,00 | 2 903,12 |
| 2. | Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 24 774,54 | 4,1 | 20 307,00 | 4 467,54 |
| 2.1. | Autoruzraudzība | 1 | 2 477,45 | 0,5 | 2 030,70 | 446,75 |
| 2.2. | Būvuzraudzība | 1 | 22 297,09 | 3,7 | 18 276,30 | 4 020,79 |
| 3. | Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā: | 1 | 551 102,06 | 91,9 | 451 723,00 | 99 379,06 |
| 3.1. | Ūdenssaimniecības sakārtošana Engurē | 1 | 551 102,06 | 91,9 | 451 723,00 | 99 379,06 |
|  | Kopā | 4 | 595 062,32 | 100,0 | 487 756,00 | 107 306,32 |
|  | tai skaitā finanšu rezerve no projekta attiecināmajām izmaksām līdz 5% |  |  |  |  |  |

# 15. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns

60. tabula: Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi

| Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībai | X |
| --- | --- |
| Lielformāta informatīvs stends/ plāksne telpās | X |
| Pastāvīga informācijas plāksne | X |
| Uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām | X |
| Informācija par projektu interneta mājas lapā | X |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu projektam iekļaušana ikvienā projekta dokumentā | X |

61. tabula: Publicitātes plāns

| Pasākuma veids | Pasākuma raksturojums, apjoms | Pasākuma realizācijas periods, biežums | Izpildītājs | Prognozētās izmaksas (ja tiek paredzētas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībai | Informācijas sagatavošana masu medijiem | 3 reizes projekta ieviešanas laikā: (1 - piešķirot ERAF finansējumu, 1- parakstot būvniecības līgumu, 1 – pabeidzot Projektu | Finansējuma saņēmējs | - |
| Lielformāta informatīvs stends/ plāksne telpās | Informācijas stends būvobjektā Plāksne Engures pagasta pārvaldē | 1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā uzstādīts lielformāta informācijas stends būvobjektā | Būvuzņēmējs | - |
| Pastāvīga informācijas plāksne | Informācijas plāksne Engurē | 1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc Projekta pabeigšanas uzstādīta informācijas plāksne Engures pagasta pārvaldē | Finansējuma saņēmējs | - |
| Uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām | Sagatavotas uzlīmes ar ERAF fonda simboliku uzlīmēšanai uz kustamajām lietām. | Vienu reizi 2 mēnešu laikā pēc kustamās lietas pieņemšanas ekspluatācijā | Finansējuma saņēmējs | - |
| Informācija mājas lapā internetā | Informācijas sagatavošana un ievietošana Engures novada domes mājas lapā | Mājas lapā pie projektiem tiks regulāri (reizi 2-3 mēnešos) papildināta informācija par projekta gaitu | Finansējuma saņēmējs | - |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentācijā | Sagatavojot informāciju publicēšanai mājas lapā internetā, preses relīzes, informatīvās plāksnes u.c. dokumentus atbilstoši VIDM vadlīnijām tiek pievienots paziņojums par ERAF fonda līdzfinansējumu | Katru reizi kad tiek veikts publicitātes, informēšanas u.c. pasākums | Finansējuma saņēmējs | - |

Projekta vadība

Projekta ieviešanas laikā netiek plānota papildus cilvēkresursu piesaistīšana, jo, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pieredze ES projektu ieviešanā, pieredze ir uzkrāta Engures pagasta pārvaldei realizējot skolu siltināšanas projektu.

62.tabula: Projekta administratīvā vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Projekta vadītājs: augstākā izglītība, zināšanas projektu vadībā, pieredze ES fondu finansētu investīciju projektu vadībā. | Projekta grupas vadīšana, iepirkumu vadība, projekta Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana, līgumu administrācija, lietvedības procesa, projekta progresa pārskatu, maksājumu pieprasījumu u.c. sagatavošana. |

63.tabula: Projekta finanšu vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Grāmatvede: darba pieredze valsts pārvaldes iestādē vai ūdenssaimniecības uzņēmumā, pieredze ES fondu projektu finanšu uzskaitē. | Grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana. |

64.tabula. Projekta tehniskā vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Būvuzraugs: sertifikācija atbilstošajā jomā un pieredze ES fondu finansētu būvobjektu būvuzraudzībā. | Būvuzraudzība un pasūtītāja pārstāvēšana būvobjektā atbilstoši normatīvajiem aktiem. |
| Tehniskais sekretārs: lietvedības pieredze, prasme biroja tehnikas izmantošanā. | Projekta lietvedības organizācija un uzturēšana, sarakstes un sapulču protokolēšana. |

65.tabula: Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:

| Tehniskais nodrošinājums | Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums |
| --- | --- |
| Telpas | Sapulču telpa, grāmatvedes un lietvedes darba vieta - nodrošina projekta iesniedzējs |
| Aprīkojums | Sakaru ierīces, biroja tehniku un datorus finanšu un lietvedības funkciju izpildei, projekta vadīšanas un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanai – pakalpojuma sniedzējs. |
| Programmatūra | Engures pagasta pārvalde un ārpakalpojuma sniedzēji savas kompetences robežās |

Institucionālā attīstība

## Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kapacitāte

Projekta vadību nodrošinās Engures pagasta pārvalde. Arī ūdenssaimniecības būvju apkalpošanu turpmāk veiks Engures pagasta pārvalde.

## Īpašumtiesības uz projektā iesaistītiem pamatlīdzekļiem un zemi

Visi pamatlīdzekļi, kas plānoti saistībā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu atrodas Engures pagasta pārvaldes bilancē. Pamatlīdzekļus sastāda 2 dziļurbumi, ūdens sagatavošanas iekārtas, ūdensvadu un kanalizācijas tīkli. KSS, kas pārsūknē notekūdeņus uz SIA „Unda” notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pieder SIA „Unda”. Pirms projekta ieviešanas tiks slēgtas vienošanās par objektu izbūvi un rekonstrukciju privātīpašnieku zemēs, ja tiks konstatēts, ka tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiek šķērsoti privātīpašumi.

## Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumi

Darbinieku apmācība

Iegādājot specifiskas, modernas iekārtas, kuru ekspluatācijā nav liela pieredze, Engures pagasta pārvalde darbinieki ir jāapmāca pareizi ekspluatēt ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas ietvaros izbūvētās būves un uzstādītās iekārtas un mehānismus. Apmācības iepirkuma procesā ir jāparedz kā neatņemama līguma izpildes sastāvdaļa, norādot nepieciešamo apmācību saturu, ilgumu un metodes, iekļaujot apmācību izmaksas līgumcenā.

Nosacījumi pieslēgumu izveidei

Patērētājiem, kuriem, pateicoties prioritārās programmas realizācijai, paveras iespēja saņemt jaunus centralizētos kanalizācijas pakalpojumus, tiks nodrošināts pieslēguma punkts īpašuma tuvumā, savukārt paša pievada būvniecības izmaksas segs patērētājs. Pēc projekta realizācijas pieslēgumu izveidei būtu jānotiek atbilstoši Engures novada ūdensvada, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas lietošanas saistošajiem noteikumiem, kuri vēl ir tapšanas stadijā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- PIELIKUMS

Engures ciema ūdenssaimniecības sistēmu shēmas

- PIELIKUMS

Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes

- PIELIKUMS

Notekūdeņu kvalitātes analīzes (nav attiecināms)

- PIELIKUMS

RVP atzinums par sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību

- PIELIKUMS

Pārvaldes lēmuma par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kopija

- PIELIKUMS

Līguma kopija starp SIA „Unda” un Engures pagasta padomi

- PIELIKUMS

Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu

- PIELIKUMS

Apliecinājums par iedzīvotāju skaitu Engures c.

- PIELIKUMS

Finanšu analīze