TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ENGURES NOVADA ĶESTERCIEMĀ

ENGURES NOVADA PAŠVALDĪBA

2011

SATURS

KOPSAVILKUMS	3

I.  IEVADS	4

II. PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS	5

1. Projekta iesniedzēja pamatinformācija	5

2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati	5

3. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums	12

4. Kanalizācijas sistēmas raksturojums	21

5. Institucionālā situācija	29

5.1.	Institucionālā struktūra	29

5.2.	Institucionālās attīstības vajadzības	30

5.3. Finanšu situācija	31

III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA	36

6.1. Pakalpojumu mērķi un standarti	36

6.2. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums	37

6.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums	39

6.4. Ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu izstrāde	41

6.5. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie ieguvumi	48

6.6. Prioritārā projekta identifikācija	50

IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA	52

V. PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE	56

VI. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI	65

VII. VISPĀRĪGĀ IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVNIECĪBAI	68

PIELIKUMI

1. Pielikums – Kartogrāfiskais materiāls (esošā situācija, plānotā situācija, teritoriālais plāns)

2. Pielikums – Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes

3. Pielikums – Notekūdeņu kvalitātes analīzes

4. Pielikums – Līgums par pakalpojumu sniegšanu un licences

5. Pielikums – Atzinums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

6. Pielikums – Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu

7. Pielikums – Finanšu un ekonomiskās analīzes aprēķini

8. Pielikums – Atļauja B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai

# KOPSAVILKUMS

| Projekta nosaukums | Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Ķesterciemā |  |
| --- | --- | --- |
| Projekta mērķis | Nodrošināt projekta teritorijā Eiropas Savienības un Latvijas normatīviem atbilstošu dzeramā ūdens piegādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu |  |
| Pašvaldība | Engures novada pašvaldība |  |
| Teritorijas lielums, km2 | Novada pašvaldība - 397,9 km2 Ķesterciems – 7,52 km2 |  |
| PVN reģistrācijas dati | Projekta iesniedzējs – SIA Firma Albatross PVN maksātāja nr. LV49203001159, reģistrēts no 1995.gada 15.maija |  |
| Novada domes vadītājs | Gundars Važa |  |
| Kontaktpersona | Lada Žegare, Valdes locekle |  |
| Finansējums |  |  |
| Pašu līdzekļi | 49 155,00 | LVL |
| ERAF | 327 700,00 | LVL |
| Citi (PVN) | 72 094,00 | LVL |
| Projekta kopējās izmaksas | 448 949,00 | LVL |
| Projekta nozīme | - Projekta realizācijas rezultātā Ķesterciema iedzīvotājiem tiks nodrošināti ES un Latvijas normatīviem atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumi, kā arī tiks veicināta projekta teritorijas sociāli ekonomiskā attīstība. - projektam ir nepieciešams ERAF finansējums, lai izpildītu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā līdz 2020.gadam, bet pašvaldībai tam nav pietiekami finanšu resursi. |  |
| Projekta realizācijā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss | Zeme, pa kuru ies perspektīvie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pieder pašvaldībai un privātpersonām. Saskaņojumi ar zemes īpašniekiem tiks veikti tehniskā projekta izstrādes laikā. Pēc projekta realizācijas tiks noteikti attiecīgo teritoriju lietošanas ierobežojumi. |  |
| Pašvaldības kapacitātes izvērtējums | Novada domē nodarbināti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus – pašlaik tiek realizēts projekts „Smārdes ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija I kārta” Uzņēmumam SIA Firma Albatross ir pietiekoša kapacitāte, lai nodrošinātu sekmīgi projekta īstenošanu – uzņēmumā strādā kvalificēti tehniskie darbinieki, kas pārzina Ķesterciema ūdenssaimniecības infrastruktūru, kā arī uzņēmuma administrācijā ir pieredzējuši darbinieki ar atbilstošu izglītību, lai veiktu projekta ieviešanas gaitā visus nepieciešamos uzraudzības un projekta vadīšanas darbus. |  |

# I.  IEVADS

Tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots izmantojot Vides ministrijas izstrādātos dokumentus - "Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000", "Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā" un Ministru kabineta noteikumus Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība".

TEP uzdevumi:

- Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā

- Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju

- Novērtēt pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti

- Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu

- Izstrādāt prioritāro investīciju programmu

- Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai

- Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam.

TEP izstrādāts Engures novada Ķesterciemam (227 iedzīvotāji).

TEP mērķis ir izstrādāt Engures novada pašvaldībai pamatojumu normatīvo aktu prasībām atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Ķesterciema teritorijā līdz 2020.gadam.

TEP galvenais rezultāts - sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai:

- Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros)

- Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai

- Pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta realizāciju.

TEP izstrādei un aktualizācijai izmantota sekojoša dokumentācija:

- ES ūdenssaimniecības nozari regulējošās direktīvas

- Latvijas Republikas normatīvie akti

- speciālā ekonomikas un finansu literatūra

- Latvijas reģionu vides apraksti

- interneta resursi

- ūdenssaimniecības tehniskā dokumentācija

- Engures novada pašvaldības publicētie un nepublicētie materiāli

- SIA Firma Albatross materiāli

# II. PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS

| ## 1. Projekta iesniedzēja pamatinformācija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta iesniedzējs: |  |  | SIA Firma Albatross Tukuma rajonā |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  |  | 49203001159 |  |
| Juridiskā adrese |  |  | Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, LV-3113 |  |
| Faktiskā adrese |  |  | Engures novads, Engures pagasts, Ķesterciems, Atpūtas komplekss „Albatross”, LV-3113 |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  |  | Daina Torstere, Valdes locekle |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  |  | Lada Žegare, Valdes locekle |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  |  | 67852012; 28233193; 29566622 |  |
| Fakss | 67459201 |  | E – pasta adrese | info@albatross.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  | Kapitālsabiedrība |  |  |

| ## 2. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Projekta teritorijas definējums (rajons/novads/pagasts/ ciems/apdzīvotā vieta(s)) | Engures novada Ķesterciems |  |  |  |  |
| 2.1.1. Projekta teritorijas piesārņojuma slodze (izteikta cilvēkekvivalentos- CE) | Ķesterciems – 1227 CE (227 ciema iedzīvotāji + 1000 atpūtas bāzes apmeklētāji ) |  |  |  |  |
| 2.1.2. Projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, to piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseina apgabalam | Engures pagastā hidrogrāfiskais tīkls nav izteikts, tomēr gandrīz katru ciemata teritoriju šķērso kāda neliela upīte, kura novada virsūdeņus Rīgas jūras līcī. Engures pagasta teritorijā atrodas šādi ūdensobjekti: • Engures ezers, • Ūdenstece – Teitupīte (11km), Melnupe (12km), Lāčupīte (32km), Plieņupe (8km), Kalnupe (6km), Ķīšupe (6km), Engures upe (5km), • Rīgas jūras līcis. Cauri Ķesterciema teritorijai plūst Teitupīte. Ūdens krājumi Engures pagastā pieder pie Baltijas rietumu daļas artēziskā baseina. Teritorijas samērā ievērojamie purvu masīvi aizsargā pazemes ūdeņus no skābekli saturošo lietusūdeņu infiltrācijas un piegādā sēru veidojošo baktēriju procesam nepieciešamās organiskās vielas Upju sateces baseins – Venta. Projekta teritorija ūdensobjektus neskar. |  |  |  |  |
| 2.1.3. Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Piejūras aizsargjoslas meži ir nozīmīgākais no „zaļās struktūras” (meži, purvi, parki, kapsētas, aizsargstādījumi, nekultivētas pļavas) elementiem Engures pagastā. Šo piejūras dabas elementu īpašai aizsardzībai Rīgas jūras līča aizsargjoslā izdalīta krasta kāpu josla. Kā atsevišķas aizsargājamās dabas teritorijas Engures pagastā noteiktas: - Engures pagasta dienvidos apmēram 400ha lielā platībā ap Klapkalnciemu iestiepjas daļa no 1997. gadā dibinātā „Ķemeru nacionālā parka”. - Kompleksais dabas liegums „Plieņciema kāpa”. - Īpaši aizsargājamā dabas teritorija „Engures ezera dabas parks”. - Dabas liegums „Apšuciema zāļu purvs”. - Dabas mikroliegums „Dubļukrogs”. - Aizsargājami dendroloģiskie stādījumi „Igora Medņa dendroloģiskie stādījumi”. Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla un Engures ezers ir nozīmīgākie no „zilās struktūras” (jūra, ezeri, upes, meliorācijas grāvji, ūdenskrātuves) elementiem pagastā. Dominējošā loma pagasta dabas teritoriju aizsardzībā ir Rīgas jūras līča aizsargjoslai, it īpaši krasta kāpu aizsargjoslai. Līča aizsargjoslā ietilpst praktiski viss pagasts, un ievērojama daļa no apbūvētās ciemu teritorijas iekļaujas krastu kāpu aizsargjoslā. Visā piekrastes garumā pagasta teritorijā aktuāla pamatkrasta erozija. Krasta noskalošanās galvenokārt notiek ziemeļrietumu vētru laikā rudeņos un ziemā. Ķesterciemā esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas krastu kāpu aizsargjoslā. |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. Klimata raksturojums | Engures pagasta teritorija atrodas pārejas zonā no piejūras uz kontinentālo klimatu. Raksturīga mīksta, nepastāvīga ziema un salīdzinoši vēsas, lietainas vasaras. Gada vidējā temperatūra ir +5.7 0C, aukstākais mēnesis ir janvāris –vidēja t0 -4.6 0C. Vidējais nokrišņu daudzums gadā ir 600mm. Nokrišņu daudzums 2 reizes pārsniedz mitruma iztvaikošanu. Relatīvais gaisa mitrums ir augsts – caurmērā 76%, bet 200 dienas gadā šis rādītājs pārsniedz 80%. Valdošie vēji pagasta teritorijā ir dienvidrietumu un dienvidu, bet novērojama lielas atšķirības pa gadalaikiem. |  |  |  |  |
| 2.1.4.2. Grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums | Engures pagastā atrodas 8 apdzīvotas vietas – Engure, Abragciems, Plieņciems, Apšuciems, Klapkalnciems, Ķesterciems, Bērzciems, Ezermuiža. Engures pagasts robežojas ar Talsu rajona Mērsraga un Kūļciema pagastiem, Smārdes, Zentenes, Sēmes pagastiem, Lapmežciema novadu. Engures pagasts atrodas 70km no Rīgas un stiepjas 43km garumā gar Rīgas jūras līča piekrasti. Lielāko pagasta daļu aizņem meži – 8703.75ha jeb 64% no kopējās platības, lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem tikai nelielu daļu teritorijas, t.i. 967.23ha, jeb 8.7% no kopējās platības. Pagasta teritorijā atrodas trešais lielākais Latvijas ezers – Engures ezers. 90% Engures pagastā ir ierobežota saimnieciskā darbība, jo tas ietilpst Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā un vairākās citās teritorijās, kur ierobežota saimnieciskā darbība. Engures pagasts atrodas šaurā joslā gar Rīgas jūras līča piekrasti no Klapkalnciema līdz Mērsragam. Pagasta teritorija atrodas uz Austrumeiropas platformas. Pamatklintājs atrodas 1000-2000m dziļumā. Teritorijā sastopami kembrija, ordovika, silura, devona un kvartālu nogulumi, dominē smilšu – grants maisījums, laukakmeņi un māls. Engures ezera apkārtnē izplatīti mitrie meži. Engures pagastā ir atklātas ārstniecisko dūņu un minerālūdens atradnes. Pagasta teritorijā izdarītais minerālūdens ieguves urbums liecina, ka tas ir Pērnavas svītas ūdens, no šī urbuma varētu iegūt 30-50m3/dienā. Grunts sastāvs – smilts. Gruntsūdeņi aptuveni 1-1,5 m dziļumā. |  |  |  |  |
| 2.1.5. Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā | Atbilstoši likumdošanas prasībām kultūras piemineklim ir jānodrošina aizsardzības zona 500m rādiusā. Engures pagastā noteikti šādi kultūrvēsturiskie pieminekļi: - Kapsētas – Ķesterciemā, Bērzciemā, Engurē, Plieņciemā, Apšuciemā un Klapkalnciemā. - Padomju armijas Otrā pasaules kara karavīru kapi un piemiņas zīme Klapkalnciemā. - Ķesterciema „Andricas” zvejnieku sēta (valsts aizsardzības Nr. 6137). - Engures pilskalns – Engurē pie vecupes (valsts aizsardzības Nr. 2283). - Bērzciema „Skaru” zvejnieku sēta (valsts aizsardzības Nr. 6136). - Bērzciema „Lielkristu” zvejnieku sēta (valsts aizsardzības Nr. 6807). - Engures baznīcas trīs mākslas priekšmeti (valsts aizsardzības Nr. 4397; 4398). - Engures kapos kapa piemineklis J. P. Brantam (valsts aizsardzības Nr. 4396). Projekta teritorijā atrodas sekojošas aizsargjoslas: krastu kāpu aizsargjosla, sakaru līniju, elektroapgādes līniju aizsargjoslas, esošo ūdensvadu un kanalizācijas cauruļvadu aizsargjoslas, esošo ūdens ņemšanas vietu aizsargjoslas un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aizsargjoslas, autoceļu aizsargjoslas. Ķesterciemā esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas krastu kāpu aizsargjoslā. |  |  |  |  |
| 2.1.6. Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā | Uzņēmumu, kas rada rūpnieciskās ražošanas notekūdeņus ciema teritorijā nav. |  |  |  |  |
| 2.1.7. Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana esošajā situācijā | Princips “piesārņotājs maksā" - notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. Ķesterciemā netiek ievērots princips piesārņotājs maksā, jo ar iedzīvotājiem, kuri notekūdeņu novadīšanai izmanto izsmeļamās bedres, nav noslēgti līgumi par izsmeļamo bedru izvešanu. |  |  |  |  |
| 2.2. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (jānorāda visi iedzīvotāji, kas ir deklarēti 2.1.p.definētajā konkrētajā apdzīvotajā vietā) | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2020 |
|  | 234 | 227 | 227 | 227 | 227 |
|  | Informācijas avoti: SIA Firma Albatross Pēdējos gados iedzīvotāju skaits kopumā ir nedaudz samazinājies. 2011. gadā Ķesterciemā ir deklarējušies 227 iedzīvotāji. Sakārtojot ūdenssaimniecību, Ķesterciemā tiks uzlaboti sadzīves apstākļi, kas savukārt mudinās iedzīvotājus dzīvot un strādāt ciemā. Ņemot vērā šobrīd valstī notiekošos sociālekonomiskos procesus un globālo ekonomisko krīzi paredzama tendence, lētākas dzīves meklējumos, iedzīvotājiem migrēt uz ekonomiski piemērotāku dzīves telpu. Tāpēc izstrādājot projektu un veicot finanšu analīzi, tiek pieņemts, ka iedzīvotāju skaits Ķesterciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. |  |  |  |  |
| 2.2.1. Iedzīvotāju nodarbinātība | Faktiskie dati. Prognoze; Gads; 2010 2011; 2015; 2020. Iedzīvotāju skaits Engures novadā (kopā); 8200; 8200; 8200; 8200. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā; 227; 227; 227; 227. Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā); 118; 120; 124; 130. Strādājošā vecumā; bezdarbnieki 29; 27; 23; 18. Jaunāki par strādājošo vecumu; 34; 35; 35; 35. Pensionāri; 46; 45; 45; 44. Mājsaimniecību skaits kopā; 91; 91; 91; 91. Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5. Informācijas avoti: SIA Firma Albatross Engures novada teritorijā dzīvo 8200 iedzīvotāji. Vidējais iedzīvotāju blīvums novadā ir 20,6 iedz./km2 (vidēji Latvijā – 37). Iedzīvotāju darbspējas vecumā īpatsvars ir 65%, virs darbspējas vecuma 20% un līdz darbspējas vecumam 15%. Engures pagasta teritorija ir 133 km², pagastā dzīvo 2854 iedzīvotāji, apdzīvotības blīvums 21,5 cilvēki/km². Pagastā sekmīgi darbojas zivju apstrādes uzņēmumi: SIA "Unda", SIA “Bērzciems” kā arī vairāki kokapstrādes, tūrisma , u.c. uzņēmumi. Ķesterciemā ir izveidota atpūtas bāze „Albatross”, kas vasaras sezonā uzņem aptuveni 1000 apmeklētāju mēnesī un nodrošina darbavietas daļai no Ķesterciema iedzīvotājiem. Būtiska ekonomisko aktivitāšu samazināšanās 2008. gada beigās un 2009. gada sākumā izraisīja nodarbinātības līmeņa samazināšanos. Pašlaik, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis bezdarbnieku skaits, kā rezultātā bez darba palikušie iedzīvotāji vairāk pievēršas savu saimniecību sakopšanai un apstrādāšanai. Tiek prognozēts, ka laika posmā līdz 2015. gadam, uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī, bezdarbnieku skaits samazināsies. |
| - Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā. 2.3.1. Ūdensapgāde | Ūdensapgāde Ķesterciemā ir 227 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumi Ķesterciemā tiek nodrošināti 27% iedzīvotāju jeb 61 patērētājiem un 100% ciema uzņēmumu t.i. vienam uzņēmumam - atpūtas bāzei SIA „Albatross un Partneri”, kas ir lielākais ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantotājs ciemā. Ķesterciemā ir viena ūdensapgādes sistēma. Teritorijā izbūvētas divas artēziskās akas. Abi urbumi ir vidēji apmierinošā tehniskā stāvoklī, tomēr lai nodrošinātu turpmāku to darbību, ir nepieciešams veikt to rekonstrukciju. Pagaidām, sakarā ar nelielo ūdens patēriņu tiek izmantota tikai aka Nr. 1, aka Nr. 2 atstāta rezervē. Pēc atpūtas bāzes „Albatross” sakārtošanas, vasaras mēnešos ir pieaudzis atpūtas bāzes apmeklētāju skaits, kā rezultātā sākot no 2011.gada, ir būtiski pieaudzis dzeramā ūdens patēriņš. Tāpēc rodas nepieciešamība pēc rezerves akas izmantošanas uzsākšanas, lai nodrošinātu nepieciešamo pieprasījumu pēc dzeramā ūdens patēriņa. Sistēmā ir uzstādītas 1970.gadā izbūvētās ūdens sagatavošanas iekārtas, taču tās ir nolietojušās un ūdens tiek padots tīklā bez attīrīšanas. Ūdensvadi izbūvēti no 1968. – 1971. gadam. Kopējais ūdensapgādes tīklu garums 1345 m. Centralizētie ūdensvadi Ķesterciemā ir izzaru veida, bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības nodrošināšanai. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ūdensvada plīsumi notiek aptuveni 5 reizes gadā, kā rezultātā rodas ūdens zudumi. Zudumu apjoms ir vidēji 13-19%, no tiem visi avāriju rezultātā, jo esošās ūdens sagatavošanas iekārtas nedarbojas līdz ar to zudumu skalojamo ūdeņu dēļ nav. Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis ir apmierinošs. |  |  |  |  |
| 2.3.2. Kanalizācija | Kanalizācija Kanalizācijas pakalpojumi Ķesterciemā tiek nodrošināti 27% iedzīvotāju jeb 61 patērētājiem un 100% ciema uzņēmumu t.i. vienam uzņēmumam - atpūtas bāzei SIA „Albatross un Partneri”, kas ir lielākais ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantotājs ciemā. Ķesterciemā ir viena kanalizācijas sistēma, kas sastāv no kanalizācijas tīkliem, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Daļa notekūdeņu savākšanas Ķesterciemā notiek centralizēti, daļa decentralizēti. Notekūdeņi, kas tiek novadīti centralizētajā sistēmā nokļūst bioloģiskajās attīrīšanas ietaisēs un pēc tam Rīgas jūras līcī (izplūdes vietas identifikācijas numurs N300070). Pārējie iedzīvotāji notekūdeņus uzkrāj septiķos vai krājrezervuāros, kurus pēc tam iztukšo pašu spēkiem, vai arī notekūdeņi tiek izsūkti un nogādāti Engures bioloģiskajās attīrīšanas ietaisēs. Ķesterciemā nav rūpniecisko ražotāju, līdz ar to arī ražošanas notekūdeņu. Ķesterciema kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 1968.-1971. gadā un tā ir ekspluatācijas laikā jau novecojusi: - Sūkņu stacija, kas novada notekūdeņus uz NAI, ir novecojusi, tajā nav uzstādīti rezerves sūkņi, līdz ar to pie darba sūkņu avārijas tiks pārtraukta notekūdeņu pārsūknēšana. Lai nodrošinātu notekūdeņu padevi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ir nepieciešams veikt KSS rekonstrukciju. - Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, kopumā esošās NAI attīra notekūdeņus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām (izņemot vienās analīzēs nedaudz tiek pārsniegts rādītājs ĶSP=130 mg/l). Tomēr tās ir nolietojušās, to jauda ir par lielu un tās patērē daudz elektroenerģijas. Ir nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. - Kanalizācijas tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. Esošais stāvoklis Ķesterciemā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē, radot piesārņojuma draudus apkārtējai videi. |  |  |  |  |
| 2.4. Projekta teritorijas attīstības plāni | - Teritorijas plānojuma statuss - Engures pagasta teritorijas plānojums 2003.-2015.gadam, kas apstiprināts ar Engures pagasta padomes 2009.gada 18.augusta lēmumu (protokols nr.5p.9). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības uzlabošana atbilstoši normatīvu prasībām. - Realizācija esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē un citās jomās projekta teritorijā - Smārdes ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, I kārta (495 000 Ls) - Specifiskie nosacījumi kvalitatīvo prasību izpildei Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |
| - Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums. Dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pašvaldības attīstības plāns | - Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE-09-IB-0013, izsniegta 2009. gada 8.maijā, atļauja derīga līdz 2014.gada 7.maijam - raksturo notekūdeņu novadīšanu, nosaka notekūdeņu daudzumu, pieļaujamās koncentrācijas, analīžu veikšanas biežumu, kā arī ūdens ieguves avotus, norāda iegūstamā ūdens daudzumu un monitoringa biežumu. - Urbumu pase, sniedz informāciju par urbuma tehniskajiem rādītājiem un urbuma ūdens kvalitāti. - Engures pagasta teritorijas plānojums 2003.-2015.gadam, kas apstiprināts ar Engures pagasta padomes 2009.gada 18.augusta lēmumu (protokols nr.5p.9). - Iekārtu tehniskās pases - Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskās pases |  |  |  |  |

Informācijas avoti: SIA Firma Albatross

| ## 3. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šajā sadaļā ir analizēts esošās ūdensapgādes sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām, apskatot: - būtiskākās ES direktīvas: - Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva) - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos - būtiskākos LR normatīvos aktus: - MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība | Ķesterciemā ir 227 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumi Ķesterciemā tiek nodrošināti 27% iedzīvotāju jeb 61 patērētājiem un 100% ciema uzņēmumu t.i. vienam uzņēmumam - atpūtas bāzei SIA „Albatross un Partneri”, kas ir lielākais ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantotājs ciemā. Ķesterciemā ir viena ūdensapgādes sistēma. Teritorijā izbūvētas divas artēziskās akas. Abi urbumi ir vidēji apmierinošā tehniskā stāvoklī, tomēr lai nodrošinātu turpmāku to darbību, ir nepieciešams veikt to rekonstrukciju. Pagaidām, sakarā ar nelielo ūdens patēriņu tiek izmantota tikai aka Nr. 1, aka Nr. 2 atstāta rezervē. Pēc atpūtas bāzes „Albatross” sakārtošanas, vasaras mēnešos ir pieaudzis atpūtas bāzes apmeklētāju skaits, kā rezultātā sākot no 2011.gada, ir būtiski pieaudzis dzeramā ūdens patēriņš. Tāpēc rodas nepieciešamība pēc rezerves akas izmantošanas uzsākšanas, lai nodrošinātu nepieciešamo pieprasījumu pēc dzeramā ūdens patēriņa. Sistēmā ir uzstādītas 1970.gadā izbūvētās ūdens sagatavošanas iekārtas, taču tās ir nolietojušās un ūdens tiek padots tīklā bez attīrīšanas. Ūdensvadi izbūvēti no 1968. – 1971. gadam. Kopējais ūdensapgādes tīklu garums 1345 m. Centralizētie ūdensvadi Ķesterciemā ir izzaru veida, bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības nodrošināšanai. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ūdensvada plīsumi notiek aptuveni 5 reizes gadā, kā rezultātā rodas ūdens zudumi. Zudumu apjoms ir vidēji 13-19%, no tiem visi avāriju rezultātā, jo esošās ūdens sagatavošanas iekārtas nedarbojas līdz ar to zudumu skalojamo ūdeņu dēļ nav. Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas un spices. Grodu akas un spices apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku un spiču stāvoklis ir apmierinošs. |  |  |  |  |  |
| - 3.2. Ūdens - ņemšanas avoti | Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese); Izbūves gads; Akas dziļums (m); Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā); Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā); Maksimālais pieļaujamais debits (l/s); Funkcionālā nozīm; (darba aka, rezerves aka) Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjosl. Aka nr.1; 967 93; 4584 m3/gadā 31,0 m3/dnn; 2920; 5,0; darba; aka ir ūdens plūsmas mērītājs, tiek ievērotas nepieciešamās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslas. Aka nr.2; 1967; 90; 0 m3/gadā 0 m3/dnn; 0; 6,0; rezerves aka; Nav ūdens plūsmas mērītājs, netiek ievērotas nepiecie. - amās stingrā režīma un ķīmiskās aizsargjoslasInformācijas avoti: SIA Firma Albatross, urbumu pases, 2-ūdens atskaite Ķesterciemā ir viena ūdensapgādes sistēma. Teritorijā izbūvētas divas artēziskās akas. Pagaidām, sakarā ar nelielo ūdens patēriņu tiek izmantota tikai aka Nr. 1, aka Nr. 2 atstāta rezervē. Pēc atpūtas bāzes „Albatross” sakārtošanas, vasaras mēnešos ir pieaudzis atpūtas bāzes apmeklētāju skaits, kā rezultātā sākot no 2011.gada, ir būtiski pieaudzis dzeramā ūdens patēriņš. Tāpēc rodas nepieciešamība pēc rezerves akas izmantošanas uzsākšanas, lai nodrošinātu nepieciešamo pieprasījumu pēc dzeramā ūdens patēriņa. Uzsākot rezerves urbuma izmantošanu, ir jāveic grozījumi B kategorijas atļaujā piesārņojošai darbībai, nosakot rezerves urbumam atļauto ūdens ieguves daudzumu. Ūdensapgādes urbums Nr.1 ierīkots 1967. gadā, tā dziļums 93 m, debits 5 l/sek, ūdens nesošais horizonts D3 gj. Urbums ierīkots ēkā. Ūdensapgādes urbums Nr. 2, ierīkots 1967. gadā, tā dziļums 90,0 m, debits 6 l/sek, ūdens nesošais horizonts D3 gj. Urbums ierīkots pazemes kamerā. Abiem urbumiem ir veikts aizsargjoslu aprēķins un aizsargjoslu teritorija ir ierīkota atbilstoši 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām. Ūdens izlietojuma uzskaitei urbumam nr.1 ir uzstādīts ūdens skaitītājs. Patērētā ūdens daudzuma mērījumi tiek nolasīti vienu reizi mēnesī un reģistrēti instrumentālās uzskaites žurnālā. - Ūdens lietošanas atļauja - Nr. VE-09-IB-0013, izsniegta 2009. gada 8.maijā, atļauja derīga līdz 2014.gada 7.maijam |
| 3.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji | 2010. gada dati | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi | Kopā, m3/dnn |  |
|  | Iedzīvotāji | 61 | 27% | 65 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 3,9 m3/dnn (kopā) | 6,4 m3/dnn, ja rēķina uz 365 dienām 9,9-11,4 m3/dnn, vasaras sezonas laikā |  |
|  | Institūcijas | - | - | 0 m3/dnn |  |  |
|  | Uzņēmumi | 1 | 100% | 2,5 m3/dnn (ja rēķina uz 365 dienām gadā, bet tā kā uzņēmums darbojas praktiski tikai vasaras sezonā, t.i. ~ 4-5 mēneši, tad reāli ~6,0-7,5 m3/dnn) |  |  |
|  | Informācijas avoti: SIA Firma Albatross, 2-ūdens atskaite |  |  |  |  |  |
|  | Ar centralizētiem ūdens apgādes pakalpojumiem tiek nodrošināti divu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Institucionālie patērētāji: Ciemā iestāžu nav. Ražošanas uzņēmumu patērētāji: Ķesterciemā nav ražošanas uzņēmumi. Pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas ir pieslēgta atpūtas bāze SIA „Albatross un Partneri”. Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītāji pie iedzīvotājiem nav uzstādīti. Ūdens skaitītāji uzstādīti arī uz katra no diviem ievadiem daudzdzīvokļu mājās. Iedzīvotājiem pielietotais dzeramā ūdens patēriņš ir noteikts, pamatojoties uz aprēķiniem, par pamatu ņemot 2-ūdens 2009. un 2010.gadam norādītos datus, kā arī uzņēmuma sniegtos datus par 2011.gada dzeramā ūdens patēriņu. Tā, pamatojoties uz veiktajiem aprēķiniem, viens iedzīvotājs patērē vidēji 65 l/c/dnn (kas ir atbilstoši LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves", kur noteikts, ka ēkās ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju bez karstā ūdens dzeramā ūdens patēriņš ir no 50 līdz 100 l uz cilvēku diennaktī). Uzņēmuma SIA „Albatross un partneri” dzeramā ūdens patēriņš tiek noteikts pēc skaitītāja. Tā , pamatojoties uz uzņēmuma sniegtajiem datiem par patēriņu un aprēķiniem, SIA „Albatross un partneri” viens apmeklētājs patērē vidēji 50 l/c/dnn. 2010.gadā apmeklētāju skaits mēnesī bija vidēji 100-150 cilvēku mēnesī (2010.gadā dzeramā ūdens patēriņš uzņēmumam 915 m3). 2011.gadā, pateicoties veiktajiem atpūtas bāzes sakārtošanas darbiem, apmeklētāju skaits ir strauji palielinājies – 2011.gadā jūnijā tas bija 520 cilvēki, bet jūlijā - 750 cilvēki, kā rezultātā strauji ir pieaudzis dzeramā ūdens patēriņš – mēnesī vidēji sastādot uzņēmumam dzeramā ūdens patēriņu ~ 950m3 (pieņemot, ka atpūts bāze darbojas vismaz 3 vasaras mēnešus, tas nozīmē, ka 2011.gadā dzeramā ūdens patēriņš uzņēmumam sastādīs vismaz ~3000 m3). Pavisam atpūtas bāze var uzņemt 1000 atpūtniekus, uzņēmums plāno strādāt no maija līdz septembra beigām (5 mēnešus), tādējādi potenciālais dzeramā ūdens patēriņš varētu sastādīt aptuveni 7500 m3 gadā (t.i. ~1500 m3 mēnesī un ~50 m3 diennaktī sezonas laikā). Avārijas trasēs notiek aptuveni 5 reizes gadā. Zudumu apjoms ir vidēji 13-19%, no tiem visi avāriju rezultātā, jo esošās ūdens sagatavošanas iekārtas ir uzstādītas 1970.gadā un praktiski nedarbojas līdz ar to zudumu skalojamo ūdeņu dēļ nav. Zudumu lielums variē atkarībā no avāriju skaita un apjoma trasēs. Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas. Grodu akas un izsmeļamās bedres apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku stāvoklis, pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, ir apmierinošs. |  |  |  |  |  |
| 3.4.Ūdens kvalitāte | Analīzes vieta un datums Analīzes vieta un dat; m Dzelzs, mg/l; Ūdens duļķainība; Ūdens cietība mm; l/l Oksidējamība, mg/l O2; Mangāna joni, mg/l; Amonija joni, mg/l; Nitrāti, mg/l; Sulfāti, mg/l; Koliformās baktērijas (skaits); E. No urbuma coli (skaits). Akas pase; 1,7 -; 7.23; 4.1; -; -; nav; 104.5; -; -. Pēc ŪAS. ŪAS nedarbojas. Pie patērētāja. 09.09.2011; 1.33; 12.0; 3.38; 1.47; 0.023; <0.05; -; 107; 0/100 ml; 0/100 ml. 09.09.2011; 2.47; 25.9; 3.36; 1.47; 0.037; 0.22; -; 109; 0/100 ml; 0/100 ml. Maksimāli pieļaujamā; norma 0,2; 3 NTU (1.74 mg/l); PP*; 8 mg/l O2; 0,05; 0,5; 50; g/l 250 mg/l; 0/100 ml; 0/100 ml. Informācijas avoti: Testēšanas pārskati *PP- pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām Reizi gadā tiek veikta dzeramā ūdens ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana saskaņā ar kārtējo monitoringa programmu „Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programma”. Par analīžu veikšanu ir atbildīgs uzņēmuma komunālās saimniecības vadītājs. No urbuma analīzes nav veiktas, pamatojoties uz artēziskā urbuma pasē sniegto informāciju no urbuma tiek pārsniegts rādītājs dzelzs. Sistēmā ir nepieciešams uzstādīt ūdens sagatavošanas iekārtu. Pie patērētāja veiktajās analīzēs tiek pārsniegti rādītāji dzelzs un duļķainība. Ņemot vērā, ka šo rādītāju koncentrācija pieaug, salīdzinot ar no urbuma pacelto ūdeni, ir pamats domāt, ka ūdensapgādes tīkli kalpo kā dzeramā ūdens sekundārā piesārņojuma avots. |
| - 3.5. Sistēmas (u) vispārējā tehniskā stāvokļa analīze - 3.6. Ūdens bilance - 3.7. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām | Ūdens ņemšanas ierīces Aka; Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā); Sūkņa marka; Sūkņa ražība (m3/h); Sūkņa elektromotora jauda (kW); Sūkņa fiziskais nolietojums; Agregāta tehniskais stāvoklis. Aka nr.1; 2920; UECEV-5-; .3 6.3; 4.5; 75; vidēji apmierinošs. Aka nr.2; 0; UECEV-5-6.3; 6.; 4.5; 7; vidēji apmierinošs. Informācijas avoti: SIA Firma Albatross Artēziskās akas izbūvētas 1967. gadā. Abas akas saslēgtas kopējā sistēmā. Aka Nr. 2 ierīkota pazemes kamerā. Virs akas Nr.1 ir izbūvēta ēka, kurā atrodas gan ūdens sagatavošanas iekārtas, gan spiedkatls. Ēkai ir nepieciešama rekonstrukcija. Abu aku tehniskais stāvoklis vērtējams kā vidēji apmierinošs, jo ekspluatācijas laikā tās ir nolietojušās. 2000.gadā ir veikta urbumu apsekošana, kuras laikā ir konstatēts, ka abu urbumu stāvoklis ir apmierinošs. Rezerves aka netiek lietota aptuveni 5 gadus, darba akas darbībā problēmu nav, tomēr nekādi aku rekonstrukcijas darbi to ekspluatācijas laikā nav veikti. Lai nodrošinātu aku turpmāku kvalitatīvu darbību nepieciešams veikt aku sūkņu maiņu, aku skalošanu un akas galvas nomaiņu. Ūdens sagatavošanas iekārtas Iekārtas; tips un marka Izbūves; gads Faktiskā jauda (m3/dnn); Projektētā jauda (m3/dnn); Tehniskais stāvoklis, fiziskais nolietojums (%); Ēkas stāvoklis. Atdzelžošanas iekārta; 1970; nedarbojas; 192; 90; slikts. Informācijas avoti: SIA Firma Albatross Ķesterciemā esošā ūdens sagatavošanas iekārta ir izbūvēta 1970.gadā. Tā atrodas artēziskās akas nr.1 ēkā. Atdzelžošanas stacijā ir uzstādīti divi filtri. Skalojamie ūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī. Iekārta ir novecojusi un nedarbojas. Tīklā tiek padots ūdens bez attīrīšanas. Sistēmā ir nepieciešama jaunu ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana. Iekārtas var tikt uzstādītas esošajā ēkā, tikai ir jāveic ēkas rekonstrukcijas un paplašināšanas darbi. |  |
|  | Ūdens uzkrāšanas iekārtas Ūdens tilpne; Izbūves; gads Darba tilpums (m3); Torņa augstums (m); Fiziskais; nolietojums (%) Ūdens plūsmas mērītājs. Ūdenstornis (atslēgts); 1970; 100; 30; 80; Nav. Spiedkatls; 2011; 0,5x2; -; 5; Na. Informācijas avoti: SIA Firma Albatross Spiediens sistēmā tiek nodrošināts ar spiedkatliem, kuri ir uzstādīti 2011.gadā. Spiediena problēmu sistēmā nav. Sistēmā atrodas arī ūdenstornis, kura augstums ~30m. Ūdenstorņa darba tilpums ir 100 m3. Kopš spiedkatlu uzstādīšanas ūdenstornis ekspluatācijā vairs netiek izmantots. Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām Apbūves objekti (ēku grupas); Dabiskās virszemes ūdens tilpnes; Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes; Ugunsdzēsības hidranti. Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem, m. Ķesterciems; -; Ūdenstornis (nedarbojas) Ugunsdzēsības rezervuārs (100m3); 1 hidrants. Informācijas avoti: SIA Firma Albatross Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves". - Otrā pacēluma sūkņu stacija - Ūdens tilpne; - Sūkņa marka; - Sūkņa ražība; - Elektroenerģijas patēriņš; (kWh/ gadā) - Tehn. stāvoklis; - Fiziskais nolietojums. - Otrā pacēluma sūkņu stacijas nav. - Informācijas avoti: SIA Firma Albatross |  |
|  | Ūdensapgādes tīkli Rādītāji; Raksturojums. Ūdensapgādes sistēmas izbūve; Ūdensapgādes tīklu izbūves gadi no 1968. – 1971. gadam. Tīklu kopējais; garums Tīklu garums 1345m. Tīkli izbūvēti no tērauda caurulēm: - D50 – 638m - D100 – 707m. Spiediens sistēmā (atmosfēras); 3. Sacilpojums; raksturojums Tīkli sistēmā ir izzaru veida. Sacilpojumu nav.. Reģistrēto avāriju skaits gadā; Avārijas notiek aptuveni 5 reizes gadā.. Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos; Ķesterciemā ir 1 hidrants. Tas ir apmierinošā stāvoklī un darbības kārtībā. Sistēmā esošie aizbīdņi ir neapmierinošā stāvoklī, to funkcionēšana ir ierobežota, korozijas dēļ daļa no tiem nedarbojas, ūdensapgādes sistēmu iespējams. noslēgt tikai dažās aizbīdņu akās.; Ūdens zudumi gadā (%); Zudumu apjoms ir vidēji 13-19% (zudumu tehnisko ūdeņu dēļ nav, jo esošās ūdens sagatavošanas iekārtas nedarbojas). Informācijas avoti: SIA Firma Albatross Ūdensvadi izbūvēti no 1968. – 1971. gadam. Kopējais ūdensapgādes tīklu garums 1345 m. Centralizētie ūdensvadi Ķesterciemā ir izzaru veida, bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības nodrošināšanai. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ūdensvada plīsumi notiek aptuveni 5 reizes gadā, kā rezultātā rodas ūdens zudumi. Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, novecojušie ūdensapgādes tīkli kalpo kā sekundārā piesārņojuma avots. Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Ūdens zudumu cēloņi Ūdens zudumus veido avārijas tīklos (zudumu tehnisko ūdeņu dēļ nav, jo esošās ūdens sagatavošanas iekārtas nedarbojas). Zudumi pēdējos gados vidēji sastāda 13-19 % no paceltā ūdens apjoma. Zudumu apjoms variē atkarībā no avāriju skaita un apjoma. |  |
|  | Ūdens plūsmas uzskaites vietas, ūdens mērītāju nodrošinājums un plānotā nodrošinājuma politika - Ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti pie artēziskās akas nr.1., uzņēmumam SIA „Albatross un Partneri”, kā arī uz katra no ievadiem daudzdzīvokļu mājās. Maksa par pakalpojumiem tiek aprēķināta pamatojoties uz skaitītāja rādītājiem pie ievada, sadalot ūdens patēriņu uz iedzīvotāju skaitu. Motivācijas programma, kas veicinātu iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus nav izstrādāta, jo tiek plānots, ūdens patēriņa noteikšanā pielietot iepriekšminēto sistēmu – skaitītāji uz māju ievadiem, jo: - tas pasargā no patērētāju negodīgas rīcības, veicot darbības ar ūdens plūsmas mērītājiem, lai mērītāju uzskaitītais ūdens daudzums uzrādītos mazāks nekā reāli patērētais; - tiek nodrošināts, ka tiek apmaksāts viss reāli patērētais ūdens, kā rezultātā uzņēmumam nav jācieš zaudējumi. Pakalpojumu kvalitātēs un drošības līmenis - Nepārtrauktā ūdens apgāde iedzīvotājiem ir nodrošināta, atskaitot vidēji ~1-2 avārijas gadījumu gada laikā, kad ūdens padeve tiek pārtraukta uz vidēji 3-4 stundām diennaktī. Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas – traktors, trimmeris, kompresors, metināmais aparāts. Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi. Enerģijas patēriņš un tā efektivitāte - Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā bija 3850 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no var raksturot kā ļoti neefektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 1,3 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma– 0,2-0,3 kWh/m3. Kā iemesls augstajam elektroenerģijas patēriņa rādītājam tiek minēti novecojuši urbuma sūkņi. Sistēmas apkalpošanai pieejamās tīklu apkalpes mašīnas - Sistēmu apkalpošanai nav pieejamas nekādas mobilas vai stacionāras tīklu apkalpes iekārtas. Nelielas avārijas tiek novērstas pašu spēkiem, bet nepieciešamības gadījumā tiek slēgti vienreizēji līgumi ar firmām par konkrēta darba izpildi. Ūdens; bilance 2008.g.; 2009.g 2010.g.. Iegūtais ūdens (m3/gadā); 3 025; 2 743; 2 920. Saražotais ūdens (m3/gadā); 3 025; 2 743; 2 920. Patērētais ūdens (m3/gadā); 2 630; 2 399; 2 360. Ūdens zudumi (m3/gadā); 395; 344; 560. Ūdens zudumi; (%) 13%; 13%; 19%. Informācijas avoti: SIA Firma Albatross |  |

| Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām | Esošā situācija Ķesterciemā: - Ķesterciemā ir 227 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumi Ķesterciemā tiek nodrošināti 27% iedzīvotāju jeb 61 patērētājiem un 100% ciema uzņēmumu t.i. vienam uzņēmumam - atpūtas bāzei SIA „Albatross un Partneri”, kas ir lielākais ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantotājs ciemā. - Ķesterciemā ir viena ūdensapgādes sistēma un divi urbumi – darba un rezerves. Abi urbumi ir vidēji apmierinošā tehniskā stāvoklī, tomēr lai nodrošinātu turpmāku to darbību, ir nepieciešams veikt to rekonstrukciju. Dotajā brīdī tiek izmantots tikai darba urbums, bet tā kā tiek plānots dzeramā ūdens patēriņa pieaugums atpūtas bāzes darbības attīstības dēļ, ir nepieciešams sākt arī rezerves urbuma izmantošanu. - Sistēmā ir uzstādītas 1970.gadā izbūvētās ūdens sagatavošanas iekārtas, taču tās ir nolietojušās un ūdens tiek padots tīklā bez attīrīšanas, kā rezultātā patērētājiem piegādātais ūdens pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās normas. - Ūdensvadi izbūvēti no 1968. – 1971. gadam. Kopējais ūdensapgādes tīklu garums 1345 m. Tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ūdensvada plīsumi notiek aptuveni 5 reizes gadā, kā rezultātā rodas ūdens zudumi. Zudumu apjoms ir vidēji 13-19%, no tiem visi avāriju rezultātā, jo esošās ūdens sagatavošanas iekārtas nedarbojas līdz ar to zudumu skalojamo ūdeņu dēļ nav. - Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, novecojušie ūdensapgādes tīkli kalpo kā sekundārā piesārņojuma avots. Kopumā Ķesterciema ūdensapgādes sistēma neatbilst sekojošiem ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām: - EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. Gada 23. Oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu Lai nodrošinātu atbilstību EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. Gada 23. Oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu ir būtiski veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kas nodrošinātu ūdens resursu taupīšanu un veicinātu to efektīvu izmantošanu - Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. Gada 3. Novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti un MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” Ķesterciemā, dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja neatbilst Direktīvas prasībām, jo ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs un duļķainība. |
| --- | --- |

Informācijas avoti: SIA Firma Albatross

| ## 4. Kanalizācijas sistēmas raksturojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šajā sadaļā ir analizēts esošās kanalizācijas sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām un ir apskatīta: - Būtiskākās ES direktīvas: - Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos - Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva) - Būtiskākie LR normatīvie akti: - MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.01.2007 - MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība | Kanalizācijas pakalpojumi Ķesterciemā tiek nodrošināti 27% iedzīvotāju jeb 61 patērētājiem un 100% ciema uzņēmumu t.i. vienam uzņēmumam - atpūtas bāzei SIA „Albatross un Partneri”, kas ir lielākais ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantotājs ciemā. Ķesterciemā ir viena kanalizācijas sistēma, kas sastāv no kanalizācijas tīkliem, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Daļa notekūdeņu savākšanas Ķesterciemā notiek centralizēti, daļa decentralizēti. Notekūdeņi, kas tiek novadīti centralizētajā sistēmā nokļūst bioloģiskajās attīrīšanas ietaisēs un pēc tam Rīgas jūras līcī (izplūdes vietas identifikācijas numurs N300070). Pārējie iedzīvotāji notekūdeņus uzkrāj septiķos vai krājrezervuāros, kurus pēc tam iztukšo pašu spēkiem, vai arī notekūdeņi tiek izsūkti un nogādāti Engures bioloģiskajās attīrīšanas ietaisēs. Ķesterciemā nav rūpniecisko ražotāju, līdz ar to arī ražošanas notekūdeņu. Ķesterciema kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 1968.-1971. gadā un tā ir ekspluatācijas laikā jau novecojusi: - Sūkņu stacija, kas novada notekūdeņus uz NAI, ir novecojusi, tajā nav uzstādīti rezerves sūkņi, līdz ar to pie darba sūkņu avārijas tiks pārtraukta notekūdeņu pārsūknēšana. Lai nodrošinātu notekūdeņu padevi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ir nepieciešams veikt KSS rekonstrukciju. - Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, kopumā esošās NAI attīra notekūdeņus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām (izņemot vienās analīzēs nedaudz tiek pārsniegts rādītājs ĶSP=130 mg/l). Tomēr tās ir nolietojušās, to jauda ir par lielu un tās patērē daudz elektroenerģijas. Ir nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. - Kanalizācijas tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. Esošais stāvoklis Ķesterciemā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide pilnībā tiek pasargāta no piesārņošanas, jo pastāv risks, ka no neapmierinošā stāvoklī esošajiem kanalizācijas tīklu posmiem, kā arī no pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgto iedzīvotāju izvedamajām krājtvertnēm, neattīrīti notekūdeņi nonāk apkārtējā vidē, radot piesārņojuma draudus apkārtējai videi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji |  | 2010. gada dati |  |  | Pieslēgumu skaits |  |  |  | Pieslēgumu īpatsvars (%) |  |  |  | Radītie apjomi |  |  |  |  |  |  |  | Kopā (m3/dnn) |  |  |
|  |  | Iedzīvotāji |  |  | 61 |  |  |  | 27% |  |  |  | 65 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 3,9 m3/dnn (kopā) |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 m3/dnn, ja rēķina uz 365 dienām 9,9-11,4 m3/dnn, vasaras sezonas laikā |  |  |
|  |  | Institūcijas |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0 m3/dnn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzņēmumi |  |  | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  | 2,5 m3/dnn (ja rēķina uz 365 dienām gadā, bet tā kā uzņēmums darbojas praktiski tikai vasaras sezonā, t.i. ~ 4-5 mēneši, tad reāli ~6,0-7,5 m3/dnn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ar centralizētiem kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem tiek nodrošināti divu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Institucionālie patērētāji: Ciemā iestāžu nav. Ražošanas uzņēmumu patērētāji: Ķesterciemā nav ražošanas uzņēmumi. Pie kanalizācijas sistēmas ir pieslēgta atpūtas bāze SIA „Albatross un Partneri”. * Ciemā nav notekūdeņu plūsmas skaitītāja. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, aprēķinos tiek pieņemts, ka notekūdeņu apjoms ir vienāds ar dzeramā ūdens patēriņu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze: - 4.3.1. Spiedvadi un pašteces vadi, to garumi, diametrs, materiāli, izbūves gads, tehniskais stāvoklis, infiltrācija tīklos un noplūdes, galvenās problēmas - 4.3.2. Tiešās izplūdes ūdensobjektos |  | Rādītāji; Raksturojums. Kanalizācijas sistēmas izbūve; Izbūves gadi no 1968. – 1971. g. Tīklu kopējais garumsdam; Tīklu kopējais garums 2067m. Tērauda caurules: - D150 – 617m - D200 – 190m Keramikas caurules: - D200 – 1260m. Pašteces vadi; Tērauda caurules: - D150 – 617m Keramikas caurules: - D200 – 1260m. Spiedvadi; Tērauda caurules: - D200 - 190m. Reģistrēto avāriju skaits gadā; ~3 reizes gadā (pārsvarā aizsērējumi). Infiltrācija gadā (%); Nav datu. Spriežot pēc kanalizācijas tīklu stāvokļa un pamatojoties uz aprēķiniem infiltrācija varētu būt ap 13-19%. Informācijas avoti: SIA Firma Albatross |
|  |  | Kanalizācijas tīkli izbūvēti 1960.gadu beigās un 1970.gadu sākumā. Tīklu kopējais garums 2067m. Materiāls – keramika un tērauds. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, kanalizācijas tīklu stāvoklis kopumā ir apmierinošs. Par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču, pamatojoties uz aprēķiniem aptuveni tā varētu būt 13-19%. Ņemot vērā kanalizācijas tīklu izbūves gadu, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu novadīšanu arī turpmāk, ilgtermiņā ir nepieciešams veikt kanalizācijas tīklu rekonstrukciju. Infiltrācijas cēloņi – tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. Tiešas izplūdes ūdensobjektos nav. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.3. Sūkņu stacijas |  | Sūkņu stacija/ marka |  | Izbūves gads |  |  | Sūkņu skaits |  |  | NŪ apjoma mērītājs |  |  | Sūkņu ražība (m3/h) |  |  |  | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) |  |  |  |  |  | Nolietojums (%) |
|  |  | NF-2.5 |  | 1971 |  |  | 2 |  |  | Nav |  |  | 135 |  |  |  | Nav datu |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  | Informācijas avoti: SIA Firma Albatross Sūkņu stacija, kas novada notekūdeņus uz NAI, ir novecojusi, tajā nav uzstādīti rezerves sūkņi, līdz ar to pie darba sūkņu avārijas tiks pārtraukta notekūdeņu pārsūknēšana. Lai nodrošinātu notekūdeņu padevi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ir nepieciešams veikt KSS rekonstrukciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iekārtas tips/ marka | Izbūves gads |  |  | Maksimālā jauda (m3/dnn) |  |  |  |  |  |  | Fiziskais nolietojums (%) |  |  | Tehniskais stāvoklis |  |  |  | Apkalpes ēkas stāvoklis |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | faktiskā |  |  |  | projektētā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BIO 300 | 1971 |  |  | 30 |  |  |  | 300 |  |  | 70 |  |  | slikts |  |  |  | slikts |  |  |  |
|  |  | Informācijas avoti: SIA Firma Albatross |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ķesterciemā darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 300. Tās atrodas krastu kāpu aizsargjoslā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no: - kanalizācijas sūkņu stacijas - divsekciju smilšu horizontālais nostādinātāja - 2 pirmējiem nostādinātājiem - 2 biofiltriem ar piespiedu aerāciju - diviem dūņu laukiem, v = 144 m2 - izvada Baltijas jūras Rīgas līcī. Pēc attīrīšanas notekūdeņi tiek ievadīti jūrā. Uz NAI tiek novadīti sadzīves notekūdeņi 2 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un atpūtas bāzē esošajām ēkām - atpūtas mājām, administrācijas ēkas, tualetēm un dušām peldbaseina ēkā, katlu mājas un ēdnīcas. Notekūdeņi no ēdnīcas pirms novadīšanas uz NAI tiek attīrīti tauku uztvērējā. Sakarā ar salīdzinoši nelielo notekūdeņu daudzumu, NAI ir atslēgta viena smilšu horizontālā nostādinātāja sekcija, viens pirmējais nostādinātājs un viens biofiltrs. Mehāniskie nosēdumi no otrreizējā nostādinātāja tiek novadīti uz dūņu laukiem. Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, kopumā NAI attīra notekūdeņus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām (izņemot vienās analīzēs nedaudz tiek pārsniegts rādītājs ĶSP=130 mg/l). Tomēr tās ir nolietojušās, to jauda ir par lielu un tās patērē daudz elektroenerģijas. Ir nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.5. Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI |  | Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā nav, jo NAI nav plūsmas mērītāju. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, aprēķinos tiek pieņemts, ka notekūdeņu apjoms ir vienāds ar dzeramā ūdens patēriņu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.6. Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija |  | Notekūdeņu analīzes pirms un pēc NAI veic uzņēmuma atbildīgais darbinieks saskaņā B kategorijas piesārņojošā atļaujā noteikto biežumu. Par iekārtu uzturēšanu darba kārtībā ir atbildīgs uzņēmuma atbildīgais darbinieks. Viņš veic regulāru iekārtu apsekošanu un nepieciešamo ekspluatācijas apkopi. Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi. Apkalpošanas efektivitāte – nelielas avārijas un citas problēmas tiek novērstas diennakts laikā izmantojot esošo uzņēmuma kapacitāti, bet nopietnāku problēmu gadījumā tiek noslēgts pakalpojuma līgums ar kādu no firmām konkrētā pasākuma veikšanai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.7. Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte |  | Elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu attīrīšanai ir 8600 kWh/gadā, tas nozīmē, ka tiek patērēts 2,9 kWh elektroenerģijas uz attīrīto notekūdeņu m3 un ir vērtējams kā neefektīvs rādītājs (salīdzinot ar vidējo rādītāju 1,0-1,2kWh/m3) – gan esošās NAI, gan KSS ir nolietojušās un patērē daudz elektroenerģijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji |  | Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Analīzes vieta un datums |  |  |  |  |  | SV |  |  |  | BSP |  | ĶSP |  |  |  | Pkop |  |  |  | Nkop |  |
|  |  | NAI (25.08.2011) pirms attīrīšanas |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 180 |  | 300 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  | NAI (09.09.2011) pirms attīrīšanas |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  | 26,5 |  | 101 |  |  |  | 0,97 |  |  |  | 10,2 |  |
|  |  | NAI (25.08.2011) pēc attīrīšanas |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 4 |  | 130 |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 1,51 |  |
|  |  | NAI (09.09.2011) pēc attīrīšanas |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  | 25,3 |  | 95,6 |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 7,15 |  |
|  |  | VVD reģionālās vides pārvaldes prasības |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 25 |  | 125 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Normatīvos noteiktās prasības |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 25 |  | 125 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  |  | Informācijas avots: Testēšanas pārskati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, kopumā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas attīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (pavisam nedaudz tiek pārsniegts rādītājs ĶSP). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā |  | Kopējais iedzīvotāju skaits projekta teritorijā - 227 iedzīvotāji Kopējais CE projekta teritorijā – 1227 CE (227 ciema iedzīvotāji + 1000 atpūtas bāzes apmeklētāji ) Kopējā notekūdeņu plūsma: 2010.gadā - 8,0 m3/dnn, vidēji gadā; 10,0-12,9 m3/dnn - vasaras sezonas laikā 2011.gadā - 14,6 m3/dnn, vidēji gadā; 26,4 m3/dnn, vasaras sezonas laikā Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda 300 m3/dnn. Kopējais piesārņojums 2010. gadā: SV – 0,4 t/gadā, BSP – 0,4 t/gadā, ĶSP – 0,9 t/gadā, Pkop – 0,02 t/gadā Nkop – 0.06 t/gadā. Piesārņojuma samazinājums 2010. gadā: SV – 0,3 t/gadā, BSP – 0,4 t/gadā, ĶSP – 0,5 t/gadā, Pkop – 0,01 t/gadā Nkop – 0,05 t/gadā.. |
| - 4.6. Notekūdeņu bilance: - notekūdeņu plūsmu apjoms; notekūdeņu daudzums gadā pa kategorijām, pēdējo 3 gadu laikā, m3 - Infiltrācijas cēloņu raksturojums, nepieciešamie pasākumi tās novēršanai: - Individuālie risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 m3/gadā |  |  |  | 2009 m3/gadā |  |  |  | 2010 m3/gadā |  |  |  |  |
|  |  | Novadītais apjoms uz NAI |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 630 |  |  |  | 2 399 |  |  |  | 2 360 |  |  |  |  |
|  |  | Infiltrācijas apjomi uz NAI |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |  |  |  | 344 |  |  |  | 560 |  |  |  |  |
|  |  | Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 025 |  |  |  | 2 743 |  |  |  | 2 920 |  |  |  |  |
|  |  | Infiltrācija uz NAI (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13% |  |  |  | 13% |  |  |  | 19% |  |  |  |  |
|  |  | Informācijas avoti: SIA Firma Albatross |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Par infiltrāciju precīzu datu nav. Pēc aptuvenajiem aprēķiniem tie ir 13-19%. Infiltrācijas cēloņi – tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. Pie kanalizācijas sistēmas nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu novadīšanai izmanto izvedamās krājtvertnes un septiķos. Pēc iedzīvotāju pieprasījuma notekūdeņi no septiķiem un krājtvertnēm tiek izvesti uz Engures NAI. SIA Firmai Albatross ir noslēgts līgums ar firmu SIA UNDA, kas veic krājrezervuāru un skeptiķu tukšošanu un tālāku notekūdeņu aizvešanu uz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.7.Dūņu apsaimniekošana |  | Notekūdeņu dūņas no Ķesterciema NAI tiek izvestas uz SIA Firma Albatross dūņu laukiem (v = 144 m2), kas atrodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.7.1. Notekūdeņu dūņu kvantitatīvie rādītāji (tonnās), to apstrāde, izmantošana |  | Notekūdeņu dūņu apjoms ~ 2 t gadā. Notekūdeņu dūņas no Ķesterciema NAI tiek izvestas uz SIA Firma Albatross dūņu laukiem (v = 144 m2), kas atrodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.7.2. Notekūdeņu dūņu sastāvs |  | Dūņu analīzes netiek veiktas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana: nepieciešamība, jaudas, notekūdeņu sastāvs, attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti, monitorings un kontrole. |  | Rūpniecisko ražotāju, kas radītu rūpnieciskos notekūdeņus projekta teritorijā nav. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.9. Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana |  | Ciemā nav izbūvēta atsevišķa lietus ūdeņu savākšanas sistēma. Lietus ūdeņi noplūst pa virszemes renēm meliorācijas grāvjos. Daļa no lietus ūdeņiem iekļūst kanalizācijas tīklā infiltrācijas veidā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.10. Esošās situācija atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām |  | Esošā situācija Ķesterciemā: - Kanalizācijas pakalpojumi Ķesterciemā tiek nodrošināti 27% iedzīvotāju jeb 61 patērētājiem un 100% ciema uzņēmumu t.i. vienam uzņēmumam - atpūtas bāzei SIA „Albatross un Partneri”, kas ir lielākais ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantotājs ciemā. - Ķesterciema kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 1968.-1971. gadā un tā ir ekspluatācijas laikā jau novecojusi: - Sūkņu stacija, kas novada notekūdeņus uz NAI, ir novecojusi, tajā nav uzstādīti rezerves sūkņi, līdz ar to pie darba sūkņu avārijas tiks pārtraukta notekūdeņu pārsūknēšana. Lai nodrošinātu notekūdeņu padevi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, ir nepieciešams veikt KSS rekonstrukciju. - Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, kopumā esošās NAI attīra notekūdeņus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām (izņemot vienās analīzēs nedaudz tiek pārsniegts rādītājs ĶSP=130 mg/l). Tomēr tās ir nolietojušās, to jauda ir par lielu un tās patērē daudz elektroenerģijas. Ir nepieciešama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. - Kanalizācijas tīklu mezgli ir jau novecojuši un nenodrošina blīvu noslēgumu, pie tam lietusgāžu laikā un sniega kušanas periodā infiltrāts iekļūst sistēmā caur skatakām. Lai novērstu infiltrāciju, ir nepieciešama kanalizācijas tīklu nomaiņa. Ķesterciemā netiek nodrošinātas sekojošas ES direktīvu un LR likumdošanas prasības. - Padomes Direktīva 80/68/EEK (1979. gada 17. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažādu bīstamu vielu radītu piesārņojumu. Direktīvas mērķis: Aizsargāt pret piesārņojumu, harmonizējot Dalībvalstu likumus par dažu bīstamu vielu izvadīšanu gruntsūdeņos, kā arī izveidojot sistemātisku šo ūdeņu kvalitātes kontroli. - Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, Direktīvas mērķis: Harmonizēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Kopienā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: SIA Firma Albatross

## 5. Institucionālā situācija

### Institucionālā struktūra

Engures novada sastāvā kopš Teritoriāli administratīvās reformas 2009.gada 1.jūlijā ietilpst Engures pagasts, Smārdes pagasts un Lapmežciema pagasts.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus novadā galvenokārt nodrošina pagastu pārvaldes un pašvaldību SIA.  Savukārt Ķesterciemā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus nodrošina SIA firma Albatross. SIA firmas Albatross kapitāldaļu turētāji ir privātpersonas. Galvenie SIA firma Albatross  darbības veidi ir ūdens apgāde un kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī nekustamo īpašumu iznomāšana.

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 2009.gada 30.jūlijā ir noslēgts līgums starp Engures novada domi un SIA firma Albatross. Ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu licenci Nr. U1151 – ūdensapgāde un kanalizācijas novadīšana un attīrīšana.

1.shēma. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja struktūra

SIA Firma Albatross

Tehniskais personāls

(2 darbinieki)

Administrācija (t.sk. grāmatvedība)

SIA firma Albatross tehniskais personāls apkalpo tikai Ķesterciema ūdenssaimniecību. Ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanā strādā divi darbinieki. Regulāri tiek sekots notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas sūkņu staciju, ūdens urbumu, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ekspluatācijai un, nepieciešamības gadījumā, veikts to remonts. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, praktiski visi remontdarbi tiek veikti pašu spēkiem.

Tehniskie darbinieki regulāri informē SIA firma Albatross vadītāju par ūdenssaimniecības objektu stāvokli un sastāda neatliekamo darbu plānu. Visi sakārtošanas darbi tiek veikti par uzņēmuma līdzekļiem, nepiesaistot finansējumu no novada budžeta.

Tehniskajam personālam ir plānveida grafiks, saskaņā ar kuru apseko un veic kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas apkopi. Ūdenssaimniecības objektu ekspluatācijas laikā uzņēmuma darbinieki veic regulāras objektu profilaktiskās apgaitas un apskates. Reizi mēnesī darbinieki fiksē ūdens mērītāju rādītājus ūdens ieguves vietā, kā arī elektrības patēriņa rādījumus ūdens ieguves vietā un pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, lai iesniegtu tos grāmatvedībā.

| 5.1.1. Institucionālā sistēma |  |
| --- | --- |
| Pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss | SIA firma Albatross |
| Sniegtie pakalpojumi un to sniegšanas teritorija | Ūdensapgāde un kanalizācija. Pakalpojuma sniegšanas teritorija – Ķesterciems |
| Efektivitātes novērtējums | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzraudzība tiek nodrošināta nepārtraukti, avārijas tiek novērstas diennakts laikā. |
| Pamatlīdzekļu piederība | Uzņēmuma bilancē ir visi ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav. |
| Personāla kapacitāte | Pietiekama |

Informācijas avoti: SIA Firma Albatross

Ūdenssaimniecības tarifi tiek aprēķināti balstoties uz sniegto pakalpojumu izmaksām. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus apstiprina Rīgas rajona pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulators (pēdējo reizi tarifi ir apstiprināti 2009.gada 8.septembrī).

Tarifu aprēķins kopumā tiek balstīts uz kopējo ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu attiecību pret pārdotā ūdens un novadīto/attīrīto notekūdeņu apjomu. Tarifa pašizmaksā tiek ietvertas tekošās saimnieciskās darbības izmaksas – algas, materiāli, transporta izdevumi, elektrība, nolietojums, remonti, nodokļi utt., kā arī ar ūdenssaimniecību saistītās administratīvās izmaksas.

Pēc aprēķinātajām izmaksām ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanai, tiek secināts vai patērētāji sedz pilnas izmaksas. Ja izmaksas netiek segtas pilnā apmērā, tad, ievērojot inflācijas rādītājus, tiek veikts tarifu pārrēķins un iesniegts Regulatoram apstiprināšanai.

Saimnieciskās darbības rezultātā uzņēmums finansiālos līdzekļus iegūst no juridisko un fizisko personu iemaksām par komunālo pakalpojumu sniegšanu - ūdens apgāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Visā pakalpojuma teritorijā sniegtie ūdenssaimniecības pakalpojumu ieņēmumi un izdevumi tiek uzskaitīti kopā, tādējādi Ķesterciema ūdenssaimniecības grāmatvedības uzskaite nav izdalīta atsevišķi, tā ir kopējā uzņēmuma uzskaitē.

Uzņēmumam ir standarta līgumi, kas paredzēti fiziskām un juridiskām personām par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Individuāli līgumi ir noslēgti ar 100% centralizēto pakalpojumu patērētājiem (abonementiem).

Norēķināšanās par ūdenssaimniecības pakalpojumiem notiek pēc skaitītāja rādījumiem. Ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti pie artēziskās akas nr.1., uzņēmumam SIA „Albatross un Partneri”, kā arī uz katra no ievadiem daudzdzīvokļu mājās. Iedzīvotājiem maksa par pakalpojumiem tiek aprēķināta pamatojoties uz skaitītāja rādītājiem pie ievada, sadalot ūdens patēriņu uz iedzīvotāju skaitu.

Motivācijas programma, kas veicinātu iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus nav izstrādāta, jo tiek plānots, ūdens patēriņa noteikšanā pielietot iepriekšminēto sistēmu – skaitītāji uz māju ievadiem, jo:

- tas pasargā no patērētāju negodīgas rīcības, veicot darbības ar ūdens plūsmas mērītājiem, lai mērītāju uzskaitītais ūdens daudzums uzrādītos mazāks nekā reāli patērētais;

- tiek nodrošināts, ka tiek apmaksāts viss reāli patērētais ūdens, kā rezultātā uzņēmumam nav jācieš zaudējumi.

Visi abonementi ir reģistrēti datorprogrammā. Katru mēnesi juridiskās un fiziskās personas, kurām ir piešķirts individuālais abonenta numurs, saņem rēķinus par izmantotajiem ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem.

### Institucionālās attīstības vajadzības

Atbildību par projekta realizācijas gaitu, atbilstību termiņiem un izmaksām, mērķu sasniegšanu, dokumentācijas un atskaišu sagatavošanu ieinteresētajām institūcijām nesīs SIA Firma Albatross vadītājs, kurš pildīs projektu vadītāja pienākumus. Projekta grāmatveža pienākumus veiks SIA Firma Albatross grāmatvede. Projekta grāmatvedis būs atbildīgs par projekta izmaksu kontroli un uzskaiti atbilstoši LR likumdošanas prasībām un kompetento institūciju norādījumiem. SIA Firma Albatross vadītājam un grāmatvedei ir atbilstoša profesionālā pieredze, lai veiktu projekta ietvaros paredzamos uzdevumus.

Projekta administratīvajai vadībai nepieciešamās telpas un to iekārtojumu nodrošinās SIA Firma Albatross, izmantojot mēbelētas telpas uzņēmuma ēkās. Uzņēmums nodrošinās arī interneta pieejamību, biroja tehniku, kas saistāma ar dokumentu pavairošanu vai izdruku, un fiksētos telefonsakarus Latvijas teritorijā.

Bez minētajiem darbiniekiem projekta īstenošanas vadībā tiks iesaistīti komunālās saimniecības speciālisti, kas tieši ir atbildīgi par Ķesterciemu, un kuru funkcijas ir saistāmas ar situācijas tehnisko novērtējumu un dalību operatīvo lēmumu pieņemšanā, kā arī viņš nodrošinās sadarbību starp projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju. Projekta īstenošanas uzraudzības funkciju veiks Engures novada pašvaldības dome. Domes sēžu laikā projektu vadītājs sniegs atskaiti par projekta gaitu.

Projekta ietvaros veicamo būvdarbu atbilstību tehniskajai dokumentācijai un būvniecības normatīviem veiks autoruzraugs un būvuzraugs. Būvniecības līgumā tiks paredzēts arī nodrošinājums ar nepieciešamajām rokasgrāmatām iekārtu pareizai ekspluatācijai un remontam.

| 5.2.1. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai |  |
| --- | --- |
| Institucionālās attīstības virzieni | Nepieciešamie pasākumi |
| Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starppašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu) | Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ķesterciemā nodrošina pašvaldības SIA Firma Albatross. Pārējā novadā ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina pagastu pārvaldes un pašvaldību SIA. Tā kā Ķesterciemā atrodas atpūtas bāze Albatross, kas ir lielākais ūdenssaimniecības patērētājs un tā īpašnieks SIA Albatross un partneri (kas ir SIA Firma Albatros sadarbības partneris) ir gatavs ieguldīt apjomīgas investīcijas visa Ķesterciema ūdenssaimniecības sakārtošanā, tad novads neplāno pārņemt vai apvienot Ķesterciema ūdenssaimniecības apsaimniekošanu. |
| Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem | Ķesterciema ūdenssaimniecības grāmatvedības uzskaite nav izdalīta atsevišķi, tā ir kopējā uzņēmuma uzskaitē. |
| Vadības un uzskaites (finanšu, ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) datorizācija | Izveidot nodalītu ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaiti atsevišķi no uzņēmuma grāmatvedības. |
| PVN nodokļa uzskaites kārtība | Engures novada pašvaldības PVN maksātāja nr. LV90000050759, reģistrēts no 2004.gada 17.jūnija Projekta iesniedzējs – SIA Firma Albatross PVN maksātāja nr. LV49203001159, reģistrēts no 1995.gada 15.maija |
| Personāla optimizācija | Nav nepieciešama |
| Personāla apmācība | Nav nepieciešama |

Informācijas avoti: SIA Firma Albatross

### 5.3. Finanšu situācija

Engures novada ieņēmumi 2011.gadā plānoti 4 288 934 LVL apmērā, un izdevumi 4 360 138 LVL apmērā.

Projekta realizācija notiks nepiesaistot Engures novada finanšu līdzekļus, kā rezultātā nekādu ietekmi uz Engures novada ieņēmumiem, izdevumiem un saistībām projekta realizācija neatstās. Tāpēc Engures novada budžets un saistības netiek analizētas.

Tā kā ūdenssaimniecības pakalpojumus Ķesterciemā nodrošina SIA Firma Albatross, tad ir svarīgi analizēt pakalpojuma sniedzēja finansiālo stāvokli, jo uzņēmums būs tas, kas realizēs ūdenssaimniecības projektu.

| 5.3.2. SIA Albatross galveno finansiālo rādītāju analīze. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Rādītāji | 2008.gada izpilde | 2009.gada izpilde | 2010. gada izpilde | 2011.gada 1.pusgads |
| 1. | Aktīvi kopā | 475 266 | 439 036 | 365 812 | 343 297 |
| 1.1 | Pamatlīdzekļi | 344 026 | 330 389 | 316 752 | 309 933 |
| 1.2. | Debitori | 126 690 | 98 446 | 37 777 | 21 737 |
| 2. | Pasīvi kopā | 475 266 | 439 036 | 365 812 | 343 297 |
| 2.1. | Pamatkapitāls | 121 849 | 95 852 | 101 207 | 108 830 |
| 2.2 | Kreditori | 351 776 | 341 683 | 262 403 | 232 265 |
| 3. | Neto apgrozījums | 9107 | 24 022 | 54 339 | 28 917 |
| 3.1. | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 27 290 | 24 170 | 24 325 | 14 159 |
| 3.2. | Peļņa | 24 521 | -25 997 | 7623 | 5355 |

Analizējot pakalpojuma sniedzēja ieņēmumus var redzēt, ka vislielākais apgrozījums ir bijis 2010.gadā. 2010.gadā salīdzinot ar 2009.gadu apgrozījums palielinājās par 126%. Var redzēt, ka arī 2011.gadā apgrozījums ir palielinājies par 6.4%.

| 5.3.3. SIA Albatross debitoru parāda izmaiņas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Gads | Debitori (pircēju un pasūtītāju parādi) | debitoru aprite (dienas) | +/- pret iepriekšējo gadu % |
| 1 | 2008 | 2381 | 94 |  |
| 2 | 2009 | 10 653 | 160 | +70 % |
| 3 | 2010. | 22 201 | 147 | -8% |
| 4 | 2011 | 6218 | 39 | -74% |

Uzņēmuma finansiālo stāvokli  pasliktina straujais kopējo uzņēmuma debitoru parādu īpatsvara pieaugums, kas 2009.gadā salīdzinot ar 2008.gadu palielinājās 70%, kas liecina, ka klienti nenorēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem (jāņem vērā, ka uzņēmums nodarbojas ne tikai ar ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Ķesterciemā, bet arī ar nekustamo īpašumu iznomāšanu. Debitoru parādu īpatsvara pieaugums ir saistīts ar situācijas pasliktināšanos nekustamo īpašumu jomā, kas uzsākās 2008.-2009.gadā ekonomiskās krīzes rezultātā). 2010.gadā situācija faktiski nav mainījusies, un ja skatās uz situāciju 2010. gadā, tad kavētāju skaits salīdzinot ar 2009.gadu samazinājās  par 8%.

Ja analizē debitoru parādus 2010. gadā, tad samaksu par izrakstītajiem rēķiniem uzņēmums saņems pēc 147 dienām (debitoru aprite = pircēju parādi/ neto apgrozījums * 360), jeb gandrīz 5 mēnešiem. Salīdzinoši, 2008.gadā debitoru aprite bija 94 dienas.

Analizējot uzņēmuma pamatkapitālu, redzams, ka uzņēmuma īpašnieki nepalielina pamatkapitālu un tas nemainās.

Kas attiecas uz SIA Firma Albatross saistībām, tad līdz 2011.gada septembrim uzņēmumam nav neviena aizņēmuma un galvojuma.

SIA Firma Albatross klienti ir gan iedzīvotāji (mājsaimniecības), gan  uzņēmumi.

| 5.3.6. Pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Ķesterciemā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 (plānots) |  |  |
| Ūdens |  | LVL | % | LVL | % | LVL |  | % |
|  | Mājsaimniecības | 592 | 33 % | 550 | 33 % | 334 |  | 33 % |
|  | Iestādes | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |  | 0 % |
|  | Uzņēmumi | 319 | 67% | 347 | 67 % | 693 |  | 67% |
|  | Kopā | 911 | 100 % | 897 | 100 % | 1 027 |  | 100 % |
| Kanalizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mājsaimniecības | 1497 | 33 % | 1 389 | 33 % | 844 |  | 33 % |
|  | Iestādes | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 |  | 0 % |
|  | Uzņēmumi | 806 | 67 % | 876 | 67 % | 1 749 |  | 67 % |
|  | Kopā | 2303 | 100 % | 2 266 | 100 % | 2 593 |  | 100 % |
| Kopā pamatdarbības ieņēmumi |  | 3214 | 100 % | 3163 | 100% | 3620 | 100% |  |

Informācijas avoti: SIA Albatross

Lielākos ieņēmumus nodrošina uzņēmumi. Uzņēmumi dod 67%, bet mājsaimniecības dod ~33% no visiem ūdenssaimniecības ieņēmumiem. Analizējot situāciju par laika periodu no 2009  līdz 2011.gada plānam redzams, ka ieņēmumu struktūra būtiski nemainās. Ieņēmumu izmaiņas ir saistītas ar ūdens patēriņa izmaiņām.

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti Ķesterciema ūdenssaimniecības galvenie izdevumu posteņi.

| 5.3.7. Pakalpojuma sniedzēja izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Ķesterciemā |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 (plānotie) |  |
|  | LVL | % | LVL | % | LVL | % |
| 2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 72 | 2.3 % | 73 | 2.3 % | 76 | 2.4% |
| 2.3. Elektroenerģija | 403 | 13 % | 406 | 13% | 422 | 13.3% |
| 2.4. Dabas resursu nodoklis | 28 | 0.9% | 29 | 0.9 % | 30 | 0.9% |
| 2.5.Pakalpojumi | 62 | 2% | 62 | 2% | 64 | 2% |
| 2.7.Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 163 | 5.2 % | 170 | 5.4 % | 177 | 5.6% |
| 2.9. Elektroenerģija | 942 | 30.4 % | 946 | 30.3 % | 984 | 31% |
| 2.10. Dabas resursu nodoklis | 33 | 1 % | 34 | 1 % | 35 | 1.1 % |
| 2.11. Pakalpojumi | 140 | 4.5% | 145 | 4.6% | 151 | 4.8% |
| 2.13. Kopā mainīgās izmaksas | 1843 | 59.4 % | 1865 | 59.7% | 1940 | 61.1 % |
| 2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Darba algas | 304 | 9.8 % | 304 | 9.7 % | 298 | 9.4 % |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 73 | 2.4% | 73 | 2.3% | 72 | 2.3% |
| 2.18.Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. Darba algas | 709 | 22.9 % | 709 | 22.7 % | 695 | 21.9 % |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 171 | 5.5% | 171 | 5.5 % | 167 | 5.3% |
| 2.22. Kopā fiksētās izmaksas | 1257 | 40.6 % | 1257 | 40.3% | 1232 | 38.9 % |
| 2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 3100 | 100 % | 3122 | 100 % | 3172 | 100 % |

Informācijas avoti: SIA Albatross

Lielākās ūdenssaimniecības izmaksas ir saistītas ar samaksu par elektroenerģiju. Analizējot izdevumus par laika posmu no 2009. līdz 2011.gadaplānam redzams, ka izdevumi, kas saistīti ar ūdens saimniecības sistēmas darbošanos sastāda ~60%. Izdevumi par darba samaksu ir 40 % no visiem izdevumiem.

Ķesterciema pašreizējā ūdenssaimniecības sistēma kopumā ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī - galvenās problēmas rada ūdenssaimniecības nolietojums.

| 5.3.8. Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums Ķesterciemā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 (plānots) |
| Kopā ieņēmumi | 3214 | 3163 | 3620 |
| Kopā izdevumi | 3100 | 3122 | 3172 |
| Starpība | 114 | 41 | 448 |

Kā redzams ūdenssaimniecības pakalpojumi nerada zaudējumus uzņēmuma SIA Firma Albatross darbībai - esošie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sedz visus izdevumus, ko rada ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana.

| 5.3.9. Pakalpojuma pieprasījums Ķesterciemā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dzeramā ūdens patēriņš | 2007 | 2008 | 2009 |
| Mājsaimniecības (m3/gadā) | 1 670 | 1 559 | 1 447 |
| Iestādes (m3/gadā) | 0 | 0 | 0 |
| Uzņēmumi (m3/gadā) | 960 | 840 | 913 |
| Kopā | 2 630 | 2 399 | 2 360 |
| Notekūdeņu patēriņš |  |  |  |
| Mājsaimniecības (m3/gadā) | 1 670 | 1 559 | 1 447 |
| Iestādes (m3/gadā) | 0 | 0 | 0 |
| Uzņēmumi (m3/gadā) | 960 | 840 | 913 |
| Kopā | 2 630 | 2 399 | 2 360 |

Kā redzams no tabulas 5.3.9., gan dzeramā ūdens patēriņš, gan novadītais notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās (kam ir lielākais īpatsvars no kopējā patēriņa) pēdējos trīs gados kopumā ir samērā nemainīgs. Tas pats attiecas arī uz iestāžu un uzņēmumu patēriņu.

Ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti pie artēziskās akas nr.1., uzņēmumam SIA „Albatross un Partneri”, kā arī uz katra no ievadiem daudzdzīvokļu mājās. Iedzīvotājiem maksa par pakalpojumiem tiek aprēķināta pamatojoties uz skaitītāja rādītājiem pie ievada, sadalot ūdens patēriņu uz iedzīvotāju skaitu, bet uzņēmumam – pēc skaitītāja rādījumiem

Notekūdeņu apjoms tiek noteikts vienādi ar dzeramo ūdeni pēc skaitītāja.

Ūdenssaimniecības tarifi tiek aprēķināti balstoties uz sniegto pakalpojumu izmaksām. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus apstiprina Rīgas rajona pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu regulators (pēdējo reizi tarifi ir apstiprināti 2008.gada 27.jūnijā).

Tarifu aprēķins kopumā tiek balstīts uz kopējo ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu attiecību pret pārdotā ūdens un novadīto/attīrīto notekūdeņu apjomu. Tarifa pašizmaksā tiek ietvertas tekošās saimnieciskās darbības izmaksas – algas, materiāli, transporta izdevumi, elektrība, nolietojums, remonti, nodokļi utt., kā arī ar ūdenssaimniecību saistītās administratīvās izmaksas.

Tarifi par pēdējiem gadiem ir apkopoti zemāk redzamajā tabulā.

| 5.3.10. Tarifi, bez PVN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |
| Fiziskām personām ar skaitītāju | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Fiziskām personām bez skaitītāja | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| Juridiskām personām | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |
| Fiziskām personām ar skaitītāju | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
| Fiziskām personām bez skaitītāja | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Juridiskām personām | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |

Pēc aprēķinātajām izmaksām ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanai, tiek secināts vai patērētāji sedz pilnas izmaksas. Ja izmaksas netiek segtas pilnā apmērā, tad, ievērojot inflācijas rādītājus, tiek veikts tarifu pārrēķins un iesniegts Regulatoram apstiprināšanai.

Aprēķinot pakalpojumu pašizmaksu ūdensapgādes pakalpojumiem, var secināt, ka noteiktā maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nosedz visas izmaksas.

Pakalpojumu pašizmaksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir 0,224 Ls/m3 un par kanalizācijas pakalpojumiem – 0,583 Ls/m3.

Maksājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem īpatsvars no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem ir apkopots zemāk redzamajā tabulā.

| 5.3.11. Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 2010 |
| --- | --- |
| 1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) | 362,3 |
| 2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 4,9 |
| 3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22% | 0,46 |
| 4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 2,3 |
| 5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 4,9 |
| 6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22% | 1,17 |
| 7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 5,7 |
| 8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 7,97 |
| 9. Izdevumi % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem | 2,2% |

Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2010. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, ir 140 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 169 LVL (pēc CSP datiem). Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem 2010. gadā sastādīja 2,2% no mājsaimniecības mēneša ienākumiem.

Pēdējos trijos gados, laika posmā līdz 2009. gadam Ķesterciemā debitoru parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastādīja 4-5% no kopējās izrakstīto rēķinu summas. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā un paaugstinoties bezdarba līmenim, iedzīvotāju komunālo maksājumu kavējumi kļuva biežāki un 2010. un 2011. gadā debitoru parādu īpatsvars sastādīja jau aptuveni 6%. Prognozējams, ka pēc projekta realizācijas paaugstinoties tarifam, sākotnēji debitoru parādi varētu pieaugt līdz 10%, uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī, debitoru parādu apjoms pakāpeniski atkal samazināsies.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi ir uzņēmuma bilancē. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

| 5.3.12. Pamatlīdzekļi |  |
| --- | --- |
|  | 2010 |
| Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem |  |
| Ēkas un būves | 7 732 |
| Iekārtas un mašīnas | 3 313 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 |
| Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi |  |
| Ēkas un būves | 53 969 |
| Iekārtas un mašīnas | 23 129 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 0 |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas | 0 |
| Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība | 88 143 |

Ūdenssaimniecības uzskaitē pamatlīdzekļi sastāv no trasēm un būvēm, kuru kalpošanas laiks ir pieņemts 50 gadi un iekārtām, kuru kalpošanas laiks ir 15 gadi. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes.

## III. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

## 6.1. Pakalpojumu mērķi un standarti

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu prasībām un LR normatīvajiem aktiem tiek definēti sekojoši Ķesterciema ūdenssaimniecības attīstības mērķi:

- Kanalizācijas sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi  Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”..

- Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu.

- Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, tādējādi nodrošinot Eiropas Padomes direktīvas 98/83/EK un attiecīgos MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumus Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Vispārējie pakalpojumu standarti tiek noteikti attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajām būvnormatīvu prasībām, šo pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai. Pakalpojumu standarti nepieciešami, lai noteiktu ūdenssaimniecības sasniedzamos mērķus. Tos sauc par "vispārējiem", jo tie attiecas uz vispārējām prasībām, kā arī attiecināmi vienādi uz vairumu pašvaldību.

Standartu definēšanā būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2020. gadam.

| 6.1.1. Vispārējie pakalpojumu standarti |  |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Apkalpes zona | 100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās |
| Pieslēguma rādītājs | 95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību), kur tās ir pielietojamas. |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. |
| Ugunsdzēsība | Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. |
| Kanalizācija |  |
| Apkalpes zona | Centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde (2002.g.MK not. Nr.34). |
| Pieslēguma rādītājs | 95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām, kur tās ir pielietojamas. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. |

Ķesterciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta Engures pagasta teritorijas plānojumā 2003.-2015.gadam, kas apstiprināts ar Engures pagasta padomes 2009.gada 18.augusta lēmumu (protokols nr.5p.9). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības uzlabošana atbilstoši normatīvu prasībām.

## 6.2. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums

Ķesterciemā pēdējos trijos gados iedzīvotāju skaits ir nedaudz samazinājies. Tomēr šī projekta ietvaros ir pieņemts, ka iedzīvotāju skaits paliek pašreizējā līmenī, tas ir 227 cilvēki ciemā. Projektā apskatāmā laika periodā ciemā ir plānots, ka atpūtas bāze „Albatross” paplašina savu darbību un strādā uz pilnu slodzi, tādējādi tiek plānots dzeramā ūdens un notekūdeņu patēriņa pieaugums .

| 6.2.1. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2013 | 2020 |
| Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādei | 61 | 61 | 61 | 210 |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai kanalizācijai | 61 | 61 | 61 | 210 |
| Dzeramā ūdens apjoms |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 13,7 |
| institūcijas (m3/dnn) | - | - | - | - |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 2,5 m3/dnn - ja rēķina uz 365 dienām gadā, bet tā kā uzņēmums darbojas praktiski tikai vasaras sezonā, t.i. ~ 4-5 mēneši jeb ~120-150 dienas, tad reāli ~6,0-7,5 m3/dnn | 8,2 – ja rēķina uz 365 dienām 20,0 – sezonas laikā reālais patēriņš | 20,5 – ja rēķina uz 365 dienām 50,0 – sezonas laikā reālais patēriņš | 20,5 – ja rēķina uz 365 dienām 50,0 – sezonas laikā reālais patēriņš |
| zudumi (m3/dnn) | 1,5 | 2,9 | 5,7 | 6,0 |
| Kopā (m3/dnn) | 8,0 m3/dnn, ja rēķina uz 365 dienām 10,0-12,9 m3/dnn, vasaras sezonas laikā | 15,1 m3/dnn, ja rēķina uz 365 dienām 26,9 m3/dnn, vasaras sezonas laikā | 30,2 m3/dnn, ja rēķina uz 365 dienām 59,7 m3/dnn, vasaras sezonas laikā | 40,2 m3/dnn, ja rēķina uz 365 dienām 69,7 m3/dnn, vasaras sezonas laikā |
| Ūdens sagatavošanas iekārtas jauda | - | - | 11 m3/h | 11 m3/h |
| Notekūdeņu apjoms |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji (m3/dnn) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 13,7 |
| institūcijas (m3/dnn) | - | - | - | - |
| uzņēmumi (m3/dnn) | 2,5 m3/dnn - ja rēķina uz 365 dienām gadā, bet tā kā uzņēmums darbojas praktiski tikai vasaras sezonā, t.i. ~ 4-5 mēneši jeb ~120-150 dienas, tad reāli ~6,0-7,5 m3/dnn | 8,2 – ja rēķina uz 365 dienām 20,0 – sezonas laikā reālais patēriņš | 20,5 – ja rēķina uz 365 dienām 50,0 – sezonas laikā reālais patēriņš | 20,5 – ja rēķina uz 365 dienām 50,0 – sezonas laikā reālais patēriņš |
| infiltrācija (m3/dnn) | 1,5 | 2,9 | 5,7 | 6,0 |
| Kopā (m3/dnn) | 8,0 m3/dnn, ja rēķina uz 365 dienām 10,0-12,9 m3/dnn, vasaras sezonas laikā | 15,1 m3/dnn, ja rēķina uz 365 dienām 26,9 m3/dnn, vasaras sezonas laikā | 30,2 m3/dnn, ja rēķina uz 365 dienām 59,7 m3/dnn, vasaras sezonas laikā | 40,2 m3/dnn, ja rēķina uz 365 dienām 69,7 m3/dnn, vasaras sezonas laikā |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda (m3/dnn) | 300 m3/dnn | 300 m3/dnn | 75 m3/dnn | 75 m3/dnn |

- Ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 65 l/cilv/dnn, tiek pieņemts, ka ūdens patēriņš pēc projekta realizācijas nemainīsies, jo uz māju ievadiem ir uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji, maksājumi par pakalpojumiem tiek aprēķināti, sadalot patērēto ūdeni uz daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, tādējādi iedzīvotāji jau tagad ūdeni lieto taupīgi.

- Zudumi avāriju rezultātā 2011.gadā – 19%, pēc PIP projekta realizācijas tiek pieņemts, ka zudumu apjoms nemainīsies, jo, neskatoties uz to, ka tiks veikta atsevišķu maģistrālo tīklu posmu rekonstrukcija, sistēmā tiks uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas, kā rezultātā papildus būs zudumi skalojamo ūdeņu dēļ.

- Pēc IIP realizācijas, tīklu rekonstrukcijas rezultātā, tiek plānots zudumu samazinājums līdz 15% (t.sk. 7-10% tehniskie zudumi).

- Notekūdeņu apjoms tiek noteikts, pieņemot, ka  tas ir vienāds ar patērētā dzeramā ūdens apjomu.

- Infiltrācija 2011.gadā – 19%, pēc PIP projekta realizācijas infiltrācijas apjoms nemainīsies, jo netiek kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas darbi netiek paredzēti.

- Pēc IIP realizācijas, kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā, tiek plānots infiltrācijas samazinājums līdz 10%.

## 6.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Galvenās ūdenssaimniecības problēmas Ķesterciemā ir:

- Ūdens zudumi ūdensapgādes tīklu avāriju rezultātā

- Patērētājam piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām

- Esošās NAI kopumā attīra notekūdeņus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām (izņemot vienās analīzēs nedaudz tiek pārsniegts rādītājs ĶSP=130 mg/l), tomēr tās ir nolietojušās, to jauda ir par lielu un tās patērē daudz elektroenerģijas.

- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma vairāk kā 30 gadu ekspluatācijas laikā ir novecojusi

- Nepietiekošs centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu pārklājums

Ūdensapgādes sistēmas uzlabošanas iespējas:

- Ūdens ieguves avoti

- Ķesterciemā netika veikti hidroģeoloģiskie pētījumi un ūdens krājumi nav apstiprināti. Dzeramā ūdens resursu lietošanas atļauja Nr. VE-09-IB-0013, izsniegta 2009. gada 8.maijā, atļauja derīga līdz 2014.gada 7.maijam,  nosaka maksimālo dzeramā ūdens iegūto daudzumu darba akai 4584 m3/gadā jeb 31,0 m3/dnn, bet rezerves akai 0 m3/gadā.

- Pēc atpūtas bāzes „Albatross” sakārtošanas, vasaras mēnešos ir pieaudzis atpūtas bāzes apmeklētāju skaits, kā rezultātā sākot no 2011.gada, ir būtiski pieaudzis dzeramā ūdens patēriņš (pie tam tiek prognozēts, ka, attīstoties atpūtas bāzes darbībai, dzeramā ūdens patēriņš turpmākajos gados vēl pieaugs). Tāpēc rodas nepieciešamība pēc rezerves akas izmantošanas uzsākšanas, lai nodrošinātu nepieciešamo pieprasījumu pēc dzeramā ūdens patēriņa.

- Uzsākot rezerves urbuma izmantošanu, ir jāveic grozījumi B kategorijas atļaujā piesārņojošai darbībai, nosakot rezerves urbumam atļauto ūdens ieguves daudzumu, kā arī palielinot darba urbuma atļauto ūdens ieguves daudzumu. Plānotais dzeramā ūdens patēriņš ir 40,2 m3/dnn - vidēji gadā un  69,7 m3/dnn - vasaras sezonas laikā.

- Artēziskās akas izbūvētas 1967. gadā. Abas akas saslēgtas kopējā sistēmā. Aka Nr. 2 ierīkota pazemes kamerā. Virs akas Nr.1 ir izbūvēta ēka, kurā atrodas gan nedarbojošās ūdens sagatavošanas iekārtas, gan spiedkatls. Ēkai ir nepieciešama rekonstrukcija.

- Abu aku tehniskais stāvoklis vērtējams kā vidēji apmierinošs, jo ekspluatācijas laikā tās ir nolietojušās. Rezerves aka netiek lietota aptuveni 5 gadus, darba akas darbībā problēmu nav, tomēr nekādi aku rekonstrukcijas darbi to ekspluatācijas laikā nav veikti. Lai nodrošinātu aku turpmāku kvalitatīvu darbību nepieciešams veikt aku sūkņu maiņu, aku skalošanu un akas galvas nomaiņu.

Dzelzs koncentrācija gruntsūdeņos, kas iegūti no darba akas ir 1.7 mg/l, bet no rezerves akas ir 1.7 mg/l (ES Direktīvas 98/83/EK un 29.04.2003 MK noteikumos Nr. 235  noteiktais līmenis ir 0.2 mg/l).

- Ūdens apstrāde

Ķesterciemā esošā ūdens sagatavošanas iekārta ir izbūvēta 1970.gadā. Tā atrodas artēziskās akas nr.1 ēkā. Atdzelžošanas stacijā ir uzstādīti divi filtri. Skalojamie ūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī. Iekārta ir novecojusi un nedarbojas. Tīklā tiek padots ūdens bez attīrīšanas.

- Ūdens sagatavošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām Ķesterciema gadījumā ir iespējams panākt pielietojot aerācijas tipa ūdens attīrīšanas iekārtas. Iekārtas var tikt uzstādītas esošajā ēkā, tikai ir jāveic ēkas rekonstrukcijas un paplašināšanas darbi. Objekts izbūvējams kā komplekss, kas vienā būvapjomā ietver visas nepieciešamās būves un iekārtas ūdens attīrīšanas procesa nodrošināšanai, un ūdens padevi tīklā. Sagaidāmais vidējais ūdens patēriņš pēc ilgtermiņa programmas realizācijas 40,2 m3/dnn - vidēji gadā un  69,7 m3/dnn - vasaras sezonas laikā (lai aprēķinātu nepieciešamo iekārtu jaudu, aprēķinos tiek pielietots ūdens patēriņš diennaktī sezonas laikā).

Ietaisēm jānodrošina paaugstinātā dzelzs satura samazināšana līdz 0,2 mg/l.

Paredzētā ūdens sagatavošanas ietaišu jauda ir 70,0 m3/dnn jeb 11 m3/h.

Ūdens sagatavošanas iekārtas jaudas aprēķins pamatojoties uz LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves":

1) aprēķina maksimālo dzeramā ūdens patēriņu kubikmetros stundā

Qdn.max = Kdn.max Qdn.v.

Qdn.max = 1,1 x 70,0 m3/dnn = 77,0 m3/dnn

kur:
Qdn.max – maksimālais dzeramā ūdens patēriņu kubikmetros diennaktī

Qdn.v – vidējais dzeramā ūdens patēriņu kubikmetros diennaktī

Kdn - ūdens patēriņa nevienmērības koeficients (pieņemot, ka tas ir 1,1)

2) aprēķina ūdens patēriņu stundā

qh.max = Kh max Qdn.max /24

qh.max = 1,3 x 2,5 x 77,0/24 = 10,4 m3/h -> ~11 m3/h

kur, 
Kh - ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā, kuru nosaka:

Kh.max = amax bmax (pieņemot, ka amax = 1,3, bet bmax = 2,5)

- Ūdensapgādes sistēma

  - Ūdensapgādes tīkli

Ar centralizētas ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem tiek nodrošināti 27% ciema iedzīvotāju un 100% uzņēmumu – atpūtas bāze Albatross.

Ūdensvadi izbūvēti no 1968. – 1971. gadam. Kopējais ūdensapgādes tīklu garums 1345 m.  Centralizētie ūdensvadi Ķesterciemā ir izzaru veida. Aptuveni 30-40 gadu ekspluatācijas laikā, ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos ir izveidojies cauruļvadu šķērsgriezuma samazinājums, kas ietekmē ūdens caurplūdi. Ūdensvada plīsumi notiek aptuveni 5 reizes gadā, kā rezultātā rodas ūdens zudumi. Ūdensapgādes tīkli kalpo arī kā sekundārā piesārņojuma avots.

Ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un jaunu tīklu izbūvi centralizēto pakalpojumu pārklājuma paplašināšanai.

Kopējais rekonstruējamo ūdensvadu garums ir 1345m, bet no jauna izbūvējamo - 1500m.

Ūdensvadi jāizbūvē no plastmasas PE tipa caurulēm d=50-100mm, uzstādot nepieciešamo sadalošo un noslēgarmatūru. Cauruļvadu trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.

Kanalizācijas sistēmas uzlabošanas iespējas:

- Kanalizācijas tīkli

Ar centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem tiek nodrošināti 27% ciema iedzīvotāju un 100% uzņēmumu – atpūtas bāze Albatross.

Lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu savākšanu un novadīšanu, projektā ir paredzēta esošo kanalizācijas vadu rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūve centralizēto pakalpojumu pārklājuma paplašināšanai.

Rekonstruējamo kanalizācijas tīklu garums ir 2067 m, no jauna izbūvējamo – 1700 m. Ieteicamie diametri kanalizācijas tīkliem 150-200 mm.

Cauruļvadi jāizbūvē ar diametru un kritumu, kas nodrošina neaizsērēšanas jeb pašattīrīšanās ātrumu. Cauruļvadus paredzēts izbūvēt no plastmasas PP vai PVC tipa cauruļvadiem. Kanalizācijas akām rekomendējams izmantot rūpnieciski izgatavotās plastmasas skatakas, lai novērstu infiltrāciju sistēmā.

Jaunbūvējamo kanalizācijas cauruļvadu vietas un trasējumi jāprecizē izstrādājot tehnisko projektu.

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Ķesterciemā darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 300.  Tās  atrodas krastu kāpu aizsargjoslā.

Esošās NAI kopumā attīra notekūdeņus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām (izņemot vienās analīzēs nedaudz tiek pārsniegts rādītājs ĶSP=130 mg/l), tomēr tās ir nolietojušās, to jauda ir par lielu un tās patērē daudz elektroenerģijas. Ir nepieciešams veikt esošo NAI rekonstrukciju. Plānoto NAI jauda – 75 m3/dnn.

Ņemot vērā, ka notekūdeņu daudzums variē atkarībā no sezonas, tad NAI ir jāizbūvē no diviem blokiem, kurus var darbināt pēc vajadzības atkarībā no notekūdeņu daudzuma - vai abus kopā vai vienu atsevišķi (ziemā bloks - 20m3/dnn, bet vasarā - papildus bloks 55m3/dnn). Vienu bloku var atvienot uz ieplūdes vada uzliekot aizbīdni.

## 6.4. Ilgtermiņa investīciju programmas alternatīvu izstrāde

Izstrādājot Ilgtermiņa investīciju programmu tika ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības princips. Tas paredz nodrošināt kvalitatīvu vidi nākamajām paaudzēm, līdzsvarotu ekonomisko attīstību kontekstā ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.

| 6.4.1. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks |  |  |  |  |  |
| Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) | pirmā alternatīva Esošās ūdensapgādes sistēmas sakārtošana un paplašināšana, veicot esošo artēzisko aku rekonstrukciju - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1345 m - Artēzisko urbumu rekonstrukcija, 2 gab. - Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana 11 m3/h (t.sk. ēka un dīzeļģenerators ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai) - Ūdenstorņa demontāža - Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai 1500m |  | otrā alternatīva Esošās ūdensapgādes sistēmas sakārtošana un paplašināšana, veicot jaunu artēzisko aku izbūvi esošo aku vietā - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1345 m - Jaunu artēzisko aku izbūve, 2 gab. - Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana 11 m3/h (t.sk. ēka un dīzeļģenerators ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai) - Ūdenstorņa demontāža - Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai 1500m - Neizmantojamo artēzisko aku tamponēšana, 2 gab. |  |  |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) Projekta realizācijas gada cenās | 416 625 |  | 422 415 |  |  |
| Komponenšu izmaksas | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1345 m | 168 125 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1345 m |  | 168 125 |
|  | Artēzisko urbumu rekonstrukcija, 2 gab. | 22 000 | Jaunu artēzisko aku izbūve, 2 gab. |  | 23 790 |
|  | Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana 11 m3/h (t.sk. ēka un dīzeļģenerators ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai) | 35 000 | Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana 11 m3/h (t.sk. ēka un dīzeļģenerators ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai) |  | 35 000 |
|  | Ūdenstorņa demontāža | 4 000 | Ūdenstorņa demontāža |  | 4 000 |
|  | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai 1500m | 187 500 | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai 1500m |  | 187 500 |
|  | - | - | Neizmantojamo artēzisko aku tamponēšana, 2 gab. |  | 4 000 |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 4 800 |  | 4 800 |  |  |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi |  | Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi |  |  |
| Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība) | Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi. Demontējot veco ūdenstorni apkārtējā vide tiks pasargāta no piesārņošanas ar vecā ūdenstorņa atlūzām un citiem sarūsējušiem elementiem. |  | Veicot trašu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmatoti efektīvāk, tiks samazināti ūdens zudumi. Tamponējot neizmatojamos urbumus, tiks novērsts gruntsūdeņu piesārņojuma risks. Demontējot veco ūdenstorni apkārtējā vide tiks pasargāta no piesārņošanas ar vecā ūdenstorņa atlūzām un citiem sarūsējušiem elementiem. |  |  |
| Tehniskie aspekti | Uzņēmuma personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu. Tehnoloģiski vienkāršāks risinājums, jo aku rekonstrukcijas darbi ir vienkāršāki un mazāk darbietilpīgi. Pie tam, pēc uzņēmuma darbinieku sniegtās informācijas, izvērtējot aku tehnisko stāvokli, nav nepieciešamības pēc jaunu artēzisko aku izbūves, jo, nomainot esošo artēzisko aku nolietojušos elementus un veicot to skalošanu arī turpmāk var tiks nodrošināta kvalitatīva abu artēzisko aku darbība. |  | Uzņēmuma personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu. Tehnoloģiski sarežģītāks risinājums, jo jaunu artēzisko aku izbūve ir darbietilpīgāka un dārgāka. |  |  |
| Ekonomiskie aspekti | Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu kopumā tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādā veidā uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pieplūšana ciemā un uzņēmējdarbības attīstība. Papildus pieslēgumi nodrošinās papildus ieņēmumus uzņēmumam. Kvalitatīva ūdenssaimniecības sistēma, veicinās apmeklētāju pieplūdumu atpūtas bāzē, dos papildus ieņēmumus, kas pozitīvi atsauksies uz ekonomisko izaugsmi Ķesterciemā kopumā. |  | Sakārtojot ūdensapgādes sistēmu kopumā tiks sekmēta vietējā ekonomiskā attīstība, tādā veidā uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, kā rezultātā tiek veicināta iedzīvotāju pieplūšana ciemā un uzņēmējdarbības attīstība. Papildus pieslēgumi nodrošinās papildus ieņēmumus uzņēmumam. Kvalitatīva ūdenssaimniecības sistēma, veicinās apmeklētāju pieplūdumu atpūtas bāzē, dos papildus ieņēmumus, kas pozitīvi atsauksies uz ekonomisko izaugsmi Ķesterciemā kopumā. |  |  |
| Alternatīvas stiprā puse | Tiek sakārtota esošā ūdenssaimniecības infrastruktūra, kas arī līdz šim labi kalpojusi. |  | Izteiktu stipro pušu nav |  |  |
| Alternatīvas vājā puse | Izteiktas vājās puses nav |  | Lielākas izmaksas |  |  |
| Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums | Tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo tiks sakārtota esošā ūdensapgādes sistēma un tās realizēšanai ir nepieciešamas mazākas investīcijas. |  |  |  |  |
| Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks |  |  |  |  |  |
| Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) | pirmā alternatīva Esošās kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana - NAI rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža) - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2067 m (t.sk. spiedvads) - KSS rekonstrukcija, 15 m3/h - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 1700m - KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 3 gab., 3-5 m3/h |  | otrā alternatīva Esošās kanalizācijas sistēmas sakārtošana; otras kanalizācijas sistēmas izveidošana Ķesterciema centrālās daļas patērētājiem - NAI rekonstrukcija, 65 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža) - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2067 m (t.sk. spiedvads) - KSS rekonstrukcija, 15 m3/h - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 1400m - KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 2 gab., 3-5 m3/h - Jaunas NAI izbūve Ķesterciema centrālās daļas patērētājiem, 20 m3/dnn |  |  |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) Projekta īstenošanas gada cenās | 682 545 |  | 660 045 |  |  |
| Komponenšu izmaksas | NAI rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža) | 120 000 | NAI rekonstrukcija, 65 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža) | 110 000 |  |
|  | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2067 m (t.sk. spiedvads) | 279 045 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2067 m (t.sk. spiedvads) | 279 045 |  |
|  | KSS rekonstrukcija, 15 m3/h | 18 000 | KSS rekonstrukcija, 15 m3/h | 18 000 |  |
|  | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 1700m | 229 500 | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 1400m | 189 000 |  |
|  | KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 3 gab., 3-5 m3/h | 36 000 | KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 2 gab., 3-5 m3/h | 24 000 |  |
|  | - | - | Jaunas NAI izbūve Ķesterciema centrālās daļas patērētājiem, 20 m3/dnn | 40 000 |  |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 4 200 |  | 6 200 |  |  |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi |  | Tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi |  |  |
| Vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums (katram no rādītājiem % vai t/gadā) | Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos Piesārņojuma samazinājums: SV – 1,7 t/gadā BSP – 2,0 t/gadā ĶSP – 2,7 t/gada Pkop – 0.07 t/gadā Nkop - 0.23 t/gadā Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām |  | Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tiks novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos Piesārņojuma samazinājums: SV – 1,7 t/gadā BSP – 2,0 t/gadā ĶSP – 2,7 t/gada Pkop – 0.07 t/gadā Nkop - 0.23 t/gadā Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr. 34”Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām |  |  |
| Tehniskie aspekti | Tehnoloģiski vienkāršāks risinājums, vienkāršāka apkalpošana, jo viena sistēma. Uzņēmuma personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu |  | Tehnoloģiski sarežģītāks risinājums, jo tā kā lielākajā daļā Ķesterciema ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, kā arī ciems atrodas pie kāpu zonas, var rasties sarežģījumi ar jaunās NAI atrašanās vietas saskaņošanu. |  |  |
| Ekonomiskie aspekti | Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja papildus iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi kanalizācijas sistēmā dos iespēju iegūt papildus ieņēmumus. Kvalitatīva ūdenssaimniecības sistēma, veicinās apmeklētāju pieplūdumu atpūtas bāzē, dos papildus ieņēmumus, kas pozitīvi atsauksies uz ekonomisko izaugsmi Ķesterciemā kopumā. |  | Sakārtojot kanalizācijas sistēmu tiks nodrošināta iespēja papildus iedzīvotājiem izmantot centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Kvalitatīvi sadzīves apstākli piesaistīs vairāk iedzīvotājus dzīvot un strādāt ciemā. Jauni pieslēgumi kanalizācijas sistēmā dos iespēju iegūt papildus ieņēmumus. Kvalitatīva ūdenssaimniecības sistēma, veicinās apmeklētāju pieplūdumu atpūtas bāzē, dos papildus ieņēmumus, kas pozitīvi atsauksies uz ekonomisko izaugsmi Ķesterciemā kopumā. |  |  |
| Alternatīvas stiprā puse | Tehnoloģiski vienkāršāks risinājums, mazākas uzturēšanas izmaksas, jo jāapkalpo viens NAI. |  | Izteiktu stipro pušu nav. |  |  |
| Alternatīvas vājā puse | Izteiktu vājo pušu nav |  | Divas sistēmas, divas izplūdes vietas. |  |  |
| Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums | Neskatoties uz to, ka pirmajai alternatīvai ir nepieciešamas lielākas investīcijas, tiek izvēlēta pirmā alternatīva, jo tā ir vienkāršāka no tehnoloģiskā, apkalpošanas viedokļa un izdevīgāka no uzturēšanas viedokļa, kā arī apkārtējās vides viedokļa, jo tiek izveidota viena izplūdes vieta, kā arī tā kā lielākajā daļā Ķesterciema ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, kā arī ciems atrodas pie kāpu zonas, var rasties sarežģījumi ar jaunās NAI atrašanās vietas saskaņošanu. |  |  |  |  |

Ilgtermiņa investīciju programma ir izstrādāta analizējot to:

- no tehniskā viedokļa: Rekonstruējot ūdensapgādes trases tiks samazinātas noplūdes un ietaupīti resursi. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijā un jaunu tīklu izbūvē ir plānota PVC, PE vai PP cauruļu pielietošana, kas ir lētāka nekā citu materiālu cauruļvadi. Izbūvējot kanalizācijas trases, tiks novērsts iespējamais vides piesārņojuma risks no izsmeļamajām bedrēm, bet rekonstruējot kanalizācijas trases tiks novērstas notekūdeņu noplūdes.

- no institucionālā viedokļa: Novada domē nodarbināti speciālisti, kas spēj koordinēt ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus – pašlaik tiek realizēts projekts „Smārdes ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija I kārta”.

Uzņēmumam SIA Firma Albatross ir pietiekoša kapacitāte, lai nodrošinātu sekmīgi projekta īstenošanu – uzņēmumā strādā kvalificēti tehniskie darbinieki, kas pārzina Ķesterciema ūdenssaimniecības infrastruktūru, kā arī uzņēmuma administrācijā ir pieredzējuši darbinieki ar atbilstošu izglītību, lai veiktu projekta ieviešanas gaitā visus nepieciešamos uzraudzības un projekta vadīšanas darbus.

Projekta realizācijas laikā, kā arī pēc projekta ieviešanas, nepieciešamības gadījumā, tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus  un apmeklēt Vides ministrijas rīkotos ūdenssaimniecības seminārus.

- no ekonomiskā viedokļa: ir plānots nodrošināt 93% ciema iedzīvotāju ar centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem. Iedzīvotāji, kas netiks pieslēgti pie centralizētas ūdensapgādes sistēmas, dzīvo izklaidus ciema teritorijā un to pieslēgšanai būtu jāizbūvē liela garuma tīkli, kas uz pieslēdzamo iedzīvotāju skaitu nav ekonomiski lietderīgi.  Kvalitatīvi sadzīves apstākļi piesaistīs vairāk cilvēkus dzīvot  un strādāt ciemā. Kvalitatīva ūdenssaimniecības sistēma, veicinās apmeklētāju pieplūdumu atpūtas bāzē, dos papildus ieņēmumus, kas pozitīvi atsauksies uz ekonomisko izaugsmi Ķesterciemā kopumā.

- no vides aizsardzības viedokļa: sakārtojot un paplašinot notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanu sistēmu tiks nodrošināts, ka gruntsūdeņos nenonāks neattīrīti sadzīves notekūdeņi. Savukārt rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks novērsti dzeramā ūdens zudumi, bet rekonstruējot kanalizācijas tīklus, tiks novērstas iespējamās noplūdes.

| 6.4.2. Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu apraksts |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasākums | Komponentes | Apraksts | Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL) |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1345 m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Tranšeju rakšanas darbi - Ūdensvada caurules - Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža - Tranšeju aizbēršana - Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | 168 125 |
| Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Artēzisko urbumu rekonstrukcija, 2 gab. | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Akas galvas nomaiņa - Jaunā dziļurbuma sūkņa uzstādīšana - Urbuma skalošana - Labiekārtošana | 22 000 |
| Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana | Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana, 11 m3/h (t.sk. ēka un dīzeļģenerators ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai) | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - ŪAS ēkas rekonstrukcija un paplašināšana - Filtra, gaisa kompresora uzstādīšana ēkā - Elektroinstalācijas uzstādīšana - Pieslēgšana ūdensapgādes tīkliem - Dīzeļģenerators elektrības pārrāvuma gadījumiem - Labiekārtošana (t.sk. žogs un vārti) | 35 000 |
| Ūdenstorņa demontāža | Ūdenstorņa demontāža | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Ūdenstorņa demontāža - Demontēto daļu nogādāšanai metāllūžņos - Būvgružu aizvākšana | 4 000 |
| Pakalpojuma pārklājuma paplašināšana | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai 1500m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Tranšeju rakšanas darbi - Ūdensvada caurules - Ūdensvada aku un aizbīdņu akā montāža - Tranšeju aizbēršana - Cauruļvadu skalošana un dezinfekcija | 187 500 |
|  | Kopā ūdensapgādē: |  | 416 625 |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | NAI rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža) | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Veco NAI demontāža - Rakšanas darbi - Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža - Vadības skapis - Elektroinstalācijas uzstādīšana - Žoga un vārtu uzstādīšana - Piebraucamā ceļa sakārtošana - Labiekārtošana | 120 000 |
| Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2067 m (t.sk. spiedvads) | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Zemes darbi - Kanalizācijas caurules (t.sk. armatūra un skatakas) - Seguma atjaunošana | 279 045 |
| Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | KSS rekonstrukcija, 15 m3/h | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Rakšanas darbi - Vecās KSS demontāža - Kanalizācijas sūkņu staciju montāža - Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem - Labiekārtošana | 18 000 |
| Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 1700m | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Zemes darbi - Kanalizācijas caurules (t.sk. armatūra un skatakas) - Seguma atjaunošana | 229 500 |
| Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 3 gab., 3-5 m3/h | Aprēķinā iekļautās sastāvdaļas: - Rakšanas darbi - Kanalizācijas sūkņu staciju montāža - Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem - Labiekārtošana | 36 000 |
|  | Kopā kanalizācijā: |  | 682 545 |
| Kopā ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas: |  |  | 1 099 170 |

Veicot jaunu trašu izbūvi, trases maksimāli tiks plānotas izbūvēt ārpus asfaltētām ielām, izņemot vietas, kur citādi nav iespējams, rakšanas darbi tiks veikti un ceļu segums tiks atjaunots tikai trases tranšejas posmā. Šis pats nosacījums tiks pielietots arī attiecībā uz trašu rekonstrukciju.

## 6.5. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie ieguvumi

| 6.5.1. Vides ieguvumi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mērķi | Komponentes | Rezultāti |
| -Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana | - NAI rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža) - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2067 m (t.sk. spiedvads) - KSS rekonstrukcija, 15 m3/h - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 1700m - KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 3 gab., 3-5 m3/h - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1345 m - Artēzisko urbumu rekonstrukcija, 2 gab. - Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana 11 m3/h (t.sk. ēka un dīzeļģenerators ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai) - Ūdenstorņa demontāža - Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai 1500m | - Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana nodrošinās atbilstošu notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, kā arī novērsīs apkārtējās vides piesārņojuma no neattīrītiem notekūdeņiem risku - Ūdensapgādes sistēmas sakārtošana un paplašināšana nodrošinās patērētājus ar normatīvajos aktos noteiktajām normām atbilstošu dzeramo ūdeni, kā arī būtiski samazinās ūdens zudumus |
| -Vides piesārņojuma samazināšana | - NAI rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža) - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2067 m (t.sk. spiedvads) - KSS rekonstrukcija, 15 m3/h - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 1700m - KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 3 gab., 3-5 m3/h - Ūdenstorņa demontāža | - Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana novērsīs apkārtējās vides piesārņojumu no iedzīvotāju septiķu iespējamajām pārplūdēm un noplūdēm no novecojušās kanalizācijas sistēmas elementu bojājumu vietām - Demontējot veco ūdenstorni apkārtējā vide tiks pasargāta no piesārņošanas ar vecā ūdenstorņa atlūzām un citiem sarūsējušiem elementiem. |
| -Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana | - NAI rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža) - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2067 m (t.sk. spiedvads) - KSS rekonstrukcija, 15 m3/h - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 1700m - KSS izbūve pakalpojuma pārklājuma paplašināšanai, 3 gab., 3-5 m3/h | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana un paplašināšana novērsīs iespējamās notekūdeņu noplūdes virszemes ūdeņos un līdz ar to tiks nodrošināta virszemes ūdens objektu ūdens kvalitātes uzlabošanās vai nepasliktināšanās |
| -Ūdens resursu racionāla izmantošana | - ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi |
| -Energoresursu racionāla izmantošana | - ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija - NAI rekonstrukcija, 75 m3/dnn (t.sk. veco NAI demontāža) - KSS rekonstrukcija, 15 m3/h | Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi, kā rezultātā tiks ietaupīti energoresursi NAI un KSS rekonstrukcijas rezultātā tiks uzstādītas atbilstošas jaudas iekārtas, kas ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņu |

Citi ieguvumi no Ķesterciema centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas:

- Principa "piesārņotājs maksā" ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumā Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (19.05.2011).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu.

Pašlaik ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti pie artēziskās akas nr.1., uzņēmumam SIA „Albatross un Partneri”, kā arī uz katra no ievadiem daudzdzīvokļu mājās. Maksa par pakalpojumiem tiek aprēķināta pamatojoties uz skaitītāja rādītājiem pie ievada, sadalot ūdens patēriņu uz iedzīvotāju skaitu.

Motivācijas programma, kas veicinātu iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus nav izstrādāta, jo tiek plānots, ūdens patēriņa noteikšanā pielietot iepriekšminēto sistēmu – skaitītāji uz māju ievadiem, jo:

- tas pasargā no patērētāju negodīgas rīcības, veicot darbības ar ūdens plūsmas mērītājiem, lai mērītāju uzskaitītais ūdens daudzums uzrādītos mazāks nekā reāli patērētais;

- tiek nodrošināts, ka tiek apmaksāts viss reāli patērētais ūdens, kā rezultātā uzņēmumam nav jācieš zaudējumi.

Gadījumā, ja ciemā izveidotos kāds uzņēmums ar ražošanas notekūdeņiem, tad piesārņojuma maksājumi tiks atrunāti līgumā uz atsevišķiem nosacījumiem, t.i., piesārņotājs maksās par virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgas likmes, kas atrunāta līgumā.

Ar tiem iedzīvotājiem, kuri notekūdeņu novadīšanai izmantos izsmeļamās bedres, tiks slēgti līgumi ar pašvaldību par izsmeļamo bedru izvešanu.

- Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana

Ūdens resursu izmantošanas lietderīgumu nodrošinās ūdensapgādes tīklos radušos zudumu samazināšana, ko, rekonstruējot bojātos cauruļvadus, plānots novērst.

- Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošana

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies, jo sistēmā tiks uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Ņemot vērā, ka tiek plānots dzeramā ūdens patēriņa pieaugums, atpūtas bāzes „Albatross” darbības attīstības dēļ, aptuvenais elektroenerģijas patēriņa palielinājums gadā tiek plānots par aptuveni 70%.

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies līdz 1,4 kW/m3, jo tiks uzstādītas atbilstošas jaudas NAI un veikta esošās KSS rekonstrukcija. Kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā pieaugs, jo palielināsies notekūdeņu apjoms atpūtas bāzes „Albatross” darbības attīstības dēļ, aptuvenais elektroenerģijas patēriņa palielinājums gadā tiek plānots par aptuveni 40%.

- Kvalitātes prasību ievērošana ūdensapgādē un notekūdeņu attīrīšanā

Plānota dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām.

Plānota notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.

- Vides prasību ievērošana individuālās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumā

Investīciju programmā plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību 93% iedzīvotāju. Iedzīvotāji, kas netiks pieslēgti pie centralizētas ūdensapgādes sistēmas, dzīvo izklaidus ciema teritorijā un to pieslēgšanai būtu jāizbūvē liela garuma tīkli, kas uz pieslēdzamo iedzīvotāju skaitu nav ekonomiski lietderīgi.

Mājsaimniecībās, kur centralizētos kanalizācijas sistēmas pakalpojumus nevarēs izmantot, notekūdeņi tiks novadīti uz izsmeļamajām bedrēm, kuru saturs tiks izvests uz Engures notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pie centralizētās ūdensapgādes nepieslēgtie patērētāji dzeramo ūdeni iegūs no individuālajiem urbumiem (spicēm) vai grodu akām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti būs šo iedzīvotāju īpašumā un viņi nodrošinās to apsaimniekošanu.

## 6.6. Prioritārā projekta identifikācija

Ķesterciema ūdenssaimniecības sakārtošana kā viena no prioritātēm ir noteikta Engures pagasta teritorijas plānojumā 2003.-2015.gadam, kas apstiprināts ar Engures pagasta padomes 2009.gada 18.augusta lēmumu (protokols nr.5p.9). Dokumentā tiek paredzēta ūdenssaimniecības darbības uzlabošana atbilstoši normatīvu prasībām.

| 6.6.1. Pašvaldības prioritātes |  |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde: | Nozīmība (no 100) |
| ūdens kvalitāte | 18 |
| pakalpojumu pārklājums | 10 |
| darbības efektivitāte (piem., zudumi) | 12 |
| apgādes uzticamība, nepārtrauktība | 5 |
| Notekūdeņi: |  |
| pakalpojumu pārklājums | 10 |
| neattīrītu notekūdeņu noplūšanas apkārtējā vidē samazināšana | 14 |
| pārplūde | 3 |
| izplūdes standarts | 15 |
| dūņu izmantošanas iespējas | 1 |
| darbības efektivitāte (piemēram, enerģijas izmantošana) | 12 |
| Kopā | 100 |

Ilgtermiņa investīciju programma sakārtota pēc prioritātēm dilstošā secībā. Prioritizācijas kritērijs – pašvaldības, uzņēmuma un iedzīvotāju prioritātes, vides ieguvumi un vides piesārņojuma samazinājums (izmaksas norādītas projekta īstenošanas gada cenās).

| 6.6.2. Ilgtermiņa investīciju programmas komponenšu sadalījums pēc prioritātēm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums |  | Apraksts | Plānotās izmaksas, LVL | Plānotais realizācijas gads |
| 1 | U1. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Urbumu rekonstrukcija, 2 gab | 22000 | 2011-2013 |
| 2 | U2. Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana | ŪAS, 10-12 m3/h (t.sk. ēkas rekonstrukcija) | 35000 | 2011-2013 |
| 3 | U3. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 500m (posms 1-2), d= 50-100mm | 62500 | 2011-2013 |
| 4 | K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | NAI rekonstrukcija, 75 m3/dnn | 120000 | 2011-2013 |
| 5 | K2. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | KSS rekonstrukcija, 15 m3/h | 18000 | 2011-2013 |
| 6 | U4. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 300m (posms 3-4), d= 50-100mm | 37500 | 2011-2013 |
| 7 | U5.Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 545m | 68 125 | Līdz 2020. gadam |
| 8 | K3. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 2067m (t.sk. spiedvads) | 279 045 | Līdz 2020. gadam |
| 9 | U6. Pakalpojuma pārklājuma paplašināšana | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve sistēmas paplašināšanai 1500m | 187 500 | Līdz 2020. gadam |
| 10 | K4. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve sistēmas paplašināšanai 1700m | 229 500 | Līdz 2020. gadam |
| 11 | K5. Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu KSS izbūve sistēmas paplašināšanai, 3 gab., 3-5 m3/h | 36 000 | Līdz 2020. gadam |
| 12 | U7. Ūdenstorņa demontāža | Ūdenstorņa demontāža | 4 000 | Līdz 2020. gadam |
| Kopā ūdensapgādei |  |  | 416 625 |  |
| Kopā kanalizācijai |  |  | 682 545 |  |
| Kopā pavisam |  |  | 1 099 170 |  |

Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus, kas pieejami līdzfinansējuma nodrošināšanai, prioritārā investīciju programmā ir plānots iekļaut komponentes, kuras ir būtiskākās no esošo sistēmu patērētāju viedokļa un esošas sistēmas galveno elementu sakārtošanas nepieciešamības viedokļa, kā arī resursu taupīšanas viedokļa t.i. ūdensapgādes kanalizācijas sistēmas iekārtu sakārtošana un atsevišķu ūdensapgādes tīklu posmu rekonstrukcija, lai varētu iedzīvotājiem nodrošināt atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni.

Tiek plānots, ka, realizējot ilgtermiņa investīciju programmā plānotās komponentes, līdz 2020. gadam Ķesterciemā tiks sakārtota ūdenssaimniecības sistēma atbilstoši ES Direktīvu  un LR MK noteikumu noteiktajām prasībām. Ilgtermiņa un īstermiņa investīciju programma ir sakārtota prioritārā kārtībā. Kā galvenā prioritāte tiek noteikta urbumu rekonstrukcija, ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana, NAI un KSS rekonstrukcija, kā arī ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. Līdzekļu trūkuma gadījumā pašvaldība atsakās no saraksta apakšā esošajām komponentēm.

# IV. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Prioritārajā investīciju programmā ir iekļauti neatliekamākie darbi Ķesterciema ūdenssaimniecības uzlabošanai ievērojot uzņēmuma finansiālās spējas. Šo darbu realizācija nodrošinās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pilnīgāku darbību, tādā veidā uzlabojot kopējo situāciju ūdenssaimniecībā.

| 7.1. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas (izmaksu aprēķinam piemērotas projekta īstenošanas gada cenas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākums (projekta komponentes) |  | Izmaksu veids | Vienas vienības izmaksas, LVL | Daudzums | Izmaksas kopā, LVL |
| Attiecināmās izmaksas: |  |  |  |  |  |
| 1 | U1. Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Urbumu rekonstrukcija, 2 gab | 11000 | 2 | 22000 |
| 2 | U2. Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana | ŪAS, 10-12 m3/h (t.sk. ēkas rekonstrukcija) | 35000 | 1 | 35000 |
| 3 | U3. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 500m (posms 1-2), d= 50-100mm | 125 | 500 | 62500 |
| 4 | K1. Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | NAI rekonstrukcija, 75 m3/dnn | 120000 | 1 | 120000 |
| 5 | K2. Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | KSS rekonstrukcija, 15 m3/h | 18000 | 1 | 18000 |
| 6 | U4. Ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 300m (posms 3-4), d= 50-100mm | 125 | 300 | 37500 |
| Kopā |  |  |  |  | 295000,00 |
| Būvuzraudzība |  |  |  |  | 7375,00 |
| Autoruzraudzība |  |  |  |  | 4425,00 |
| Tehniski ekonomiskais pamatojums |  |  |  |  | 2100,00 |
| Tehniskais projekts |  |  |  |  | 7000,00 |
| Finanšu rezerve |  |  |  |  | 11800,00 |
| Attiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  | 327700,00 |
| PVN (22%) |  |  |  |  | 72094,00 |
| Pavisam kopā |  |  |  |  | 399794,00 |

Nosacījumi pieslēgumu izveidei:

Veicot ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, pēc to izbūves pakalpojuma pieejamība tiks nodrošināta tādā līmenī kāda tā bija pirms projekta uzsākšanas (t.sk. nodrošinot nepieciešamos trašu pārslēgumus) un nodrošinot, ka visa projekta ietvaros radītā infrastruktūra pieder finansējuma saņēmējam – sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai.

| 7.2. Būvindikatoru tabula |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitātes Nr. | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| 1. | Ūdens efektīva izmantošana | Rekonstruēti ūdensapgādes tīkli | 800 | m |
| 2. | Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana | Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve | 1 | gab |
| 3. | Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana | Urbuma rekonstrukcija | 2 | gab |
| 4. | Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | NAI rekonstrukcija | 1 | gab |
| 5. | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana | KSS rekonstrukcija | 1 | gab |

Prioritārās investīciju programmu ir plānots realizēt līdz 2013. gada 4.ceturksnim.

| 7.3. Prioritārās investīciju programmas realizācijas laika grafiks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.cet. 2011. gads | 4.cet. 2011. gads | 1.cet. 2012. gads | 2.cet. 2012. gads | 3.cet. 2012. gads | 4.cet. 2012. gads | 1.cet. 2013. gads | 2.cet. 2013. gads | 3.cet. 2013. gads |
| TEP izstrāde | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| TP izstrāde |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Būvdarbi (U1-U4) |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Būvdarbi (K1-K2) |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Autoruzraudzības līgums |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| Iepirkums būvuzraudzībai |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Būvuzraudzības līgums |  |  |  |  | x | x | x | x | x |

Paralēli TEP izstrādei tiek gatavots ERAF projekta pieteikums. Pēc iesnieguma apstiprināšanas un civiltiesiskā līguma parakstīšanas, tiks veikta tehniskā projekta izstrāde, pēc kura tiks izsludināts iepirkums, būvuzraudzībai un būvdarbiem.  Paralēli būvdarbiem tiks veikta projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

| 7.4. Projekta iepirkumu plāns |  |  |
| --- | --- | --- |
| Līgums | Iepirkuma līguma forma (FIDIC, cits) | Līguma summas (bez PVN) |
| Pakalpojumi: |  |  |
| TEP izstrāde | Mazais iepirkums - pakalpojuma līgums | 2100,00 |
| Būvuzraudzība | Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums | 7375,00 |
| Autoruzraudzība | Iepirkums atbilstoši 81.pantam – pakalpojuma līgums | 4425,00 |
| Tehniskais projekts | Mazais iepirkums – pakalpojuma līgums | 7000,00 |
| Būvdarbi* | Atklātais konkurss – būvdarbu līgums (Sarkanā grāmata) | 295000,00 |

* - bez finanšu rezerves

Būvdarbu iepirkumu plānots organizēt par visu darba apjomu, paredzot, ka projekts tiks realizēts vienā kārtā ar būvdarbu pieņemšanu – nodošanu noslēgumā atbilstoši tehniskajam projektam un specifikācijām un saskaņā Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Piedāvājumus izskatīs iepirkumu komisija 5 locekļu sastāvā, kurā bez pašvaldības pārstāvjiem piedalīsies vismaz viens sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas vai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības eksperts.

| 7.5. Līgumi un to indikatīvās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Daudzums | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
| p.k. |  |  |  |  | attiecināmās | neattiecināmās |
|  |  |  | LVL | % | LVL | LVL |
| 1. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 11102,00 | 2,78% | 9100,00 | 2002,00 |
| 1.1. | TEP sagatavošanas vai aktualizācijas izmaksas | 1 | 2562,00 | 0,64% | 2100,00 | 462,00 |
| 1.2. | IVN dokumentācijas izstrādes izmaksas |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas | 1 | 8540,00 | 2,14% | 7000,00 | 1540,00 |
| 2. | Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 14396,00 | 3,60% | 11800,00 | 2596,00 |
| 2.1. | Autoruzraudzības līgums | 1 | 5398,50 | 1,35% | 4425,00 | 973,50 |
| 2.2. | Būvuzraudzības līgums | 1 | 8997,50 | 2,25% | 7375,00 | 1622,50 |
| 3. | Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā: | 1 | 374296,00 | 93,62% | 306800,00 | 67496,00 |
| 3.1. | Līgums "Būvdarbi" | 1 | 359900,00 | 90,02% | 295000,00 | 64900,00 |
|  | tai skaitā finanšu rezerve no būvdarbu attiecināmajām izmaksām līdz 5% |  | 14396,00 | 3,60% | 11800,00 | 2596,00 |
|  | KOPĀ |  | 399794,00 | 100,00% | 327700,00 | 72094,00 |

Sabiedrības informēšanas par projekta ieviešanu aktivitātes ir apkopotas zemāk redzamajā tabulā.

| 7.6. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma raksturojums, apjoms | Pasākuma realizācijas periods, biežums | Izpildītājs | Prognozētās izmaksas |
| Preses relīzes | Informācijas sagatavošana un izsūtīšana masu medijiem (presei, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām) | 3 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu) | Finansējuma saņēmējs | - |
| Lielformāta informācijas stends | Informācijas stends | 1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā | Galvenais būvuzņēmējs | Iekļautas būvdarbu līguma izmaksās |
| Informācijas plāksne | Informācijas plāksne katrā būvobjektā | 1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas uzstādīta stacionāra plāksne katrā būvobjektā | Finansējuma saņēmējs |  |
| Informācija mājas lapā internetā | Sagatavota un ievietota informācija novada pašvaldības mājas lapā | Visā projekta īstenošanas laikā – projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu, nākotnes plānu atspoguļošanai. | Finansējuma saņēmējs | - |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā | Informācijas par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā, nodrošinot paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušanu ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā/dokumentā | Visā projekta īstenošanas laikā | Finansējuma saņēmējs | - |
| Citi | Uzlīmes ar Eiropas Savienības simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c. | Visā projekta īstenošanas laikā | Finansējuma saņēmējs | - |

# V. PROJEKTA FINANŠU ANALĪZE

Finanšu analīze ir veikta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 55.pantu (Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" 3.pielikums), tomēr ir jāņem vērā, ka ūdenssaimniecības projekti nav peļņu nesoši projekti, jo notekūdeņu attīrīšana nav ekonomiski pamatota aktivitāte, bet gan sociāli pamatota, jo novērš apkārtējās vides piesārņojumu, ko tikai netieši var izrēķināt naudā. Tādejādi finanšu analīzes rezultāti ir subjektīvi.

| 8.1. Makroekonomiskie rādītāji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| PCI (gads pret gadu), % | -1,2 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Iekšzemes kopprodukts (IKP), salīdzināmajās cenās, % | -0,4 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Iekšzemes kopprodukts (IKP), deflators, % | -3,0 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, % | -2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Neto darba algas izmaiņas, salīdzināmajās cenās, (%) | -2,9 | -1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,5 |
| Nodarbinātības izmaiņas, % | -4,7 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |

Makroekonomiskie rādītāji līdz 2013. gadam norādīti saskaņā ar Vides ministrijas mājas lapā norādītajiem, turpmākiem gadiem izmantoti dati, kas norādīti Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” ar grozījumiem 5.pielikumā

| 8.2. Finanšu analīzes pieņēmumi |  |
| --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits, iestāžu un uzņēmumu skaits | Ķesterciemā dzīvo 227 iedzīvotāji. Ņemot vērā pēdējo trīs gadu tendences un pamatojoties uz pašreizējo sociāli ekonomisko aktivitāšu līmeni un ierasto dzīves veidu, tiek prognozēts, ka iedzīvotāju skaits Ķesterciemā pēc investīciju programmas īstenošanas nemainīsies. Ķesterciemā ir viens uzņēmums – atpūtas bāze SIA „Albatross un Partneri”, kas ir lielākais ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantotājs ciemā. Prognozē tiek pieņemts, ka uzņēmumu skaits nemainīsies. |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits | Ūdensapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti 61 jeb 27% ciema iedzīvotāju. Kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 61 jeb 27% ciema iedzīvotāju. PIP ietvaros jauni pieslēgumi centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai netiek paredzēti. |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto iestāžu un uzņēmumu skaits | Centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 100% ciema uzņēmumu t.i. vienam uzņēmumam - atpūtas bāzei SIA „Albatross un Partneri”, kas ir lielākais ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantotājs ciemā. PIP ietvaros jauni pieslēgumi centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai netiek paredzēti. |
| Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums mājsaimniecībās | Dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2010. gadā vidēji bija 4,0 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju 65 l/c/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju nemainīsies, jo uz māju ievadiem ir uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji, maksājumi par pakalpojumiem tiek aprēķināti, sadalot patērēto ūdeni uz daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, tādējādi iedzīvotāji jau tagad ūdeni lieto taupīgi. Notekūdeņu daudzums no iedzīvotājiem 2010.gadā vidēji bija 4,0 m3 jeb 65 l/c/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju nemainīsies. |
| Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums iestādēs un uzņēmumos | Vidējais dzeramā ūdens patēriņš un novadītais notekūdeņu apjoms uzņēmumos 2010.gadā bija 2,5 m3 diennaktī, bet 2011.gadā – 8,2 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms un novadītais notekūdeņu apjoms palielināsies, jo tiek prognozēta uzņēmuma darbības attīstība. |
| Elektroenerģijas patēriņš | Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā bija 3850 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no var raksturot kā ļoti neefektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 1,3 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma– 0,2-0,3 kWh/m3. Kā iemesls augstajam elektroenerģijas patēriņa rādītājam tiek minēti novecojuši urbuma sūkņi. Elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu attīrīšanai ir 8600 kWh/gadā, tas nozīmē, ka tiek patērēts 2,9 kWh elektroenerģijas uz attīrīto notekūdeņu m3 un ir vērtējams kā neefektīvs rādītājs (salīdzinot ar vidējo rādītāju 1,0-1,2kWh/m3) – gan esošās NAI, gan KSS ir nolietojušās un patērē daudz elektroenerģijas. Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies, jo sistēmā tiks uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Ņemot vērā, ka tiek plānots dzeramā ūdens patēriņa pieaugums, atpūtas bāzes „Albatross” darbības attīstības dēļ, aptuvenais elektroenerģijas patēriņa palielinājums gadā tiek plānots par aptuveni 70%. Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies līdz 1,4 kW/m3, jo tiks uzstādītas atbilstošas jaudas NAI un veikta esošās KSS rekonstrukcija. Kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā pieaugs, jo palielināsies notekūdeņu apjoms atpūtas bāzes „Albatross” darbības attīstības dēļ, aptuvenais elektroenerģijas patēriņa palielinājums gadā tiek plānots par aptuveni 40%. |
| Institucionālā kapacitāte | SIA Firma Albatross jaunus darbiniekus darbā nav plānots pieņemt. Pēc projekta realizācijas darba algas esošiem darbiniekiem par ūdenssaimniecības apsaimniekošanu paaugstināt nav plānots. Algu pieaugums nākotnē ir saistāms ar vispārējo algu līmeņa paaugstināšanos. |

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus situācijā ar projektu un bez projekta.

| 8.3. Analīze situācijai ar un bez projekta |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SITUĀCIJA BEZ PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā mainīgās izmaksas | 1 940 | 1 977 | 2 014 | 2 052 | 2 089 | 2 126 | 2 163 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 1 232 | 1 232 | 1 232 | 1 232 | 1 257 | 1 282 | 1 307 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 3 171 | 3 209 | 3 246 | 3 283 | 3 346 | 3 408 | 3 471 |
| Ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 1 027 | 1 038 | 1 056 | 1 065 | 1 083 | 1 101 | 1 118 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 2 593 | 2 618 | 2 648 | 2 666 | 2 711 | 2 756 | 2 800 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 3 620 | 3 656 | 3 704 | 3 731 | 3 794 | 3 856 | 3 919 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 449 | 447 | 458 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| SITUĀCIJA AR PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā mainīgās izmaksas | 1 940 | 1 977 | 3 809 | 3 880 | 3 950 | 4 021 | 4 091 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 1 232 | 1 232 | 1 232 | 1 232 | 1 257 | 1 282 | 1 307 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 3 171 | 3 209 | 5 041 | 5 111 | 5 207 | 5 303 | 5 398 |
| Ieņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 1 690 | 2 450 | 3 588 | 3 722 | 3 758 | 3 803 | 3 838 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 4 269 | 6 189 | 8 688 | 8 715 | 8 768 | 8 822 | 8 885 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 5 959 | 8 639 | 12 276 | 12 437 | 12 526 | 12 625 | 12 723 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 2 788 | 5 430 | 7 235 | 7 325 | 7 319 | 7 322 | 7 325 |

Kā jau tika minēts iepriekš sadaļā 5.3., analizējot ieņēmumus un izdevumus par 2010. gadu, var secināt, ka ūdenssaimniecības pakalpojumi netiek subsidēti un  maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nosedz visas izmaksas par ūdenssaimniecību.

Dzeramā ūdens patēriņš mājsaimniecībās 2010. gadā vidēji bija 4,0 m3 diennaktī. Dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju 65 l/c/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju nemainīsies, jo uz māju ievadiem ir uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji, maksājumi par pakalpojumiem tiek aprēķināti, sadalot patērēto ūdeni uz daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, tādējādi iedzīvotāji jau tagad ūdeni lieto taupīgi. Notekūdeņu daudzums no iedzīvotājiem 2010.gadā vidēji bija 4,0 m3 jeb 65 l/c/dnn diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms uz vienu patērētāju nemainīsies.

Savukārt uzņēmumos vidējais dzeramā ūdens patēriņš un novadītais notekūdeņu apjoms 2010.gadā bija 2,5 m3 diennaktī, bet 2011.gadā – 8,2 m3 diennaktī. Aprēķinos tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas dzeramā ūdens apjoms un novadītais notekūdeņu apjoms palielināsies, jo tiek prognozēta uzņēmuma darbības attīstība.

2011.gadā, pateicoties veiktajiem atpūtas bāzes sakārtošanas darbiem, apmeklētāju skaits ir strauji palielinājies – 2011.gadā jūnijā tas bija 520 cilvēki, bet jūlijā - 750 cilvēki, kā rezultātā strauji ir pieaudzis dzeramā ūdens patēriņš – mēnesī vidēji sastādot uzņēmumam dzeramā ūdens patēriņu ~ 950m3 (pieņemot, ka atpūts bāze darbojas vismaz 3 vasaras mēnešus, tas nozīmē, ka 2011.gadā dzeramā ūdens patēriņš uzņēmumam sastādīs vismaz ~3000 m3).

Pavisam atpūtas bāze var uzņemt 1000 atpūtniekus, uzņēmums plāno strādāt no maija līdz septembra beigām (5 mēnešus), tādējādi potenciālais dzeramā ūdens patēriņš varētu sastādīt aptuveni 7500 m3 gadā (t.i. ~1500 m3 mēnesī un ~50 m3 diennaktī).

Kopumā situācijā bez projekta, t.i. nerealizējot PIP ietvaros iekļautās komponentes, ūdenssaimniecībā izdevumi būtiski nemainīsies, izmaksu pieaugums varētu būt saistīts ar iespējamo elektroenerģijas tarifu paaugstināšanos nākotnē un darba algu un sociālā nodokļa maksājumu palielināšanos, kā arī pieaugošajiem izdevumiem remontdarbiem. Jāpiebilst, ka, pašlaik noteiktais tarifs ir augstāks nekā būtu ekonomiski pamatots tarifs, bet finanšu modelī aprēķinos tiek pielietots ekonomiski pamatots tarifs, tāpēc turpmākajos gados aprēķinos ir novērojama ievērojama ieņēmumu samazināšanās.

Bet situācijā ar projektu, piemērojot ekonomiski pamatotu tarifu un palielinoties uzņēmuma (atpūtas bāzes) dzeramā ūdens patēriņam un notekūdeņu apjomam, ieņēmumi par ūdenssaimniecības  pakalpojumiem  pieaugs un arī izdevumi pieaugs, jo, palielinoties dzeramā ūdens un notekūdeņu apjomam, pieaugs elektroenerģijas patēriņš.

Pēc projekta realizācijas tiek plānots, ka būs nepieciešams būtiski palielināt tarifus, lai segtu Ķesterciema ūdenssaimniecības apsaimniekošanas izmaksas un visu pamatlīdzekļu nolietojumu, bet tā, lai nepārsniegtu 4% no mājsaimniecības vidējiem ieņēmumiem (tādējādi ievērojot taisnīguma principu).

Pamatojoties uz aprēķiniem, maksimālais tarifu pieaugums sastādīs 2,1% no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem.

Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc PIP realizācijas ir attēloti zemāk redzamajā tabulā.

| 8.4. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (LVL, bez PVN 22%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Situācija bez projekta |  |  |  |  |  |
| Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem | 0,118 | 0,119 | 0,121 | 0,123 | 0,125 |
| Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem | 0,296 | 0,298 | 0,303 | 0,308 | 0,313 |
| Kombinētais tarifs | 0,414 | 0,417 | 0,424 | 0,431 | 0,438 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN) | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Situācija ar projektu |  |  |  |  |  |
| Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem | 0,401 | 0,416 | 0,420 | 0,425 | 0,429 |
| Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem | 0,971 | 0,974 | 0,980 | 0,986 | 0,993 |
| Kombinētais tarifs | 1,37 | 1,39 | 1,40 | 1,41 | 1,42 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%, rēķinot tarifu ar PVN) | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,0% |

Tas, ka tiks pielietoti tarifi, kas nepārsniedz 2,1% no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem, tādējādi tikai daļēji sedzot pilnīgi visas izmaksas, neatstāj būtisku ietekmi uz pakalpojuma sniedzēja ieņēmumiem.

| 8.5. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pie ierobežota tarifu apjoma, kas nepārsniedz 2,1% no mājsaimniecību ienākumiem | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) | 391,2 | 398,5 | 405,7 | 413,0 | 420,2 |
| Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22% | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 |
| Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22% | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 |
| Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
| Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 8,16 | 8,27 | 8,33 | 8,39 | 8,46 |
| Izdevumi % no mājsaimniecības vidējiem mēneša ienākumiem | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,0% |

Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2010. gadā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, ir 140 LVL uz vienu iedzīvotāju, kas ir mazāks nekā valstī noteiktais iztikas minimums – 169 LVL (pēc CSP datiem). Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem 2010. gadā sastādīja 2,2% no mājsaimniecības mēneša ienākumiem.

Pēdējos trijos gados, laika posmā līdz 2009. gadam Ķesterciemā debitoru parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastādīja 4-5% no kopējās izrakstīto rēķinu summas. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā un paaugstinoties bezdarba līmenim, iedzīvotāju komunālo maksājumu kavējumi kļuva biežāki un 2010. un 2011. gadā debitoru parādu īpatsvars sastādīja jau aptuveni 6%. Prognozējams, ka pēc projekta realizācijas paaugstinoties tarifam, sākotnēji debitoru parādi varētu pieaugt līdz 10%, uzlabojoties ekonomiskai situācijai valstī, debitoru parādu apjoms pakāpeniski atkal samazināsies.

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumā Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (19.05.2011).

Maksājumi tiks aprēķināti proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam – patērētāju uzstādītie ūdens plūsmas mērītāji patērētāju ļaus nodrošināt precīzu ūdens uzskaiti un attiecīgi patērētāji norēķināsies pēc dzeramā ūdens patērētā apjoma un atbilstoši novadītā notekūdeņu.

Pašlaik ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti pie artēziskās akas nr.1., uzņēmumam SIA „Albatross un Partneri”, kā arī uz katra no ievadiem daudzdzīvokļu mājās. Maksa par pakalpojumiem tiek aprēķināta pamatojoties uz skaitītāja rādītājiem pie ievada, sadalot ūdens patēriņu uz iedzīvotāju skaitu.

Motivācijas programma, kas veicinātu iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus nav izstrādāta, jo tiek plānots, ūdens patēriņa noteikšanā pielietot iepriekšminēto sistēmu – skaitītāji uz māju ievadiem, jo:

- tas pasargā no patērētāju negodīgas rīcības, veicot darbības ar ūdens plūsmas mērītājiem, lai mērītāju uzskaitītais ūdens daudzums uzrādītos mazāks nekā reāli patērētais;

- tiek nodrošināts, ka tiek apmaksāts viss reāli patērētais ūdens, kā rezultātā uzņēmumam nav jācieš zaudējumi.

Gadījumā, ja ciemā izveidotos kāds uzņēmums ar ražošanas notekūdeņiem, tad piesārņojuma maksājumi tiks atrunāti līgumā uz atsevišķiem nosacījumiem, t.i., piesārņotājs maksās par virsnormatīvo piesārņojumu pēc attiecīgas likmes, kas atrunāta līgumā.

Ar tiem iedzīvotājiem, kuri notekūdeņu novadīšanai izmantos izsmeļamās bedres, tiks slēgti līgumi ar pašvaldību par izsmeļamo bedru izvešanu.

Prioritārās investīciju programmas ietvaros jaunradītajiem pamatlīdzekļiem ekonomiskajos aprēķinos tiks izmantoti sekojoši pieņēmumi:

| 8.6. Pamatlīdzekļu nolietojums |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sagaidāmā lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja | Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums |
| Ūdens un kanalizācijas vadi | 50 | 2% |
| Rezervuāri un tilpnes | 50 | 2% |
| Ēkas un būves | 50 | 2% |
| Iekārtas un mašīnas | 15 | 7% |
| Nemateriālie ieguldījumi | 10 | 10% |

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai tiks izmantota lineārā metode. Visi pamatlīdzekļi SIA Firma Albatross īpašumā.

| 8.7. ERAF atbalsta likmes aprēķina rezultāti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL | Finansējuma deficīta likme, % | Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme | Lēmuma summa, LVL | ERAF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām) | ERAF fonda ieguldījums, LVL |
| 1 | 2 | 3 | 4=1*2 | 5=6/1 | 6=4*3 |
| 327 700,00 | 100,00% | 85,00% | 327 700,00 | 85,00% | 278 545,00 |

Lai nodrošinātu prioritārās investīciju programmas realizāciju SIA Albatross un partneri (kas ir SIA Firma Albatros sadarbības partneris) ieguldīs savus finansu līdzekļus gan uzņēmuma līdzfinansējuma daļas finansēšanā, gan arī ERAF līdzfinansējuma daļas priekšfinansēšanai.

Lai nodrošinātu priekšfinansētās ERAF līdzfinansējuma daļas naudas līdzekļu ātrāku atgūšanu, ir plānots maksājuma pieprasījumus naudas atgūšanai iesniegt uzreiz pēc izpildīto darbu apmaksas veikšanas, tādējādi būs iespējams nodrošināt ātrāku naudas līdzekļu apriti. Pamatojoties uz Finanšu analīzes daļā veiktajiem naudas plūsmas aprēķiniem (atbilstoši MK not. Nr. 1041), nepieciešamā īstermiņa kredīta apjoms ERAF daļas priekšfinansēšanai sastādīs 119 520,00 LVL (detalizētu aprēķinu skatīt pielikumā Nr.8).

| 8.8. Indikatīvais finanšu sadalījums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finansētājs | Summa, LVL | % | Statuss |
| Pašu līdzekļi | 49 155,00 | 12,30% | SIA Albatross un partneri ieguldījums |
| ERAF | 327 700,00 | 69,70% |  |
| Neattiecināmās izmaksas (PVN) | 72 094,00 | 18,00% | Pašu līdzekļi |
| KOPĀ | 448 949,00 | 100% |  |

Kopējās ūdenssaimniecības projekta izmaksas tiek plānotas 448 949,00 LVL apmērā ar PVN. Uzņēmums plāno ieguldīt līdzekļus no SIA Albatross un partneri  49 155,00LVL apmērā, kas būs 12,30% no visām projekta izmaksām. Atlikušos  327 700,00 LVL jeb 69,70% ir paredzēts segt ar Eiropas savienības finansējumu. Papildus projekta realizācijai ir nepieciešami līdzekļi PVN 72 094,00LVL apmērā apmaksai, kas sastāda 18,00%.

SIA Firma Albatross  ir reģistrējusies kā PVN maksātājs (PVN maksātāja  nr. LV49203001159, reģistrēts no 1995.gada 15.maija). PVN atgūšana ir plānota atbilstoši pastāvošajā likumdošanā noteiktajos termiņos.

| 8.11. Projekta finansēšanas plāns (LVL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas |  | Publiskās izmaksas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ERAF / KF finansējums |  | Pārējais finansējums |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cits publiskais finansējums |  |
| 2011 | 2 562,00 | 462,00 | 2 100,00 | 315,00 | 15.00% | 2 100,00 | 85.00% |  |  |
| 2012 | 202 884,78 | 36 585,78 | 166 299,00 | 24 944,85 | 15.00% | 166 299,00 | 85.00% |  |  |
| 2013 | 194 347,22 | 35 046,22 | 159 301,00 | 23 895,15 | 15.00% | 159 301,00 | 85.00% |  |  |
| Kopā | 399 794,00 | 72 094,00 | 327 700,00 | 49 155,00 | 15,00% | 327 700,00 | 85,00% |  |  |

Lielāko daļu no prioritārās investīciju programmas izmaksām sastāda ERAF finansējums 327 700,00LVL apmērā. Nepieciešamais uzņēmuma finansējums ir 49 155,00 LVL attiecināmo izmaksu segšanai 72 094,00 LVL neattiecināmo izmaksu (PVN daļas) segšanai.

Finanšu modelī ir analizēti ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem un izdevumi, kuri saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un analīzes rezultātā projekta naudas plūsma ir pozitīva visos gados, tādejādi var uzskatīt, ka finanšu analīze atbilst Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 606 1.pielikuma izvirzītajām prasībām.

| 8.11. Finanšu rādītāju analīze |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bez Kopienas palīdzības (FRR/C) A | Ar Kopienas palīdzību (FRR/K) B |
| Finansiālā ienesīguma norma (%) | -2,8% | Nevar aprēķināt |
| Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) | -199 683,83 | 83 575,82 |

Galvenie finanšu analīzes rezultāti parāda, ka FNPV/C ir negatīvs, bet FNPV/K – pozitīvs, kas apliecina, ka projekts nav īstenojams bez papildus finansiālā atbalsta, bet tai pat laikā tas ir būtisks no sociālā un apkārtējās vides viedokļa un tā realizēšanai ir pozitīva ietekme. Finansiālo ienesīguma normu raksturojošie radītāji (FRR/C ir -2,8%, FRR/K - nevar aprēķināt) parāda, ka veicot investīcijas ciema ūdenssaimniecības sakārtošanā, ieguldītās investīcijas tiks izmantotas efektīvi, projekts ir ilgtspējīgs un tā finansiālā dzīvotspēja ir laba, tomēr tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Ekonomiskie ieguvumi

PIP rezultātā 61 Ķesterciema iedzīvotājiem un ~ 1000 atpūtas bāzes „Albatross” apmeklētājiem tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens nepārtraukta piegāde, kā arī atbilstoša notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana.

Galvenie ieguvumi būs sekojoši:

- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, nodrošinās iespēju 61 patērētājiem un ~ 1000 atpūtas bāzes „Albatross” apmeklētājiem  izmantot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi un samazinās ūdens zudumus

- kanalizācijas sistēmas sakārtošana, rekonstruējot NAI un KSS, nodrošinās iespēju iedzīvotājiem izmantot kvalitatīvus centralizētās notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus

- kvalitatīva ūdenssaimniecības sistēma, veicinās apmeklētāju pieplūdumu atpūtas bāzē, dos papildus ieņēmumus, kas pozitīvi atsauksies uz ekonomisko izaugsmi Ķesterciemā kopumā

- kopumā projekta realizācija sekmēs vietējo ekonomisko attīstību, jo tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība un kvalitāte uzņēmumiem, tādējādi veicinot jaunu investīciju piesaisti

Risku analīze

Institucionālie riski:

- Tā kā bieži tiek mainītas procedūras, tad var rasties situācija, ka novada domes un uzņēmuma darbinieki nepārzina visas prasības. Riska mazināšanai tiek plānots vajadzības gadījumā piesaistīt speciālistus, kā arī izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. Darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras rīkotos seminārus.

Administratīvie riski:

  - Pašlaik nezināma ietekme (negatīva vai pozitīva) varētu būt no spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām. Ņemot vērā Latvijas situāciju būvniecības nozarē (dažkārt nepietiekami finansiālie resursi iesākto projektu tālākai būvniecībai un pabeigšanai, ierobežotas kredītņemšanas iespējas, maksātnespējas risks), uzņēmējam varētu būt nepietiekami resursi projekta efektīvai, savlaicīgai un kvalitatīvai ieviešanai, tāpēc uzņēmēja izvēle ir ļoti nozīmīgs priekšnoteikums kvalitatīvai projekta realizācija.

Tehniskie un tehnoloģiskie riski:

- Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā – notekūdeņu apjoms ir prognozēts tā, lai pietuvotos vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam apjomam. Tomēr pastāv neliels risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks notekūdeņu apjoms. Lai samazinātu šī riska ietekmi, ŪAS un NAI jaudas aprēķinātas ar rezervi.

- Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku. – Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2012. gada vidū-beigās un 2013.gada sākumā. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.

- Pie tehniskajiem ieviešanas riskiem var pieskaitīt arī sagatavoto iepirkuma dokumentu, tehnisko projektu un būvdarbu kvalitāti. Ja minētais nav veikts atbilstošā līmenī, dokumenti un darbi ir jāpārstrādā/jāpārbūvē, un tas ir saistīts gan ar papildus laika n nepieciešamību, gan atsevišķos gadījumos ar budžeta palielināšanos un līgumu jautājumu risināšanu.

Finanšu riski:

- Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē – Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā atšķirība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, Konsultants izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē.

- Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma – projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Finanšu analīzes modelī tarifi aprēķināti atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (19.05.2011). Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Tomēr ņemot vērā, ka lielākais ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantotājs ir SIA „Albatross un Partneri” atpūtas bāze (kas arī nodrošinās projekta iesniedzēja nepieciešamo finansējuma daļu t.i. 15% no attiecināmajām izmaksām, veicot ieguldījumu SIA Firma Albatross pamatkapitālā), projekta realizācijai nepieciešamās investīcijas neatstāj būtisku ietekmi uz tarifu pieaugumu un, tādējādi arī uz iedzīvotāju maksātspēju.

- Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu – Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

Galvenie pasākumi finanšu risku mazināšanai:

- Finansējuma nodrošināšana projekta izmaksu segšanai – lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (līdz 5% no aprēķinātajām būvdarbu izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. Konsultants prognozē, ka noteiktā rezerve ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.

- Ar izpildes darbiem saistītie riski – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu. Ievākt informāciju par citu pašvaldību pieredzi sadarbojoties ar konkrētajiem būvniekiem.

# VI. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IETEKME UZ VIDI

Prioritārās investīciju programmas īstenošana Ķesterciemā atstās labvēlīgu ietekmi uz fizisko un antropogēno vidi, ierobežos potenciālos vides piesārņojuma avotus, veidos labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanai. Kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras sakārtošana nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti, kā arī uzlabos vides stāvokli Ķesterciemā kopumā. Realizējot prioritāro investīciju programmu, tiks būtiski samazināti dzeramā ūdens zudumi, uzlabota piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte un nodrošināta atbilstoša notekūdeņu novadīšana, savākšana un attīrīšana. Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs Ķesterciema tēlu kopumā un padarīs vidi pievilcīgāku dzīvošanai un uzņēmējdarbībai.

Saskaņā ar 2011. gada 26.jūlija Jelgavas reģionālās vides pārvaldes vēstuli Nr.3.3.2.-7/609 projektam nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu.

| 9.1. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Paskaidrojumi | Esošais līmenis | Līmenis pēc projekta īstenošanas |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Elektrības patēriņš ūdensapgādei | kWh/gadā kWh/1m3 | 3850 kWh/gadā 1,3 kWh/1m3 | 14 333 kWh/gadā 1,3 kWh/1m3 |
| Paceltais dzeramā ūdens apjoms | m3/gadā | 2920 m3/gadā | 11 025 m3/gadā |
| Zudumi ūdensapgādes sistēmā | % no visa tīklā padotā | 13-19% gadā | 19% , no tiem ~7-10% tehniskie ūdens zudumi |
| Kvalitatīvs dzeramais ūdens | % no visa tīklā padotā | 0% | 100% |
| apkalpes zona | pieslēgumu skaits procentos no kopējā potenciālo patērētāju skaita | 27% | 27% |
| apgādes ilgums | nepārtraukti 24 stundas diennaktī | 24h/dnn | 24h/dnn |
| Ūdens kvalitāte | atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām | Neatbilst | Atbilst |
|  | Dzelzs | 1,33-2,74 mg/l | 0,2 mg/l |
|  | Duļķainība | 12,0-25,9 NTU | 3 NTU |
| spiediens | minimālais spiediens - 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās | Jā | Jā |
| plūsmas rādītājs | minimālais plūsmas rādītājs - 7,2 l/min pie patērētāja | Jā | Jā |
| apgādes stabilitāte (drošība) | stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniegšanas pārtraukums, kas var rasties stacijas un iekārtu darbības traucējumu vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nav ilgāks par 6 stundām. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai | Nē | Jā, ūdens sagatavošanas stacija ir aprīkota ar visām nepieciešamajām iekārtām |

| 9.2. Prioritārās investīciju programmas ieguvumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rādītājs | Paskaidrojumi | Esošais līmenis | Līmenis pēc projekta īstenošanas |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 2920 m3/gadā | 11 025 m3/gadā |
| Savākto notekūdeņu apjoms | % no visiem notekūdeņiem | 27% | 27% |
| Attīrīto notekūdeņu apjoms | % no savākto notekūdeņu daudzuma | 100% | 100% |
| Infiltrācija notekūdeņu sistēmā | % | 13-19% | 13-19% |
| Elektrības patēriņš kanalizācijai | kWh/gadā kWh/1m3 | 8600 kWh/gadā 2,9 kWh/1m3 | 15 435 kWh/gadā 1,4 kWh/1m3 |
| apkalpes zona | pieslēgumu skaits (procentos) | 27% | 27% |
| pārplūšana (hidrauliska) | pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados | Jā, tiek nodrošināts | Jā, tiek nodrošināts |
| pārplūšana (iekārtu darbības traucējumi) | pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums, ja radušies stacijas vai iekārtu darbības traucējumi, nedrīkst būt biežāk kā reizi 5 gados | Jā, tiek nodrošināts | Jā, tiek nodrošināts |
| standarti attiecībā uz izplūstošajiem notekūdeņiem | atbilstība reģionālās vides pārvaldes prasībām | Neatbilst | Atbilst |
|  | ĶSP | 130 mg/l | <125 mg/l |
| standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | atbilstība Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli" prasībām. Vides, īpaši augsnes, aizsardzība, izmantojot notekūdeņu dūņas (lauksaimniecībā, dārzniecībā, mežsaimniecībā). Neizmantojamās dūņas noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla | Notekūdeņu dūņas no Ķesterciema NAI tiek izvestas uz SIA Firma Albatross dūņu laukiem (v = 144 m2), kas atrodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā. | Notekūdeņu dūņas no Ķesterciema NAI tiek izvestas uz SIA Firma Albatross dūņu laukiem (v = 144 m2), kas atrodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā. |

Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3 nemainīsies, jo sistēmā tiks uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas. Ņemot vērā, ka tiek plānots dzeramā ūdens patēriņa pieaugums, atpūtas bāzes „Albatross” darbības attīstības dēļ, aptuvenais elektroenerģijas patēriņa palielinājums gadā tiek plānots par aptuveni 70%.

Notekūdeņiem elektroenerģijas patēriņš uz attīrīto m3 samazināsies līdz 1,4 kW/m3, jo tiks uzstādītas atbilstošas jaudas NAI un veikta esošās KSS rekonstrukcija. Kopējais elektroenerģijas patēriņš gadā pieaugs, jo palielināsies notekūdeņu apjoms atpūtas bāzes „Albatross” darbības attīstības dēļ, aptuvenais elektroenerģijas patēriņa palielinājums gadā tiek plānots par aptuveni 40%.

| 9.3. Piesārņojuma slodze |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notekūdeņu novadīšanas ietekmes uz vidi: | SV | BSP | ĶSP | Pkop | Nkop |
| NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma slodze (t/gadā) | 1,3 | 1,7 | 3,2 | 0,06 | 0,22 |
| Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas slodze (t/gadā) | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 0,00 | 0,05 |
| Vides piesārņojuma samazinājums t/gadā | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 0,05 | 0,17 |
| Vides piesārņojuma samazinājums % | 92% | 90% | 62% | 92% | 78% |

Projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi tiks utilizēti atbilstoši pastāvošām normatīvajām prasībām, nepieļaujot apkārtējās vides piesārņojuma rašanos. Pasūtītājs sekos līdzi, lai tiktu ievērota atbilstoša atkritumu utilizācija īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai.

Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā

Prioritārā investīciju programmas realizācijas Bērzu ciemā nodrošinās atbilstību ES direktīvu un LR likumdošanas prasībām. Prioritārās investīciju programmas ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā ir apkopots zemāk redzamajā tabulā.

| 9.4. Prioritārās investīciju programmas atbilstība ES direktīvu prasībām |  |
| --- | --- |
| Projekta apraksts | Mērķis sasniegt atbilstību ES direktīvu prasībām |
| Urbumu rekonstrukcija, 2 gab | Ūdens ņemšanas vietu sakārtošana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| ŪAS, 10-12 m3/h (t.sk. ēkas rekonstrukcija) | Ūdens kvalitātes uzlabošana un nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšana, lai nodrošinātu tādu dzeramā ūdens padeves sistēmu, kas atbilstu Padomes direktīvas par dzeramā ūdens kvalitātes prasībām: EP Direktīva 98/83/EK un attiecīgie MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 800m, d= 50-100mm | Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi un enerģijas patēriņu, atbilstoši EP Direktīvai 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), kas atbalsta efektīvu un ilgtspējīgu ūdens izmantošanu. |
| NAI rekonstrukcija, 75 m3/dnn | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. |
| KSS rekonstrukcija, 15 m3/h | Kanalizācijas sistēmas sakārtošana, lai nodrošinātu visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un izlaišanu atbilstoši apdzīvoto vietu notekūdens attīrīšanas standarta prasībām: EP Direktīva 91/271/EEK un attiecīgie MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. |

# VII. VISPĀRĪGĀ IZMAKSU APRĒĶINA METODIKA ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU BŪVNIECĪBAI

| Komponente | Vienība | Izmaksas, Ls |
| --- | --- | --- |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 75 m3/dnn |  | 120 000 |
| Zemes darbi | 1620m2 | 8960 |
| Veco NAI demontāža | komplekts | 12600 |
| Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un to montāža | komplekts | 72530 |
| Vadības skapis | gab. | 3590 |
| Elektroinstalācijas uzstādīšana | objekts | 2850 |
| Iežogojums un vārti | gab. | 4800 |
| Piebraucamā ceļa sakārtošana | 850 m2 | 5870 |
| Labiekārtošana | objekts | 8800 |
| Kanalizācijas sūkņu stacija, 15m3/h |  | 18 000 |
| Rakšanas darbi un vecās kanalizācijas sūkņu stacijas demontāža | 75m2 | 3200 |
| Kanalizācijas sūkņu stacija un tās montāža | komplekts | 11670 |
| Sūkņu stacijas pieslēgšana pie tīkliem | objekts | 1030 |
| Labiekārtošana | objekts | 2100 |
| ŪAS, 10-12 m3/h |  | 35 000 |
| ŪAS ēkas rekonstrukcija un paplašināšana | objekts | 8500 |
| Filtra, gaisa kompresora uzstādīšana ēkā (t.sk. veco iekārtu demontāža) | komplekts | 9500 |
| Elektroinstalācijas uzstādīšana | objekts | 2250 |
| Pieslēgšana pie ūdensapgādes tīkliem un tīklam, skalojamo ūdeņu novadīšanai uz grāvi | objekts | 1550 |
| Dīzeļģenerators elektrības pārrāvuma gadījumiem | komplekts | 2800 |
| Žogs un vārti | objekts | 4500 |
| Labiekārtošana | 200m2 | 5900 |
| Artēziskās akas rekonstrukcija |  | 11 000 |
| Akas galvas nomaiņa | objekts | 5330 |
| Jaunā dziļurbuma sūkņa uzstādīšana | gab. | 2500 |
| Urbuma skalošana | 90-93m | 1650 |
| Labiekārtošana | objekts | 1520 |

| Komponente | Seguma atjaunošanas veids | Vienība | Vienas vienības izmaksas |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensvada cauruļvadi (materiāls, diametrs mm) |  |  |  |
| PE, 50-63 | Zālājs | m | 116 |
| PE, 50-63 | Grants | m | 118 |
| PE, 50-63 | Asfalts | m | 132 |
| PE, 100 | Zālājs | m | 122 |
| PE, 100 | Grants | m | 124 |
| PE, 100 | Asfalts | m | 138 |

*Augstākminētās cenas ņemtas par pamatu ņemot apkopoto informāciju par būvnieku 2010. gada ūdenssaimniecības būvniecības konkursos piedāvātajām izmaksām līdzīgās piejūras apdzīvotās vietās ar grunts sastāvu un gruntsūdeņu līmeni, ņemot vērā makroekonomisko rādītāju ietekmi un rezultātā iegūstot projekta īstenošanas gada cenas.

Ūdensvada rekonstrukcija ieskaitot armatūru un nepieciešamās kameras, pievienošanās esošiem ūdensvadiem, zem gruntsūdeņiem, ar seguma atjaunošanu būvgrāvja platumā.

Atpūtas bāze SIA „Albatross un partneri” vienlaicīgi var izmitināt aptuveni 1000 atpūtniekus.

2010.gadā - 8,0 m3/dnn, vidēji gadā; 10,0-12,9 m3/dnn - vasaras sezonas laikā; 2011.gadā - 14,6 m3/dnn, vidēji gadā; 26,4 m3/dnn, vasaras sezonas laikā

Atpūtas bāze SIA „Albatross un partneri” vienlaicīgi var uzņemt aptuveni 1000 apmeklētājus.

2011.gadā, pateicoties veiktajiem atpūtas bāzes sakārtošanas darbiem, apmeklētāju skaits ir strauji palielinājies – 2011.gadā jūnijā tas bija 520 cilvēki, bet jūlijā - 750 cilvēki, kā rezultātā strauji ir pieaudzis dzeramā ūdens patēriņš – mēnesī vidēji sastādot uzņēmumam dzeramā ūdens patēriņu ~ 950m3 (pieņemot, ka atpūts bāze darbojas vismaz 3 vasaras mēnešus, tas nozīmē, ka 2011.gadā dzeramā ūdens patēriņš uzņēmumam sastādīs vismaz ~3000 m3).

Pavisam atpūtas bāze var uzņemt 1000 atpūtniekus, uzņēmums plāno strādāt no maija līdz septembra beigām (5 mēnešus), tādējādi potenciālais dzeramā ūdens patēriņš varētu sastādīt aptuveni 7500 m3 gadā (t.i. ~1500 m3 mēnesī un ~50 m3 diennaktī).

Iedzīvotāji, kas netiks pieslēgti pie centralizētas ūdensapgādes sistēmas, dzīvo izklaidus ciema teritorijā un to pieslēgšanai būtu jāizbūvē liela garuma tīkli, kas uz pieslēdzamo iedzīvotāju skaitu nav ekonomiski lietderīgi.

Iedzīvotāji, kuriem netiks nodrošināti centralizēti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi, dzīvo izklaidus ciema teritorijā un to pieslēgšanai būtu jāizbūvē liela garuma tīkli, kas uz pieslēdzamo iedzīvotāju skaitu nav ekonomiski lietderīgi.

Lai aprēķinātu nepieciešamo iekārtu jaudu, aprēķinos tiek pielietots reālais ūdens patēriņš diennaktī sezonas laikā.

Lai aprēķinātu nepieciešamo iekārtu jaudu, aprēķinos tiek pielietots reālais ūdens patēriņš diennaktī sezonas laikā.

2011.gadā, pateicoties veiktajiem atpūtas bāzes sakārtošanas darbiem, apmeklētāju skaits ir strauji palielinājies – 2011.gadā jūnijā tas bija 520 cilvēki, bet jūlijā - 750 cilvēki, kā rezultātā strauji ir pieaudzis dzeramā ūdens patēriņš – mēnesī vidēji sastādot uzņēmumam dzeramā ūdens patēriņu ~ 950m3 (pieņemot, ka atpūts bāze darbojas vismaz 3 vasaras mēnešus, tas nozīmē, ka 2011.gadā dzeramā ūdens patēriņš uzņēmumam sastādīs vismaz ~3000 m3).

Pavisam atpūtas bāze var uzņemt 1000 atpūtniekus, uzņēmums plāno strādāt no maija līdz septembra beigām (5 mēnešus), tādējādi potenciālais dzeramā ūdens patēriņš varētu sastādīt aptuveni 7500 m3 gadā (t.i. ~1500 m3 mēnesī un ~50 m3 diennaktī).

Tā kā Ķesterciemā atrodas atpūtas bāze Albatross, kas ir lielākais ūdenssaimniecības patērētājs un tā īpašnieks ir SIA Albatross un partneri (kas ir SIA Firma Albatros sadarbības partneris), ir gatavs ieguldīt apjomīgas investīcijas visa Ķesterciema ūdenssaimniecības sakārtošanā.

Pēc projekta realizācijas tiek pieņemts, ka zudumu apjoms nemainīsies, jo, neskatoties uz to, ka tiks veikta atsevišķu maģistrālo tīklu posmu rekonstrukcija, sistēmā tiks uzstādītas ūdens sagatavošanas iekārtas, kā rezultātā papildus būs zudumi skalojamo ūdeņu dēļ.