## Nodrosinajums
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums
Engures novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits |  |  | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem |  |  |  | Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem
|  | VARAM dati (ciemā) | 2011.g. dati (ciemā) | pakalpo-jumu zonā | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g. |  | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g.
[5 empty] | skaits | % | skaits | % | skaits | % | skaits | %
1 | Engure | 1605 | 1580 | 1580 | 400 | 25.32% | 1580 | 100% | 355 | 22.47% | 1580 | 100%
Engurē nesakrīt TEPā un ter.plānojumā uzrādītais iedzīvotāju un U,K lietotāju skaitsskaits
2 | Milzkalne | 724 | 557 | 557 | 238 | 42.73% | 557 | 100% | 238 | 42.73% | 557 | 100%
3 | Ragaciems | 689 | 693 | Nav centralizētas U,K sistēmas
4 | Bigauņciems | 514 | 504 | Nav centralizētas U,K sistēmas
5 | Rauda | 425 | 283 | Nav centralizētas U,K sistēmas
6 | Bērzciems | 240 | 237 | Nav centralizētas U,K sistēmas
7 | Plieņciems | 237 | 240 | Nav centralizētas U,K sistēmas
8 | Ķesterciems | 234 | 227 | 227 | 61 | 26.87% | 227 | 100% | 61 | 26.87% | 227 | 100%
Ķesterciemā nesakrīt TEPā un ter.plānojumā uzrādītais iedzīvotāju un U,K lietotāju skaitsskaits
9 | Cērkste | 201 | 106 | Nav centralizētas U,K sistēmas
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensaimniecības pakalpojumu nodrošinājums iestādēm un uzņēmumiem |  |  |  | Norēķinās pēc skaitītāju datiem, %
|  | Ūdensapgāde |  | Kanalizācija |  | Iedzī-votāji | Iestādes | Uzņē-mumi
|  | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits
1 | Engure | 5 | 7 | 5 | 3 | 100% | 100% | 100%
2 | Milzkalne | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
3 | Ragaciems
4 | Bigauņciems
5 | Rauda
6 | Bērzciems
7 | Plieņciems
8 | Ķesterciems | - | 1 | - | - | 100% | - | 100%
9 | Cērkste

## Pakalpoj-sn
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji
Engures novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (SPS) | SPS raksturojums
|  |  |  | Juridiskais statuss | Pamatojums | Pamatlīdzekļu piederība | Meksājumu iekasēšana
1 | Engure | U,K | Engures novada Engures pagasta pārvalde | Pašvaldības iestāde | Pašvaldības lēmums | Engures novada Engures pagasta pārvalde | Engures novada Engures pagasta pārvalde
2 | Milzkalne | U,K | SIA "Šlokenbeka" | Privāts komersants, kura pamatdarbība saistīta ar būvniecību. | Ir Regulatora izsniegta licence un apstiprināti tarifi. | SIA "Šlokenbeka" | SIA "Šlokenbeka"
3 | Ragaciems | U,K |  |  |  | 0 | 0
4 | Bigauņciems | U,K |  |  |  | 0 | 0
5 | Rauda | U,K |  |  |  | 0 | 0
6 | Bērzciems | U,K |  |  |  | 0 | 0
7 | Plieņciems | U,K |  |  |  | 0 | 0
8 | Ķesterciems | U,K | SIA "Albatross" | Privāts komersants, kura pamatdarbība saistīta ar atpūtas kompleksu apsaimniekošanu. | Ir Regulatora izsniegta licence un apstiprināti tarifi. | SIA "Albatross" | SIA "Albatross"
9 | Cērkste | U,K |  |  |  | 0 | 0
10 | 0 | U,K |  |  |  | 0 | 0

## U-K-apjomi
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums
Engures novads
Engure
Gads | Ūdensapgāde
| Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
| m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
2008 | 24038 | 65.8575 | 5528.74 | 23% | 18509.26 | 50.7103 | 9254.63 | 63.3879 | 9254.63
2009 | 25287 | 69.2795 | 5057.4 | 20% | 20229.6 | 55.4236 | 9507.912 | 65.1227 | 10721.688
2010 | 25027 | 68.5671 | 4529.887 | 18.1% | 20497.113 | 56.1565 | 9428.672 | 64.5799 | 11068.441
Bilance sastādīta aprēķinu ceļā, jo ter.plānojuma vides pārskatā un TEPā ir datu nesakritība.
Gads | Kanalizācija
| Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums, U2 dati |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
| m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
2008 | 68734.3313 | 188.3132 | 5384.7172 | 7.834% | 63349.6141 | 173.5606 | 8213.4841 | 63.3879 | 55136.13
2009 | 70569.984 | 193.3424 | 5528.5241 | 7.834% | 65041.4599 | 178.1958 | 8438.2719 | 65.1227 | 56603.188
2010 | 70869.9078 | 194.1641 | 5552.0204 | 7.834% | 65317.8874 | 178.9531 | 8367.9464 | 64.5799 | 56949.941
Bilance sastādīta aprēķinu ceļā, jo ter.plānojuma vides pārskatā un TEPā ir datu nesakritība.
Milzkalne
Gads | Ūdensapgāde
| Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
| m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
2008 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
2009 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
2010 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
Gads | Kanalizācija
| Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
| m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
2008 | 0 | 0 | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | nd
2009 | 0 | 0 | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | nd
2010 | 0 | 0 | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | nd
Ķesterciems
Gads | Ūdensapgāde
| Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
| m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
2008 | 3025 | 8.2877 | 395 | 13.06% | 2630 | 7.2055 | 1717.5 | 77.139 | 912.5
2009 | 2743 | 7.5151 | 344 | 12.54% | 2399 | 6.5726 | 1486.5 | 66.764 | 912.5
2010 | 2920 | 8 | 560 | 19.18% | 2360 | 6.4658 | 1447.5 | 65.0124 | 912.5
Gads | Kanalizācija
| Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
| m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem, t.sk. No septiķiem
2008 | 3025 | 8.2877 | 395 | 13.06% | 2630 | 7.2055 | 1717.5 | 77.139 | 912.5
2009 | 2743 | 7.5151 | 344 | 12.54% | 2399 | 6.5726 | 1486.5 | 66.764 | 912.5
2010 | 2920 | 8 | 560 | 19.18% | 2360 | 6.4658 | 1447.5 | 65.0124 | 912.5

## Kvalitate
Pakalpojumu kvalitāte
Engures novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Dzeramā ūdens kvalitāte |  |  | Notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas kvalitāte
|  | Urbumos | USS | Pie lietotāja | Kvalitāte izplūdē | Izplūdes vieta | Rīcība ar dūņām
1 | Engure | Fe=2,0 mg/l, brūnas nogulsnes | Fe<0,2 mg/l | Fe=0,048..0,19 mg/l | NAI būvētas SIA "UNDA" vajadzībām un kvalitāti kontrolē SIA "UNDA" atbilstoši monitoringa programmai. Izplūdes rādītāji ir atbilstoši normat.prasībām. | Rīgas jūras līcī Engures ostas teritorijā | Dūņas tiek izvestas uz SIA "Albatross" dūņu laukiem Ķesterciemā.
2 | Milzkalne
8 | Ķesterciems | Fe=1,7 mg/l | - | Fe=1,33-2,47 mg/l | Atbilst normat.prasībām. | Rīgas jūras līcī kāpu aizsargjoslas teritorijā. | Dūņas tiek izvestas uz SIA "Albatross" dūņu laukiem Ķesterciemā.

## Infrastrukt
ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRA
Engures novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes infrastruktūra |  |  | Kanalizācijas infrastruktūra |  |  | Plānotie pasākumi
|  | Urbumi | USS | Tīkli | NAI | Tīkli | KSS
1 | Engure | Ir 2 artēziskie urbumi, tehn.stāvoklis labs. | Ir USS, uzstādījis SIA "Ūdens Boss", q=10m3/h, tehn.stāvoklis labs | L=1450 m, d=100-200mm, tehn.stāvoklis apmierinošs. | SIA "UNDA" NAI, Q=800m3/dnn, tehn.stāvoklis apmierinošs. | L=505 m, d=100-150mm, tehn.stāvoklis apmierinošs. | Ir 2 KSS, tehn.stāvoklis apmierinošs. | Artēzisko aku rekonstrukcija (2 gab.) un slēgto aku tamponēšana (2 gab.). USS rekonstrukcija, t.sk.jaudas palielināšana. Ūdens uzkrāšanas un spiedienu nodrošināšanas iekārtu izbūve. Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija, L=1400m. Ūdens apgādes tīklu paplašināšana, L=3375m un L=9745m. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=1260m. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L=4435m un L=9745m. KSS būvniecība (6 gab.). Jaunu NAI un KSS un spiedvada būvniecība, Q=140 m3/dnn.
2 | Milzkalne |  |  |  | NAI BIO-200, tehn.stāvoklis slikts, darbojas neefektīvi. | nd | nd
8 | Ķesterciems | Ir 2 artēziskie urbumi, tehn.stāvoklis apmierinošs. | USS nedarbojas, tehn.stāvoklis ļoti slikts. Ir no sistēmas atslēgts tornis, spiedienu nodrošina USS ēkā uzstādīts hidrofors. | L=1345 m, d=50-100 mm, tērauda, tehn.stāvoklis apmierinošs. | NAI BIO-300, tehn.stāvoklis slikts, darbojas neefektīvi. | Pašteces vadi, L=2067 m, d=150-200mm, keramikas; spiedvads, L=190 m, d=200 mm, tērauda; tehn.stāvoklis apmierinošs. | Ir 1 KSS, tehn.stāvoklis apmierinošs. | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1345 m, un paplašināšana, L=1500 m. Artēzisko urbumu rekonstrukcija, 2 gab. USS rekonstrukcija. Ūdenstorņa demontāža. NAI rekonstrukcija, Q=75 m3/dnn, un veco NAI demontāža. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=2067 m, t.sk. spiedvada un KSS rekonstrukcija. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L=1700 m, t.sk spiedvadu un 3 KSS izbūve.