## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Eglaine | 2010 | Iedzīvotāji | 240 | 175 | 72.9167 | 59 | Tīklu garums: 3656 m, tehniskais stāvoklis - slikts, d15- 149 m (polietilens), d25- 113 m (polietilens), d32- 171 m (terauds), d50- 844 m (terauds), d65- 437 m (polietilens), d75- 37 m (terauds), d100- 1405 m (terauds), d150- 247 m (ķets), d200- 253 m (ķets). | Art. urbums Nr.1, jauda- 45,0 m3/dnn, tehniskais stāvoklis- labs, identifikācijas Nr. P800551; Art. urbums Nr.2, jauda- 45,0 m3/dnn, tehniskais stāvoklis- labs, identifikācijas Nr. P800642. | Zemas vērtības pazemes ūdens, normatīvās prasības pārsniedz - amonijs, dzelzs, mangāns. | Dati no respondenta aizpildītās anketas. | Jauda 90 m3/dnn; tehniskais stāvoklis - labs. | Atbilst | - | Atbilst | Test.pārsk. 2011/436dz | Ir ugunsdzēšanas ūdenstilpne
SIA "Šēderes pakalpojumi" |  | Uzņēmumi | 5 | 3 | 60 | 100
|  | Iestādes | 3 | 2 | 66.6667 | 100 | [9 empty] | Ūdensvadu tehniskais stāvoklis slikts.

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Eglaine | 2010 | Iedzīvotāji | 240 | 151 | 62.9167 | 24 | 26 | 25.1616 | 0.83836 | 6.3507 | 33.2137 | A800153 | Proj. 200; izm. 33 | - | Ilūkstes upe | Dūņas izmanto lauksaimniecībā. Ir dūņu lauki. | Kopējais garums 2007m; tehniskais stāvoklis slikts; diam. 150 - 300mm -1794m (keramika), diam. 100- 213m (tērauds). | Ir kanalizācijas pārsūknēšanas stacija | Kanalizācijas tīkli sliktā stāvoklī, nepieciešama rekonstrukcija.
SIA "Šēderes pakalpojumi" |  | Uzņēmumi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.16438 | 0.16438 | 0
|  | Iestādes | 3 | 2 | 66.6667 | 1 | 0.69863 | 0.69863 | 0 | [5 empty] | Atbilst (Test.pārsk. 11/1763)