Tehniski - ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības attīstībai

ūdenssaimniecības attīstība jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta daudzevas ciemā

- daudzeva

- 2011

- SIA „Investīciju risinājumu birojs”

- Gaujas iela 19-8, Rīga, LV-1026

Tel. + 371 66002620

SIA „investīciju Risinājumu birojs” ir Izstrādājis tehniski – ekonomisko pamatojumu saskaņā ar 27.07.2008 Ministru kabineta noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku skaitu līdz 2000”, Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumu Nr.912 „ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtību” 7.punktu.

SATURS

IEVADS................................................................................................................5

I ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZPĒTE.....................................................................7

1.PROJEKTA TERITORIJAS UN SOCIĀLEKONOMISKIE DATI.......................................7

1.1.Projekta teritorijas definējums..................................................................................7

1.2.Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā........................................................................13

2.ŪDENSAPGĀDE – IEGUVE, SAGATAVOŠANA UN SADALE.....................................17

2.1.Pakalpojumu pieejamība un izplatība.....................................................................17

2.2.Ūdens ņemšanas avoti.............................................................................................18

2.3.Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji................................................................19

2.4.Dzeramā ūdens kvalitāte.........................................................................................20

2.5.Ūdensapgādes sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums.........................21

2.6.Ūdens bilance..........................................................................................................24

2.7.Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu un nacionālās likumdošanas prasībām........................................................................................................................24

3.NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANA UN ATTĪRĪŠANA...........................................................25

3.1.Pakalpojumu pieejamība un izplatība.....................................................................25

3.2.Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji................................................26

3.3.Kanalizācijas sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums...........................26

3.4.Notekūdeņu kvalitātes rādītāji................................................................................29

3.5.Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā.........................................................29

3.6.Notekūdeņu bilance.................................................................................................30

3.7.Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana...................................................................31

3.8.Rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošana.............................................................31

3.9.Lietusūdeņu savākšana un novadīšana....................................................................31

3.10.Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām............................................31

4.INSTITUCIONĀLĀ SITUĀCIJA.........................................................................................32

4.1.Informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju...............................................32

4.2.Juridiskās attiecības.................................................................................................33

4.3.Organizatoriskā struktūra........................................................................................34

4.4.Pakalpojuma sniedzēja autonomijas līmenis...........................................................34

4.5.Sistēmas un procedūru atbilstība un efektivitāte.....................................................35

5.FINANŠU SITUĀCIJA.........................................................................................................37

5.1.Pašvaldības kapacitāte.............................................................................................37

5.2.Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija.................................................................39

5.3.Ieņēmumu un izdevumu pārskats............................................................................40

5.4.Tarifi........................................................................................................................43

5.5.Pamatlīdzekļi un to nolietojums..............................................................................45

II ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA.......................................47

6.PAKALPOJUMU MĒRĶI UN STANDARTI......................................................................47

6.1.Attīstības mērķu noteikšana....................................................................................47

6.2.Vispārējie pakalpojumu standarti............................................................................47

6.3.Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes...............................48

7.PIEPRASĪJUMA PLĀNOŠANA UN PLŪSMAS NOVĒRTĒJUMS..................................48

8.SISTĒMAS ATTĪSTĪBAI NEPIECIEŠAMO UZLABOJUMU NOVĒRTĒJUMS......................................................................................................................50

8.1.Ūdensapgādes sistēmas uzlabošanas iespējas.........................................................51

8.2.Kanalizācijas sistēmas uzlabošanas iespējas...........................................................51

8.3.Ūdenssaimniecības sistēmas plānotās attīstības izvērtējums..................................51

9.ALTERNATĪVU IZSTRĀDE UN TO SALĪDZINĀJUMS.................................................52

9.1.Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no tehniskā viedokļa...................................57

9.2.Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no vides viedokļa........................................57

9.3.Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no ekonomiskā viedokļa.............................59

10.IZVIRZĪTĀ ILGTEERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA (STRATĒĢISKAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS).............................................................................................................59

11.ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS GALVENIE VIDES IEGUVUMI..............................................................................................................................60

12.PRIORITĀRĀS PROGRAMMAS IDENTIFIKĀCIJA......................................................64

III PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA......................................69

13.PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROJEKTA APRAKSTS..................................................69

13.1.PrIP komponenšu tehniskais apraksts...................................................................69

13.2.Izmaksu detalizēts novērtējums............................................................................70

13.3.Katras komponentes pilns ieviešanas laika grafiks...............................................72

14.FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE.......................................................................73

14.1.Pieņēmumi finanšu analīzei..................................................................................73

14.2.Ieņēmumi, izdevumi, saimnieciskās pamatdarbības rezultāts...............................73

14.3.Tarifi......................................................................................................................78

14.4.Pamatalīdzekļu nolietojuma aprēķins...................................................................81

14.5.Atbalsta likmju modelēšana..................................................................................82

14.6.Projekta finanšu avotu sadalījums.........................................................................82

14.7.Kredītsaistību atmaksa un PVN atgūšana.............................................................82

14.8.Novada saistību ietekme.......................................................................................82

14.9.Finanšu analīze......................................................................................................83

14.10.Ekonomiskā analīze............................................................................................83

15.PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROJEKTA IETEKME UZ VIDI.....................................85

15.1.Enerģijas patēriņa pieaugums vai samazinājums..................................................85

15.2.Dabas resursu patēriņa pieaugums vai samazinājums..........................................85

15.3. Plānotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas..................................85

15.4.Notekūdeņu novadīšanas ietekme uz vidi.............................................................85

15.5.Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme uz vidi..................................................86

15.6.Projekta ieguvumi.................................................................................................86

15.7. Ietekmes uz vides novērtējuma nepieciešamība..................................................86

15.8.Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā................................................................................................................87

16.PROJEKTA IEVIEŠANAS PLĀNS UN PROJEKTA VADĪBA.......................................88

16.1.Rekomendācijas par piemērojamo iepirkuma veidu.............................................88

16.2.Projekta iepirkumu plāns un iepirkuma procedūras..............................................88

16.3.Projekta ieviešanas laika grafiks..........................................................................89

16.4.Projekta finansējuma saņēmējs.............................................................................90

16.5.Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns....................................................91

17.INSTITUCIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS VAJADZĪBAS........................................................93

17.1.Pakalpojumu sniedzēja tehniskā, finanšu un administratīvā kapacitāte projekta ieviešanai.......................................................................................................................93

17.2.Īpašumtiesības uz projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem un zemi...............................................................................................................................93

17.3.Nepieciešamaš apmācības, privātā sektora iesaistīšana, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumu plāns..........................................................93

pielikumi

- PIELIKUMS – SHEMATISKAIS MATERIĀLS

- PIELIKUMS – DZERAMĀ ŪDENS ANALĪZES

- PIELIKUMS – NOTEKŪDEŅU KVALITĀTES ANALĪZES

- PIELIKUMS – ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠO  DARBĪBU VEIKŠANAI

- PIELIKUMS - RVP ATZINUMS PAR SĀKOTNĒJĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA NEPIECIEŠAMĪBU

- PIELIKUMS - PĀRVALDES LĒMUMA KOPIJA

- PIELIKUMS - PAŠVALDĪBAS LĒMUMS PAR TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA APSTIPRINĀŠANU

- PIELIKUMS - FINANŠU ANALĪZE

PIELIKUMS - PRIORITĀRĀ PROJEKTA KOMPONENŠU DETALIZĒTS IZMAKSU APRĒĶINS

# Ievads

Tehniski ekonomiskais pamatojums sagatavots saskaņā ar MK 27.07.2008. noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, MK 18.12.2007. noteikumu Nr.912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtību” 7.punktu, kā arī ar Vides ministrijas izstrādātajām vadlīnijām tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma mērķis ir izstrādāt normatīvo aktu prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības investīciju programmas pamatojumu, dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu atbilstošas kvalitātes nodrošināšanai līdz 2020.gadam.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma uzdevumi :

- izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā;

- raksturot pašvaldības un projekta teritorijas sociālekonomisko situāciju;

- novērtēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti;

- izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu;

- izstrādāt prioritāro investīciju programmu;

- veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai.

Tehniski ekonomiskais pamatojums izstrādāts Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta Daudzevas ciemam – 820 iedzīvotāji.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes rezultāts:

- veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros);

- labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta realizācijai;

- prioritārās investīciju programmas atbilstība pašvaldības attīstības plāniem, teritorijas attīstības plānojumam un administratīvi teritoriālās reformas mērķiem;

- ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas – nodrošināt projekta realizāciju –novērtējums.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei izmantota šāda dokumentācija (papildus augstākminētajiem):

- ES un LR ūdenssaimniecības nozari regulējošie normatīvie akti;

- PVD, SVA un RVP analīžu rezultāti un testēšanas pārskati;

- Daudzeses pagasta pārvaldes publicētie un nepublicētie materiāli, t.sk. teritorijas plānojums;

- Ūdenssaimniecības tehniskā dokumentācija;

# Iesniedzēja pamatinformācija

| Projekta iesniedzējs: |  | Jaunjelgavas novada pašvaldības Daudzeses pagasta pārvalde |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  | 90000043367 |  |  |
| Juridiskā adrese |  | "Pagastmāja", Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5111 |  |  |
| Faktiskā adrese (projekta īstenošanas vieta) |  | "Pagastmāja", Daudzeva, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5111 |  |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  | Pagasta pārvaldes vadītājs Guntis Ozoliņš |  |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  | Pagasta pārvaldes Komunālās daļas vadītājs Zigurds Krankals |  |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  | 65141173, 26155542 (Zigurds Krankals), 29449592 (Guntis Ozoliņš) |  |  |
| Fakss | 65141265 | E – pasta adrese |  | pagasts@daudzese.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  |  | Pašvaldības iestāde |  |

I Esošās situācijas izPēte

1. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati

- 1.1.Projekta teritorijas definējums

- Teritorijas ģeogrāfiskais izvietojums

Daudzeses pagasts ir viena no Jaunjelgavas novada administratīvajām teritorijām tā dienvidrietumos. Robežojas ar sava novada Sērenes un Secespagastiem, Viesītes novada Viesītes pagastu Neretas novada Zalves un Mazzalves pagastiem un Vecumnieku novada Valles pagastu. Lielākās apdzīvotās vietas ir Daudzeva (pagasta centrs), Daudzese, Lāči. Daudzeses pagasts atrodas 100 km attālumā no Rīgas. Aizkraukles pilsēta atrodas 12 km attālumā, Jēkabpils- 45 km attālumā. Pagasta centrs- Daudzevas ciems ar individuālo mājokļu izvietojumu, daudzdzīvokļu mājugrupu, infrastruktūru. Bez Daudzevas var izdalīt Daudzeses ciemu, viensētu grupas Kalnavoti, Lāči, Vecumnieki. Pagasta kopējā platība ir 21060,6 ha, no kuras 70 % ir valsts mežs.

1.1.attēls. Daudzeses pagasta novietojums Latvijā

Daudzeses pagasts

Nozīmīgākie ceļi: dzelzceļa līnija Jelgava – Krustpils (st.Daudzese un Menta), pasažieru satiksme 2000.gadā slēgta, 1.šķiras autoceļš Sērene – Kalnieši (P86), 2.šķiras autoceļi Tenči – Daudzeva – Lāči – Vīgante – Zilkalne (V927) un Daudzeva – Viesīte – Apserde (V956).

Piesārņojuma slodze cilvēku ekvivalentos (CE) projekta teritorijā ir 824, ko veido ciema iedzīvotāji (820) un ārpus projekta teritorijas dzīvojošie iedzīvotāji, kas ikdienā strādā un apmeklē institucionālā sektora iestādes Daudzevas ciemā (4). Komerciālajā sektorā papildu piesārņojums nerodas, tādējādi piesārņojuma slodzi veido tikai iedzīvotāju un institucionālais sektors.

Novads

- Jaunjelgavas novads ir pašvaldība Sēlijā, Daugavas kreisajā krastā. Novads izveidots 2009.gadā, apvienojoties bijušā Aizkraukles rajona Jaunjelgavas pilsētai ar lauku teritoriju un Seces, Sērenes, Staburaga un Sunākstes pagastiem.

- Reljefa apstākļi un ģeoloģiskais raksturojums

No ģeomorfoloģijas viedokļa pagasta teritorija ietilpst divu lielu struktūrvienību- Baltijas sineklīzes un Latvijas sedlienes robežzonā, kuras ir Austrumeiropas platformas – lielas reģionālas nozīmes ģeoloģiskās struktūras sastāvdaļa.

Ģeoloģiskās uzbūves pamatīpašības Daudzeses pagastā tāpat kā visā Latvijas teritorijā nosaka trīs platformām raksturīgi krasi atšķirīgi elementi: apakšējais kristāliskais pamatklintājs, vidējais- nogulumiežu sega un augšējais- kvartāra nogulumi.

Glacigēnie nogulumi (morēna) sastopami visā pagasta teritorjā. Tie pārklāj devona iežus, izņemot Daugavas ieleju un no tās atzarojošās Daudzevas ieleju, kur morēna ir izskalota. Pārējā teritorijā to pārklāj pēcleduslaikmeta beigu posma un holocēna veidojumi. Morēna visbiežāk ir nešķirots sarkanbrūns, brūns smilšmāls vai mālsmilts ar grants, oļu maisījumu un atsevišķiem dažāda lieluma laukakmeņiem. Tā nav viendabīga, jo vietām morēnā iekļauti dažāda biezuma smilts, grants, arī aleirīta un māla starpkārtas un ieslēgumi, dažreiz sīki devona iežu atrauteņi. Morēnas biezums līdzenumos nepārsniedz 5-20m, augstienēs pieaugot līdz 30-35m.

Limnoglacigēnie nogulumi- smalkgraudaina un sīkgraudaina smilts, aleirīts un māli uzkrājušies Daudzevas sprostbaseinā ledāja malas priekšā, aizņemot plašu areālu dienvidos un dienvidrietumos starp Jaunjelgavu un Zalvi. Šie nogulumi veidojušies arī nelielos lokālos baseinos starp Koknesi un Jaunkalsnavu, Bebrupes lejtecē pie Lobes ezera, kā arī atsevišķos iekšledāja baseinos Vidzemes augstienē. Reizēm limnoglacigēnie nogulumi veido arī atsevišķu vaļņveida formu un paugurmasīvu griezuma daļu zem vai virs fluvioglaciālas ģenēzes granšainas smilts slāņkopas. Visu minēto nogulumu biezums līdzenumos parasti mainās 2-10 m robežās, kamēr atsevišķos pauguros un grēdās tas reizēm ir lielāks.

Aluviālie nogulumi sastopami Daugavas un Mēmeles virspalu terasēs. Alūvijs sastāv no dažāda raupjuma smilts ar grants un oļu piejaukumu. Vietām sastop arī oļu materiālu ar laukakmeņu piejaukumu. Rupjāko materiālu novēro griezuma apakšējā daļā. Terasēm raksturīgs plāns 0,5-5m alūvijs, kas reizēm sasniedz 15-20m.

Holocēnā veidojušies ezeru, purvu un aluviālie nogulumi. Ezeru nogulumi konstatēti divos ezeros, kur uzkrājušies sapropeļi vairāk nekā 6m biezumā. Purvu nogulumi vairāk izplatīti pagasta dienviddaļā, kūdras biezums mainās no 8-9m. Aluviālie nogulumi izplatīti visu upju ielejās. Tos veido dažāda raupjuma smilts, ar grants un oļu piejaukumu. Palienēs alūviju pārstāv g-k smalkgraudaina, nereti aleirītiska smilts ar mālsmilts, smilšmāla, māla, kūdras un sapropeļa starpslāņiem. Aluviālo nogulumu biezums sasniedz 1-5m.

Daudzeses pagasta teritorija atrodas Taurkalnes līdzenumā Daugavas kreisajā krastā. Daļa Daudzeses pagasta teritorijas atrodas Daugava sateces baseina teritorijā, bet daļa Lielupes sateces baseinā. Taurkalnes līdzenumu ziemeļos norobežo Lejasdaugavas senleja, austrumos- Sēlijas paugurvalnis. Dienvidrietumos līdzenums robežojas ar Baldones -Vecumnieku paugurlīdzenumu. Pagasta teritorija atrodas aktīva virszemes karsta norises joslā (Iecavas augšteces reăions), kurā vēl ietilpst arī Lietuvas pierobeža. Teritorijā vērojama kriteņu veidošanās, sēravoti, karsta ezeri. Karsta procesi noris, kūstot kaļķakmeņiem un dolomītam vai ģipšakmenim. Izskalošanās notiek pazemes ūdeņu ietekmē. Izkūstot minerāliem, pazemē veidojas dobumi, plaisas, pazemes ezeri, kuros iebrūkot virszemes daļai, veidojas karsta bedre-piltuve.

Viduslatvijas zemienes Taurkalnes līdzenuma zemes virsa pārsvarā ir līdzena vai viegli viļņota. Līdzenumu šķērso Valles grēda, Taurkalnes, Zalves un Daudzevas vaļņi, ko veido ziemeļu-dienvidu virzienā orientētu līdz 3-5 km garu, 1-1,5 km platu un 10-30 m augstu grēdveida formu, vaļņu un garenu pauguru virknes. Uz rietumiem no Valles līdzenuma reljefam raksturīgi morfoloģiski sarežăīti veidojumi, ko sauc par rievotajām morēnām. Tās veido lokveidīgi izliektas un taisnas vaļņveida formas, kuras sasniedz 10m, vietām arī vairāk. Līdzenuma ziemeļdaļā raksturīgi plaši iekšzemes kāpu masīvi ar 10-15 m augstām paraboliskām kāpām, kuras sapūstas, dominējot vējiem no ZR.

Devona iežu virsma ir samērā līdzena un pakāpeniski pazeminās no 60-65 m v.j.l. Sēlijas paugurvaļņa tuvumā līdz 25-30 m v.j.l. Valles apkaimē. Kvartāra nogulumu biezums mainās 10-20m robežās, bet atsevišķās grēdās sasniedz 30-40m. Tikai rajonā starp Kurmeni un Neretu samazinās 2-8m biezumā. Devona iežus pārsvarā sedz pēdējā leduslaikmeta sarkanbrūna un brūna morēnas mālsmilts un smilšmāls. Tās biezums līdzenuma lielākajā daļā nepārsniedz 5-10m, dažviet samazinoties līdz 1-3m. Vietām tā pilnīgi noskalota. Morēnas segas biezums pieaug līdz 20-25m tikai dažos lokālos zemkvartāra virsmas pazeminājumos un Taurkalnes, Zalves un Daudzevas vaļņa atsevišķās daļās. Šo vaļņu uzbūvē liela loma fluvioglaciālajām , glaciotektoniski deformētajām smilts, smilts-grants slāņkopām, kuras parasti veido šo vaļņu kodolus. To biezums sasniedz 30-40m. Rievoto morēnu izplatības areālā morēnā sastop fluvioglaciāla un limnoglaciāla materiāla (smilts, grants, aleirīts) ieslēgumus. Atsevišķās grēdveida formās, pauguros, kā arī līdzenumā starp Mēmeli un Dienvidsusēju, morēna atsedzas zemes virspusē. Pārējā teritorijā to klāj ledāja sprostbaseinu veidotā smalkgraudainas un sīkgraudainas smilts sega, kuras pamatnē vietām sastop arī neliela biezuma aleirīta un mālu slāņus. Limnoglaciālo nogulumu biezums līdzenumā svārstās no 2-3 līdz 8m, atsevišķos morēnas virsmas pazeminājumos pārsniedzot 10m. Liela loma limnoglaciālajiem māliem, aleirītiem un smiltīm ir Valles grēdas uzbūvē, kur tie nereti mijas ar morēnas materiāla starpslāņiem. Taurkalnes līdzenumam raksturīgi pārpurvošanās procesi.

Daudzeses pagasts atrodas Viduslatvijas zemienes Taurkalnes līdzenumā. Tā lielāko daļu aizņem senā Daudzevas sprostezera limnoglaciālais līdzenums, kas lēzeni nomaižas R virzienā. Līdzenuma augstāko daļu veido Daudzevas valnis, kurā absolūtais augstums Baložkalnā sasniedz 110,6 m vjl., bet relatīvais augstums ir 25-30 m. Valnim ir gara, lēzena R nogāze un stāva A nogāze. Pagasta ZR daļā ir iekšzemes kāpu (sandru smiltāju) masīvi. Pagrabkalnos augstums sasniedz 95 m vjl. Paderītes kāpu masīva lielāko daļu teritorijas aizņem plaši purvu un mežu masīvi.

Aizsargājamās dabas teritorijas, ekosistēmu raksturojums

Pagasta teritorijā atrodas trīs dabas liegumi: Gasparsona purvs (26 ha - dzērvenāju liegums), Aklais ezers un purvs (2003 ha) un Ellītes purvs (4 ha), kuras ir Natura 2000 teritorijas.

- Gasparsona purvs - teritorijas galvenā nozīme ir purvaino mežu aizsardzībā, kas ir prioritārs Eiropas nozīmes biotops;

- Aklais purvs – Teritorija ietver austrumu tipa augsto purvu ar parasto kasandru un distrofus ezerus. Teritorija nozīmīga purvainu mežu un distrofu ezeru aizsardzībai. Sastopamas daudzas ES Putnu direktīvas sugas, piemēram, melnkakla gārgale, sējas zoss, zivju ērglis, jūras ērglis, mednis, mežirbe. No aizsargājamo augu sugām sastopama - fuksa dzegužpirkstīte un spilvainais ancītis. Purvainajos mežos izdalīti vairāki dabiskie meža biotopi;

- Ellītes purvs - viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur sastopami sēravoti (teritorijas D daļā). Teritorijā konstatēti ar kaļķi nabadzīgi (oligotrofi) avoksnāji, kā arī īpaši aizsargājami augi - fuksa dzegužpirkstīte un skrajziedu skarene.

Virszemes ūdeņi

Viena daļa Daudzeses pagasta teritorijas atrodas Daugavas upes sateces baseinā, otra - Lielupes upes sateces baseinā.

Daudzeses pagasts ir bagāts ar ūdens resursiem, tie aizņem 321,8 ha lielu platību, tai skaitā zem zivju dīķiem – 172,9 ha vai 53,7% no pagasta ūdens resursiem.

Upes

Daudzeses pagastam cauri plūst Lauces, Iecavas, Ellītes, Viesītes upes un Pālupīte. Daugavas baseina upes Lauces hidrometriskais raksturojums: garums 33 km; baseins – 206 km2; gada notece – 0,0061 km3; vidējais kritums – 2 m/km. Upes izteka sākas no Sēlijas paugurvaļņa un ietek Daugavā. Upe ir iztaisnota, upes augštecē – Seces dīķi. Ietek Daugavā lejpus aizsprosta. Pietekas – Secene, Melnupīte.

Lielupes baseina upes Iecavas hidrometriskais raksturojums: garums 136 km; baseins 1166 km2; gada notece – 0,26 km3; vidējais kritums – 0,49 m/km. Upes izteka sākas Daudzevas vaļņa ziemeļu daļā – Siliņkalnā un ietek Lielupē. Aizkraukles rajona robežās upes augštece ar dīķu kaskādi (Dubuļu, Rubeņu, Briežu, Iecavas), pietekas Jorģelēnupīte, Ģirupe, Slepkavupīte, Svētupe.

Ezeri

Pagstā ir trīs ezeeri.

1. Aklais – atrodas aizsargājamā dabas teritorijā – dabas liegumā „Aklais purvs”; spoguļa laukuma platība 20,0 ha (Lielupes baseins); vidējais dziļums 1,1 m; maksimālais dziļums 1,9 m; sastopamās zivis – līdaka, asaris, rauda.

2. Melnais - spoguļa laukuma platība 1,2 ha (Lielupes baseins)

3. Linezers – spoguļa laukuma platība 3,3 ha (Lielupes baseins). Maksimālais dziļums 2,7 m.

Purvi

Purvi aizņem salīdzinoši lielu teritoriju – 4,9% no visas pagasta aizņemtās teritorijas. Purvi pārsvarā radušies, aizaugot plašajiem Daudzevas sprostezera paliku ezeriem. Lielākie purvi– Jūgu (Aklais), Paderīšu, Elles-Sēravotu (no tā iztek Iecavas upe), Tupiņu – Cepļu un Rūces.

Jūgu (Aklais) purva platība ir 1050 ha, no tiem 776 ha aizņem augstais, bet 274 ha – pārejas purvs; kūdras slāņa vidējais dziļums 2,5 m, lielākais – 4,1 m. Kopējie kūdras krājumi ir 321,7 milj.m3.

Paderīšu purva platība ir 467 ha, augstā purva daļā ir Gasparsona liegums.

Starp Daudzevu un Daudzesi atrodas Elles purvs (Ellītes purvs. Elles sēravotu sūnelis). Platība 246 ha, lieguma platība 1,8 ha. Gar malām ir zemais purvs, kas radies pārpurvojoties sauszemei, vidū – pārejas purvs, kas radies aizauguša ezera vidū.

Daudzeses pagastā nav peldūdeņu, līdz ar to arī tādu peldvietu, kas atbilstu normatīvo aktu prasībām.

Gruntsūdeņi

Pagasta teritorija ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā, kas ir ūdeni saturošu un ūdeni vāji caurlaidīgu slāņkopu mija, kur nogulumu segas biezums ir no 500-1100 m, bet aktīvās ūdensapmaiņas zonas biezums (līdz Narvas slānim) ir 200-300 m. Aktīvās ūdens apmaiņas zonu veido kvartāra un pirmskvartāra devona vecuma ieži. Novada teritorijā sastopami galvenokārt t.s. starpslāņu tipa pazemes ūdeņi, kurus satur mālainajā morēnā esošas smilšu lēcas un starpkārtas. Šie ūdeņi ir sporādiski izplatīti, atrodas dažādos dziļumos un vienotu horizontu neveido. Pēc lielākiem lietus periodiem un pēc sniega kušanas smilšu kārtiņas ir pilnīgi piesātinātas ar ūdeni līdz pat zemes virsmai. Ieplakās sakrājas virsūdeņi. Morēnas virskārta stipri atmiekšķējas. Pagasta teritorijā saldūdeņu zonu veido vidus un augšdevona ūdens horizonti, kā arī ūdeņi kvartāra nogulumos. Pamatiežu augšējo daļu atkarībā no vietas reljefa 0,5 līdz 30 m dziļumā veido augšdevona noguluma ieži:

• Daugavas svīta (D3dg) sīkkristāliski dolomīti, plaisaini, kavernozi, vietām sastopami karsti;

• Salaspils svīta (D3slp) merģeļaini māli ar dolomītu starpkārtām;

• Pļaviņu svīta (D3pl) sīkkristāliski, plaisaini dolomīti ar merģeļu un plastisku mālu, svītas pamatnē merģeļu slānis. Kopējais biezums sasniedz 32-46m. Pļaviņu–Daugavas horizontu komplekss no karbonātiskiem iežiem: dolomītiem, merģeļiem, kaļķakmeņiem, ģipšiem un no terigēniem iežiem: smilšakmeņiem, māliem un aleirolītiem.

Dziļāk zem Pļaviņu svītas nogulumiem ieguļ:

• Amatas svīta (D3am) smalkgraudainas ar vāju smilšakmeņu starpslāņiem un mālu sānkārtām;

• Gaujas svīta (D3gj) vāji sacementēti smilšakmeņi un smiltis ar retiem mālu starpslāņiem;

• Burtnieku svīta (Dsbr) un Arukilas (D2ar) svīta smilšakmeņi ar aleirolīta un mālu starpkārtām. Šo nogulumu virsma atrodas 40-60m dziļumā. Kopējais biezums sasniedz 200-220m. Smilšakmeņi veido 60-70% no kopējā biezuma. Māla un aleirolītu starslāņu biezums kompleksa griezumā mainās no dažiem desmitiem centimetru līdz 11-15m. Gaujas svītas smilšakmeņi ir ar ar ūdeni bagātākie. Urbumu debiti mainās no 3-15 l/sek. Statiskie līmeņi atrodas no 5-15m dziļumā.

Aizsargjoslas un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru

Daudzeses pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas vides un dabas resursu aizsardzības, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas:

- virszemes ūdens objektu aizsargjoslas;

- ap kultūras pieminekļiem;

- ap ūdens ņemšanas vietām;

- ap purviem;

- gar ielām un autoceļiem;

- gar elektronisko sakaru tikliem;

- aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām;

- gar elektriskajiem tīkliem;

- gar siltumtīkliem;

- ap meliorācijas tīkliem un objektiem;

- gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem;

- ap gāzes vadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm;

- ap kapsētām;

- ap atkritumu izgāztuvēm un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

Klimata raksturojums

Latvijas klimatu veido intensīvā ciklonu darbība Atlantijas okeāna ziemeļdaļā – mitru un nepastāvīgu, sevišķi rudens un ziemas periodā. Ziema – relatīvi maiga ar biežiem atkušņiem, vasara – vēsa un īsa. Latvijas atsevišķo teritoriju klimatu arī ietekmē Baltijas jūras tuvums.  Daudzeses pagasta klimatu nosaka tā atrašanās Taurkalnes līdzenumā. Pagasta teritorijā klimats kopumā raksturojams kā pārejas no jūras uz kontinentālo klimatu (Latvijas mērogā). Vēja režīmam piemīt sezonāls raksturs, sakarā ar vispārējo atmosfēras cirkulāciju virs Atlantijas un Eirāzijas. Ziemā valdošie vēji ir dienvidu un dienvidrietumu, bet vasarā - rietumu un ziemeļrietumu. Stipri vēji (>15 m/sek.) novērojami 10 – 45 dienas gadā. Vidēji 25 dienas gadā ir ar negaisu, kas sastāda apmēram 70 negaisa stundas gadā.

Ilggadīgo gaisa temperatūru novērojumi:

- gada vidējā temperatūra ir + 5,6 ºC,

- minimālā - 35 ºC,

- maksimālā + 30 ºC.

Normatīvais grunts sasalums pie būvniecības jārēķina smilšmālā – 1 m, smiltī un mālsmiltī līdz 1,2 m.

Gada laikā novērojamas 150 – 190 dienas ar nokrišņiem. Gada nokrišņu summa 780 mm, lielākā daļa nokrišņu ir lietus veidā. Ziemā ne vienmēr veidojas pastāvīga sniega sega. Gadā vidēji novērojamas 10 dienas ar apledojumu un līdz 20 dienām ar sarmu.

Kultūrvēsturiskie pieminekļi

Daudzeses pagasta teritorijā nav valsts nozīmes kultūrvēsturisku objektu. Pagasta kultūrvēsturiskie objekti ir Daudzevas luterāņu baznīca, Daudzeses skola un Daudzeses kapu kapliča.

Nozīmīgākās inženiertehniskās komunikācijas

Siltumapgāde - Centralizētā apkure. Daudzevas ciemā esošajām 2 daudzdzīvokļu mājām siltums tiek piegādātsno ciema centrālās katlu māja. Otra katlu māja apsilda Daudzeses pagasta pašvaldības administratīvo ēku. Vietējā apkure - par pārējo daudzdzīvokļu māju apkuri rūpējas paši iedzīvotāji. Dzīvokļos ierīkotas krāsniņas un nelielas apkures sistēmas.

Gāzes apgāde – Daudzeses pagasta teritorijā nav centralizētas gāzes apgādes, tiek lietota balonu gāze.

Elektroapgāde - Daudzeses pagasta teritoriju šķērsojošās elektrolīnijas apkalpo AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona Aizkraukles nodaļa. Pagasta teritorijā Sadales tīklu pārziņā 84 km garumā ir 0,4 kV elektrolīnijas un 62 km garumā 20 kV elektrolīnijas. Pagasta teritorijā atrodas 35 transformatori. Pagastu šķērso 330 kV maģistrālāelektropārvades līnija L N° 316 Pļaviņu HES– Paņeveža.

Atkritumu saimniecība - sadzīves atkritumu savākšanu, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, nodrošina Aizkraukles rajona SIA „Komunālo uzņēmumu kombināts.

Telekomunikācijas – telefonsakarus, uzturot stacionāro telekomunikāciju tīklu, nodrošina SIA “Lattelekom”. Aizkraukli ar Daudzevu savieno optiskais kabelis. Mobilos sakarus nodrošina LMT un TELE 2, to sakaru darbības zona pārklāj gandrīz visu pagasta teritoriju. Nepietiekošs pārklājums pagasta dienvidu daļā. Daudzeses pagasta „Sakarniekos” atrodas „Latvijas mobilais telefons” SIA bāzes stacija un radiotornis. Daudzeses pagasta „Irbes” atrodas „TELE 2” telekomunikāciju masts (h 92 m) ar bāzes staciju. Iedzīvotāji nodrošināti ar visu valsts radio un televīzijas raidījumu uztveršanu, bet pēc pašvaldības informācijas raidīšanas kvalitāte ir slikta.

Pagastā darbojas VAS “Latvijas pasts” pasta nodaļa Daudzevā.

Ūdensapgāde un kanalizācija – Centralizētā. Dzeramā ūdens iegūšanai tiek izmantoti pazemes ūdeņi. Centralizētai ūdensapgādes sistēmai pieslēgts dzīvojamais sektors, institucionālais sektors un komercsektors. Vietējā. Tie, kas nav pieslēgušies centralizētai ūdensapgādes sistēmai, izmanto grodu akas.

Centralizētā kanalizācijas sistēma. Pagastā darbojas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-150. Abās ir bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Notekūdeņi izplūst Jūgas upē, tālāk Iecavas upē. Vietējās kanalizācijas sistēmas. No individuālajām mājām bez labierīcībām sadzīves notekūdeņus novada uz septiķiem, no kurienes tos ar asenizācijas mašīnu izsūknē un aizved uz sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm BIO-150.

Transporta infrastruktūra – Daudzeses pagasta pašvaldības ceļu un koplietošanas ceļu kopgarums ir 64,160 km (no tiem pašvaldības ceļi 35,26 km un koplietošanas ceļi 28,9 km). Valsts ceļi pagasta teritorijā aizņem 33,1 km. Nozīmīgākie ceļi: dzelzceļa līnija Jelgava – Krustpils (st.Daudzese un Menta), pasažieru satiksme 2000.gadā slēgta, 1.šķiras autoceļš Sērene – Kalnieši (P86), 2.šķiras autoceļi Tenči – Daudzeva – Lāči – Vīgante – Zilkalne (V927) un Daudzeva – Viesīte – Apserde (V956).

Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana esošajā situācijā

Daudzevas ciemā nav nozīmīgu rūpniecisku komersantu, līdz ar to netiek radīts specifisks vai papildu piesārņojums notekūdeņos, kas radītu BSP5 slodzi. Dzeramā ūdens daudzums tiek mērīts tikai artēziskajā akā, izmantojot plūsmas mērītāju. Ne iedzīvotājiem, institūcijām, ne uzņēmumiem nav uzstādīti ūdensskaitītāji. Patērētāji par piegādāto resursu maksā pēc diferencētā tarifa, tāpēc esošajā situācijā neievērojot principu „piesārņotājs maksā”.

- 1.2.Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā

Iedzīvotāju skaits un demogrāfisko izmaiņu tendences

Daudzevas pagastā 2010.gadā deklarējušies 1133 iedzīvotāji. Demogrāfisko izmaiņu tendences un sociālo struktūru skatīt 1.1.tabulā.

Lielākā iedzīvotāju koncentrācija ir Daudzevas ciemā, kurā 2010.gadā dzīvoja 820 cilvēki jeb 72,37 % no pagasta kopējā iedzīvotāju skaita.

1.1.tabula. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra

| Rādītāji |  | Faktiskie dati |  | Prognoze |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2013 (PrIP) | 2020 (IIP) |
| Iedzīvotāju skaits pašvaldībā (kopā) |  | 6538 | 6488 | 6473 | 6690 |
| Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā (Daudzevas ciemā), t.sk. |  | 829 | 820 | 818 | 832 |
|  | - nodarbinātie (darbspējīgā vecumā) | 411 | 406 | 401 | 420 |
|  | - strādājošā vecumā bezdarbnieki | 61 | 53 | 55 | 67 |
|  | -jaunāki par strādājošo vecumu | 142 | 149 | 145 | 115 |
|  | -pensionāri | 215 | 212 | 217 | 230 |
| Mājsaimniecību skaits projekta teritorijā |  | 269 | 266 | 266 | 270 |
| Vidējais iedzīvotāju skaits vienā mājsaimniecībā (projekta teritorijā) |  | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |

Informācijas avots: Daudzeses pagasta pārvalde, Centrālā Statistikas pārvalde.

Tiek prognozēts, ka turpmākajos gados iedzīvotāju skaita izmaiņas Daudzevas ciemā būs salīdzinoši nelielas. Tuvāko gadu laikā tas varētu nedaudz samazināties, taču ap 2020.gadu atgriezīsies pie 2009.gada radītājiem, ko galvenokārt ietekmēs kopējā cilvēku dzīvesveida un dzīvesstila maiņas tendence (cilvēki arvien vairāk orientējas uz dzīvi ārpus lielām pilsētām).

Mājsaimniecību skaits un ienākumi

Mājsaimniecību identificēšanai tiek lietota mājokļa koncepcija, kas paredz, ka par vienu mājsaimniecību tiek uzskatīta persona vai personu grupa, kas apdzīvo kopīgu mājokli un kopīgi sedz mājsaimniecības izdevumus. 2010.gadā Daudzevas ciemā bija 266 mājsaimniecības. Lai arī to skaits svārstījās, tam nebija izteiktas svārstību amplitūdas. Vidējais mājsaimniecības lielums Daudzevas ciemā 2010.gadā bija 3,08 cilvēki – salīdzinājumam Latvijas kopējais rādītājs bija 2,50 cilvēki, bet Zemgales reģionam – 2,58 cilvēki (Informācijas avots: Centrālās Statistikas biroja datu bāze).

Vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli Zemgales reģionā 2009.gadā (jaunāki dati nav pieejami CSB) bija 187,48 LVL. Pēc pašvaldības datiem Daudzevas ciemā vidējie mājsaimniecību ienākumi uz vienu iedzīvotāju 2010.gadā ir 170 LVL pirms nodokļu nomaksas. Mājsaimniecību ienākumus veido gan darba alga, gan pensija un citi sociālie pabalsti, maksājumi.

Nodarbinātība

Pēc pagasta pārvaldes datiem, 2010.gadā Daudzevas ciemā bija reģistrējušies 53 bezdarbnieki, kas ir 11,55% no darba spējīgo iedzīvotāju kopskaita. Tuvākajos gados pašvaldība neplāno būtisku bezdarbnieku skaita pieaugumu, ko izskaidro ar tendenci, ka cilvēki, kas ir darbspējīgā vecumā un nevar atrast darbu Latvijā, dodas labākas dzīves meklējumos uz ārzemēm.

- Uzņēmumi un iestādes

Daudzeses pagastā nav būtisku rūpniecisku uzņēmumu. 1.2.tabulā redzams uzņēmumu un iestāžu raksturojums, kas darbojas Daudzevas ciemā.

1.2.tabula. Iestāžu un komersantu raksturojums Daudzevas ciemā (projekta teritorijā)

| Iestādes, komersanta nosaukums un darbības virziens | Nodarbināto skaits | Pakalpojumu nodrošinājums |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ūdens apgādes pakalpojumi, patēriņš, m3/dnn | Kanalizācijas pakalpojumi, patēriņš, m3/dnn |
| Daudzevas ciems |  |  |  |
| Ir uzstādīti skaitītāji |  | Ir pieslēgti centralizētai ūdensapgādes sistēmai | Ir pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai |
| - | - | - | - |
| Nav uzstādīti skaitītāji |  | Ir pieslēgti centralizētai ūdensapgādes sistēmai | Ir pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai |
| Bērnudārzs ‘Čiekuriņš’ | 8 darbinieki+ 36 audzēkņi | 6,34 | 6,34 |
| VAS ‘Latvijas pasts’ nodaļa | 1 | 0,14 | 0,14 |
| Daudzeses pagasta padome (‘Pagastmāja’) | 8 | 1,15 | 1,15 |
| IU ‘Aptieka’ (‘Pagastmāja’) | 1 | 0,15 | 0,15 |
| Ģimenes ārsts (‘Pagastmāja’) | 2 | 0,29 | 0,29 |
| Pagasta bibliotēka (‘Pagastmāja’) | 1 | 0,14 | 0,14 |
| Uzņēmumi, kas šobrīd neizmanto ciema centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumus |  |  |  |
| SIA ‘Elvi’ (veikals) | 5 | Nav pieslēgta centralizētai ūdensapgādes sistēmai | Nav pieslēgta centralizētai kanalizācijas sistēmai |
| ZS ‘Aizsili’ | 5 | Nav pieslēgta centralizētai ūdensapgādes sistēmai | Nav pieslēgta centralizētai kanalizācijas sistēmai |

Informācijas avots: Daudzeses  pagasta pārvalde

Lielākai daļai Daudzevas ciema teritorijā izvietotajiem uzņēmumiem un iestādēm eksistē pieslēgumi ciema centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai. Pēc pašvaldības datiem, komersantu ūdens patēriņš ir 0,58 m3/dnn un institūciju – 7,63 m3/dnn, attiecībā uz kanalizāciju patēriņš tiek rēķināts tāds pats – 0,58 m3/dnn komersantiem un 7,63 m3/dnn institūcijām.

Komerciālā sektora notekūdeņos nav specifisku vai papildu piesārņojuma, kas radītu BSP5 slodzi. Nepastāv arī šo notekūdeņu tieša izplūde ūdensobjektos. Uzņēmumi ir pieslēgti centralizētajam notekūdeņu savākšanas tīklam, bet, tā kā neveidojas rūpnieciskie notekūdeņi, priekšattīrīšana netiek veikta. SIA ‘Elvi’ un zemnieku saimniecība ‘Aizsili’ dzeramā ūdens nodrošināšanai izmanto grodu aku, bet notekūdeņus savāc krājrezervuārā.

Ja ciema teritorijā tiks veidoti rūpniecības uzņēmumi, tiks izsekots, lai tie nodrošinātu principa „piesārņotājs maksā” piemērošanu.

Kā stabilu darba vietu nodrošinātāji ir jāmin Daudzevas ciemā darbojošos pirmskolas izglītības iestādi, pagasta pārvaldi u.c.

- Vides situācija un veselības aizsardzība

Daudzevas ciemā nav konstatēti saslimšanas gadījumi, kas saistīti ar ūdens lietošanu vai notekūdeņu negatīvo ietekmi uz dzeramā ūdens centralizētās un individuālās apgādes sistēmām un rekreācijas vietām.

Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā Diagnostikas centra Vidzemes reģionālās laboratorijas atzinumiem par testēšanas rezultātiem, dzeramais ūdens pie patērētāja atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

Galvenie slodžu avoti ir mājsaimniecības un institūcijas. Notekūdeņus piesārņojošo vielu koncentrācijas izplūdē neatbilst normatīvo aktu prasībām. Notekūdeņi pēc NAI tiek novadīti novadgrāvi un tad Iecavas upē.

- Projekta teritorijas attīstības plāni, spēkā esošais teritorijas plānojums

- Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti attēloti 1.3. un 1.4. tabulās.

- 1.3.tabula. Daudzeses pagasta attīstības plānošanas dokumenti

| Plānošanas dokumenta nosaukums | Plānošanas dokumenta statuss | Kādam laika posmam izstrādāts | Kādi pasākumi plānoti ūdenssaimniecības attīstībai |
| --- | --- | --- | --- |
| Daudzeses pagasta teritorijas plānojums | Spēkā esošs | 2008. – 2020. | TP paskaidrojuma raksta sadaļā 5.17. Ūdensapgāde un kanalizācija minēti šādi priekšnoteikumi teritorijas izmantošanā: Veikt kanalizācijas sistēmas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju. Veicināt neizmantoto dziļurbuma artēzisko aku tamponēšanu. Izveidot notekūdeņu un to kompostu pagaidu uzglabāšanas vietu atbilstoši MK noteikumiem Nr.365/2002 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu monitoringu un kontroli” prasībām. Izstrādāt sadzīves notekūdeņu novadīšanas risinājumu, izbūvējot pieslēgumus centralizētiem kanalizācijas un dzeramā ūdens tīkliem. |

Informācijas avots: Daudzeses pagasta pārvalde

1.4.tabula. Pēdējos 3 gados Daudzevas ciemā ieviestie investīciju projekti

| Projekta nosaukums | Piešķirtais finansējums, Ls | Finanšu avoti, t.sk., pašvaldības finansējums | Ieviešanas periods |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana MRS sūknētavā urbumam AA1 P600112 | 9963,68 (ar PVN) | Pašvaldības finansējums 100% | 2009.gads |
| Maģistrālā ūdensvada nomaiņa 1200 m | 5230,33 (ar PVN) | Pašvaldības finansējums 100% | 2011.gads |

Informācijas avots: Daudzeses pagasta pārvalde

Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums

Ūdenssaimniecības attīstības projekta uzsākšanai un īstenošanai pieejami Daudzeses pagasta pārvaldes apstiprinātie plānošanas dokumenti, kā arī Daudzevas ciema ūdenssaimniecības tehniskā informācija:

- Daudzeses pagasta teritorijas plānojums (2008.-2020.g.);

- Ūdensapgādes sistēmas tehniskā pase;

- Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase;

- Dzeramā ūdens testēšanas pārskati;

- Notekūdens kvalitātes kontroles testēšanas pārskati;

- Kartes, shēmas.

2.Ūdensapgāde – ieguve, sagatavošana un sadale

- Šajā sadaļā ir analizēta esošās ūdensapgādes sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām, apskatot:

- Būtiskākās ES direktīvas:

- Padomes Direktīva 98/83/EK (1998 3.novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti;

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva);

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006.gada 12.decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos.

- Būtiskākos LR normatīvos aktus:

- MK 2003.gada 29 aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

- 2.1.Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Daudzevas ciemā dzīvo 820 iedzīvotāji. Ūdensapgādes pakalpojumus saņem 384 patērētāji jeb 46,83% ciema iedzīvotāju un 6 juridiskās personas jeb 75% iestāžu un uzņēmumu.

Ciemā ir viena centralizētās ūdensapgādes sistēma, kas sastāv no 2 artēziskiem urbumiem, atdzelžošanas iekārtām, ūdenstorņa un ūdensapgādes tīkliem. Ūdensapgādes sistēma izbūvēta 1965.-1975.gadā. No artēziskā urbuma ūdens tiek padots ūdens tornī ar tilpumu 99 m3, no kura aiziet uz tīklu pie patērētājiem. Ūdensapgādes tīkls ir sazarots. Ūdens attīrīšanai 2009.gadā ir uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas.

No urbuma paceltajā ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs un patērētājiem nepieņemama smarža un garša. Fe – 0,67 mg/l, bet smarža un garša attiecīgi 2 un 3 balles.

Ūdens kvalitāte pie patērētāja ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām.

Ne biežāk kā divas līdz trīs reizes gadā (atkarībā no dzeramā ūdens analīzēm) tiek veikta ūdensvadu un ūdenstorņa skalošana un dezinfekcija. Ūdensvadu dezinfekcijai nepieciešamības gadījumā izmanto hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus. To veids atkarīgs no tobrīd tirgū esošā piedāvājuma. Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti iekārtās netiek pielietoti.

2.2.Ūdens ņemšanas avoti

2.1. tabula. Ūdens ņemšanas avoti

| Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese) | Izbūves gads | Akas dziļums (m) | Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā) | Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā) | Maksimālais pieļaujamais debits (l/s) | Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka) | Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjoslu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA1 (P600112), MRS kvartāls | 1963 | 184 | 38325 | 27352 | 7,4 | darba | Akai uzstādīts skaitītājs. Stingrā režīma aizsargjoslas un ķīmiskās aizsargjoslas |
| AA2 (P600113), ciemats | 1974. | 29 | 0 | 0 | - | Rezerves | Akai uzstādīts skaitītājs. Stingrā režīma aizsargjoslas un ķīmiskās aizsargjoslas |

Informācijas avoti: Daudzeses pagasta pārvalde, urbuma pase

Daudzevas ciemā ir 2 artēziskās akas, ūdens centralizētai ūdensapgādes sistēmai tiek padots no viena artēziskā urbuma – AA1 MRS (P600112). Tas ir ierīkots 1963.gadā 184 m dziļumā, Gaujas ūdens horizontā D3gj/78. Atļautais ūdens ieguves daudzums veido 38325 m3 gadā, maksimāli pieļaujamais debits – 7.4 l/s. Urbumā ir uzstrādīts ūdens skaitītājs, pēc kura rādījumiem tiek noteikts reālais ūdens patēriņš. Darba akas funkcionēšanas ilgums jau ir sasniedzis 48 gadus (urbuma darbība ir ap 50 gadiem), tā tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Nepieciešama jauns urbuma izveide un esošā urbuma tamponāža.

Urbums AA2 Ciems (P600113) ierīkots 1974.gadā, urbuma filtrs atrodas Pļaviņu – Salaspils (D3slp/86)ūdens horizontā 29m dziļumā. Šis urbums kalpo kā rezerves urbums. Šobrīd netiek ekspluatēts, nākotnē tas tiks tamponēts un slēgts.

Ūdens lietošanas atļauja – MA10 IB0071 izdota 2010.gada 23.decembrī uz visu iekārtas darbības laiku.

Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām (urbumiem, kas tiek izmantoti centralizētai ūdensapgādei) noteiktas, ņemot vērā normatīvo aktu prasības par aizsargjoslām un urbuma dabisko aizsardzības pakāpi, saskaņā ar individuālās aizsardzības zonas aprēķiniem. Netiek noteikti papildus nosacījumi Aizsargjoslu likumā minētajiem ierobežojumiem. Nodrošināta nepiederošu personu neiekļūšana teritorijā. Teritorija tiek regulāri sakopta.

Artēziskie urbumi ir ierīkoti un tiek ekspluatēts atbilstoši LR MK 23.12.2003. noteikumu Nr.736 „Noteikumi par ūdens lietošanas resursu lietošanas atļauju” prasībām. Precīzai pazemes ūdens ieguves uzskaitei pie ekspluatācijas urbuma uzstādīti ūdens plūsmas skaitītāji, kas ļauj precīzi noteikt no urbuma paceltā ūdens daudzumu. Urbumiem ir ierīkotas aizsargjoslas.

Iegūtā pazemes ūdens uzskaites dati tiek fiksēti instrumentālās uzskaites žurnālā reizi mēnesī saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumiem Nr. 736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”. Pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieks ar parakstu apliecina ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem.

2.3.Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

2.2.tabula. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

| 2010 | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 384 | 46,83% | 144 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 55,49 m3/dnn (kopā) | 63,70 |
| Institūcijas | 3 | 100% | 7,63 m3/dnn |  |
| Uzņēmumi | 3 | 60% | 0,58 m3/dnn |  |

Institucionālie patērētāji: Pie centralizētās ūdensapgādes ir pieslēgtas 3 jeb 100% ciemā esošās institūcijas – Daudzevas pirmsskolas izglītības iestāde, pagasta bibliotēka un Daudzese pagasta padome.

Ražošanas uzņēmumu patērētāji: Daudzevas ciemā nav ražošanas uzņēmumu. Pie centralizētās ūdensapgādes ir pieslēgti 3 no pieciem esošajiem komersantiem jeb 60% ciemā esošie uzņēmumi – IU „Aptieka”, ģimenes ārsta prakse un VAS ‘Latvijas pasts’ nodaļa.

Dzeramā ūdens patēriņa uzskaites mērītājs ir uzstādīts artēziskajā urbumā, tieši pie patērētājiem ūdens uzskaite nenotiek, tomēr norēķināšanās par ūdensapgādes pakalpojumiem notiek pēc noteikta maksājuma mēnesī uz 1 cilvēku, kā rezultātā nav precīzas dzeramā ūdens patēriņa uzskaites pa patērētāju grupām.

Pamatojoties uz to, ka patērētājiem nav skaitītāju, ir pamats domāt, ka pašlaik iedzīvotāji mazāk taupa ūdeni, tādējādi aprēķinos tiek pieņemts, ka ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir 144 l/cilv/dnn.

Avārijas trasēs notiek aptuveni 3-5 reizes gadā. Pagasta pārvaldē precīzas uzskaites par zudumiem nav, bet vidēji tie varētu būt 15% avāriju rezultātā.

Centralizētai ūdensapgādei nepieslēgtie iedzīvotāji dzeramā ūdens iegūšanai izmanto grodu akas. Grodu akas apsaimnieko un uztur kārtībā paši iedzīvotāji. Grodu aku stāvoklis, pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, ir apmierinošs.

2.4.Ūdens kvalitāte

2.3.tabula. Ūdens kvalitāte

| Analīzes vieta un datums | Dzelzs, mg/l |  | Ūdens duļķainība NTU | Ūdens cietība, mmol/l |  | Oksidējamība, mg/l O2 | Mangāna joni, mg/l | Amonija joni, mg/l | Smarža, balles | Garša, balles | Koliformās baktērijas skaits), | E coli (skaits) | Krāsainība, Pt/l | Elektrovadītspēja | Ūdeņražjonu koncentrācija, pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no urbuma – MRS kvartāls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.11.2008. | 0,67 |  | 2,4 |  |  |  |  | 0,26 | 2 | 3 |  |  | 5 | 490 | 7,25 |
| 12.08.2009. | 0,68 |  | 3,0 |  |  |  |  | 0,27 | Vāja | Vāja |  |  | 15 | 490 | 7,42 |
| pēc ŪAS – MRS kvartāls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.09.2010. | 0,11 | <0,50 |  |  |  |  |  | 0,26 | Ļoti vāja | Ļotivāja | 0 | 0 | 15 | 480 | 7,5 |
| 14.09.2011. | 0,060 | <0,50 |  |  |  |  |  | <0,06 | Ļoti vāja | Ļotivāja |  |  | <5 | 500 | 7,5 |
| pie patērētāja – MRS kvartāls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.08.2009. | 0,099 |  | <0,50 |  |  |  |  | 0,25 | Ļoti vāja | Ļotivāja | 0 | 0 | 15 | 490 | 7,46 |
| 15.09.2010. | 0,14 |  | <0,50 |  |  |  |  | 0,26 | Ļoti vāja | Ļotivāja | 0 | 0 | 15 | 490 | 7,5 |
| Maksimāli pieļaujamā norma (pēc normatīviem, vai, ja ir pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības - atbilstoši izsniegtajai atļaujai) | 0,2 m/l |  | 3,0 NTU |  | Pieņemama patērētājam un bez būtiskām izmaiņām | 8 mg/l O2 | 0,05 | 0,5 | Bez būtiskām izmaiņām | Bez būtiskām izmaiņām | 0/100 ml | 0/100 ml | 20 Pt/l | 2500 | 6,5-9,5 |

Informācijas avots: Testēšanas pārskati

Dzeramā ūdens analīzes sistēmā tiek veiktas vienu reizi gadā (atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 noteiktajam nepieciešamajam analīžu veikšanas biežumam).

No urbuma paceltā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvo aktu prasībām šādos rādītājos: dzelzs, smarža un garša. 2008.gada analīzēs attiecīgi uzrādot 0,67 mg/l, 2 balles un 3 balles (nav pieņemams patērētājiem). Dzelzs koncentrācja pēc 2009.gada analīzēm bija 0,68 mg/l.

Paraugos, kas ņemti pēc ūdens atdzelžošanas iekārtām un pie patērētāja dzeramā ūdens kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām.

Ne biežāk kā divas līdz trīs reizes gadā (atkarībā no dzeramā ūdens analīzēm) tiek veikta ūdensvadu un ūdenstorņa skalošana un dezinfekcija. Ūdensvadu dezinfekcijai nepieciešamības gadījumā izmanto hloru saturošus dezinfekcijas līdzekļus. To veids atkarīgs no tobrīd tirgū esošā piedāvājuma. Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti iekārtās netiek pielietoti.

2.5.Sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums

2.4.tabula. Ūdens ņemšanas ierīces

| Aka | Iegūtais ūdens daudzums gadā (m3/gadā) | Sūkņa marka | Sūkņa ražība (m3/h) | Sūkņa elektromotora jauda (kW) | Sūkņa fiziskais nolietojums | Agregāta tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA1 (P600112), MRS kvartāls | 27352 | Calpeda 4SDF | 4,8 | 1,72 | 10% | Ļoti labs |
| AA2 (P600113), ciemats | 0 | - | - | - | - | - |

Informācijas avots: Daudzeses pagasta pārvalde, iekārtu tehniskā pase

Darba akas funkcionēšanas ilgums jau ir sasniedzis 48 gadus (urbuma darbība ir ap 50 gadiem). Akā tiek izmantots sūknis Calpeda 4SDF. Iepriekšējais sūknis nomainīts 2010.gadā. Esošais sūknis ir ļoti labā tehniskā stāvoklī.

2.5.tabula. Ūdens sagatavošanas iekārtas

| Iekārtas tips un marka |  | Izbūves gads |  | Faktiskā jauda (m3/dn) |  | Projektētā jauda (m3/dn) | Tehniskais stāvoklis, fiziskais nolietojums (%) |  | Ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aqua Ferrum 21/2 | 2009 |  | 74,94 |  | 120 |  | 10% | labs |  |

Informācijas avoti: Daudzeses pagasta pārvalde

2009.gadā Daudzevas ciemā tika uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas.

2.6.tabula. Ūdens uzkrāšanas iekārtas

| Ūdens tilpne | Izbūves gads | Darba tilpums (m3) | Augstums (m) | Fiziskais nolietojums (%) | Ūdens plūsmas mērītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ūdenstornis | 1973 | 99 | 36 | 80 | Nav uzstādīts |

Informācijas avoti: Daudzeses pagasta pārvalde

Ūdens rezervju uzkrāšanai kalpo tērauda ūdenstornis, kas izbūvēts 1973.gadā. Tā darba tilpums ir 99 m3. Ūdenstorņa fiziskais nolietojums ir 80%. Tam nepieciešama tvertnes tīrīšana un pārkrāsošana, kā arī tehnoloģisko iekārtu un noslēgumarmatūras nomaiņa.

2.7.tabula. Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām

| Apbūves objekti (ēku grupas) | Dabiskās virszemes ūdens tilpnes | Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes | Ugunsdzēsības hidranti |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem, m |  |  |
| Daudzevas ciems |  | ūdenstornis | 1 hidrants - nedarbojas |
|  |  | 2 dīķi ciema centrā, 20-50 m no apbūves |  |
|  |  | pazemes ugunsdzēsības rezervuāri (netiek izmantots) |  |

Informācijas avoti: Daudzeses pagasta pārvalde

Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves". Ūdens ugunsdzēsības vajadzībām tiek ņemts gan no ciemā esošā ūdenstorņa, kur ir uzstādīts pieslēgšanās mezgls, gan centrā no diviem dīķiem. Pie abiem objektiem ir izveidota ērta piebraukšana. Daudzevas ciemā nav centralizētā ugunsdzēsības sistēma (pazemes ugunsdzēsības rezervuārs vairs netiek izmantots) un esošais hidrants nedarbojas.

- 2.8.tabula. Otrā pacēluma sūkņu stacija

| - Ūdens tilpne | - Sūkņa marka | - Sūkņa ražība | - Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | - Tehniskais stāvoklis | - Fiziskais nolietojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Daudzevas ciemā nav otrā pacēluma sūkņu stacijas. |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: Daudzeses pagasta pārvalde

2.9.tabula. Ūdensapgādes tīkli

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Ūdensapgādes sistēmas izbūve | 1965-1975 |
| Tīklu kopējais garums | Ūdensapgādes tīklu kopgarums Daudzevas ciemā ir 2645 m. Tīklu diametrs ir 25, 32, 50, 65, 80 un 100 mm – tērauda (959 m), polietilēna (1686 m). Ielu tīkli veido 2112 m, bet pievadi 533 m no kopējā tīkla garuma. Lielākā daļa metāla tīklu ir nolietojušies, cauruļvadu diametri neatbilst faktiskajai slodzei. |
| Spiediens sistēmā (atmosfēras) | 1,7-2,0 |
| Sacilpojuma raksturojums | Tīkli sistēmā ir izzaru veida. |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā | 3-5 |
| Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos | Daudzevas ciemā ir 1 hidrants (nedarbojas). Sistēmā ir 10 aizbīdņi, ar diametru 32, 50, 80 un 100 mm. Tie ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un ar to palīdzību sistēmu iespējams noslēgt ērtā veidā. Māju ievadi 33, skatakas 15 gab. |
| Ūdens zudumi gadā (%) | 15% |

Informācijas avota: Daudzeses pagasta pārvalde, tehniskā pase

2011.gadā jau tika nomainīti visvairāk nolietojušies ūdensvada tīkli (1200 m, tērauda caurules nomainītas pret politetilēna caurulēm), taču ir nepieciešams nomainīt arī pārējos tīklus, jo tie ir izbūvēti 70-tajos gados un ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Avārijas tajos notiek aptuveni 3-5 reizes gadā. Zudumi sastāda aptuveni 15% gadā, kas ir avāriju rezultātā radītie zudumi.

Centralizētie ūdensvadi Daudzevas ciemā ir izzaru veida, bez nepieciešamā sacilpojuma ūdensapgādes kvalitātes un drošības nodrošināšanai. Noslēgarmatūras (ventiļi, aizbīdņi) funkcionēšana ir pietiekama, ūdensapgādes sistēmu iespējams noslēgt vairākās aizbīdņu akās.

Ūdens plūsmas uzskaites vietas, ūdens mērītāju nodrošinājums un plānotā nodrošinājuma politika - Ūdens plūsmas mērītājs ir uzstādīts artēziskajā urbumā (MRS kvartāls, P600112). Tieši pie patērētāja ūdens uzskaite nenotiek. Ūdensskaitītāji pie iedzīvotājiem uzstādīti nav. Tā kā norēķini par ūdensapgādes pakalpojumiem notiek, pamatojoties uz fiksētu maksājumu no viena cilvēka mēnesī, iedzīvotāji nav ieinteresēti ne ūdens resursu taupīšanā, ne ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanā.

Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt tarifu par patērēto m3 ūdens, nevis fiksētu maksājumu uz cilvēku (paaugstinot fiksēto maksājumu uz cilvēku, patērētājiem būs izdevīgāk uzstādīt skaitītājus un maksāt par m3), tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens daudzumu.

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. Tām mājsaimniecībām, kurām pēc projekta realizācijas netiks nodrošināts centralizētās notekūdeņu savākšanas pakalpojums, notekūdeņus no izsmeļamām bedrēm ar asenizācijas automašīnām pēc iedzīvotāju pasūtījuma izvedīs pagasta pārvaldes komunālā saimniecība. Notekūdeņi tiks nogādāti uz Daudzevas ciema NAI. Šiem iedzīvotājiem tiks noteikta maksa par notekūdeņu izvešanu Ls/m3 plus papildus būs jāmaksā par transportu Ls/km.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta MK noteikumos nr. 281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regu1ējamās nozarēs" (26.062001).

Pakalpojumu kvalitātes un drošības līmenis - Nepārtrauktā ūdens apgāde iedzīvotājiem ir nodrošināta, atskaitot avārijas gadījumu gada laikā, kad ūdens padeve tiek pārtraukta uz 3-4 stundām diennaktī.

Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas - Ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumiem pieejamās iekārtas – traktors JUMZ un MTZ-82. Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi. Nelielas avārijas tiek novērstas pašu spēkiem, bet nepieciešamības gadījumā tiek slēgti vienreizēji līgumi ar firmām par konkrēta darba izpildi.

Enerģijas patēriņš un tā efektivitāte - Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā bija 11346 kWh. Elektroenerģijas patēriņu, kas tiek patērēts dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma var raksturot kā efektīvu (uz vienu pacelto m3 dzeramā ūdens ir 0,41 kWh) salīdzinot ar vidēji pieņemto rādītāju dzeramā ūdens pacelšanai no urbuma – 0,9-1.2 kWh /m3.

2.6.Ūdens bilance

2.10.tabula. Ūdens bilance

| Ūdens bilance | 2008.g. | 2009.g. | 2010.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| Iegūtais ūdens (m3/dnn) | 78,74 | 67,57 | 74,94 |
| Saražotais ūdens (m3/dnn) | 78,74 | 64,19 | 71,19 |
| Patērētais ūdens (m3/dnn) | 66,93 | 57,43 | 63,70 |
| Ūdens zudumi (m3/dnn) | 11,81 | 10,14 | 11,24 |
| Ūdens zudumi (%) | 15% | 15% | 15% |

Informācijas avoti: Daudzeses pagasta pārvalde

Ūdens galvenokārt tiek izmantots iedzīvotāju sadzīves vajadzībām, vasarā arī dārzu laistīšanai, mājlopu dzirdināšanai, apkalpojošās sfēras uzņēmumu, institucionālo iestāžu, citu infrastruktūras objektu apgādei. Neliels ūdens daudzums tiek izmantots ŪAS filtru skalošanai, kas uzstādītas 2009.gadā, ūdensvada skalošanai.

Zudumu precīza uzskaite ciemā nenotiek, bet pēc aprēķiniem zudumi pēdējos trīs gados sastāda apmēram 15% no paceltā ūdens apjoma.

2.7.Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām

Esošā situācija Daudzevas ciemā:

- kopumā 46,83% Daudzevas ciema iedzīvotāju ir nodrošināti ar centralizēto ūdensapgādi. Lai palielinātu apkalpes zonu, ir nepieciešams paplašināt maģistrālos ūdensapgādes tīklus;

- darba akas funkcionēšanas ilgums jau ir sasniedzis 48 gadus (urbuma darbība ir apmēram 50 gadi), līdz ar to, lai nodrošinātu sistēmas attīstību ir nepieciešams izveidot jaunu urubumu un tamponēt esošos

- Ciemā ir uzstādītas ŪAS, iedzīvotājiem piegādātā ūdens kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

- Esošā ūdenstorņa fiziskais nolietojums ir 80%. Tam nepieciešama tvertnes tīrīšana un pārkrāsošana, kā arī tehnoloģisko iekārtu un noslēgumarmatūras nomaiņa.

- 2011.gadā ūdensapgādes sistēmai nomainīti kritiskākie posmi, taču ir nepieciešams atlikušo, nolietojušos ūdensvada tīkla posmu nomaiņa. Avārijas tīklos notiek ~3-5 reizes gadā.

- Nepieciešams organizēt pilnīgu ūdens uzskaiti pie patērētājiem - pašlaik ūdens mērītāji pie patērētājiem nav uzstādīti un norēķini par patērēto ūdeni tiek aprēķināti nosakot fiksētu maksājumu no cilvēka mēnesī.

Kopumā Daudzevas ciema ūdensapgādes sistēma atbilst noteiktajām ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām.

3.Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Šajā sadaļā ir analizēts esošās kanalizācijas sistēmas atbilstība ES direktīvām un Latvijas likumdošanas prasībām un ir apskatīta:

- Būtiskākās ES direktīvas:

  - Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu

  - Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos

  - Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

  - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva)

- Būtiskākie LR normatīvie akti:

  - MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.01.2007

  - MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli"

- 3.1.Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Daudzevas ciemā ir viena centralizētās kanalizācijas sistēma. Kanalizācijas sistēma sastāv no pašteces tīkliem, spiedvada, KSS un NAI. Kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 347 iedzīvotājiem un 6 juridiskām personām – institūcijām un uzņēmumiem. Tādējādi ar centralizētas kanalizācijas pakalpojumiem tiek nodrošināti 42,32% iedzīvotāju un 75% iestāžu un uzņēmumu. Iedzīvotāji, kas nav pieslēgti pie centralizētās kanalizācijas notekūdeņus novada uz izsmeļamajām bedrēm, ko pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieks pēc iedzīvotāju pasūtījuma izved uz ciema NAI. Uz Daudzevas ciema NAI tiek izvesti arī notekūdeņi no Daudzeses pamatskolas (atrodas Daudzesē).

Lielāko daļu patēriņa veido dzīvojamais sektors un piemājas saimniecības.

Daudzevas ciemā nav ražošanas uzņēmumu, kas varētu negatīvi ietekmēt notekūdeņu kvalitāti. B kategorijas atļaujā piesārņojošai darbībai MA10IB0071 ir noteikts, notekūdeņu testēšana veicama vienreiz gadā ieplūdē un četrreiz gadā izplūdē.

Esošais stāvoklis Daudzevas ciemā nevar nodrošināt, ka apkārtējā vide tiek pasargāta no piesārņošanas, jo pastāv risks, ka notekūdeņi no to iedzīvotāju mājsaimniecībām, kas izmanto izsmeļamās bedres, var nokļūt apkārtējā vidē, tādējādi piesārņojot gruntsūdeņus.

Lai nodrošinātos pret vides piesārņojumu Daudzevas ciemā ir nepieciešama kanalizācijas sistēmas paplašināšana, pieslēdzot pie centralizētās notekūdeņu sistēmas tos iedzīvotājus, kas šobrīd izmanto izsmeļamās bedres.

- 3.2.Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu patērētāji

- 3.1.tabula. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu patērētāji

| 2010 | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Radītie apjomi | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 347 | 42,32% | 144 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 50,02 m3/dnn (kopā) | 59,57 |
| Institūcijas | 3 | 100% | 7,63 m3/dnn |  |
| Uzņēmumi | 3 | 60% | 0,58 m3/dnn |  |
| Izsmeļamās bedres no Daudzevas ciema iedzīvotājiem | 473 | - | 0,55 m3/dnn |  |
| Daudzeses pamatskola | 1 | - | 0,79 m3/dnn |  |

Institucionālie patērētāji: Pie centralizētās kanalizācijas ir pieslēgtas 3 jeb 100% ciemā esošās institūcijas – Daudzevas pirmsskolas izglītības iestāde, pagasta bibliotēka un Daudzese pagasta padome.

Ražošanas uzņēmumu patērētāji: Daudzevas ciemā nav ražošanas uzņēmumu. Pie centralizētās kanalizācijas ir pieslēgti 3 no pieciem esošajiem komersantiem jeb 60% ciemā esošie uzņēmumi– IU „Aptieka”, ģimenes ārsta prakse un VAS ‘Latvijas pasts’ nodaļa.

NAI nav uzstādīts plūsmas mērītājs. Plūsmas mērītāji nav uzstādīti arī iedzīvotājiem, nevienai institūcijai un uzņēmumam, tāpēc precīzu notekūdeņu sadalījumu pa patērētāju grupām noteikt nav iespējams. Notekūdeņu apjoms tiek noteikts pieņemot, ka katrai patērētāju grupai notekūdeņu apjoms vienāds ar patērētā dzeramā ūdens apjomu.

Centralizētai notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmai nepieslēgtie iedzīvotāji notekūdeņu savākšanai izmanto izsmeļamās bedres, kuras paši apsaimnieko un uztur kārtībā, ko pagasta pārvaldes komunālā saimniecība pēc pieprasījuma izved uz ciema NAI. Uz Daudzevas ciema NAI tiek izvesti arī notekūdeņi no Daudzeses pamatskolas.

3.3. Kanalizācijas sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums

Sākotnēji Daudzeses pagastā notekūdeņi tika ievadīti nosēdakās, no kurienes tālāk tiek novadīti uz grāvjiem un tālāk - Iecavas upē. Palielinoties ūdens lietotāju skaitam 1985.gadā Daudzevā sāka darboties attīrīšanas iekārtas BIO - 150 (projektētā jauda 150 m3/dnn). Uz NAI kanalizācijas ūdeņi tiek novadīti pa spiedvadu ar sūkņa palīdzību. Izbūvējot 1985.gadā esošās attīrīšanas iekārtas netika savienoti jau uz to brīdi esošie divi atsevišķie kanalizācijas tīkli. Uz šodienu ir novērsts kanalizācijas tīklu sadalījums, ir veikta kanalizācijas tīklu savienošana, kā rezultātā ir likvidētas neattīrītu notekūdeņu izplūdes no dzīvojamā sektora. Šobrīd visi notekūdeņi tiek novadīti uz NAI.

- Kanalizācijas tīklu raksturojums

- 3.2.tabula. Kanalizācijas tīkli

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Kanalizācijas sistēmas izbūve | 1965-1985 |
| Tīklu kopējais garums | 3160 m |
| Pašteces vadi | 2100 m, diametrs 200mm, keramikas |
| Spiedvadi | 1060 m, diametrs 100 mm, tērauds, ķets, polietilēns |
| Pieslēgumi no objektiem | 21 |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā | ~1 |
| Infiltrācija gadā (%) | Pēc pagasta pārvaldes sniegtās informācijas, infiltrācija varētu būt vidēji 10% |

- Informācijas avoti: Daudzeses pagasta pārvalde

Daudzevā izveidota dalīta kanalizācijas sistēma, tomēr notiek sadzīves un lietus notekūdeņu sajaukšanās.

Pašteces kolektori ciemata centrālajā daļā izbūvēti nekvalitatīvi, tāpēc regulāri aizsērē un applūst. Kopš 2008.gada ciema centra un austrumu daļas pašteces kolektori ir pieslēgti NAI sistēmai un tiek novadīti uz attīrīšanas iekārtām. Kopējais kanalizācijas sistēmas garums veido 3160 m, tai skaitā 2100 m pašteces vadu un 1060 m spiedvadu. Cauruļu diametri 100 mm un 200 mm. Izmantotais cauruļu materiāls – keramika, tērauds, ķets, polietilēns. Lai kanalizācijas sistēma sekmīgi funkcionētu, būtu nepieciešams nomainīt nolietojušākos tīkla posmus.

Tīklu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, avārijas tīklos notiek ~1 reizi gadā, par notekūdeņu noplūdēm precīzu datu nav. Infiltrācijas uzskaitīta netiek, taču aptuveni tā ir 10%.

Tiešās izplūdes ūdensobjektos

Tiešas izplūdes ūdensobjektos nav.

Kanalizācijas sūkņu stacijas

3.3.tabula. Kanalizācijas sūkņu stacijas

| Sūkņu stacija/ marka | Izbūves gads | Sūkņu skaits | Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav) | Sūkņu ražība (l/s) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | Nolietojums (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSS-GRBLUEP 100 m | 1985 | 1 | nav | 4 | 2182 | 80% |

- Informācijas avots: Daudzeses pagasta pārvalde

KSS tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, nepieciešama rekonstrukcija. 2009.gadā KSS tika nomainīts sūknis. Sūkņa tehniskais stāvoklis ir ļoti labs.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

- 3.4.tabula. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

| Iekārtas tips/marka | Izbūves gads | Maksimālā jauda (m3/dnn) |  | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis | Apkalpes ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | faktiskā | projektētā |  |  |  |
| BIO-150 | 1985 | 66,19 | 150 | 95% | kritisks | labs |

- Informācijas avots: Daudzeses pagasta pārvalde

BIO-150 (A600059) ir kritiskā tehniskā stāvoklī un nepieciešama to nomaiņa, vienlaicīgi samazinot jaudu līdz nepieciešamajam notekūdeņu apjomam m3 diennaktī. Pašreizējā brīdī ir uzstādīti trīs pneimatiskā tipa aerotenki ar kopējo jaudu 150 m3/dnn, tilpumu 58.91m3 x 3, ar laukumu 39.2 m2. Attīrīšanas iekārtu darbība nepārtraukta- 24 stundas diennaktī.

Notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte ir nestabila sakarā ar iekārtu nolietojumu un nevienmērīgo notekūdeņu pieplūdumu. Turklāt iekārtu kritiskā tehniskā stāvokļa dēļ palielinās elektroeneģijas patēriņš.

Notekūdeņu attīrīšanas shēma ir šāda: notekūdeņus no sūknētavas pievada spiediena dzēšanas akā, no kurienes tie ieplūst aerotenkos. Aerotenki sastāv no aerācijas un nostādinātājkamerām (tās jau ir iepuvušas un sabrukušas). Tālāk notekūdeņi tiek novadīti uz 2 biodīķiem ar dabīgu aerāciju un tilpumu 2450m3 un 280 m3, darba tilpumu 1838m3 un 210 m3. Dīķi ir stipri aizauguši un rada sekundāro piesārņojumu ar slāpekli un fosforu. Attīrītais notekūdens caur tekni izplūst Jūgas upē (N600058), tālāk Iecavas upē. Gruntsūdeņu novadīšanai ierīkota drenāža.

Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi no 347 iedzīvotāju mājsaimniecībām, pārējie 473 iedzīvotāji notekūdeņus novada uz krājrezervuāriem, kuri pēc iedzīvotāju pieprasījuma tiek izvesti un ievadīti ciemā esošajās NAI, kuras šobrīd darbojas tikai mehāniskajā režīmā. Vidē novadīto notekūdeņu atļautais daudzums veido līdz 110 m3/dnn jeb 40150 m3 /gadā, 2010.gadā tas sastādīja 24158,89 m3.

Saskaņā ar B kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma nosacījumiem Iecavas upē tiek veikta ūdensobjekta kvalitātes kontrole pirms un pēc NAI. Notekūdeņos piesārņojošo vielu koncentrācijas neatbilst normatīvo aktu prasībām. Ūdenstilpnē ieplūst neattīrīti ūdeņi. Iecavas upei tiek noteiktas karpveidīgo zivju ūdeņiem noteiktās kvalitātes prasības.

- Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI

Notekūdeņu skaitītājs nav uzstādīts. Visi dati tiek iegūti aprēķinu ceļā. Notekūdeņu apjoma sadalījumu pa patērētāju grupām iespējams noteikt aptuveni, aprēķinot pēc patērētājiem piegādātā dzeramā ūdens apjoma.

- Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija

Notekūdeņu analīzes pirms un pēc NAI veic pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieks saskaņā B kategorijas piesārņojošā atļaujā noteikto biežumu – ieplūdē vienreiz gadā, izplūdē četrreiz gadā.

Par iekārtu uzturēšanu darba kārtībā ir atbildīgs pagasta pārvaldes komunālās saimniecības personāls. Tiek veiktaa regulāra iekārtu apsekošana un nepieciešamā ekspluatācijas apkope. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopei ir pieejams traktors JUMZ un MTZ-82, asinizācijas muca. Specifisku iekārtu nav, jo specifiskiem darbiem tiek slēgti vienreizēji pakalpojumu līgumi.

- Apkalpošanas efektivitāte – nelielas problēmas tiek novērstas diennakts laikā izmantojot esošo pagasta pārvaldes kapacitāti, bet nopietnāku problēmu gadījumā tiek paredzēts noslēgt pakalpojuma līgums ar kādu no firmām konkrētā pasākuma veikšanai.

- Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte

- Elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu attīrīšanai ir 2182 kWh/gadā, tas nozīmē, ka tiek patērēts ~0,1 kWh elektroenerģijas uz attīrīto notekūdeņu m3 un ir vērtējams kā efektīvs rādītājs, salīdzinot ar vidēji pieņemto 1.2 kWh/m3. Elektroenerģijas efektivitāte ir skaidrojama ar to, ka šobrīd elektroenerģija tiek patērēta vien notekūdeņu pārsūknēšanai uz NAI, savukārt pašas NAI šobrīd elektroenerģiju vispār nepatērē, jo strādā mehāniskajā režīmā.

- 3.4.Notekūdeņu kvalitātes rādītāji

- 3.5.tabula. Notekūdeņu kvalitātes rādītāji

| Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analīzes vieta un datums | SV | BSP | ĶSP | Pkop | Nkop |
| Pirms ieplūdes NAI (17.08.2011) | 90±10 | 190±30 | 330±40 | 5.1±0.4 | 59±3 |
| Pie ieplūdes ūdensobjektā (15.12.2010) | 58±7 | 43±6 | 124±16 | 3.0±0.2 | 24±1 |
| Pie ieplūdes ūdensobjektā (17.08.2011) | 12±1 | 22±3 | 98±13 | 5.7±0.4 | 65±3 |
| VVD reģionālās vides pārvaldes prasības | 35 | 25 | 125 | nelimitē |  |
| Normatīvos noteiktās prasības | 35 | 25 | 125 |  |  |

- Informācijas avots: testēšanas pārskati

Pamatojoties uz testēšanas pārskatiem, NAI neattīra notekūdeņus atbilstoši RVP un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Notekūdeņos piesārņojošo vielu koncentrācijas neatbilst normatīvo aktu prasībām.

3.5.Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā

Lai aprēķinātu piesārņojuma samazinājumu projekta teritorijā, no kopējā projekta teritorijā radītā piesārņojuma apjoma atņem savākto un attīrīto piesārņojošo vielu apjoms. Piesārņojuma samazinājumu konkrētā gadā aprēķina, no šajā gadā projekta teritorijā paliekošā piesārņojuma apjoma atņemot iepriekšējā gadā projekta teritorijā palikušo piesārņojuma apjomu.

3.6.Piesārņojuma slodze CE un t/gadā

| Piesārņojuma slodze | Mērv. | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piesārņojuma slodze | CE | 841 | 833 | 824 |
| Iedzīvotāji | CE | 841 | 833 | 824 |
| Iestādes | CE | 0 | 0 | 0 |
| Uzņēmumi | CE | 0 | 0 | 0 |
| Piesārņojuma slodze* | t/gadā |  |  |  |
| ĶSP | t/gadā | 2,429728 | 2,428112 | 3,252319 |
| BSP5 | t/gadā | 0,746274 | 0,745777 | 0,998927 |
| SV | t/gadā | 1,006602 | 1,005932 | 1,347389 |
| Nkop | t/gadā | 0,416525 | 0,416248 | 0,557540 |
| Pkop | t/gadā | 0,052066 | 0,052031 | 0,069693 |
| Piesārņojuma slodzes samazinājums/palielinājums* | t/gadā |  |  |  |
| ĶSP | t/gadā | 0,26032815 | 0,2601549 | 0,34846275 |
| BSP5 | t/gadā | 0,31239378 | 0,31218588 | 0,4181553 |
| SV | t/gadā | 0,39916983 | 0,39890418 | 0,53430955 |
| Nkop | t/gadā | 0,41652504 | 0,41624784 | 0,5575404 |
| Pkop | t/gadā | 0,05206563 | 0,05203098 | 0,0696925 |

*Aprēķins: kopējais projekta teritorijā radītais piesārņojuma apjoms mīnuss savāktais un attīrītais piesārņojošo vielu apjoms.

- **Aprēķins: šajā gadā projekta teritorijā paliekošais piesārņojuma apjoms mīnuss iepriekšējā gadā projekta teritorijā paliekošais piesārņojuma apjoms. Aprēķina veikšanai tika izmantots Latvijas Vides aizsardzības fonda izstrādātais piesārņojuma slodzes aprēķina kalkulators.

- 3.6.Notekūdeņu bilance

- 3.7.tabula. Notekūdeņu bilance

|  | 2008 m3/gadā | 2009 m3/gadā | 2010 m3/gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| Novadītais apjoms uz NAI (no mājsaimniecībām, institūcijām un uzņēmumiem) | 14903 | 14938 | 21255 |
| Infiltrācijas apjomi uz NAI | 1812,44 | 1810,89 | 2415,89 |
| Septiķu apjomi (krājrezervuāri)* | 1409 | 1360 | 488 |
| Kopā: | 18124,44 | 18108,89 | 24158,89 |
| Infiltrācija uz NAI (%) | 10% | 10% | 10% |

- Informācijas avots: Daudzeses pagasta pārvalde

* Notekūdeņu bilances dati nesakrīt ar ‘Ū2 – Ūdens’ atskaitē norādītajiem, jo atskaitē netika norādīti iedzīvotāju izsmeļamo bedru apjomi, kas tiek izvesti uz ciema NAI un netika ņemti vērā infiltrācijas apjomi. ŪAS skalojamie ūdeņi netiek novadīti uz NAI, bet gan tiek novadīti grāvī.

Daudzevas ciemā veidojas sadzīves un kanalizācijas notekūdeņi. Daļa notekūdeņu no dzīvojamajām mājām un sabiedriskajām vietām tiek novadīti notekūdeņu kanalizācijas tīklā. Daudzeses pamatskolas, kas atrodas Daudzesē, kanalizācijas ūdeņi tiek izvesti uz Daudzevas ciema attīrīšanas iekārtām. Arī no individuālām mājām bez labierīcībām sadzīves notekūdeņus novada uz septiķiem, no kurienes tos pēc iedzīvotāju pieprasījuma pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieks ar asenizācijas mašīnu izsūknē un izved uz Daudzevas ciema sadzīves notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm BIO-150 (darbojas mehāniskajā režīmā). Pēc pagasta pārvaldes darbinieku sniegtās informācijas izsmeļamo bedru stāvoklis ir apmierinošs.

Notekūdeņu apjoma uzskaite notiek aprēķinu ceļā. Uz attīrīšanas iekārtām BIO-150 novadīto notekūdeņu daudzuma pieaugums 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, izskaidrojams ar sistēmu savienošanu, jo izbūvējot 1985.gadā esošās attīrīšanas iekārtas netika savienoti jau uz to brīdi esošie divi atsevišķie kanalizācijas tīkli. Uz šodienu ir novērsts kanalizācijas tīklu sadalījums, ir veikta kanalizācijas tīklu savienošana, kā rezultātā ir likvidētas neattīrītu notekūdeņu izplūdes no dzīvojamā sektora, kuras pirms tam bez attīrīšanas tika novadītas grāvī. Šobrīd visi notekūdeņi tiek novadīti uz NAI.

No septiķiem izvesto notekūdeņu daudzumu dinamikas izmaiņas skaidrojamas ar būtisku samazinājumu Daudzeses pamatskolas notekūdeņu apjomos, kas tika izvesti uz Daudzevas ciema NAI.

Atļaujai pieprasītais notekūdeņu daudzums ir 40150 m3 gadā jeb 110 m3 diennaktī.

Par infiltrāciju precīzu datu nav. Pēc aptuvenajiem aprēķiniem vidēji tie ir 10%. Infiltrācija rodas galvenokārt avārijas rezultātā, taču tās Daudzevas ciemā nav biežas.

- 3.7.Dūņu apsaimniekošana

- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu mehāniskajā sektorā tiek savākti notekūdeņu nosēdumi un sadzīves atkritumi 3 t gadā. NAI darbības rezultātā neveidojas notekūdeņu iekārtu darbības procesa atkritumi – dūņas.

- 3.8.Rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošana

Rūpniecisko ražotāju, kas radītu rūpnieciskos notekūdeņus projekta teritorijā nav.

- 3.9.Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana

- Daudzevā izveidota dalīta kanalizācijas sistēma, tomēr notiek sadzīves un lietus ūdeņu sajaukšanās. Lietus ūdeņi noplūst pa virszemes renēm novadgrāvjos un tālāk uz Iecavas upi.

- 3.10.Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām

Esošā situācija Daudzevas ciemā:

- Daudzevas ciemā centralizētos kanalizācijas pakalpojumus saņem 42,32% ciema iedzīvotāju. Lai palielinātu apkalpes zonu, nepieciešams paplašināt maģistrālos kanalizācijas tīklus;

- Esošā KSS ir nolietojusies. Nepieciešama KSS rekonstrukcija;

- Iedzīvotāju notekūdeņi tiek novadīti uz ciema NAI, savukārt aptuveni no 473 iedzīvotāju mājsaimniecībām notekūdeņi tiek novadīti uz krājrezervuāriem, kas tiek izsmelti un notekūdeņi ievadīti ciema NAI. Daudzevas ciema NAI tiek ievadīti arī notekūdeņi no Daudzeses pamatskolas krājrezervuāriem.

- Esošās ciema NAI BIO-150 šobrīd strādā mehāniskajā režīmā. To stāvoklis ir kritisks, tās nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nepieciešama jaunu NAI izbūve un esošo demontāža;

- Neskatoties uz kanalizācijas sistēmas vecumu (izbūvēta 1965.-1985.gadā), tā ir apmierinošā kārtībā, avārijas notiek reti. Lai tā sekmīgi funkcionētu, būtu nepieciešams nomainīt nolietojušākos tīkla posmus.

Daudzevas ciemā netiek nodrošinātas sekojošas ES direktīvu un LR likumdošanas prasības.

- Padomes Direktīva 80/68/EEK (1979. gada 17. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažādu bīstamu vielu radītu piesārņojumu.

Direktīvas mērķis: Aizsargāt pret piesārņojumu, harmonizējot Dalībvalstu likumus par dažu bīstamu vielu izvadīšanu gruntsūdeņos, kā arī izveidojot sistemātisku šo ūdeņu kvalitātes kontroli.

- Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu,

Direktīvas mērķis: Harmonizēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Kopienā.

- Saskaņā ar 2002. gada MK noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, patērētājiem, kuriem ir centralizēta ūdensapgāde ir jānodrošina arī centralizētas kanalizācijas pakalpojumi.

- 4.Institucionālā situācija

- 4.1.Informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

Kopš 2009.gadā veiktās pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas Daudzeses pagasta teritorija ietilpst Jaunjelgavas novadā. Jaunjelgavas novadā ir viena vietējā pašvaldība, kas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir atsavināta publisko tiesību juridiskā persona. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību nodrošina novada dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši tās kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju (pagasta pārvalžu) tiesisko darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Jaunjelgavas novada dome darbojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” un Jaunjelgavas novada domes 2009. gada 24.jūlija sēdē apstiprināto pašvaldības nolikumu.

Pamatojoties uz likuma ‘Par pašvaldībām’ 69.1 panta pirmo daļu, Jaunjelgavas novada pašvaldības 2009.gada 24.jūlija saistošo noteikumu Nr.2. ‘Jaunjelgavas novada pašvaldības nolikums’ 8.punkts 8.3.apakšpunktu, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, tanī skaitā ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi) sniegšanu Jaunjelgavas nodava Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novada dome izveidoja Daudzeses pagasta pārvaldi, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. 90000043367, juridiskā adrese ‘Pagastmāja’, Daudzeses pagasts, Jaunjelgavas novads.

Pašvaldības institucionālā izpildvaras struktūra attēlota shēmā 1.1.

Novada dome

Komisijas

Komitejas

Domes priekšsēdētājs

Darba grupas

Priekšsēdētāja vietnieks

Lēmējvara

Izpildvara

Izpilddirektors

Pašvaldības aģentūras

Pilsētas /pagasta pārvalde

Būvvalde

Kanceleja

Bāriņtiesa (as)

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļa

Attīstības un projektu nodaļa

Sociālais dienests

Pārējie administrācijas darbinieki

Izglītības, kultūras un sporta koordinators

4.2.Juridiskās attiecības

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, tanī skaitā ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi) sniegšanu Jaunjelgavas nodava Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novada dome izveidoja Daudzeses pagasta pārvaldi. Pakalpojumu sniedzējs ir Jaunjelgavas novada pašvaldības iestāde – Daudzeses pagasta pārvalde.

4.3.Organizatoriskā struktūra

Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā strādā 4 darbinieki – komunālās saimniecības vadītājs, santehniķis un 2 remontstrādnieki-traktoristi, kuri nodarbojas ar ūdenssaimniecības sistēmas un iekārtu apkalpošanu, remontiem, vajadzības gadījumā slēdzot vienreizējus līgumus ar firmām par konkrēto darbu veikšanu vai avāriju seku likvidēšanu. Komunālās saimniecības vadītājs veic regulāras ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbaudes. Visus finansiālas dabas jautājumus komunālās saimniecības vadītājs saskaņo ar pagasta pārvaldes vadītāju. Finansiālo iespēju robežās pagasta pārvaldes darbinieki apmeklē speciālos apmācību kursus, lai paaugstinātu kvalifikāciju.

1.2.shēma. Komunālās saimniecības organizatoriskā struktūra

Jaunjelgavas novada pašvaldības dome

Daudzeses pagasta pārvaldes vadītājs

Grāmatvedība

Komunālās saimniecības vadītājs

Ārpakalpojumi – līgumstrādnieki un/vai līgumorganizācijas

Komunālās saimniecības remontstrādnieks- traktorists (2) un

santehniķis (1)

4.4.Pakalpojuma sniedzēja autonomijas līmenis

Daudzeses pagasta pārvalde ir Jaunjelgavas novada pašvaldības iestāde, kas ir patstāvīga juridiska vienība. Jaunjelgavas novada pašvaldības pārziņā ir lēmumu pieņemšana. Ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās finanses un ūdenssaimniecības pakalpojumu apsaimniekošana ir katras attiecīgās pagasta pārvaldes pārziņā.

Pašlaik spēkā ir maksājumi par pakalpojumiem, kas noteikti līdz novadu reformai, pēc novadu reformas tie nav mainīti. Jaunjelgavas novada pašvaldības dome apliecina, ka saskaņā ar Daudzeses pagasta padomes 2007.gada 21.novembra sēdes protokola Nr.12 p.2 Daudzeses pagastā ir apstiprināta šāda maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem:

- maksājums auksto ūdeni – 0,68 Ls + PVN no viena cilvēka mēnesī.

- maksājums kanalizāciju – 0,49 Ls + PVN no viena cilvēka mēnesī.

Norādītā apstiprinātā maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Daudzeses pagastā ir spēkā no 2008.gada.

Iedzīvotājiem par asenizācijas pakalpojumiem tiek piemērota maksa par reisu. Saskaņā ar Daudzeses pagasta padomes 2008.gada 28.maija sēdes protokola Nr.5 p.4 ‘Par traktortehnikas pakalpojumu tarifu paaugstināšanu’ ar 2008.gada jūnija mēnesi traktortehnikas sniegto pakalpojumu maksa ir:

- asenizācijas muca – 15 Ls + PVN par reisu

Ūdens patēriņa norma iedzīvotājiem nav noteikta.

Ūdenssaimniecības uzraudzību, apkalpošanu un uzskaiti Daudzeses pagasta Daudzevas ciemā veic Daudzeses pagasta pārvalde. Ūdenssaimniecības uzskaite nav datorizēta. Par maksājumu iekasēšanu ir atbildīga Daudzeses pagasta pārvaldes grāmatvedība. Juridiskām personām tiek izrakstīti rēķini, bet fiziskām personām kvīts-paziņojums katru mēnesi. Pakalpojumu saņēmēji var maksāt pagasta pārvaldes kasē, kur tiek izdots stingrās uzskaites kvīts, kā arī ieskaitot naudu pagasta pārvaldes norēķinu kontā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu grāmatvedības uzskaite nav nodalīta no pagasta pārvaldes kopējās grāmatvedības.

Daudzeses pagasta pārvalde savus uzdevumus un ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanu veic Daudzeses pagasta pārvaldes budžeta ietvaros, gan arī balstoties uz patērētāju iemaksām par viņiem sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Pagasta pārvaldes vadītājs savā darbībā vadās pēc novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumiem, pavēlēm un instrukcijām. Pagasta pārvaldes darbību reglamentē spēkā esošie normatīvie akti un citi novada domes lēmumi un rīkojumi. Jaunjelgavas novada pašvaldības domes konkrētie nosacījumi uzdevumu izpildei ir obligāti Daudzeses pagasta pārvaldei.

4.5.Sistēmas un procedūras atbilstība un efektivitāte

Darbība, vadība un apgādes organizācija

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu vada komunālās saimniecības vadītājs, kurš atbild par ikdienas darbu uzskaiti, darbu plānošanu un atskaiti, ūdenssaimniecības objektu uzraudzību. Visi ar ūdenssaimniecības darbību saistītie jautājumi, tai skaitā svarīgi finansiālas dabas jautājumi, tiek saskaņoti ar pagasta pārvaldes vadītāju.

Ūdensvadu avāriju likvidācijai, ūdensvadu skalošanai un citu nepieciešamo saimniecības darbu veikšanai pārvaldē strādā 3 darbinieki – santehniķis un 2 remontstrādnieki-traktoristi, nepieciešamības gadījumā avāriju likvidēšanai tiek piesaistīti citi komunālās saimniecības speciālisti. Ūdenssaimniecības grāmatvedību un investīciju plānošanu kārto pagasta padomes pārvaldes grāmatvede.

Komunālās saimniecības darbības nodrošināšanai ir pieejamas visas nepieciešamās iekārtas un materiāli.

Finanses

Finanšu līdzekļi komunālai saimniecībai tiek iegūti no 2 finanšu avotiem – iedzīvotāju maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem un pašvaldības budžeta. Iedzīvotāju zemā salīdzinoši maksātspēja, kā arī nozares specifika ietekmē to, ka komunālās saimniecības saimnieciskajā darbībā gūtie ienākumi ne vienmēr sedz visus ar komunālo pakalpojumu nodrošināšanu saistītos izdevumus.

Komercdarbība

Daudzevas ciema patērētāji ir noslēguši līgumus par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu. Tā kā patērētājiem nav uzstādīti ūdens mērītāji, patēriņa uzskaite, kā arī rēķinu piestādīšana un iekasēšana balstās uz aprēķinu metodes. Kā liecina informācija par debitoru apjomu pēdējos gados, neapmaksāto rēķinu skaits nedaudz pieaug un, līdz ar to, arī debitoru īpatsvars, kas sastāda vidēji 8-10%.

Personāls

4.1.tabula.Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls

| Amats | Darbinieku skaits | Izglītība | Pienākumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunālās saimniecības vadītājs | 1 | Augstākā | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzraudzīšana, apsekošana |
| Santehniķis | 1 | Vidējā profesionālā | Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apkope un remonts. |
| Remontstrādnieks - traktorists | 2 | Vidējā profesionālā | Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apkope un remonts. |

Izvērtējums par sistēmas atbilstību projekta sagatavošanas un ieviešanas tehniskās, finanšu un administratīvās vadības nodrošināšanai

Personāla optimizācija nav nepieciešama, jo ar esošajiem resursiem var veikt ūdenssaimniecības sistēmas kvalitatīvu uzturēšanu. Kā projekta koordinators tiks noteikts Daudzeses pagasta pārvaldes vadītājs, kas pārzina pašvaldības ūdenssaimniecības sistēmu, specifiskus vietējos apstākļus, lai varētu vadīt plānotā īstermiņa prioritāro programmas ieviešanu. Projekta realizācijai tiks piesaistīti līgumorganizāciju pakalpojumi, lai veiktu rekonstrukcijas darbu izpildi. Projekta dokumentu apriti nodrošinās pašvaldības lietvedības sekretāre un grāmatvede.

Lai projektā iesaistītās personas, īpaši projektu vadītājs, uzlabotu esošās projekta vadības iemaņas, arī attiecībā uz Eiropas Savienības atbalstīto projektu ieviešanu, institucionālā programma paredz dažādas apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus. Investīciju projekta laikā īpaša uzmanība jāpievērš ekspluatējošā personāla, kas nodarbosies ar ekspluatācijas un remonta jautājumiem, apmācībai. Būvniecības un iekārtu piegādes līgumos noteikti būtu jāparedz nepieciešamo apmācību nodrošinājums. Minētajos līgumos būtu jāparedz nodrošinājums ar nepieciešamajām būvju un iekārtu rokasgrāmatām būvju un iekārtu pareizai ekspluatācijai un remontam.

Zemes un pamatlīdzekļu īpašumtiesību jautājumi

Daudzeses pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības sistēmai piederošie pamatlīdzekļi ir Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašums, kas nodoti Daudzeses pagasta pārvaldei valdījumā. Daudzevas ciemā (projekta teritorijā) tie ir: ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdens atdzelžošanas iekārtas, ūdenstornis, 2 artēziskās akas, kanalizācijas sūkņu stacija, 1 hidrants, pazemes ugunsdzēsības rezervuāri. Izņēmums ir daļa zemes, kuru šķērso atsevišķi ūdenssaimniecības elementi (tīkli). Plānotie būvniecības darbi privātpersonu un juridisko personu zemes teritorijā ir šobrīd mutiski saskaņoti. Pašvaldības un CFLA  līguma parakstīšanas brīdī tie tiks saskaņoti dokumentētā veidā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- 5.Finanšu situācija

### 5.1. Pašvaldības kapacitāte

Jaunjelgavas novada konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi  2010.gadā bija 4 032 423 LVL. 2010.gada budžetā vērojams ieņemumu pieaugums par 31% salīdzinot ar 2009.gadu, kad budžeta ieņēmumi bija 3 068 230 LVL. Novada konsolidētie izdevumi 2010.gadā bija 3 525 461 LVL, kas kopsummā sastāda budžeta pārpalikumu 506 962 LVL apmērā. Novada 2011. gada  budžeta plāns paredz ieņēmumus 3 810 330 latu apmērā, samazinājums par 6% salīdzinājumā ar 2010. gadu, savukārt plānotie izdevumi sastādīs 6 317 384 LVL, pieaugums par 79%, kas skaidrojams ar izdevumu par „Vides aizsardzību” un „Ekonomisko darbību” pieaugmu, līdz ar to tiek plānots budžeta deficīts -2 507 054 latu apmērā.

5.1.tabula.Jaunjelgavas  novada ieņēmumi un izdevumi, 2009., 2010., un 2011.gads

| Jaunjelgavas novada ieņēmumi un izdevumi, 2009., 2010 un 2011. gads |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Rādītāji | 2009.gada izpilde | % | 2010.gada izpilde | % | 2011.gada plāns | % |
| I | IEŅĒMUMI KOPĀ | 3 068 230 | 100% | 4 032 423 | 100% | 3 810 330 | 100% |
| 1. | Nodokļu ieņēmumi | 1 213 864 | 40% | 1 446 492 | 36% | 1 309 054 | 34% |
| 1.1. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 116 395 | 36% | 1 317 288 | 33% | 1 137 721 | 30% |
| 1.2. | Īpašuma nodoklis | 97 469 | 3% | 129 204 | 3% | 171 333 | 4% |
| 1.3. | Citi nodokļi | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2. | Nenodokļu ieņēmumi | 77 539 | 3% | 28 861 | 1% | 27 816 | 1% |
| 3. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 409 333 | 13% | 356 659 | 9% | 521 483 | 14% |
| 4. | Ārvalstu finanšu palīdzība | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5. | Transferti | 1 367 494 | 45% | 2 200 411 | 55% | 1 951 977 | 51% |
| 5.1. | Valsts budžeta transferti | 618 702 | 20% | 2 024 016 | 50% | 1 921 687 | 50% |
| 5.2. | Pašvaldību budžetu transferti | 748 792 | 24% | 176 395 | 4% | 30 290 | 1% |
| II | IZDEVUMI KOPĀ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 3 793 851 | 100% | 3 525 461 | 100% | 6 317 384 | 100% |
| 1.1. | Vispārējie valdības dienesti | 661 486 | 17% | 629 842 | 18% | 567 877 | 9% |
| 1.2. | Aizsardzība |  | 0% |  | 0% |  | 0% |
| 1.3. | Sabiedriskā kārtība | 32 470 | 1% | 27 213 | 1% | 30 614 | 0% |
| 1.4. | Ekonomiskā darbība | 320 454 | 8% | 807 391 | 23% | 1 852 305 | 29% |
| 1.5. | Vides aizsardzība | 65 055 | 2% | 48 105 | 1% | 832 881 | 13% |
| 1.6. | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 424 869 | 11% | 353 203 | 10% | 862 729 | 14% |
| 1.7. | Veselība |  | 0% |  | 0% |  | 0% |
| 1.8. | Atpūta, kultūra un reliģija | 301 924 | 8% | 250 769 | 7% | 734 285 | 12% |
| 1.9. | Izglītība | 1 798 021 | 47% | 986 820 | 28% | 907 783 | 14% |
| 1.10. | Sociālā aizsardzība | 189 572 | 5% | 422 118 | 12% | 528 910 | 8% |
|  | Budžeta ieņēmumu pārsniegums vai deficīts | -725 621 |  | 506 962 |  | -2 507 054 |  |

Informācijas avoti: Valsts kase

Grūtības laika dinamikas novērtēšanā rada radikāli atšķirīgie rezultāti 2010. un 2011.gadā. Tomēr, izvērtējot novada budžetu laika griezumā, var secināt, ka vislielākie budžeta ieņēmumi ir 2010. gadā. Novada galvenie ieņēmuma avoti 2010. gadā bija Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ar 33% īpatsvaru kopējā ieņēmumu struktūrā un Transferti ar 55% īpatsvaru kopējā ieņēmumu struktūrā. 2011.gadā tiek plānots, ka nodokļu ieņēmumu īpatsvars nedaudz samazināsies līdz 34%. Sniegtie maksas pakalpojumi novada ieņēmumu sadaļā 2010.gadā veidoja tikai 9% no visiem ieņēmumiem, savukārt 2011. gadā to īpatsvats pieaugs līdz 14%.

Tāpat arī tabulā 5.1. attēloti konsolidētie novada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām. Vislielākie budžeta izdevumi ir plānoti 2011.gadā un to kopsumma sastāda 6317 384 LVL.  Vidējo gada izdevumu pieaugumu ir grūti novērtēt konsolidācijas dēļ.  Novada galvenie izdevuma posteņi 2010. gadā bija izdevumi izglītībai ar 28% īpatsvaru kopējā izdevumu struktūrā, ekonomiskās darbības izdevumi ar 23% īpatsvaru, vispārējie valdības dienesti ar 18% īpatsvaru kopējā izdevumu struktūrā un sociālās aizsardzības izdevumi ar 12% īpatsvaru kopējā izdevumu struktūrā. 2011.gadā tiek plānots izdevumu posteņu īpatsvara saglabāšanās iepriekšējā gada līmenī, palielinoties izdevumiem par Vides aizsardzību un ekonomisko darbību, attiecīgi sasniedzot īpatsvaru 13% un 29% apmērā.

Kopējais budžeta pārpalikums 2010. gadā sastāda 506 962 latus salīdzinot ar 2009. gada budžeta deficītu  -725 621 latu apmērā.

### 5.2.Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija

Jaunjelgavas novada konsolidēto pašvaldības saistību apmērs uz 2011.gada septembri sastāda 162 660 latus, kas ir 4,27% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Detalizētāka informācija par novada saistībām ir atspoguļota zemāk redzamajā tabulā.

5.2.tabula. Jaunjelgavas novada saistību apmērs uz 2011.gada septembrī

| Aizdevējs | Mērķis | Saistību apmērs / 2011 | Saistību apmērs / 2012 | Saistību apmērs / 2013 | Saistību apmērs / 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aizdevums |  |  |  |  |  |
| Valsts kase/Ziemeļu investīciju banka | Centralizēta siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija | 17 997 | 17 220 | 16 843 | 14 247 |
| Valsts kase | Projektu realizācijas finansēšana P-111 | 6 873 | 6 715 | 6 557 | 4 400 |
| Valsts kase | Pilsētas infrastruktūras sakārtošana P-3 | 10 244 | 9 901 | 12 604 | 0 |
| Valsts kase | Projektu darbu finansēšana P-187 | 3 080 | 2 995 | 2 910 | 2 600 |
| Valsts kase | Remontdabu veikšana skolā P-203 | 1 861 | 1 809 | 1 757 | 1 568 |
| Valsts kase | Remontdarbu veikšana PII Atvasīte P-188 | 1 092 | 1 061 | 1 031 | 920 |
| Valsts kase | Siltumtrases izbūve un apkures katlu uzstādīšana P-325 | 10 268 | 10 268 | 10 268 | 10 368 |
| Valsts kase | Automašīnas un autobusa iegādei P-97 | 5 064 | 5 064 | 5 064 | 5 064 |
| Valsts kase | PII Atvasīte logu nomaiņa un telpu remonts P-100 | 5 212 | 5 212 | 5 212 | 5 212 |
| Valsts kase | Daudzeses pamatskolas renovācija P-50 | 1 511 | 0 | 0 | 0 |
| Valsts kase | Daudzeses pamatskolas sporta zāles būvniecība P-98 | 1 915 | 1 870 | 1 825 | 1 780 |
| Valsts kase | Daudzeses pamatskolas sporta zāles būvniecība P-260 | 58 823 | 57 417 | 56 012 | 54 606 |
| Valsts kase | Seces pamatskolas remonts un rekonstrukcija | 12 277 | 11 698 | 5 663 | 0 |
| Valsts kase | Seces pamatskolas sporta zāles celtniecība | 8 248 | 8 033 | 7 879 | 7 605 |
| Valsts kase | Sunākstes sporta centra renovācija | 7 048 | 6 869 | 6 691 | 6 512 |
| Valsts kase | Staburaga pagasta saietu nama būvniecība | 3 883 | 15 532 | 15 532 | 15 532 |
| Valsts kase | Tūrisma objektu rekonstrukcija pie Daugavas Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā | 0 | 49 644 | 49 644 | 49 644 |
| Valsts kase | Liepu parka brīvdienu estrādes būvniecība Jaunjelgavā,P-259/2011 | 0 | 21 236 | 21 236 | 21 236 |
| KOPĀ: |  | 155 396 | 232 544 | 226 728 | 201 294 |
| Ilgtermiņa saistības |  |  |  |  |  |
|  | x | 7 264 | 4 777 | 2 329 | 582 |
| KOPĀ: |  | 7 264 | 4 777 | 2 329 | 582 |
| Galvojumi |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOPĀ: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā saistības |  | 162 660 | 237 321 | 229 057 | 201 876 |
| Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem |  | 4,27% | 6,23% | 6,01% | 5,30% |
| Pašvaldības pamatbudžeta plānotie ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā: |  | 3 810 330 |  |  |  |

Informācijas avoti: Valsts kase

Jaunjelgavas novada saistību pamatsummas un procentu maksājumi līdz 2014. gadam pārsniedz 2011. gada līmeni tikai 2012. gadā un tad pakāpeniski samazinās ar katru gadu, un uz 2014. gadu sastāda 5,30% no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā visā plānošanas periodā. Līdz ar to novadam un attiecīgi pašvaldībai ir pietiekami liela rezerve piesaistot īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības projekta realizāciju. Likumā "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" noteikts, pašvaldības parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā saimnieciskā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš, nevajadzētu pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma, savādāk ir veicama pašvaldības finanšu stabilizācijas programma.

5.3.Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta Daudzevas ciema ieņēmumus par  ūdenssaimniecības pakalpojumiem veido ieņēmumi no mājsaimniecībām, iestādēm un uzņēmumiem.

5.3.tabula.Pakapojuma sniedzēja ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

|  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdens | LVL | % | LVL | % | LVL | % |
| Mājsaimniecības | 2 956 | 58% | 3 086 | 59% | 2 810 | 59% |
| Iestādes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Uzņēmumi | 49 | 1% | 49 | 1% | 29 | 1% |
| Kopā | 3 005 | 59% | 3 135 | 60% | 2 839 | 59% |
| Kanalizācija |  |  |  |  |  |  |
| Mājsaimniecības | 2 055 | 40% | 2 103 | 40% | 1 917 | 40% |
| Iestādes | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Uzņēmumi | 27 | 1% | 27 | 1% | 22 | 0% |
| Kopā | 2 082 | 41% | 2 130 | 40% | 1 939 | 41% |
| Kopā pamatdarbības ieņēmumi | 5 087 | 100% | 5 265 | 100% | 4 778 | 100% |

Informācijas avoti: Daudzeses pagasta pārvalde

Mājsaimniecības veido ~99% no visiem ūdenssaimniecības ieņēmumiem. Analizējot situāciju par laika periodu no 2008. līdz 2010.gadam redzams, ka ieņēmumu struktūra būtiski nemainās vērojams neliels ieņemumu pieaugums, nedaudz palielinoties mājsaimniecību īpatsvaram ieņēmumos par ūdenspiegādes pakalpojumiem un samazinoties mājsaimniecību īpatsvaram kopējā ieņēmumu struktūrā ieņēmumiem no notekūdens novadīšana pakalpojumu nodrošināšanas 2010.gadā. Ieņēmumu izmaiņas ir saistītas ar ūdens piegādes apjomu izmaiņām.

Zemāk redzamajā tabulā ir apkopoti Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta Daudzevas ciema ūdenssaimniecības galvenie izdevumu posteņi. Aplūkojot izmaksu dinamiku, var secināt ka 3 gadu laikā tiem ir ievērojama tendence pieaugt, jo 2008.gadā kopējās ūdenssaimniecības izmaksas bija 2 752 lati, savukārt, 2010. gadā tās sastādīja 3 040 latus, pieaugot par 10,5%. Savukārt, 2009.gadā kopējās izmaksas pieauga līdz 3 164 latiem.

5.4.tabula.Pakalpojuma sniedzēja izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

|  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LVL | % | LVL | % | LVL | % |
| 2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi | 2 238 | 81% | 2 653 | 84% | 2 545 | 84% |
| 2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 521 | 19% | 1 126 | 36% | 750 | 25% |
| 2.3. Elektroenerģija | 898 | 33% | 796 | 25% | 1 042 | 34% |
| 2.4. Dabas resursu nodoklis | 569 | 21% | 531 | 17% | 553 | 18% |
| 2.5. Pakalpojumi | 250 | 9% | 200 | 6% | 200 | 7% |
| 2.7.Kanalizācijas pakalpojumi | 514 | 19% | 511 | 16% | 495 | 16% |
| 2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.9. Elektroenerģija | 271 | 10% | 214 | 7% | 222 | 7% |
| 2.10. Dabas resursu nodoklis | 63 | 2% | 97 | 3% | 73 | 2% |
| 2.11. Pakalpojumi | 180 | 7% | 200 | 6% | 200 | 7% |
| 2.13. Kopā mainīgās izmaksas | 2 752 | 100% | 3 164 | 100% | 3 040 | 100% |
| 2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.15. Darba algas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.18.Kanalizācijas pakalpojumi | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.15. Darba algas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.22. Kopā fiksētās izmaksas | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 2 752 | 100% | 3 164 | 100% | 3 040 | 100% |

Informācijas avoti: Daudzeses pagasta pārvalde

2010. gadā lielākais izmaksu īpatsvars kopējās ūdenssaimniecības izmaksās bija elektroenerģijas izmaksas, kas attiecīgi sastādīja 41% no kopējām ūdenssaimniecības izmaksām un no 2008.gada to īpatsvars kopējā izmaksu portfelī ir samazinājies no 43% līmeņa. Materiālu un remontdarbu izmaksas sastādīja 25%, kas ir relatīvi daudz, no kā var secināt ka remontdarbi Daudzevas ūdenssaimniecībā tiek veikti ļoti bieži, un tiem vērojama pieauguma tendence.

Analizējot tabulu laika dinamikā, var secināt, ka izdevumu īpatsvars kopējā izdevumu kopsummā ir mainījies 3 gadu griezumā. Visievērojamāk ir mainījušās remontdarbu izmaksas ūdens piegādes pakalpojumam, tāpat, relatīvi, ievērojami samazinājušās Dabas resursu nodokļa izmaksas. Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta Daudzevas ciema ūdenssaimniecības sistēmas ir apmierinošā stāvoklī, par ko liecina izdevumi par materiāliem un remontdarbiem ūdens apgādes sistēmu uzturēšanai, kas  vidēji 3 gadu laikā sastāda 27% no visām izmaksām.

5.5.tabula.Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopā ieņēmumi | 5 087 | 5 265 | 4 778 |
| Kopā izdevumi | 2 752 | 3 164 | 3 040 |
| Starpība | 2 335 | 2 101 | 1 738 |

Informācijas avoti: Daudzeses pagasta pārvalde

Analizējot Daudzevas ciema ūdenssaimniecības ieņēmumus un izdevumus var secināt, ka esošie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir krietni augstāki nekā patiesās izmaksas par ūdenssaimniecību, jo ūdenssaimniecības darbības rezultāts analizējamā periodā ir pozitīvs 2008., 2009. un 2010. gadā, un veido attiecīgi 2 335 latus, 2 101 un 1 738 latus. Tomēr lai gan ūdenssaimniecības darbības rezultāti pēdējos trīs gados ir pozitīvi, tiem vērojama tendence samazināties, un kopš 2008. gada tie samazinājušies par 26%. Rezultātā, lai saglabātu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību ciemā, turpmākajos gados pašvaldībai nāksies subsidēt šos pakalpojumus.

Lai varētu nodrošināt, ka ieņēmumi nosedz izmaksas ir nepieciešams noteikt ekonomiski pamatotus tarifus par patērēto dzeramā ūdens m3. Pašlaik par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek piemērota fiksēta maksa no cilvēka mēnesī.  Lai noteiktu  ekonomiski pamatotus tarifus, pašvaldībai būtu nepieciešams sakārtot dzeramā ūdens un notekūdeņu uzskaites sistēmu

Sadalījums starp patērētājiem, kas pielietots finanšu aprēķinos, tika noteikts aprēķinu ceļā, kas detalizētāki aprakstīts TEP 2.3. sadaļā.

5.4.Tarifi

Maksājumu par pakalpojumiem līdz novadu reformai noteica Daudzeses pagasta pārvalde, pēc novadu reformas tarifus nosaka Jaunjelgavas novada dome, bet Daudzeses pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu izmaiņu veikšanu. Pašlaik spēkā ir Daudzeses pagasta padomes noteiktie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (2007.gada 21.novembra sēdes protokola Nr.12 p.2):

- maksājums no viena iedzīvotāja par ūdensapgādes pakalpojumiem – 0.68 Ls/cilv/mēnesī.

- maksājums no viena iedzīvotāja par kanalizācijas pakalpojumiem – 0.49 Ls/cilv/mēnesī.

Ūdenssaimniecības uzraudzību, apkalpošanu un uzskaiti Daudzeses pagasta Daudzevas ciemā veic Daudzeses pagasta pārvalde. Nevienai mājsaimniecībai nav uzstādīti skaitītāji. Finanšu uzskaitei tiek izmantota ZZ Dats grāmatvedības programma, kuras ietvaros ir arī komunālo aprēķinu programma, kur veic aprēķinus iedzīvotājiem un juridiskajām personām. Rēķini tiek sagatavoti katrai mājsaimniecībai atsevišķi. Mājsaimniecības veic iemaksas pārvaldes kasē vai pārvaldes bankas kontā, kas tiek fiksēts programmā un pie katra maksājuma piesaistīts rēķins. Par maksājumu iekasēšanu ir atbildīga Daudzeses pagasta pārvaldes grāmatvedība. Juridiskām personām tiek izrakstīti rēķini, bet fiziskām personām kvīts-paziņojums katru mēnesi.

Tā kā maksa par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Daudzevas ciemā tiek piemērota kā fiksēta maksa no cilvēka mēnesī, tad finanšu modelī pielietotais efektīvais tarifs tika noteikts aprēķinu ceļā:

- Maksa vienam patērētājam mēnesī par ūdens piegādes pakalpojumu (t.i 0.68 Ls) tika dalīta ar viena patērētāja vidējo mēneša ūdens patēriņu (par pamatu ņemot patēriņu 144,00  l/cilv/dnn x 30 dienas = 4,32 m3), rezultātā iegūstot 0,157 Ls/m3.

- Maksa vienam patērētājam mēnesī par notekūdens novadīšanas pakalpojumu (t.i 0.49 Ls) tika dalīta ar viena patērētāja vidēji mēnesī novadīto notekūdens daudzumu (par pamatu ņemot patēriņu 144 l/cilv/dnn x 30 dienas = 4,32  m3), rezultātā iegūstot 0,113 Ls/m3.

Pamatojoties uz iepriekš minēto metodi aprēķinātie tarifi pa pēdējiem trīs gadiem ir apkopoti zemāk redzamajā tabulā.

5.7.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas aprēķinātie  efektīvie tarifi m3/LVL, bez PVN

|  | 2010 |
| --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |
| Fiziskām personām | 0,157 |
| Juridiskām personām | 0,157 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |
| Fiziskām personām | 0,113 |
| Juridiskām personām | 0,113 |

Aprēķinot pakalpojumu pašizmaksu ūdensapgādes pakalpojumiem, var secināt, ka noteiktā maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sedz visas izmaksas, kā rezultātā kopumā pašvaldībai nav jāsubsidē ūdenssaimniecības pakalpojumus. Ekonomiski pamatots tarifs mājsaimniecībām, kas nosedz visas ūdenssaimniecības ekspluatācijas izmaksas ūdenspiegādes pakalpojumam ir 0,13 LVL/m3 = 0,56 LVL/cilv./mēn. (pie esošā patēriņa uz vienu cilvēku 4,32 m3 diennaktī) un notekūdens novadīšanas pakalpojumam tas būtu 0,03 LVL/m3 = 0,13 LVL/ cilv./mēn. (pie esošā notekūdeņu apjoma uz vienu cilvēku 4,32 m3 diennaktī).

Iedzīvotāji ciemā nav motivēti uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus, jo tā kā norēķini par ūdensapgādes pakalpojumiem notiek, pamatojoties uz fiksētu maksājumu no viena cilvēka mēnesī, iedzīvotāji nav ieinteresēti ne ūdens resursu taupīšanā, ne ūdens plūsmas mērītāju uzstādīšanā.

Šobrīd motivācijas programma skaitītāju ieviešanai nav izstrādāta, tomēr pēc projekta realizācijas tiek plānots noteikt tarifu par patērēto m3 ūdens, nevis fiksētu maksājumu uz cilvēku (paaugstinot fiksēto maksājumu uz cilvēku, līdz ar to patērētājiem būs izdevīgāk uzstādīt skaitītājus un maksāt par faktiski patērēto apjomu m3), tādējādi motivējot iedzīvotājus uzstādīt ūdens plūsmas mērītājus un maksāt par reāli patērēto ūdens daudzumu.

Maksājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem īpatsvars no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem ir apkopots zemāk redzamajā tabulā.

5.8.tabula. Mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

|  | 2011 |
| --- | --- |
| 11.1.Vidējie mājsaimn. mēneša ienākumi (LVL) | 541,93 |
| 11.2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimn. mēnesī) | 13,3 |
| 11.3. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapg. pakalpojumiem (LVL), ieskaitot PVN 22% | 2,55 |
| 11.4. Notekūd. apjoms (m3/uz mājsaimn. mēnesī) | 13,3 |
| 11.5. Mājsaimniecības izdevumi kanaliz. pakalpojumiem (LVL), ieskaitot PVN 22% | 1,83 |
| 11.6. Kopējie mājsaimniecības izdevumi | 4,38 |
| 11.7. Izdevumi % no vidējiem mājsaimn. mēneša ienākumiem | 0,81% |

Vidējie mājsaimniecību ienākumi 2011. gadā pēc pašvaldības sniegtās informācijas, ir 541,93 LVL uz vienu mājsaimniecību, kas ir vairāk par valstī noteikto iztikas minimumu – 168 LVL uz vienu iedzīvotāju. Ņemot vērā, ka vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā pēc pašvaldības datiem ir 3,08 cilvēku Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda tikai 0,81% no mājsaimniecības mēneša ienākumiem, kas ir ārkārtīgi maz un attiecīgi ir liels potenciāls tarifu paaugstināšanai un izdevumu nosegšanai par cik Pasaules Banka iesaka tarifu ūdenssaimniecības pakalpojumiem noteikt no 2% līdz 4% apmērā no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem.

5.9.tabula. Debitoru parādu vērtība (LVL)

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Debitoru parādi | 30 118 | 16 078 | 21 655 |

Avots: Daudzeses  pagasta pārvaldes dati

Pēdējos trijos gados, laika posmā no 2008. gada līdz 2010. gadam Daudzevas ciema ūdenssaimniecības debitoru parādi ir pieauguši,  un uz 2010. gadu sastāda   21 655 latus. Jauno debitoru īpatsvars kopējā ūdenssaimniecības apgrozījumā ir  11% 2009.gadā un 10% 2010.gadā no kopējās izrakstīto rēķinu summas. 2011. gadā prognozētais debitoru īpatsvars ir mazāks - 10%, jo tiks realizētas jauna debitoru politika. Debitoru politika paredz Juridiskām personām izsūtīt salīdzināšanas aktus, kā arī  tiek slēgtas vienošanās par maksājumiem, uzņēmumi un mājsaimniecības tiek brīdinātas. Ūdenssaimniecība sadarbojas ar parādu piedziņas firmu, parādu atgūšanā. Sadarbojoties ar parādu piedziņas uzņemumiem, tiek plānots realizēt parādu piedziņu no nemaksātājiem ar parādu piedziņas uzņemumiem, tādejādi tiks stimulēta nemaksātāju skaita samazināšanās un debitoru īpatsvara samazinājums līdz 10% turpmākajos gados pēc projekta realizācijas, 2014. gada debitoru īpatsvaram samazinoties līdz 8% un 2017. gada līdz 5%. Kopējie mājsaimniecību izdevumi par ūdensapgades un kanalizācijas pakalpojumiem šaja periodā līdz 2017. gadam nepārsniedz 1,7%, kas ir ļoti zems rādītājs, līdz ar to jauno debitoru skaits un īpatsvars, realizejot projektu, nepalielinās.

5.5.Pamatlīdzekļi un to nolietojums

Daudzeses pagasta pārvaldes bilancē ir visi ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi. Apgrūtinājumu nav. Piederības iespējamās ietekmes uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību nav.

5.10.tabula. Esošie ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi.

|  | 2011 |
| --- | --- |
| Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem |  |
| Ēkas un būves | 982 |
| Iekārtas un mašīnas |  |
| Nemateriālie ieguldījumi |  |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas |  |
| Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi |  |
| Ēkas un būves | 475 |
| Iekārtas un mašīnas |  |
| Nemateriālie ieguldījumi |  |
| Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas |  |
| Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība | 1 457 |

Avots: Daudzeses  pagasta pārvaldes dati

Ūdensapgādes uzskaitē pamatlīdzekļi sastāv no trasēm un būvēm, kuru kalpošanas laiks ir pieņemts 50 gadi, iekārtām, kuru kalpošanas laiks ir 15 gadi. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās nolietojuma aprēķina metodes.

II ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

## 6. Pakalpojumu mērķi un standarti

6.1.Attīstības mērķu noteikšana

Daudzeses pagasta ūdenssaimniecības sistēmas stratēģiskais plāns jeb Ilgtermiņa investīciju programma tika izstrādāta, lai noteiktu pašvaldības politiskos mērķus un pakalpojumu sasniedzamo līmeni ūdenssaimniecības attīstībai nākotnē. Stratēģiskajam plānam par pamatu tika ņemts apstiprināts Daudzese pagasta teritorijas plānojums („Daudzese pagasta teritorijas plānojums” (2008.-2020.).

Daudzevas ciema ūdenssaimniecības sistēmu attīstības plānošana tiek veikta kā ūdensapgādei, tā arī kanalizācijai.

Pēc Jaunjelgavas novada izveidošanās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Daudzevas ciemā turpina nodrošināt Daudzeses pagasta pārvalde.

6.2.Vispārējie pakalpojumu standarti

Ūdenssaimniecības attīstības mērķu atbilstība vispārējiem pakalpojumu standartiem sniegta 6.1.tabulā.

6.1.tabula.Vispārējie pakalpojumu standarti

| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais (mērķa) līmenis |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Apkalpes zona | 95% apkalpes zona projekta teritorijas robežās |
| Pieslēguma rādītājs | 95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību), kur tās ir pielietojamas. |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. |
| Ugunsdzēsība | Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. |
| Kanalizācija |  |
| Apkalpes zona | Centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde (2002.g.MK not. Nr.34). |
| Pieslēguma rādītājs | 95% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām, kur tās ir pielietojamas. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. |

## 6.3. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes

Daudzeses pagasta pārvalde ir noteikusi sekojošas prioritātes Daudzevas ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā:

- jauna urbuma izveide;

- esošo urbumu tamponēšana;

- ūdenstorņa rekonstrukcija;

- esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija;

- jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve;

- ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, palielinot iekārtu jaudu

- jaunu NAI izbūve;

- esošo NAI demontāža;

- esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;

- jaunu kanalizācijas tīklu izbūve;

- esošo KSS rekonstrukcija;

- jaunu KSS izbūve.

## 7.Pieprasījuma plānošana un plūsmas novērtējums

Daudzevas ciemā iedzīvotāju skaits ir relatīvi stabils, bez izteiktām izmaiņu tendencēm, nākotnē pašvaldība plāno iedzīvotāju skaita dinamikas saglabāšanos esošajā līmenī, pieņemot, ka 2013.gadā būs 818 iedzīvotāji un 2020.gadā – 832. Projektā apskatāmā laika periodā ciemā nav plānota jaunu ražošanas uzņēmumu attīstība, kas varētu ietekmēt ūdens patēriņa un/vai notekūdeņu daudzuma pieaugumu vai samazināšanos.

7.1.tabula. Perspektīvais pieslēgumu īpatsvars ūdensapgādei un kanalizācijai

|  | 2010 | 2013 (pēc PrIP) | 2020 (pēc IIP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā | 820 | 818 | 832 |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādei | 384 | 415 | 790 |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādei, % | 46,83% | 50,73% | 95% |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai kanalizācijai | 347 | 346 | 790 |
| Iedzīvotāju pieslēgumi centralizētajai kanalizācijai, % | 42,32% | 42,32% | 95% |

7.2.tabula. Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums

| Pakalpojuma veids |  | 2010 (m3/dnn) | 2013 (m3/dnn) | 2020 (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzeramā ūdens apjoms | Iedzīvotāji | 144 l/c/d 55,49 m3/dnn (kopā) | 100,0 l/c/d 41,50 m3/dnn (kopā) | 100,0 l/c/d 79,00 m3/dnn (kopā) |
|  | Institūcijas | 7,63 m3/dnn | 5,30 m3/dnn | 5,30 m3/dnn |
|  | Uzņēmumi | 0,58 m3/dnn | 0,40 m3/dnn | 3,40 m3/dnn |
|  | Zudumi | 11,24 m3/dnn 15% no kopējā apjoma | 5,24 10% no kopējā apjoma | 9,74 10% no kopējā apjoma |
|  | Kopā | 74,94 m3/dnn | 52,44 m3/dnn | 97,44 m3/dnn |
|  | Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo dzeramā ūdens daudzumu | Līdz 2020.gadam Daudzevas ciemā nav plānota lielu uzņēmumu attīstība, kas varētu būtiski ietekmēt perspektīvo dzeramā ūdens daudzumu, taču pēc ūdenssaimniecības sistēmas attīstības, vēlmi pieslēgties ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmai, ir izteikuši esošie vietējie uzņēmumi. |  |  |
| Notekūdeņu apjoms | Iedzīvotāji | 144 l/c/d 50,02 m3/dnn (kopā) | 100,0 l/c/d 34,60 m3/dnn (kopā) | 100,0 l/c/d 79,00 m3/dnn (kopā) |
|  | Institūcijas | 7,63 m3/dnn | 5,30 m3/dnn | 5,30 m3/dnn |
|  | Uzņēmumi | 0,58 m3/dnn | 0,40 m3/dnn | 3,40 m3/dnn |
|  | Infiltrācija | 6,62 10% no kopējā apjoma | 4,63 10% no kopējā apjoma | 9,85 10% no kopējā apjoma |
|  | Krājrezervuāri | 1,34 m3/dnn | 1,34 m3/dnn | 0,98 m3/dnn |
|  | Kopā | 66,19 m3/dnn | 46,27 m3/dnn | 98,53 m3/dnn |
|  | Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo dzeramā ūdens daudzumu | Līdz 2020.gadam Daudzevas ciemā nav plānota lielu uzņēmumu attīstība, kas varētu būtiski ietekmēt perspektīvo dzeramā ūdens daudzumu, taču pēc ūdenssaimniecības sistēmas attīstības, vēlmi pieslēgties ciema centralizētās kanalizācijas sistēmai, ir izteikuši esošie vietējie uzņēmumi. |  |  |

Tiek pieņemts, ka pēc projekta realizācijas, pašvaldībai nosakot tarifu par dzeramā ūdens patēriņu (pašlaik ir fiksēts maksājums mēnesī no iedzīvotāja), iedzīvotāji sāks patērēt ūdeni taupīgāk, kā rezultātā dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazināsies un vidēji sastādīs 100 l/c/dnn. Attiecīgi samazināsies kopējais patēriņa apjoms visās patērētāju grupās.

Pēc PrIP realizācijas, kad tiks veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, paredzams, ka zudumi tīklu avāriju dēļ samazināsies. Kopējais zudumu apjoms pēc PrIP realizācijas būs 10%, ko veidos tehniskie ūdeņi, piemēram, ŪAS filtru skalojamie ūdeņi. Kopējais zudumu apjoms pēc IIP būs 10% no kopējā ūdens apjoma.

Kopējais dzeramā ūdens daudzums, salīdzinot ar esošo situāciju, pēc PrIP realizācijas varētu nedaudz samazināties, jo, lai arī pēc jaunu ūdensapgādes tīklu izbūves pieslēgumu iespēja pieaugs līdz 50,73%, ūdens resurss tiks izmantots taupīgāk (mazāks patēriņš uz l/c/dnn, zudumu samazinājums), bet pēc IIP atkal pieaugs, ko var skaidrot ar būtisku lietotāju skaita pieaugumu.

Tā kā esošajā situācijā Daudzevas ciemā nevienai mājsaimniecībai nav uzstādīti ūdensskaitītāji, tad notekūdeņu apjoms tiek aprēķināts, ņemot vērā dzeramā ūdens apjomu. Tiek pieņemts, ka notekūdeņu apjoms veido 100% no dzeramā ūdens apjoma.

PrIP ietvaros netiks veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana, līdz ar to centralizētajai kanalizācijas sistēmai netiks pieslēgti jauni patērētāji.

Tā kā PrIP ietvaros netiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli, tiek plānots, ka izvedamo notekūdeņu apjoms no krājrezervuāriem uz NAI būs aptuveni 1,34 m3/dnn. Pēc IIP visām mājsaimniecībām, kurām tiks nodrošināta centralizētā ūdensapgāde, būs pieejami arī centralizētās kanalizācijas pakalpojumi, kas izsmeļamo bedru skaitu būtiski samazinās, veidojot aptuveni 0,05 m3/dnn notekūdeņu apjomus. Daudzeses pagasta pārvalde, kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, nodrošinās notekūdeņu savākšanu un izvešanu no šīm mājsaimniecībām uz ciemā esošajām NAI. Šiem iedzīvotājiem tiks noteikta maksa par notekūdeņu izvešanu Ls par reisu.

ŪAS skalojamie ūdeņi netiek novadīti uz NAI, bet gan tiek novadīti grāvī.

## 8. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Nosakot nepieciešamos sistēmu uzlabojumus, tika ņemtas vērā esošās infrastruktūras iespējas noteikto mērķu sasniegšanai, ņemot vērā tās jaudas un tehnisko stāvokli, kā arī citus aspektus, kas var ietekmēt sistēmas elementu tālāko ekspluatāciju. Tika noskaidrotas infrastruktūras tehniskās izmantošanas iespējas un identificēti nepieciešamie papildus izbūvējamie infrastruktūras elementi un nepieciešamās piemērojamās tehnoloģijas, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, kā arī būtiskie sistēmas ekspluatācijas un darbības efektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kas nav tieši saistīti ar infrastruktūras objektu izbūvi.

8.1.Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums ūdensapgādē

- Ūdens daudzuma nodrošināšanai ir nepieciešama jauna urbuma izbūve 4,0 l/s un esošo urbumu (H=184 m un H=29 m) tamponēšana;

- Nepieciešama atdzelžošanas iekārtu jaudas palielināšana (14,0 m3/h), lai nodrošinātu dzeramā ūdens sagatavošanu arī tiem patērētājiem, kas tiks pieslēgti pēc ūdensapgādes tīkla paplašināšanas;

- Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšanai nepieciešama esošā ūdenstorņa V=99m3 rekonstrukcija;

- Lai novērstu zudumus tīklos avāriju seku rezultātā un uzlabotu ūdensapgādes kvalitāti, nepieciešama esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1445 m, kas, optimizējot trasējumu, veido 1340 m;

- Pārklājuma palielināšanai nepieciešama jaunu tīklu izbūve 5010 m.

8.2.Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums kanalizācijā

- Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšanai atbilstoši kvalitātes prasībām nepieciešama jaunu NAI 100 m3/dnn izbūve un esošo BIO 150 demontāža;

- Iekārtu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai nepieciešama dīzeļģeneratora uzstādīšana 10 kW;

- Notekūdeņu plūsmas nodrošināšanai nepieciešama esošo KSS rekonstrukcija un jaunu KSS izbūve (3 gab);

- Infiltrācijas samazināšanai, nepieciešama esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2000 m, kas, optimizējot trasējumu, veido 1920 m;

- Notekūdeņu plūsmas nodrošināšanai nepieciešama esošo kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija 530 m;

- Apkalpes zonas palielināšanai nepieciešama jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 5030 m (pašteces cauruļvadi) un 680 m (spiedvadi).

8.3.Ūdenssaimniecības sistēmas plānotās attīstības izvērtējums

#### No tehniskā viedokļa

Atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, plānotajam pieprasījumam un vides prasībām, tika noteiktas nepieciešamās tehnoloģijas ūdensapgādē un kanalizācijā. Izmaksas aprēķinātas 2011.gada bāzes cenās (materiālu un darbaspēka), un tās atspoguļotas tabulā 10.1.

Katras komponentes ūdensvada vai kanalizācijas vada rekonstrukcijas vai jaunu posmu izbūves izmaksas attiecīgi ietver visu nepieciešamo aizbīdņu, skataku, pieslēguma aku uzstādīšanu, ielu un ceļu šķērsošanu (ar caurdures metodi), ielu seguma un zālāju atjaunošanu u.tml. Esošā situācija un plānotās attīstības izmaiņas parādītas ūdenssaimniecības attīstības kartēs (1.pielikums).

#### No institucionālā viedokļa

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Daudzeses pagastā līdz pašvaldību teritoriālai reformai nodrošināja Daudzeses pagasta pārvalde. Pēc Jaunjelgavas novada izveidošanas, komunālos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus turpina nodrošināt Daudzeses pagasta pārvalde.

Pagasta pārvaldei jānodrošina regulāra personāla profesionālās kvalifikācijas celšana, izmantojot Latvijas Pašvaldību savienības, Ūdens un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas un citas iespējas.

Ūdenssaimniecības institucionālās struktūras attīstībā īstenojami pasākumi:

- nodibināt atsevišķu ūdens un notekūdeņu uzskaites sistēmu, kas dod iespēju pārvaldīt, nodrošināt finansiālo patstāvību,

- uzlabot uzskaites procedūras, lai konti uzrādītu ūdenssaimniecības pakalpojumu patieso stāvokli. Tiem jānodrošina arī atbilstoša informācija tarifu kalkulācijai, lai panāktu pilnu izmaksu atmaksāšanos.

#### No ekonomiskā viedokļa

Daudzevas ciemā centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi pieejami 46,83% iedzīvotāju, kanalizācijas pakalpojumi – 42,32%. Īstenojot ilgtermiņa investīciju programmu, plānots nodrošināt 95% pakalpojuma līmeni ūdensapgādē un kanalizācijā.

Īstenojot ūdenssaimniecības attīstības pasākumus, tiks samazināti ūdens zudumi un infiltrācija.

Šobrīd Daudzevas ciemā nav nozīmīgu rūpniecisku komersantu, līdz ar to netiek radīts specifisks vai papildu piesārņojums notekūdeņos, kas radītu BSP5 slodzi. Dzeramā ūdens daudzums tiek mērīts tikai artēziskajā akā, izmantojot plūsmas mērītāju. Ne iedzīvotājiem, institūcijām, ne uzņēmumiem nav uzstādīti ūdensskaitītāji. Patērētāji par piegādāto resursu maksā pēc diferencētā tarifa, tāpēc esošajā situācijā neievērojot principu „piesārņotājs maksā”. Ja Daudzevas ciemā nākotnē tiks veidoti rūpniecības uzņēmui, tiks izsekots, lai tie nodrošinātu principa „piesārņotājs maksā” piemērošanu.

#### No vides aizsardzības viedokļa

Daudzevas ciemā visiem iedzīvotajiem nav pieslēguma kanalizācijas tīkliem un ciemos dzeramo ūdeni izmanto arī lopu dzirdināšanai un dārzu laistīšanai. Sadales tīklā ir ūdens zudumi, tāpēc pie šādas notekūdeņu uzskaites nav iespējams precīzi noteikt, kāda ir reāla plūsma uz NAI. Lietus un pavasara atkušņu laikā ir novērojama ievērojama notekūdeņu plūsmas paaugstināšanās, tas savukārt liecina par infiltrāciju kanalizācijas tīklos.

Šobrīd Daudzevas ciema NAI strādā caurplūdes režīmā. No apkopotajiem analīžu rezultātiem var secināt, ka NAI neattīrītie notekūdeņus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tiek pārsniegtas SV, BSP un ĶSP robežkoncentrācijas.

Sadzīves notekūdeņu pašteces kanalizācijas tīkla tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, avārijas notiek reti. Lai nodrošinātu arī turpmāku sistēmas sekmīgu funkcionēšanu, būtu nepieciešams nomainīt nolietojušākos tīkla posmus. Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskais stāvoklis nav apmierinošs – KSS jānomaina. Attīrīšanas iekārtu stāvoklis ir kritisks, tās nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, turklāt to jauda ir pārāk liela ciema vajadzībām. Nepieciešams izbūvēt jaunas, mūsdienīgas NAI un esošās demontēt.

## 9. Alternatīvu izstrāde un to salīdzinājums

Izstrādājot Ilgtermiņa investīciju programmu tika ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības princips. Tas paredz nodrošināt kvalitatīvu vidi nākamajām paaudzēm, līdzsvarotu ekonomisko attīstību kontekstā ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.

Daudzevas ciema ūdenssaimniecības sistēma ir autonoma un nav saistīta ar citām apdzīvotām vietām pagastā vai ārpus tā. Daudzeses pagasta pārvalde ilgtermiņā neplāno apvienot esošo sistēmu ar kādas citas apdzīvotas vietas ūdenssaimniecības sistēmu – konkrēti Daudzeses ciemu, Daudzeses pamatskolu (aptuvenais attālums 3,2 km). Galvenais iemesls – Daudzevas ciemā ūdenssaimniecības sistēma spēj nodrošināt visas tai noteiktās pamatfunkcijas – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Daudzeses pamatskolai ir attīstīta sava autonoma ūdensapgādes sistēma. Abu autonomo sistēmu savienošanai nepieciešamās investīcijas nebūtu ne tehniski, ne ekonomiski pamatotas. Šī apvienošana neradītu būtiskus ieguvumus no vides viedokļa. Ilgtermiņa investīcijas ūdenssaimniecības Daudzevas ciemā ir nepieciešamas esošās ūdenssaimniecības sistēmas rekonstrukcijai un optimizācijai.

9.1.tabula.Ūdensapgādes alternatīvu izvērtējums

| Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) | Pirmā alternatīva Jauna urbuma izbūve 4,0 l/s; Esošo urbumu tamponēšana; Esošas ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, palielinot jaudu 14m3/h; Esošā ūdenstorņa V=99m3 rekonstrukcija; Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1445 m (optimizējot trasējumu 1340 m); Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 5010 m |  | Otrā alternatīva Esošā urbuma rekonstrukcija 7,4l/s; Esošā urbumu tamponēšana; Esošas ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, palielinot jaudu 14m3/h; Esošā ūdenstorņa V=99m3 rekonstrukcija; Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1445 m (optimizējot trasējumu 1340 m); Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 5010 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) 2011.g.cenās | 553 400 LVL |  | 528 100 LVL |  |
| Komponenšu izmaksas | Jauna urbuma izbūve 4,0 l/sek.* | 20 000 LVL | Esošā darba urbuma rekonstrukcija 7,4 l/sek (H=184 m) | 8 800 LVL |
|  | Esošo urbumu tamponēšana, 2 gab. (H=184 m un H=29 m) (t.sk. virszemes un pazemes paviljona demontāža) |  | Esošā rezerves urbuma tamponēšana, H=29 m (t.sk. virszemes un pazemes paviljona demontāža) |  |
|  | Esošas ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, palielinot jaudu 14m3/h (t.sk. jaunas ēkas izbūve, esošo iekārtu pārvietošana, teritorijas labiekārtošanas darbi) | 45 100 LVL | Esošas ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, palielinot jaudu 14m3/h (t.sk. esošas ēkas pārbūve, paplašināšana, teritorijas labiekārtošanas darbi) | 31 000 LVL |
|  | ŪAS skalošanas ūdeņu kanalizācijas tīklu izbūve, 70 m |  | Esošo ŪAS skalošanas ūdeņu kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 20 m |  |
|  | Esošā ūdenstorņa V=99 m3 rekonstrukcija | 8 000 LVL | Esošā ūdenstorņa V=99 m3 rekonstrukcija | 8 000 LVL |
|  | Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1445m, optimizējot trasējumu 1340 m | 100 500 LVL | Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1445m, optimizējot trasējumu 1340 m | 100 500 LVL |
|  | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 5010 m | 379 800 LVL | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 5010 m | 379 800 LVL |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/2020.gadā) | 4 529 |  | 4 529 |  |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Būvēm, tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi |  | Būvēm, tīkliem – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi |  |
| Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība) | Veicot tīklu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmantoti efektīvāk, tik samazināti ūdens zudumi. |  | Veicot tīklu rekonstrukciju, dzeramā ūdens resursi tiks izmantoti efektīvāk, tik samazināti ūdens zudumi. |  |
| Alternatīvas stiprā puse | Jauns urbums, kura kalpošanas laiks būs lielāks nekā esošā urbuma rekonstrukcijas gadījumā, tas ir ekonomisks un tehnisks ieguvums, skatoties ilgtermiņā. |  | Mazākas investīcijas. |  |
| Alternatīvas vājā puse | Lielākas investīcijas |  | Rekonstruētais urbums ilgtermiņā kalpos mazāk nekā jauns urbums, tādējādi finansiālā atdeve ilgtermiņā būs zemāka.. |  |
| Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums | Izvēlēta 1.alternatīva kā ekonomiski izdevīgākā ilgtermiņā, kā alternatīva, kas nodrošinās sistēmas pilnvērtīgu ilgtermiņa ekspluatāciju. Būvniecības vieta: Līdzās esošajam rezerves urbumam tiks izveidots jauns urbums. Esošais šī brīža darba urbums un rezerves urbums tiks tamponēti. Esošās ūdens sagatavošanas stacija rekonstrukcija ietvers jaudas palielināšanu, pārvietojot esošās iekārtas uz jaunu ūdens sagatavošanas ēku, kas būs blakus jaunajam darba urbumam un ūdenstornim, un papildus iekārtu uzstādīšanu. Esošā ŪAS ēka ir par mazu, lai tajā izvietotu jaunās iekārtas, turklāt uz esošā zemesgabala, kas ir pašvaldības īpašumā, nepietiek vietas jaunas artēziskās akas izbūvei, līdz ar to jauno artēzisko aku paredz pie esošā ūdenstorņa, kur būs arī jaunā ŪAS. Šis ir optimālais risinājums (jaunā artēziskā aka pie ūdenstorņa un ŪAS izbūve blakus), lai artēziskajam sūknim nebūtu jāspiež ūdens līdz ūdenstornim tik lielu attālumu, kā tas ir pašlaik, un lai nebūtu nepieciešami papildus hidrofori spiediena nodrošināšanai. Tiks rekonstruēts esošais ūdenstornis. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija paredzēta, optimizējot tīklus, iespēju robežās paredzot tos gar pašvaldības ielām, ceļiem un pēc iespējas mazāk šķērsojot privātīpašumus, jaunu tīklu izbūve– gar esošajām ielām. |  |  |  |
| *Jauna urbuma izbūve izvēlēta pamatojoties uz esošā urbuma tehnisko stāvokli, funkcionēšanas ilgumu, tas jau nokalpojis 48 gadus, urbuma darbība ir ap 50 gadiem, līdz ar to, lai ūdensapgādes sistēmu sakārtotu ilgtermiņam, izdevīgāk ir izveidot jaunu urbumu un esošo darba urubumu tamponēt (lai nepiesārņotu gruntsūdeņus). Tiks tamponēts un slēgts arī rezerves urbums. Lai nodrošinātu visus ciema iedzīvotājus ar nepieciešamo dzeramā ūdens daudzumu nav nepieciešams tik liels debets kā ir esošajam urbuma, līdz ar to jaunajam urbumam debets būs 4,0 l/s. 9.2.tabula.kanalizācijas alternatīvu izvērtējums |  |  |  |  |
| Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) | Pirmā alternatīva Jauna BIO 50x2 izbūve; Stacionāra dīzeļģeneratora uzstādīšana 10kW; Esošo BIO 150 demontāža; Esošās KSS rekonstrukcija 9 l/s; Jaunu KSS izbūve 1,5 l/s, 2,5 l/s, 1,0 l/s; Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2000 m (optimizējot trasējumu 1920 m); Esošo spiedvadu rekonstrukcija 530 m, optimizējot trasējumu; Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 5030 m; Jaunu spiedvadu izbūve 680 m |  | Otrā alternatīva Jauna BIO 50x2 izbūve; Stacionāra dīzeļģeneratora uzstādīšana 10kW; Esošo BIO 150 demontāža; Esošās KSS rekonstrukcija 9 l/s; Jaunu KSS izbūve 1,5 l/s, 2,5 l/s, 1,0 l/s; Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2000 m (optimizējot trasējumu 1920 m; Esošo spiedvadu rekonstrukcija 530 m, optimizējot trasējumu; Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 5030 m; Jaunu spiedvadu izbūve 680 m |  |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) 2011.g. cenās | 831 660 LVL |  | Vienīgā alternatīva iekārtu un materiālu izvēlē, kas tiks risināts tehniskā projekta laikā. Vēl kā alternatīvu varētu izskatīt jaunā BIO 50x2 izbūvi citā vietā, taču šāda alternatīva nav izdevīga, jo pašvaldībai nav brīvas zemes, kur varētu izvietot attīrīšanas iekārtas. |  |
| Komponenšu izmaksas | Jaunu BIO 50x2 izbūve | 137 500 LVL |  |  |
|  | Stacionāra dīzeļģeneratora uzstādīšana, 10 kW |  |  |  |
|  | Esošo BIO 150 demontāža |  |  |  |
|  | Esošās KSS rekonstrukcija 9 l/s | 10 000 LVL |  |  |
|  | Jaunu KSS izbūve 1,5 l/s, 2,5 l/s, 1,0 l/ | 30 000 LVL |  |  |
|  | Esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2000 m (optimizējot trasējumu 1920 m) | 190 700 LVL |  |  |
|  | Esošo spiedvadu rekonstrukcija 530 m |  |  |  |
|  | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 5030 m | 463 460 LVL |  |  |
|  | Jaunu spiedvadu izbūve 680 m |  |  |  |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/2020.gadā) | 5 143 |  |  |  |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Būvēm, tīkliem – 50 gadi, iekārtām - 15 gadi |  |  |  |
| Vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums (katram no rādītājiem % vai t/gadā) | Vides ieguvumi – nodrošināta notekūdeņu attīrīšana, tik novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos. Novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām: SV (suspendētās vielas) < 35 mg/l BSP5 (bioloģiskais skābekļa patēriņš) < 25 mg/l ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš) <125mg/l. Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām. Piesārņojuma samazinājums: BSP5 - 0,304 t/gadā ĶSP - 0,253 t/gadā SV - 0,388 t/gadā |  |  |  |
| Alternatīvas stiprā puse | 1) droša un vienkārša kanalizācijas sistēmas objektu ikdienas ekspluatācija; 2) pašvaldībai mazāks finansiāls ieguldījums; 3) kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana. |  |  |  |
| Alternatīvas vājā puse | Pašvaldības kredītsaistību palielināšanās |  |  |  |
| Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums | Izvēlēta 1.alternatīva kā vienīgā iespējamā. Būvniecības vieta: Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija tiks veikta, optimizējot tīklus, iespēju robežās paredzot tos gar ceļu malām un pēc iespējas mazāk šķērsojot privātīpašumus, jauna būvniecība – gar esošajām ielām. Esošais spiedvada garums ir 1060 m – divas paralēlas spiedvada caurules. Veicot rekonstrukciju, tiks paredzēts viens spiedvads, kura garums būs 530 m. Jaunu NAI izbūve – esošo NAI atrašanās vietā. Jaunas KSS izbūve – uz pašvaldībai piederošas zemes. |  |  |  |

Veicot trases optimizāciju visiem esošajiem patērētājiem, neatkarīgi no zemju piederības, kas tiek šķērsota, tiks nodrošināti pārslēgumi par ERAF līdzekļiem. Nepieciešamie pārslēgumi ir iekļauti kopējā tīkla garumā. Par pašu līdzekļiem pieslēgšanās centralizētai ūdensapgādes sistēmai būs jānodrošina projektā plānotajiem jaunajiem patērētājiem.

9.1.Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no tehniskā viedokļa

No tehniskā viedokļa alternatīvu salīdzinājums ir aplūkots 9.1.un 9.2.tabulā.

Ūdensapgādē jauna urbuma izbūves un esošā darba urbuma tamponēšanas vietā, kā otrs alternatīvais risinājums tika piedāvāts esošā darba urbuma rekonstrukcija, taču, ņemot vērā tā funkcionālo kalpošanas laiku un tehnisko stāvokli, kā arī finansiālo atdevi un sistēmas pilnvērtīgu ekspluatāciju ilgtermiņā, tika pieņemts lēmums izbūvēt jaunu urbumu.

Kā alternatīva ŪAS jaudu palielināšanai, jaunas ŪAS ēkas izveidei tika piedāvāta esošās ēkas rekonstrukcija, to paplašinot. Taču no tehniskā viedokļa raugoties, šis nav optimāls risinājums, jo uz pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala, kas ir blakus esošai ŪAS ēkai un darba urbumam, nepietiek vietas jaunas artēziskās akas izbūvei, līdz ar to jauno artēzisko aku paredz pie esošā ūdenstorņa, kur tiks izbūvēta arī jauna ŪSS, uz kuru tiks pārvietotas esošās ūdens sagatavošanas iekārtas.

Citām komponentēm alternatīvie risinājumi netika piedāvāti un pieņemti kā vienīgie iespējamie.

Kanalizācijā tika noteikta vienīgā alternatīva iekārtu un materiālu izvēlē, kas tiks risināts tehniskā projekta laikā. Vēl kā alternatīvu varētu izskatīt jaunā BIO 50x2 izbūvi citā vietā, taču šāda alternatīva nav izdevīga, jo pašvaldībai nav brīvas zemes, kur varētu izvietot attīrīšanas iekārtas. Tāpat arī jau šobrīd potenciālajai NAI atrašanās vietai ir pievilktas visas nepieciešamās komunikācijas (elektrība), kas ievērojami ļaus ietaupīt līdzekļus. Arī plānoto NAI izlaides vieta praktiski ir turpat blakus, tāpēc nebūs nepieciešams izbūvēt garus izlaides cauruļvadus.

9.2.Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no vides viedokļa

Vides uzlabojumu salīdzinājumam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās ciema teritorijā kā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir izvirzīto alternatīvu piesārņojuma slodžu salīdzinājums.

Šobrīd Daudzevas NAI notekūdeņus neattīra atbilstoši ES direktīvām un valsts normatīvo aktu prasībām, tādēļ, demontējot esošās BIO 150 un izbūvējot jaunas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar ciema vajadzībām atbilstošu jaudu, tiks būtiski samazināts vides piesārņojums. Piesārņojuma slodze CE pēc PrIP būs 822, pēc IIP – 837.

Vides iegumu izvērtējums kā vienai, tā arī otrai alternatīvai sniegts tabulā.

9.3.tabula . Vides ieguvumi

| Vērtēšanas aspekti | 1.alternatīva | 2. alternatīva |
| --- | --- | --- |
| Sabiedrības veselības aizsardzība | Nodrošināta normatīviem atbilstoša ūdens kvalitāte, samazinās augsnes, gruntsūdeņu piesārņojuma draudi | Nodrošināta normatīviem atbilstoša ūdens kvalitāte, samazinās augsnes, gruntsūdeņu piesārņojuma draudi. |
| Kopējās no projekta teritorijas vidē novadītās slodzes, ko veido izplūdes, samazinājums | 0,304 t/gadā - BSP5 0,253 t/gadā- ĶSP 0,388 t/gadā- SV | Kanalizācijas sistēmas attīstībai izvēlēta vienīgā iespējamā alternatīva. |
| Ietekme uz vidi būvdarbu veikšanas laikā | Pie atbilstošas būvdarbu, rekonstrukcijas darbu plānošanas būtiska ietekme celtniecības laikā nav paredzama | Pie atbilstošas būvdarbu, rekonstrukcijas darbu plānošanas būtiska ietekme celtniecības laikā nav paredzama |
| Enerģijas efektivitāte un ražošana | Uzstādot jaunas un modernas iekārtas, tiek nodrošināta augstāka energoefektivitāte | Uzstādot jaunas un modernas iekārtas, tiek nodrošināta augstāka energoefektivitāte |
| Resursu patēriņa samazināšanās | Samazināsies zudumi tīklos, racionāla, taupīgāka resursu izmantošana | Samazināsies zudumi tīklos, racionāla, taupīgāka resursu izmantošana |
| Izmaksu efektivitāte un ekonomija | Veicot ieguldījumus ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanā un uzstādot jaunas un modernas iekārtas, ievērojami samazināsies to ekspluatācijas izmaksas. | Veicot ieguldījumus ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanā un uzstādot jaunas un modernas iekārtas, ievērojami samazināsies to ekspluatācijas izmaksas. |
| Risinājumu piemērotība noteiktai vietai (tai skaitā dabiskās vides saglabāšanas pakāpe) | Ainaviskā vietā ciema centrā pieaugs ūdenssaimniecības objektu skaits (jaunas KSS) | Ainaviskā vietā ciema centrā pieaugs ūdenssaimniecības objektu skaits (jaunas KSS) |
| Darbības rezultātā radīto atkritumu apjoms un utilizācija | ŪAS attīrītā ūdens nosēdumi tiek attīrīti uz vietas, šķidrās dūņas tiks izmantotas jaunaudžu, lauku mēslošanai. NAI darbības rezultātā radušās dūņas tiks apstrādātas uz vietas un pēc tam izmantotas lauksaimniecībā mēslošanai. Aptuvenais dūņu daudzums – 3 t/gadā | ŪAS attīrītā ūdens nosēdumi tiek attīrīti uz vietas, šķidrās dūņas tiks izmantotas jaunaudžu, lauku mēslošanai. NAI darbības rezultātā radušās dūņas tiks apstrādātas uz vietas un pēc tam izmantotas lauksaimniecībā mēslošanai. Aptuvenais dūņu daudzums – 3 t/gadā. |
| Rūpnieciskā piesārņojuma slodzes ietekme | Nav | Nav |
| Potenciāls pakalpojums tālākai izplatībai | Tīklu pārklājums nodrošina 95% ciema patērētājus | Tīklu pārklājums nodrošina 95% ciema patērētājus |
| Sistēmu racionalizācija, pamatojoties uz centralizācijas principu | Nav | Nav |

9.3.Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no ekonomiskā viedokļa

Centralizētās ūdenssaimniecības attīstība kā ūdensapgādē, tā arī kanalizācijā nodrošinās vienādu pieslēgumu abu alternatīvu gadījumos, t.i., abas alternatīvas ūdensapgādes sistēmas uzlabošanai nodrošinās 95% iedzīvotāju pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Arī kanalizācijas sistēmas uzlabošanas gadījumā alternatīva paredz palielināt iedzīvotāju pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 95%.

Izvēloties alternatīvas kā ūdensapgādes, tā arī kanalizācijas sistēmas uzlabošanai, tika ņemts vērā gan plānotās būvdarbu izmaksas, gan sistēmas ekspluatācijas izmaksas.

10.Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma (Stratēģiskais attīstības plāns)

10.1.tabula.Ilgtermiņa investīciju programma

| Pasākums | Komponentes | Apraksts | Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Ū1 | Ūdens daudzuma nodrošināšana | Jauna urbuma izbūve 4,0 l/s Esošo urbumu tamponēšana (H=184 m un H=29 m) | 20 000 LVL |
| Ū2 | Ūdens kvalitātes nodrošināšana | Atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija, palielinot jaudu 14,0m3/h, izbūvējot jaunu ēku un ŪAS skalošanas ūdeņu kanalizācijas tīklu. | 45 100 LVL |
| Ū3 | Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana | Esošā ūdenstorņa V=99m3 rekonstrukcija | 8 000 LVL |
| Ū4 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Esošo tīklu rekonstrukcija 1445m, optimizējot trasējums veido 1340 m (DN110, DN63, DN32) | 100 500 LVL |
| Ū5 | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 5010 m (DN63, DN32) | 379 800 LVL |
|  | Kopā ūdensapgādē: |  | 553 400 LVL |
| Kanalizācija |  |  |  |
| K1 | Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Jaunu BIO 50x2 izbūve, uzstādot stacionāru dīzeļģeneratoru 10 kW. Esošo BIO 150 demontāža | 137 500 LVL |
| K2 | Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana | Esošo KSS rekonstrukcija 9 l/s. Jaunu KSS izbūve 1,5 l/s, 2,5 l/s, 1,0 l/s. | 40 000 LVL |
| K3 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | Esošo tīklu rekonstrukcija 2000m, optimizējot trasējums veido1920 m (pašteces cauruļvadi DN200, DN160) un 530 m (spiedvadi DN110), optimizējot trasējumu. | 190 700 LVL |
| K4 | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 5030 m (pašteces cauruļvadi DN200, DN160) un 680 m (spiedvadi DN75, DN63). | 463 460 LVL |
|  | Kopā kanalizācijā: |  | 831 660 LVL |
| Kopā ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas: |  |  | 1 385 060 LVL |

Veicot jaunu trašu izbūvi, trases maksimāli tiks plānotas izbūvēt ārpus asfaltētām ielām, izņemot vietas, kur citādi nav iespējams, rakšanas darbi tiks veikti un ceļu segums tiks atjaunots tikai trases tranšejas posmā. Šis pats nosacījums tiks pielietots arī attiecībā uz trašu rekonstrukciju.

11.Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi

11.1.IIP vides ieguvumi

| Mērķi | Komponentes | Rezultāti |
| --- | --- | --- |
| -Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana | Ū1 - Ūdens daudzuma nodrošināšana; Ū2 - Ūdens kvalitātes nodrošināšana; Ū3 - Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana; Ū4 - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija; Ū5 - Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve; K1 - Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana; K2 - Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana K3 - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; K4 - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve. | Pēc jaunas akas izbūves un esošo tamponēšanas, iedzīvotājiem tiks nodrošināts gan nepieciešamais dzeramā ūdens daudzums, gan uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte jau pašā ūdens ieguves vietā. Tamponējot esošās aku tiks pasargāti gruntsūdeņi no piesārņojuma, tādējādi neatstājot negatīvas sekas uz iegūstamajiem pazemes ūdeņiem, ko izmanto patērētāju nodrošināšanai ar dzeramo ūdeni. Palielinot esošo ŪAS jaudas, tiks nodrošināta dzeramā ūdens sagatavošanu arī tiem patērētājiem, kas tiks pieslēgti pēc ūdensapgādes tīkla paplašināšanas. Rekonstruējot esošo ūdenstorni tiks nodrošinātas nepieciešamās ūdens rezerves un spiediens sistēmā. Izbūvējot jaunas attīrīšanas iekārtas, uzstādot dīzeļģeneratoru, tik nodrošināta kvalitatīva, normatīvo aktu prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana, kas sekmēs vides stāvokļa uzlabošanos. Pēc esošo KSS rekonstrukcijas un jaunu KSS izbūves tiks nodrošināta kvalitatīva notekūdeņu savākšana un plūsma. Veicot ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanu, tiks nodrošināta iespēja izmantot centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 95% Daudzevas ciema iedzīvotājiem. Veiktās izmaiņas ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai palielinās saņemto pakalpojumu kvalitāti esošiem patērētājiem. Pieslēguma īpatsvars ūdensapgādes sistēmai – 95% Pieslēgumu skaits ūdensapgādes sistēmai – 790 iedzīvotāji Pieslēguma īpatsvars kanalizācijas sistēmai – 95% Pieslēgumu skaits kanalizācijas sistēmai – 790 iedzīvotāji |
| -Vides piesārņojuma samazināšana | Ū4 - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija; Ū5 - Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve; K1 - Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana; K3 - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; K4 - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve; | Rekonstruējamie tīkli un no jauna uzbūvētie ļaus ievērojami samazināt gruntsūdeņu piesārņojumu, lietus un sniega ūdeņu infiltrāciju. Izbūvējot jaunas NAI tiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana. |
| -Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana | K1 - Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana; K3 - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; K4 - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve; | Notekūdeņu no izsmeļamām bedrēm, septiķiem savākšana novērsīs tiešo neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē, tādējādi samazinot ūdens ekosistēmu degradāciju un eitrofikāciju. |
| -Ūdens resursu racionāla izmantošana | Ū4 - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija; Ū5 - Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve; K3 - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; K4 - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve; | Īstenojot ūdenssaimniecības attīstības pasākumus, ūdens zudumi un infiltrācija tiks ievērojami samazināti. |
| -Energoresursu racionāla izmantošana | Ū1 - Ūdens daudzuma nodrošināšana; Ū4 - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija; K1 - Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana; K2 - Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana K3 - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; K4 - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve. | Jaunā urbuma izveide ar mazāk jaudīgu sūkni nodrošinās elektroenerģijas ietaupījumu. Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā samazināsies avāriju skaits, līdz ar to arī nepieciešamais iegūtā ūdens daudzums, kas savukārt samazinās elektroenerģijas patēriņu. Rekonstruējamie tīkli un no jauna uzbūvētie ļaus ievērojami samazināt gruntsūdeņu un lietus sniega ūdeņu infiltrāciju, samazinās KSS sūkņu slodzi, kas ļaus taupīgāk izmantot energoresursus. KSS stacijās tiks izmantoti moderni energoefektīvi sūkņi, kuru automātiskā vadība nodrošina sūkņu darbību atbilstoši notekūdeņu apjoma izmaiņām. Izbūvējot jaunas NAI ar ciemam atbilstošu jaudu, tiks nodrošināta to kvalitatīva darbība un energoresursu efektīva izmantošana. |

Citi ieguvumi no Daudzevas ciema centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanas:

- Principa "piesārņotājs maksā" ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. Tām mājsaimniecībām, kurām pēc projekta realizācijas netiks nodrošināts centralizētās notekūdeņu savākšanas pakalpojums, notekūdeņus no izsmeļamām bedrēm ar asenizācijas automašīnām izvedīs pagadta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieki Notekūdeņi tiks nogādāti uz Daudzevas ciema NAI. Šiem iedzīvotājiem tiks noteikta maksa par notekūdeņu izvešanu Ls par reisu.

Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas iekļauta MK noteikumos nr. 281 "Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regu1ējamās nozarēs" (26.062001).

- Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana

Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana mājsaimniecībās tiks panākta ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu, panākot 100% skaitītāju uzstādīšanu pie lietotajiem un ūdens patēriņa noteikšanu pēc skaitītāju rādītājiem. Tiek plānots, ka patērētāji ūdensskaitītājus uzstādīs un iegādāsies par saviem līdzekļiem. Ūdens resursu izmantošanas lietderīgumu nodrošinās ūdensapgādes tīklos radušos zudumu samazināšana, ko, rekonstruējot bojātos cauruļvadus, plānots novērst.

- Kvalitātes prasību ievērošana ūdensapgādē un notekūdeņu attīrīšanā

Papildus iedzīvotāju nodrošināšana ar atbilstošiem notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumiem atbilstoši MK noteikumu nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī" (22.01.2002) prasībām. Pēc projekta realizācijas 95% ciema iedzīvotāju tiks nodrošināti kvalitatīvi centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi.

- Vides prasību ievērošana individuālās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumā

Investīciju programmā plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību 95% iedzīvotāju. Mājsaimniecībās, kur centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus nevarēs izmantot, notekūdeņi tiks novadīti uz izsmeļamajām bedrēm, kuru saturs tiks izvests uz esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Dzeramo ūdeni šie iedzīvotāji iegūs no individuālajiem urbumiem vai grodu akām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti būs šo iedzīvotāju īpašumā un viņi nodrošinās to apsaimniekošanu, bet Daudzeses pagasta pārvalde nodrošinās uzraudzību, lai novērstu vides un sabiedrības veselības piesārņojuma draudus.

12.Prioritārās programmas identifikācija

Prioritizācijas kritērijs – pašvaldības prioritātes, lai risinātu būtiskākās esošās situācijas problēmas, nosakot aktuālākos darbus, ko nevar atlikt uz vēlāku laiku, sabiedrības veselības riska samazinājums, vides ieguvumi un vides piesārņojuma samazinājums.

12.1.tabula. IIP sadalījums pēc prioritātēm

| Prioritāte pēc kārtas | Pasākums | Apjoms | Novērtējums/Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | K1 - Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana; | Jaunu BIO 50x2 izbūve, uzstādot dīzeļģeneratoru 10 kW. Esošo BIO 150 demontāža. Iekārta, 1 kompl.; Dūņu uzglabāšanas konteiners, 1 kompl.; Septiķu notekūdeņu pieņemšanas kamera; Stacionārs dīzeļģenerators 10 kW; Montāža, 1 kompl.; Notekūdeņu plūsmas skaitītāja uzstādīšana, 1 kompl.; Esošo BIO 150 demontāža, 1 kompl.; Jauna žoga izbūve, 100 m.; Teritorijas labiekārtošana; Prioritāri NAI jauda tiek plānota 50 m3/dnn ar iespēju ilgtermiņā palielināt attīrīšanas iekārtu ražību līdz 100 m3/dnn. | Esošās NAI ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, tām ir ciema vajadzībām neatbilstoša jauda, BIO 150 neattīra notekūdeņus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un vidē tiek novadīti neattīrīti notekūdeņi, kas ir būtisks vides piesārņojums. Nepieciešama jaunu NAI izbūve un esošo demontāža. |
| 2. | Ū3 - Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana; | Esošā ūdenstorņa V=99m3 rekonstrukcija. Rezervuāru remonts, 3 kompl.; Noslēgarmatūras, stāvvadu un automātikas nomaiņa, 1 kompl; Rezervuāru nosiltināšana, 3 kompl.; Ūdens ņemšanas vietas nodrošināšana ugunsdzēsības mašīnas uzpildīšanai | Nepieciešams pasākums, lai nodrošinātu ūdens rezerves - ūdens piegādes nepārtrauktību, spiedienu sistēmā. |
| 3. | Ū1 - Ūdens daudzuma nodrošināšana; | Jauna urbuma izbūve 9,0l/s Esošā darba (H=184) un rezerves (H=29) urbuma tamponēšana Urbšanas darbi, 180 m; Apsaistes cauruļvadi (aizsargcaurules un filtrs), 170 m; Apsaistes armatūra (akas galva, ventīļi, manometri, ūdensskaitītājs un c.), 1 kompl.; Dziļurbuma sūknis Q=4,0 l/s, 1 kompl.; Urbuma paviljona izbūve un nosiltināšana 1 kompl. Urbuma tamponēšana 2 kompl., virszemes un pazemes paviljona demontāža | Nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu ūdensgūtni, kuras debits būtu atbilstošs ciema ūdensapgādei un kura spētu pilnvērtīgi funkcionēt arī ilgtermiņā (esošā darba urbuma vecums jau ir 48 gadi, tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs). Tā kā vairākus ūdensapgādes urbumus ciemā netiek plānots izmantot, tad esošo darba un rezerves urbumu, kurus vairs neizmantos, nepieciešams tamponēt, tādējādi samazinot pazemes ūdens horizontu piesārņošanas risku un ekspluatācijas izmaksas. |
| 4. | Ū2 - Ūdens kvalitātes nodrošināšana; | Atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija, palielinot jaudu. Atdzelžošanas iekārtas, 1 kompl.; Esošo iekārtu pārvietošana uz jauno ēku, nomainot filtra materiālu, cauruļvadus 1 kompl. Jaunas ēkas būvniecība, 1 kompl.; ŪAS skalošanas ūdeņu kanalizācijas tīklu izbūve, 70 m; Jauna žoga izbūve, 80 m.; Montāža, 1 kompl.; Prioritāri ŪAS rekonstrukcija ietvers esošo iekārtu (5 m3/h) pārvietošanu uz jaunu ŪAS ēku, nomainot filtra materiālu, cauruļvadus, uzstādot papildu iekārtas (4 m3/h), tādējādi prioritāri ŪAS jauda būs 9 m3/h, ilgtermiņā palielinot jaudas līdz 14 m3/h (jauda noteika, ņemot verā pieslēgumu un patēriņa prognozes). | Lai pieslēdzot jaunus patērētājus, tiem tiktu nodrošināts atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens, ŪAS nepieciešama jaudu palielināšana. |
| 5. | Ū5 - Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve; | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 5010 m. Trasējums asfalta un grants segumā, izmantojot PE DN63, DN32 mm caurules, 5010 m. T.sk: Ciema centrālā daļa – 1010 m; Dienvidu daļa – 810 m; Ziemeļu daļa – 1860 m; Austrumu daļa – 1330 m | Esošais pārklājums nodrošina 46,83% pieslēgšanās iespējas. Nepieciešams palielināt apkalpes zonu līdz 95%. |
| 6. | Ū4 - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija; | Esošo tīklu rekonstrukcija 1445 m, optimizējot trasējumu, 1340 m. Trasējums asfalta, grants segumā, zaļajā zonā, izmantojot PE DN110, DN63, DN32 mm caurules, 1340 m (optimizējot trasējumu esošajiem 1445 m, rekonstruējamais garums sanāk 1340 m) | Ūdensapgādes tīklos ūdens zudumi ir 15%, tīklos katru gadu notiek vismaz 3-5 avārijas, tādējādi nelietderīgi un neracionāli patērējot ūdens resursus. |
| 7. | K3 - Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; | Esošo tīklu rekonstrukcija 2000 m, optimizējot trasējumu 1920 m (pašteces cauruļvadi) un 530 m (spiedvadi), optimizējot trasējumu. Trasējums asfalta un grants segumā, zaļajā zonā, izmantojot PVC vai PP, Pašteces cauruļvadi – 1920 m, DN200, DN160 mm caurules (demontējot 203 m, optimizējot 132 m), Spiedvadi - 530 m (optimizējot 1060 m esošo spiedvada garumu, kas ir izbūvēts dubultā), DN110 mm | Esošos kanalizācijas tīklus nepieciešams rekonstruēt, jo tīkli nodoti ekspluatācijā 1965.-1985.gadā, tādējādi tiks samazināti infiltrācijas apjomi. |
| 8. | K4 - Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve; | Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 5030 m (pašteces cauruļvadi) un 680 m (spiedvadi). Trasējums asfalta un grants segumā, izmantojot PVC vai PP, Pašteces cauruļvadi – 5030 m, DN200, DN160 mm caurules, T.sk: Ciema centrālā daļa – 1570 m; Dienvidu daļa – 380 m; Ziemeļu daļa – 1640 m; Austrumu daļa – 1440 m Spiedvadi - 680 m, DN75, DN63 mm T.sk: Ciema centrālā daļa – 35 m; Ziemeļu daļa – 155 m; Austrumu daļa – 490 m | Esošais pārklājums nodrošina 42,32% pieslēgšanās iespējas. Nepieciešams palielināt apkalpes zonu līdz 95%. |
| 9. | K2 - Notekūdeņu plūsmas nodrošināšana; | Esošās KSS rekonstrukcija 9 l/s; Jaunu KSS izbūve 1,5 l/s, 2,5 l/s, 1,0 l/s. Rūpnieciski ražotās kompleksās armētas stikla šķiedras pazemes tipa kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, 2 sūkņu ar griezējiem uzstādīšana uz vadulām, nažveida aizbīdņa uzstādīšana uz ieplūdes kolektora, 4 kompl. | Nepieciešams pasākums, lai nodrošinātu kvalitatīvu notekūdeņu savākšanu un novadīšanu uz NAI. |

Ņemot vērā aktuālākos pasākumus un pašvaldības finansiālās iespējas, tika izvēlēta šāda prioritārā investīciju programma: K1 (NAI 50 m3/dnn), Ū3, Ū1, Ū2 (ŪAS 9 m3/h), Ū5 (ciema Dienvidu daļa), Ū4. Pēc šīs prioritārās programmas nākamie darbi prioritārā secībā ir: K1 (NAI jaudu palielināšana līdz 100 m3/dnn), Ū2 (ŪAS jaudu palielināšana līdz 14 m3/h), Ū5 (ciema centrālā, Austrumu un Ziemeļu daļa), K3, K4, K2.

III PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

13.Prioritārā investīciju projekta apraksts

13.1.PrIP komponenšu tehniskais apraksts

Prioritizācijas procesā kā galvenais kritērijs tika ņemts pašvaldības dokumenta „Daudzeses pagasta teritorijas plānojums” (2008.- 2020.) noteiktās prioritātes pakalpojumu standartu sasniegšanai ūdenssaimniecībā.

PrIP veido tās komponentes ar augstāko prioritāti, kas atbilst pieejamajam finansējumam, un loģiski papildina viena otru, un iekļauto komponenšu realizācija ļaus nodrošināt pozitīvus projekta finanšu rādītājus.

13.1.tabula. Prioritārās investīciju programmas pasākumi

| Pasākums (investīciju projekta komponente) | Pasākuma mērķis | Pasākuma raksturojums | Tehnoloģisko iekārtu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Nodrošināt kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu, novērst vides eitrofikācijas draudus. | Jaunu BIO 50 izbūve. Stacionāra dīzeļģeneratora uzstādīšana 10kW. Esošo BIO 150 demontāža. | Iekārta BIO Q=50m3/dnn. Dīzeļģenerators 10kW |
| Ū3 Ūdens daudzuma un spiediena nodrošināšana | Nodrošināt ūdensapgādes piegādes drošību un nepārtrauktību un spiedienu sistēmā | Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija V=99m3 | - |
| Ū1 Ūdens daudzuma nodrošināšana | Nodrošināt pietiekamu un atbilstošas kvalitātes dzeramā ūdens daudzumu | Jauna urbuma izbūve 4,0 l/sek. | Dziļurbuma sūknis Q=14,4m3/h , H=180m |
|  | Nepieļautt pazemes ūdens horizontu piesārņošanas risku | Esošo darba un rezerves urbumu tamponēšana | H=184m; H=29 m |
| Ū2 Ūdens kvalitātes nodrošināšana | Nodrošināt atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni visiem patērētājiem | Atdzelžošanas iekārtu rekonstrukcija, palielinot jaudu, 9,0 m3/h. | Atdzelžošanas iekārtas Q=9,0 m3/h (esošās iekārtas 5 m3/h, jaunas iekārtas 4 m3/h). |
| Ū5 Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve | Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību | Tīklu izbūve ciema Dienvidu daļā 810 m | DN63,DN32 |
| Ū4 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un nepārtrauktību, racionālu ūdens resursa izlietošanu. | Tīklu rekonstrukcija 1445 m, optimizējot trasējumu 1340 m | DN32,DN63,DN110 |

TEP 1. pielikumā pievienots ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas shematiskais materiāls.

13.2.Izmaksu detalizēts novērtējums

Prioritārajā investīciju programmā ir iekļauti neatliekamākie darbi Daudzevas ciema ūdenssaimniecības uzlabošanai, ievērojot arī finansiālās spējas. Būvindikatori norādīti tabulā (izmaksas norādītas 2011. gada cenās).

13.2.tabula. PrIP būvindikatoru tabula

|  | Komponentes tehniskais apraksts | Izmaksu aprēķins (izmaksas 2011.gada cenās) |  |  |  |  | Izmaksaskopā, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veicamie darbi | Vienību skaits | Mēr-vienības | LVL/vien. | Summa, LVL |  |
| Ū1 | Ūdens daudzuma nodrošināšana | Urbšanas darbi | 180 | m | 40 | 7 200 | 20 000 |
|  |  | Apsaistes cauruļvadi | 170 | m | 14 | 2 380 |  |
|  |  | Apsaistes armatūra (ventīļi, manometri, ūdensskaitītājs u.c.) | 1 | kompl. | 1 200 | 1 200 |  |
|  |  | Dziļurbuma sūknis 4,0 l/s | 1 | gab. | 1 320 | 1 320 |  |
|  |  | Urbuma akas izbūve un nosiltināšana | 1 | gab. | 3 500 | 3 500 |  |
|  |  | Virszemes un pazemes paviljona demontāža | 2 | gab. | 1 200 | 2 400 |  |
|  |  | Urbumu tamponēšana | 2 | gab. | 1 000 | 2 000 |  |
| Ū2 | Ūdens kvalitātes nodrošināšana | Esošo atdzelžošanas iekārtu 5 m3/h demontāža, pārvietošana, filtra materiāla nomaiņa, montāža | 1 | kompl. | 7 400 | 7 400 | 33 100 |
|  |  | Atdzelžošanas iekārtas 4 m3/h | 1 | gab. | 10 000 | 10 000 |  |
|  |  | Jaunas ēkas izbūve | 1 | gab. | 6 500 | 6 500 |  |
|  |  | ŪAS skalošanas ūdeņu kanalizācijas tīkls | 70 | m | 80 | 5 600 |  |
|  |  | Jauna žoga izbūve | 80 | m | 45 | 3 600 |  |
| Ū3 | Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana | Esošā ūdenstorņa tvertņu rekonstrukcija | 1 | gab. | 6 000 | 6 000 | 8 000 |
|  |  | Cauruļvadu montāža, automātika | 1 | kompl. | 2 000 | 2 000 |  |
| Ū4 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Cauruļvadi (DN100, DN63, DN32) | 1340 | m | 10 | 13 400 | 100 500 |
|  |  | Montāža, seguma atjaunošana grants un asfalta segumā, zaļajā zonā | 1340 | m | 65 | 87 100 |  |
| Ū5 | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve | Cauruļvadi (DN63, DN32) | 810 | m | 10 | 8 100 | 64 800 |
|  |  | Montāža, seguma atjaunošana grants un asfalta segumā | 810 | m | 70 | 56 700 |  |
| Kopā ūdensapgāde: |  |  |  |  |  |  | 226 400 |
| K1 | Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Notekūdeņu attīrīšanas iekārta BIO 50 | 1 | gab | 50 000 | 50 000 | 77 500 |
|  |  | Dūņu uzglabāšanas konteiners | 1 | gab. | 2 500 | 2 500 |  |
|  |  | Septiķu notekūdeņu pieņemšanas kameras izbūve | 1 | kompl. | 3 000 | 3 000 |  |
|  |  | Stacionārais dīzeļģenerators, 10 kW | 1 | gab | 3 700 | 3 700 |  |
|  |  | Montāža | 1 | kompl. | 6 800 | 6 800 |  |
|  |  | Esošo BIO-150 demontāža | 1 | gab. | 7 000 | 7 000 |  |
|  |  | Jauna žoga izbūve | 100 | m | 45 | 4 500 |  |
| Kopā kanalizācija: |  |  |  |  |  |  | 77 500 |
| Kopā PrIP komponentes |  |  |  |  |  |  | 303 900,00 |
| Būvuzraudzība 2% |  |  |  |  |  |  | 6 078,00 |
| Autoruzraudzība 1,5% |  |  |  |  |  |  | 4 558,50 |
| Projekta sagatavošanas izmaksas |  |  |  |  |  |  | 7 900,00 |
| TEP izstrāde |  |  |  |  |  |  | 2 900,00 |
| Tehniskais projekts |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |
| Finanšu rezerve (2%) |  |  |  |  |  |  | 6 078,00 |
| Attiecināmās izmaksas KOPĀ: |  |  |  |  |  |  | 328 514,50 |
| PVN (22%) |  |  |  |  |  |  | 72 273,19 |
| Izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  | 400 787,69 |

Prioritārās investīciju programmas īstenošanai Daudzevas ciemā, Daudzeses pagasta pārvaldei nepieciešami 424 500,37 LVL lieli finanšu ieguldījumi. Minētajā būvdarbu summā ietvertas sekojošas izmaksas:

- Materiālo un tehnoloģisko iekārtu izmaksas;

- Celtniecības montāžas darbi un mehāniskās izmaksas;

- Neparedzētie izdevumi;

- Uzņēmuma peļņa.

Atbilstoši MK 28.07.2008. noteikumiem Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, visas izmaksas, izņemot PVN, ir attiecināmas. Jaunjelgavas novada pašvaldība ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, tāpēc PVN summa netika iekļauta projekta attiecināmajās izmaksās – PVN tiks segts no pašvaldības līdzekļiem. Ņemot vērā LR likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 10. pantā noteikto kārtību, pašvaldībai būs iespēja pilnībā atgūt samaksāto nodokli no valsts budžeta kā priekšnodokli, līdz ar to, PVN summas nomaksai tiks ņemts īstermiņa kredīts, kas projekta finanšu analīzē neparādās.

Projekta attiecināmās izmaksas kopā bez PVN ir 347 951,12 LVL, savukārt izmaksas kopā ar PVN – 424 500,37 LVL.

13.3.Katras komponentes pilns ieviešanas laika grafiks

Prioritāro investīciju programmu ir plānots realizēt līdz 2013.gada 31.decembrim.

13.3.tabula. PrIP ieviešanas laika grafiks

|  | 3.cet. 2011. gads | 4.cet. 2011. gads | 1.cet. 2012. gads | 2.cet. 2012. gads | 3.cet. 2012. gads | 4.cet. 2012. gads | 1.cet. 2013. gads | 2.cet. 2013. gads | 3.cet. 2013. gads | 4.cet. 2013. gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEP izstrāde |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Būvdarbi (Ū1, Ū2, Ū3, Ū4, Ū5, K1) |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Autoruzraudzības līgums* |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Iepirkums būvuzraudzībai |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Būvuzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |

*Saskaņā ar Būvniecības likuma 26.pantu – Pasūtītājam vai būvētājam ir tiesības, bet Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos pienākums būvniecības laikā uzaicināt būvprojekta autoru (autorus) sekot būvprojekta realizācijas gaitai – veikt autoruzraudzību. Līdz ar to projekta ietvaros autoruzraudzībai nav jāizsludina iepirkums, bet jāslēdz līgums ar projekta autoru par autoruzraudzības veikšanu.

Uzreiz pēc TEP akcepta saņemšanas tiks gatavots ERAF projekta iesniegums. Pēc ERAF iesnieguma apstiprināšanas un civiltiesiskā līguma parakstīšanas, tiks izstrādāts TP, izsludināts iepirkums būvuzraudzībai un būvdarbiem. Paralēli būvdarbiem tiks veikta projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

14.Finanšu un ekonomiskā analīze

14.1.Pieņēmumi finanšu analīzei

Aprēķinu veikšanai tika izmantots Vides Ministrijas mājas lapā pieejamais finanšu modelis EXCEL formātā, kas tika pielāgots konsultanta vajadzībām. Nākotnes prognozēm tika izmantoti makroekonomiskie pieņēmumi atbilstoši MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (ar grozījumiem). Projekta novērtējuma periods ir 30 gadi no projekta ekspluatācijas uzsākšanas gada, kas plānots 2012.gads. (2012 – 2041). Finanšu modelī netiek analizēti dati par laika periodu 2008. gada līdz 2010.gadam, par cik šī informācija ir detalizēti analizēta tehniski ekonomiskā pamatojuma 5. nodaļā. Projekta finanšu analīzē tika izmantota diskontētās naudas plūsmas metodika, kas ir balstīta uz pieņēmumu, ka ir jāņem vērā kapitāla alternatīvās izmaksas un ka viens lats šodien ir vērtīgāks nekā pēc gada, ar kuras palīdzību tika aprēķināts projekta finansiālais ienesīgums un projekta rezultāta tagadnes vērtība. Diskonta likme, kas tika izmantota vērtējot projektu ir 8%,.  Finanšu analīze ir veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" 3.pielikumu, tomēr ir jāņem vērā, ka ūdenssaimniecības projekti nav peļņu nesoši projekti, jo ūdens attīrīšana un notekūdeņu attīrīšana nav ekonomiski pamatota aktivitāte, bet gan sociāli pamatota, jo uzlabo iedzīvotāju dzīves līmeni un novērš apkārtējās vides piesārņojumu, ko tikai netieši var izteikt naudā. Līdz ar to finanšu analīzes rezultāti ir vērtējami kā subjektīvi.

14.2.Ieņēmumi, izdevumi, saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

14.2.1. Ieņēmumi, izdevumi, saimnieciskās pamatdarbības rezultāts 2010.gadā

Tabulā 14.1. ir attēloti ūdenssaimniecības 2010.gada ieņēmumi, izdevumi un saimnieciskās  pamatdarbības rezultāts. Kopējās mainīgās izmaksas 2010.gadā bija 3 040 LVL un kopējās fiksētās izmaksas bija  0 LVL, kas kopā sastādīja 3 040 LVL. Kopējie ūdenssaimniecības ieņēmumi bija 4 778 LVL. Ūdenssaimniecības pamatrdarbības rezultāts ir – 1 738 LVL. Tarifi līdz projekta ieviešanas gadam nemainās.

14.1.tabula  Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts, ieņēmumi un izdevumi, 2010.gadā

|  | 2010 |
| --- | --- |
| 2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi |  |
| 2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 750 |
| 2.3. Elektroenerģija | 1 042 |
| 2.4. Dabas resursu nodoklis | 553 |
| 2.5. Pakalpojumi | 200 |
| 2.6. Citas mainīgās izmaksas |  |
| 2.7.Kanalizācijas pakalpojumi |  |
| 2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 0 |
| 2.9. Elektroenerģija | 222 |
| 2.10. Dabas resursu nodoklis | 73 |
| 2.11. Pakalpojumi | 200 |
| 2.12. Citas mainīgās izmaksas |  |
| 2.13. Kopā mainīgās izmaksas | 3 040 |
| 2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi |  |
| 2.15. Darba algas | 0 |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 0 |
| 2.17. Citas fiksētās izmaksas | 0 |
| 2.18.Kanalizācijas pakalpojumi |  |
| 2.19. Darba algas | 0 |
| 2.20. Darba devēja sociālais nodoklis | 0 |
| 2.21. Citas fiksētās izmaksas | 0 |
| 2.22. Kopā fiksētās izmaksas | 0 |
| 2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 3 040 |
| 2.24. Mājsaimniecības | 2 810 |
| 2.25. Iestādes | 0 |
| 2.26. Uzņēmumi | 29 |
| 2.27. Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 2 839 |
| 2.28. Mājsaimniecības | 1 917 |
| 2.29. Iestādes | 0 |
| 2.30. Uzņēmumi | 22 |
| 2.31. Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 1 939 |
| 2.32. Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 4 778 |
| 2.33. Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 1 738 |

14.2.2.Ieņēmumi, izdevumi, saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

Ūdenssaimniecības pamatdarbības ieņēmumi scenārijā „Ar projektu” (14.2.tabula) sedz visas pamatdarbības izmaksas visā projekta vērtēšanas periodā no 2013.gada līdz 2042.gadam izņemot laika periodu, kurā ūdenssaimniecība tiek subsidēta - 2013.gada līdz 2016. gadam. Vērtējot pamatdarbības rezultātu no 2027.gada izmaksu pārsvars pār ieņēmumiem ievērojami palielinās (uz pusi), kas izriet no tā, ka tarifs sevī  no 2027.gada  iekļauj projekta realizēšanai nepieciešamā aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksu, kā arī jaunradīto pamatlīdzekli. Maksimālais ieņēmumu pārsvars pār izdevumiem pārskata perioda ietvaros tiek sasniegts 2042.gadā un absolūtos ciparos šī vērtība ir 13 904 LVL.

14.2.tabula  Analīze situācijai ar projektu

| Situācija AR projektu | 2013 | 2015 | 2020 | 2030 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 810 | 840 | 915 | 1125 | 1388 |
| 2.3. Elektroenerģija | 2293 | 2475 | 2696 | 3315 | 4088 |
| 2.4. Dabas resursu nodoklis | 597 | 619 | 675 | 830 | 1023 |
| 2.5. Pakalpojumi | 216 | 224 | 244 | 300 | 370 |
| 2.6. Citas mainīgās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. Elektroenerģija | 3960 | 4416 | 4810 | 5914 | 7294 |
| 2.10. Dabas resursu nodoklis | 79 | 82 | 89 | 110 | 135 |
| 2.11. Pakalpojumi | 216 | 224 | 244 | 300 | 370 |
| 2.12. Citas mainīgās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. Kopā mainīgās izmaksas | 8172 | 8880 | 9673 | 11893 | 14668 |
| 2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 2.15. Darba algas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17. Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 2.19. Darba algas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20. Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21. Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22. Kopā fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 8172 | 8880 | 9673 | 11893 | 14668 |
| 2.24. Mājsaimniecības | 4238 | 6125 | 8445 | 12613 | 14293 |
| 2.25. Iestādes | 585 | 845 | 1166 | 1741 | 1973 |
| 2.26. Uzņēmumi | 44 | 64 | 88 | 131 | 149 |
| 2.27. Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 4867 | 7034 | 9699 | 14485 | 16415 |
| 2.28. Mājsaimniecības | 3665 | 5136 | 6226 | 7645 | 10437 |
| 2.29. Iestādes | 561 | 787 | 954 | 1171 | 1599 |
| 2.30. Uzņēmumi | 42 | 59 | 72 | 88 | 121 |
| 2.31. Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 4269 | 5982 | 7252 | 8905 | 12156 |
| 2.32. Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 9136 | 13016 | 16951 | 23390 | 28572 |
| 2.33. Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 965 | 4136 | 7278 | 11497 | 13904 |

14.3.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas pamatdarbības ienākumi, izdevumi un rezultāts scenārijā bez projekta

| BEZ projekta | 2013 | 2015 | 2020 | 2030 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 810 | 840 | 915 | 1125 | 1388 |
| 2.3. Elektroenerģija | 1125 | 1167 | 1271 | 1563 | 1928 |
| 2.4. Dabas resursu nodoklis | 597 | 619 | 675 | 830 | 1023 |
| 2.5. Pakalpojumi | 216 | 224 | 244 | 300 | 370 |
| 2.6. Citas mainīgās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. Elektroenerģija | 240 | 249 | 271 | 333 | 411 |
| 2.10. Dabas resursu nodoklis | 79 | 82 | 89 | 110 | 135 |
| 2.11. Pakalpojumi | 216 | 224 | 244 | 300 | 370 |
| 2.12. Citas mainīgās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. Kopā mainīgās izmaksas | 3283 | 3405 | 3709 | 4560 | 5624 |
| 2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 2.15. Darba algas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17. Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 2.19. Darba algas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20. Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21. Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22. Kopā fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 3283 | 3405 | 3709 | 4560 | 5624 |
| 2.24. Mājsaimniecības | 2523 | 2624 | 2705 | 3330 | 4097 |
| 2.25. Iestādes | 348 | 362 | 373 | 460 | 565 |
| 2.26. Uzņēmumi | 26 | 28 | 28 | 35 | 43 |
| 2.27. Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 2897 | 3013 | 3106 | 3825 | 4705 |
| 2.28. Mājsaimniecības | 529 | 547 | 511 | 638 | 784 |
| 2.29. Iestādes | 81 | 84 | 78 | 97 | 120 |
| 2.30. Uzņēmumi | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 2.31. Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 616 | 637 | 595 | 743 | 913 |
| 2.32. Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 3513 | 3650 | 3701 | 4568 | 5619 |
| 2.33. Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 230 | 246 | -8 | 8 | -5 |

14.4.tabula. Ūdenssaimniecības projekta rezultātā prognozētās izmaksas/ieņēmumi

|  | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| 2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Elektroenerģija | 1285 | 1308 | 1425 | 1752 | 2160 |
| 2.4. Dabas resursu nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Citas mainīgās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.Kanalizācijas pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. Elektroenerģija | 4093 | 4167 | 4539 | 5581 | 6883 |
| 2.10. Dabas resursu nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. Pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. Citas mainīgās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. Kopā mainīgās izmaksas | 5377 | 5475 | 5964 | 7333 | 9044 |
| 2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15. Darba algas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16. Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17. Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.Kanalizācijas pakalpojumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19. Darba algas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20. Darba devēja sociālais nodoklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21. Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22. Kopā fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 5377 | 5475 | 5964 | 7333 | 9044 |

Starp situāciju AR Projektu un BEZ Projekta (14.2.tabula) būtiskākās izejas datu atšķirības ir šādas:

- situācijā bez projekta netiek uzrādītas investīciju izmaksas, līdz ar to tarifā netiek iekļauts nedz nolietojums, nedz projektam nepieciešamā aizņemtā kapitāla izmaksas;

- situācijā ar projektu tiek pielietoti projekta rezultātā radušās izmaksas/ieņēmumi;

- scenārijā ar projektu tiek paredzēts pieslēgt notekūdens novadīšanas pakalpojumu, (projekta realizēšanas rezultātā);

- attiecīgi scenārijā „bez projekta” netiek paredzēts izlietotā ūdens daudzuma pieaugums/samazinājums.

Projektu rezultātā tiek paredzēts, ka tiks nodrošināts centralizēts notekūdens novadīšanas pakalpojums, uzlabosies ūdensapgādes piegādes drošība un nepārtrauktība, kā arī samazināsies tīklu ekspluatācijas izmaksas (remontdarbi avāriju seku likvidēšanai) un elektroenerģijas izmaksas. Šie projekta rezultātā radušies ieņēmumi tika atspoguļoti modelī, kas izmainīja scenārija „BEZ Projekta” ūdenssaimniecības ekspluatācijas izmaksas sekojoši:

- pēc projekta realizācijas ūdens piegādes pakalpojumam par ~12% pieaugs elektroenerģijas izmaksas.

- pēc projekta realizācijas notekūdens novadīšanas pakalpojumam ~17 reizes pieaugs elektroenerģijas izmaksas.

- Attiecīgi pēc ūdens piegādes un  notekūdens daudzuma palielināšanās/samazināšanās mainās dabas resursu nodoklis

Lai korekti novērtētu projekta rezultātā radītos ieņēmumus pašvaldībai, tiek izmantota Diskontētās naudas plūsmas metode, kas ļauj visa projekta dzīves ciklā radītos saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumus, izdevumus un saimnieciskās darbības rezultātus diskontēt uz šodienu, lai salīdzinot rezultātu, varētu aprēķināt kura alternatīva ir ienesīgāka. 14.5.tabulā redzams diskontētais saimnieciskās pamatdarbības rezultāts pie scenārija ar projekta īstenošanu, kas ir 143 150LVL, turpretim, 14.6.tabula attēlo situāciju bez projekta, un tajā radušos saimnieciskās pamatdarbības rezultātu, kas ir 71 575LVL. 14.7.tabulā redzams, ka projekta rezultātā gūtais ienākums ir 71 575LVL.

14.5.tabula. Ūdenssaimniecības projekta vērtēšanas perioda izmaksu un ieņēmumu tagadnes vērtība scenārijā AR projektu

| Diskontētais saimn. pamatdarb. rezultāts | 143 150 |
| --- | --- |
| Diskontētie pamatdarbības ieņēmumi | 264 870 |
| Diskontētās pamatdarbības izmaksas | 121 720 |

14.6.tabula. Ūdenssaimniecības projekta vērtēšanas perioda izmaksu un ieņēmumu tagadnes vērtība scenārijā BEZ projekta

| Diskontētais saimn. pamatdarb. rezultāts | 71 575 |
| --- | --- |
| Diskontētie pamatdarbības ieņēmumi | 132 435 |
| Diskontētās pamatdarbības izmaksas | 60 860 |

14.7.tabula. Ūdenssaimniecības projekta rezultāts

| Projekta saimn. pamatdarb. Rezultāts | 71 575 |
| --- | --- |
| Projekta pamatdarbības ieņēmumi | 132 435 |
| Projekta pamatdarbības izmaksas | 60 860 |

14.3.Tarifi

Aprēķinot tarifus, tiek ievērots Pasaules Bankas ieteiktais ierobežojums mājsaimniecību izdevumiem par ūdensapgādi un kanalizāciju - maksimāli esot 4% apmērā no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem, kas tiek pielietots scenārijā Ar Projektu,  samazinot tarifus līdz 4% tajos gados, kad maksājumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem mājsaimniecībām pārsniedz 4% no to vidējiem ienākumiem iepriekš noteikto izdevumu segšanai. Grafikos 14.7. un 14.8. ir vizuāli attēlota ūdensapgādes un notekūdens novadīšanas aprēķinātā tarifa dinamika laika posmā no 2011. gada līdz 2042. gadam pie ierobežotā kombinētā ūdensapgādes un notekūdens novadīšanas pakalpojumu tarifa 4% apmērā no mājsaimniecību ienākumiem. Vizuāli redzams, ka no projekta ieviešanas gada, kad ūdenssaimniecībai jāsāk maksāt aizņēmuma procentu un pamatsummas maksājumus nepilnā apmērā (pirmos gadus) tarifa izlīdzināšanai, tarifs 2013. gadā (ūdens piegādes pakalpojumam ) palielinās līdz 0,30 LVL/m3 un, attiecīgi, 0,29 LVL/m3 (notekūdens novadīšanas pakalpojumam). Projekta vērtēšanas laika posmā  ūdenspiegādes pakalpojumu tarifs turpina pieaugt (pakāpeniski iekļaujot jaunradītā pamatlīdzekļa nolietojumu). Šajā pašā laika posmā notekūdens novadīšanas pakalpojuma tarifs arī turpina palielināties (Tiek iekļautas jaunradītu pamatlīdzekļu amortizācija).

Kā parāda tabulas 14.8. un 14.9., kas atspoguļo Daudzevas ciema ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu un to īpatsvaru mājsaimniecību ienākumos scenārijā AR projektu bez 4% ierobežojuma, un, attiecīgi, tarifu un to īpatsvaru mājsaimniecību ienākumos scenārijā AR projektu ar 4% ierobežojumu no mājsaimniecību mēneša ienākumiem, visa projekta vērtēšanas perioda laikā mājsaimniecību maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem nepārsniedz 2,10%, kas tiek sasniegts pašā projekta vērtēšanas  gadā -  2035.gadā.

Modelī tika pielietots maksimāli pietuvināts tarifu aprēķins tam, kāds tas ir Daudzeses  pagasta Daudzevas ciema ūdenssaimniecībā, ņemot vērā visas izmaksas, kuras tika iekļautas tarifā, kā arī to, ka tas tika aprēķināts uz pēdējā noslēgtā gada datiem. Tarifs tiek aprēķināts iekļaujot visas esošās uzturēšanas izmaksas (Finanšu modelis>Datu tabula>”  saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (bez PVN)  - LVL, faktiskajās cenās” >Izdevumi), projekta rezultātā radušās izmaksas (Finanšu modelis>Datu tabula>”  saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumu un izdevumu izmaiņas (bez PVN)  - LVL, faktiskajās cenās”>” Izdevumi(+) vai ieņēmumi(-) kas radušies projekta ietekmē”), esošo pamatlīdzekļu nolietojums, projekta realizācijai nepieciešamā aizņēmuma procentu atmaksas daļa un pamatsummas atmaksa kā arī rentabilitāte (0%) dalot izmaksas ar gada prognozēto ūdens patēriņu. Kā arī visa vērtēšanas perioda ietvaros tarifā tiek iekļauts jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojums pilnā apmērā, par cik komunālo maksājumu īpatsvars nelabvēlīgākajā gadā mājsaimniecību ieņēmumos sastāda tikai 2,10%.

Prognozējams, ka debitoru īpatsvars ilgtermiņā nepalielināsies un saglabāsies 10% līmenī ņemot vēra plānoto debitoru politiku (sīkāks apraksts 44. lpp). Ilgtermiņā prognozētais debitoru īpatsvars samazinās sākotnēji līdz 8% un vēlāk līdz 5% atlikušajā projekta vērtēšanas periodā. Šādas prognozes balstītas uz vienmērīgi pieaugošo tarifu par ūdens apgādi un notekūdens pakalpojumu, ka arī zemo izdevumu īpatsvaru kopējos mājsaimniecību izdevumos visa projekta vērtēšanas periodā, kas tikai nedaudz pārsniedz 2% robežu (skatīt finanšu modelī).

14.7.grafiks Ūdensapgādes tarifu grafiks scenārijā AR projektu, pa gadiem (2011. – 2042. gads)

14.8.grafiks Kanalizācijas tarifu grafiks scenārijā AR projektu, pa gadiem (2011. – 2042. gads)

14.8. Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi un to īpatsvars mājsaimniecību ienākumos scenārijā AR projektu (bez 4% ierobežojuma)

|  | 2013 | 2015 | 2020 | 2030 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) | 585,3 | 607,0 | 661,1 | 812,9 | 1002,6 |
| 11.2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 11.3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22% | 0,37 | 0,53 | 0,74 | 1,10 | 1,24 |
| 11.4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 3,4 | 4,9 | 6,8 | 10,1 | 11,5 |
| 11.5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 11.6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22% | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,74 | 1,01 |
| 11.7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 3,3 | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 9,3 |
| 11.8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 6,7 | 9,5 | 12,4 | 17,0 | 20,8 |
| 11.9. Izdevumi % no mājsaimn.vidējiem mēn. ienākumiem | 1,1% | 1,6% | 1,9% | 2,1% | 2,1% |

14.9. Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi un to īpatsvars mājsaimniecību ienākumos scenārijā AR projektu (ar 4% ierobežojumu)

|  | 2013 | 2015 | 2020 | 2030 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL) | 585,3 | 607,0 | 661,1 | 812,9 | 1002,6 |
| 11.2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 11.3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22% | 0,37 | 0,53 | 0,74 | 1,10 | 1,24 |
| 11.4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 3,4 | 4,9 | 6,8 | 10,1 | 11,5 |
| 11.5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 11.6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN 22% | 0,35 | 0,50 | 0,60 | 0,74 | 1,01 |
| 11.7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL) | 3,3 | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 9,3 |
| 11.8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 6,7 | 9,5 | 12,4 | 17,0 | 20,8 |
| 11.9. Izdevumi % no mājsaimn.vidējiem mēn. ienākumiem | 1,1% | 1,6% | 1,9% | 2,1% | 2,1% |

14.4.Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins

14.10.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas pamatlīdzekļu lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja (gadi)

| Ūdens un kanalizācijas vadi | 50 |
| --- | --- |
| Rezervuāri un tilpnes | 50 |
| Ēkas un būves | 50 |
| Iekārtas un mašīnas | 15 |
| Nemateriālie ieguldījumi | 10 |

14.11. tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas projekta rezultātā jaunizveidoto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins

| Kopā | 2013 | 2014 | 2015 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ēkas un būves |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 328 577 | 328 577 | 328 577 | 328 577 |
| Nolietojuma likme | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Nolietojums gadā | 0 | 6 572 | 6 572 | 6 572 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 0 | 6 572 | 13 143 | 65 715 |
| Atlikuma vērtība | 328 577 | 322 005 | 315 434 | 262 861 |
| Iekārtas un mašīnas |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolietojuma likme | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Nolietojums gadā | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlikuma vērtība | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemateriālie ieguldījumi |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 19 374 | 19 374 | 19 374 | 19 374 |
| Nolietojuma likme | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Nolietojums gadā | 0 | 1 937 | 1 937 | 1 937 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 0 | 1 937 | 3 875 | 19 374 |
| Atlikuma vērtība | 19 374 | 17 437 | 15 500 | 0 |

14.5.Atbalsta likmes modelēšana

14.12.tabula.Ūdensapgādes un kanalizācijas projekta ERAF ieguldījuma aprēķins

| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL | Finansējuma deficīta likme, % | Maksimālā priorit. virziena līdzfinansējuma likme | Lēmuma summa, LVL | ERAF ieguldījums (% no kopējām attiecināmām izmaksām) | ERAF fonda ieguldījums, LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=1*2 | 5=6/1 | 6=4*3 |
| 347 951,00 | 100,000000% | 85,00% | 347 951,00 | 85,000000% | 295 758,35 |

14.6.Projekta finanšu avotu sadalījums

14.13.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas projekta finanšu avotu sadalījums

| Kopējās izmaksas (ar PVN) LVL | 424 500,37 |
| --- | --- |
| Pašvaldības aizņēmums LVL | 52 192,67 |
| Pašvaldības pašu līdzekļi LVL | 76 549,25 |
| Valsts budžeta finansējums/valsts budžeta dotācija pašvaldībām LVL |  |
| ERAF finansējums LVL | 295 758,45 |

14.7.Kredītsaistību atmaksa un PVN atgūšana

Novada saistību apmērs, kas nepieciešams projekta realizācijai, ir 52 192,67 LVL, aizņēmums kurš tiks ņemts uz 20 gadiem. Aptuvenā procentu likme, kas šim aizņēmumam tiks piemērota ir 4,334% (Avots: Valsts Kases aizdevumu likme latos ilgtermiņa aizdevumiem). Tātad īstermiņa pašvaldības saistības palielināsies par pamatsummas atmaksu 2 610  LVL un gada procentu atmaksu 2 262 LVL apmērā.

Projekta pieteicējs ir Daudzeses pagasta pārvalde. Daudzeses pagasta pārvalde ir reģistrēta kā PVN maksātājs, tāpēc būs iespējams atgūt investīciju PVN likuma noteiktajā kārtībā.

14.8.Novada saistību ietekme

Salīdzinot tabulu 14.14., kurā attēlots novada saistību apjoms pret tā pamatbudžeta ienākumiem, un tabulu 5.2., var secināt ka projekta realizācija novadam neuzliek pārāk lielu saistību nastu, jo 2013.gadā saistību apjoms samazinās par 0,22% (kad aizņēmuma procentu un pamatsummas kopējais maksājums sastāda vislielāko kopsummu), un turpina samazināties turpākajos gados.

14.14.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas projekta finanšu avotu sadalījums

|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kopā aizņēmumi | 232 562,85 | 226 780,66 | 203 556,03 |
| Kopā galvojumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kopā ilgtermiņa saistības | 4 777 | 2 329 | 582 |
| Kopā saistības | 237 339,85 | 229 109,66 | 204 138,03 |
| Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi | 3 810 330,00 | 3 810 330,00 | 3 810 330,00 |
| Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem | 6,23% | 6,01% | 5,36% |

14.9.Finanšu analīze

14.15.tabula Ūdensapgādes un kanalizācijas projektā ieguldītā kapitāla atdeves rādītāji

|  | Bez Kopienas palīdzības (FRR/C) A | Ar Kopienas palīdzību (FRR/K) B |
| --- | --- | --- |
| Finansiālā ienesīguma norma (%) | -1,0% | Nevar aprēķināt |
| Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) | -205 353,10 | 101 347,77 |

14.15.tabula attēlo projekta finanšu atdevi dažādos aspektos, aprēķinot FRR (Finansiālā ienesīguma norma) un FNPV (Tīro pašreizējo vērtību). Variants „Bez Kopienas palīdzības” aprēķina finanšu atdevi uz valsts ieguldītajiem līdzekļiem. Kolonna „Ar kopienas palīdzību” atspoguļo projekta ieguldītā kapitāla atdevi, neņemot vērā kapitāla struktūru.

Finansiālās darbības rādītāji:

- Finanšu tagadnes vērtība (Investīcijas kopā) FNPV/C,	-205 353,10LVL

- Finanšu atdeves likme (Investīcijas kopā) FRR/C		-1,0%

- Finanšu tagadnes vērtība (Ieguldītais kapitāls) FNPV/K,	101 347,77LVL

- Finanšu atdeves likme (Ieguldītais kapitāls)  FRR/K		0% (nevar aprēķināt)

Tika novērtēta projekta finansiālā noturība, pārbaudot un apstiprinot vai un ka visu gadu kumulatīvās neto naudas plūsmas ir pozitīvas visā attiecīgajā projekta vērtēšanas periodā. Finanšu modeļa darba lapa „Naudas plūsma” parāda projekta ikgadējo un kumulatīvo naudas plūsmu visā tā vērtēšanas periodā. No 2013. līdz 2016.gadam (ieskaitot) ikgadējā un, attiecīgi, uzkrātā naudas plūsma ir pozitīva un attiecīgi tiek nosegta ar pašvaldības budžeta dotācijām (3 032 LVL apmērā)  ar mērķi novērst īslaicīgo negatīvo naudas plūsmu. Pēc 2016.gada, kad projekta rezultātā tiek samazinātas ekspluatācijas izmaksas un uzlabota pakalpojuma uzskaites kārtība, kā arī tarifu aprēķināšanas kārtība, tarifa ienākumi sedz visas izmaksas kā arī notiek nolietojuma uzkrāšana skaidrā naudā.

14.10.Ekonomiskā analīze

Ekonomiskie ieguvumi

PrIP rezultātā Daudzevas ciemā pieslēgumu iespēja centralizētai ūdensapgādes sistēmai tiks nodrošināta 50,73% iedzīvotājiem, papildus tiks pieslēgts 31 patērētājs, kanalizācijas sistēmai papildus netiks pieslēgts neviens iedzīvotājs.

Risku analīze

Institucionālie riski:

Projekta īstenotājam nav pieredzes ERAF finansējuma izmantošanā, tad var rasties situācija, ka novada darbinieki nepārzina visas prasības. Riska mazināšanai tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. Novada darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides ministrijas rīkotos seminārus.

Tehniskie un tehnoloģiskie riski:

- Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņa –ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums prognozēts piesardzīgi, ņemot vērā mājsaimniecību patērētā ūdens daudzuma samazinājumu uz 1 cilvēku, lai pietuvotos Vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam ūdens patēriņa daudzumam. Tomēr pastāv neliels risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks vai mazāks ūdens pieprasījums. Lai samazinātu šī riska ietekmi, tehnoloģisko iekārtu jaudas aprēķinātas ar rezervi.

- Riski saistībā ar sezonas (laikapstākļu) ietekmi uz laika grafiku. – Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2013.gadā. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.

Finanšu riski:

- Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē – projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā starpība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, Konsultants izmantojis abos scenārijos vienus un tos pašus makroekonomiskos pieņēmumus attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozējis atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē.

- Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma– pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pašvaldībai būs jāveic precīza uzskaite un jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

- Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu – finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

Galvenie pasākumi finanšu risku mazināšanai

- Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana – būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs.

- Finansējuma nodrošināšana Projekta izmaksu segšanai – lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (2% no aprēķinātajām būvdarbu izmaksām). Konsultants prognozē, ka 2% robeža ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.

# 15. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi

15.1.Enerģijas patēriņa pieaugums vai samazinājums

Pašreizējais Daudzevas ciema elektroenerģijas patēriņš sastāda vidēji 13 528 kWh/gadā, no kuriem 11346 kWh/gadā patērē ūdensapgādē un 2182 kWh/gadā kanalizācijā. Pēc prioritārās investīciju programmas realizēšanas ūdensapgādes elektroenerģijas patēriņš būs 12 715 kWh/gadā (palielinājums – 12,07%). Pēc PrIP ieviešanas tiks palielināta ŪAS jauda, tāpēc kopējais elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādē mazliet palielināsies. Kanalizācijas elektroenerģijas patēriņš būs 36 565 kW/gadā (palielinājums – 16,76 reizes). Patēriņa palielinājums saistīts ar jaunu NAI izbūvi. Esošā situācijā NAI darbojas mehāniskajā režīmā, līdz ar to nav elektroenerģijas patēriņa. Līdz šim elektroenerģijas patēriņu kanalizācijā veidoja tikai KSS. Kopējais elektroenerģijas pieaugums pēc PrIP būs 264%.

15.2.Dabas resursu patēriņa pieaugums vai samazinājums

Pašlaik Daudzevas ciemā ūdens vidējais diennakts patēriņš ir 74,94 m³/dnn, bet pēc prioritārās investīciju programmas realizēšanas tas samazināsies un būs 52,44 m³/dnn. Šādas prognozes ir skaidrojamas ar to, ka pēc skaitītāju uzstādīšanas mājsaimniecībās, iedzīvotāji sāks taupīt un ūdeni patērēs mazāk, kā arī rekonstruējot vecos ūdensapgādes tīklus, samazināsies zudumu apjoms un ūdens resurss tiks izmantots racionālāk.

15.3.Plānotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas

Daudzevas ciemā 2009.gadā tika uzstādītas ŪAS, tāpēc dzeramā ūdens kvalitāte šobrīd pie patērētāja atbilst kvalitātes prasībām. Arī pēc PrIP īstenošanas dzeramā ūdens kvalitāte būs atbilstoša MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” ar sekojošiem rādītājiem:

Dzelzs – 0,2 mg/l

Sulfāti - < 250 mg/l

15.4.Notekūdeņu novadīšanas ietekme uz vidi

Daudzevas ciema NAI stāvoklis šobrīd ir neapmierinošs, notekūdeņu kvalitāte pēc izplūdes neatbilst normatīvo aktu prasībām. Izbūvējot jaunas NAI, notekūdeņi tiks attīrīti atbilstoši MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” ar šādiem rādītājiem:

SV (suspendētās vielas) < 35 mg/l

BSP5 (bioloģiskais skābekļa patēriņš) < 25 mg/l

ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš) <125mg/l

15.5.Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme uz vidi

Projekta ietvaros pie jaunajām NAI tiks izbūvēts dūņu uzglabāšanas konteiners, no kurienes tās tiks savāktas un izvestas uz lauksaimniecības zemēm mēslojumam. Individuālo saimniecību, kas vēl nav pieslēgtas kanalizācijas tīklam, izsūknētos septiķu notekūdeņus izvedīs uz ciema NAI.

15.6.Projekta ieguvumi

15.1.tabula. Vides ieguvumi

| Ekonomiskais ieguvums (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta) | 1.Kopējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 ūdens saražošanai (pilns cikls, ieskaitot ūdens sagatavošanu, sadali, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu) pieaugs no 0,51 kWh līdz 2;83 kWh , jo PrIP ietvaros tiks paplašinātas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, izbūvētas jaunas NAI. 2.Zudumi samazināsies par 5% 3. Izmaksu pilnas segšanas rādītājs samazināseis, par 15% (ienākumi par pakalpojumu sniegšanu/izdevumi pakalpojuma nodrošināšanai). |
| --- | --- |
| Kvalitatīvie vides ieguvumi (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta) | 1. Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumi ieguves vietā (norādīt visus parametrus, kur tiek panākts uzlabojums): Fe no 0,68 mg/l uz 0,2 mg/l 2. Notekūdeņu dūņu kvalitātes uzlabojumi (nodrošinot atbilstošu apstrādi un uzglabāšanu): Atbilst izmantošanai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā jaunaudzēs; 4.Saņemošo ūdensobjektu ūdens kvalitātes uzlabojumi: Atbilst karpveidīgo zivju ūdens kvalitātes prasībām |
| Kvantitatīvie vides ieguvumi (norādīt situāciju pirms un pēc projekta) | 1.Piesārņojuma samazinājums t/gadā: 0,304 t/gadā - BSP5 0,253 t/gadā- ĶSP 0,388 t/gadā- SV 2. Attīrīto notekūdeņu apjoms, 100% no visiem; 3. Kvalitatīvs dzeramais ūdens, 100% no visa tīklā padotā; |

15.7. Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība

Madonas reģionālās vides pārvaldes 2011.gada 11.novembra atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Nr.6.5.- 10/1119 atzīst, ka projektā paredzētajām darbībām sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams, jo projektā paredzētās darbības nav iekļautas likuma „Par ietekmi uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā, paredzētās darbības vieta neatrodas nevienā no Eiropas nozīmes aizsargājamajām teritorijām (NATURA 2000), kā arī projektā paredzētās darbības negatīvi neietekmēs likumā ‘Aizsargjoslu likums’ uzskaitītās vides aizsardzības aizsargjoslas – projektam nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējuma un ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.

Madonas reģionālās vides pārvaldes atzinums – Pielikums Nr.5

15.8.Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā

Prioritārā investīciju projekta realizācija Daudzevas ciemā nodrošinās atbilstību ES direktīvu un LR likumdošanas prasībām. Prioritārās investīciju programmas ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā ir apkopots zemāk redzamajā tabulā. Skatīt 15.2. tabulu.

15.2.tabula. PrIP atbilstība ES direktīvu prasībām

| Projekta apraksts | Mērķis sasniegt atbilstību ES direktīvu prasībām |
| --- | --- |
| Ū1 - Ūdens daudzuma nodrošināšana | Nodrošināt pietiekamu dzeramā ūdens daudzumu un atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni. Atbilstoši Padomes Direktīvai 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti. |
| Ū2 - Ūdens kvalitātes nodrošināšana | Nodrošināt atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni. Atbilstoši Padomes Direktīvai 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti. |
| Ū3 - Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana | Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un nepārtrauktību. Atbilstoši Padomes Direktīvai 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti. |
| Ū4 - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un nepārtrauktību, pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi patērētājiem. Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi, ķimikāliju un enerģijas patēriņu. Atbilstoši Padomes Direktīvai 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti. |
| Ū5 – Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve | Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana, ūdensapgādes tīklu centralizācija. Atbilstoši Padomes Direktīvai 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti. |
| K1 - Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Nodrošināt notekūdeņu kvalitatīvu attīrīšanu. Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu. |

15.3.tabula. PrIP atbilstība LR normatīvu prasībām

| Projekta apraksts | Mērķis sasniegt atbilstību ES normatīvu prasībām |
| --- | --- |
| Ū1 - Ūdens daudzuma nodrošināšana | Nodrošināt pietiekamu dzeramā ūdens daudzumu un atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni. Atbilstoši MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| Ū2 - Ūdens kvalitātes nodrošināšana | Nodrošināt atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni. Atbilstoši MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| Ū3 - Ūdens rezervju un spiediena nodrošināšana | Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un nepārtrauktību. Atbilstoši MK 2000. gada 1. februāra noteikumiem Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"”. |
| Ū4 - Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Nodrošināt ūdensapgādes pakalpojumu drošību un nepārtrauktību, pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi patērētājiem. Ūdens zudumu ūdensvada tīklā samazināšana ļaus samazināt ūdens ieguvi, ķimikāliju un enerģijas patēriņu. Atbilstoši MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| Ū5 – Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve | Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana, ūdensapgādes tīklu centralizācija. Atbilstoši MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. |
| K1 - Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Nodrošināt notekūdeņu kvalitatīvu attīrīšanu. Atbilstoši MK 2002. gada 12. marta noteikumiem Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”. |

16.Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība

16.1.Rekomendācijas par piemērojamo iepirkuma veidu

Būvdarbu līguma „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta Daudzevas ciemā” izpilde notiks pēc iepriekš izstrādāta tehniskā projekta (FIDIC sarkanās grāmatas princips), šādu izvēli noteica:

- Vides ministrijas vadlīnijās Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā noteiktās rekomendācijas;

- izstrādājot tehnisko projektu, iepriekš paredzamas būvdarbu izmaksas;

- tā kā ir zināmas tīklu būvniecības trases pa konkrētām ielām, nav būtiskas atšķirības projektētājam tehniskajā ziņā - izstrādāt tehnisko vai pirmsprojektu, tāpēc gan finansiāli, gan tehniski izdevīgāk ir veikt projektēšanu vienā etapā, uzreiz izstrādājot tehnisko projektu.

16.2.Projekta iepirkumu plāns un iepirkuma procedūras

Projekta iepirkumu stratēģija ir izstrādāta, vadoties pēc „Publisko iepirkumu likuma”.

16.1.tabula. Projekta iepirkumu plāns

| Līgums | Iepirkuma līguma forma (apvienotais būvdarbu – būvprojektēšanas līgums vai būvdarbu līgums, atklāts konkurss) | Līguma summas (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| Būvdarbi (PrIP: Ū1, Ū2, Ū3, Ū4, Ū5, K1) | Būvdarbu līgums | 328 576,68 |
| TEP izstrāde | Pakalpojumu līgums | 2 900,00 |
| Tehniskā projekta izstrāde | Pakalpojumu līgums | 5 200,00 |
| Autoruzraudzība | Pakalpojumu līgums | 4 831,76 |
| Būvuzraudzība | Pakalpojumu līgums | 6 442,68 |

Plānoto būvdarbu iepirkumu tehniskajā specifikācijā ir jāapkopo viss tehniskais apraksts, kas sevī ietver prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un kas raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu paredzētajiem mērķiem. Šie apraksti ietver vides aizsardzības noteikumus, projektēšanas prasības (arī prasības attiecībā uz invalīdu piekļuves iespējām), atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, fasējumu, marķēšanu, ražošanas procesus un metodes. Tehniskajās specifikācijā jāiekļauj arī noteikumus par darbu izpildes pārbaudēm un darbu pieņemšanu, prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus. Būvdarbu apjomus nosaka saskaņā ar tehnisko projektu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā;

Jānodrošina atbilstoša pieejamība tehniskajai specifikācijai – jāatbild uz potenciālo pretendentu jautājumiem, jāizsniedz tehniskā specifikācija pēc lūguma, pieprasījuma saņemšanas, tehniskās specifikācijas un iepirkuma publikācijas www.iub.gov.lv un www.daudzese.lv ;

Piedāvājumu izvērtēšanai tiks izveidota komisija, kuras sastāvā būs vismaz trīs locekļi. Jānodrošina, lai šī komisija būtu kompetenta ūdenssaimniecības un būvniecības jomā;

Tiks izvēlēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – ar vismazāko cenu;

Rezultātu publicēšana www.iub.gov.lv un www.daudzese.lv.

16.3.Projekta ieviešanas laika grafiks

|  | 2011.gads |  |  |  |  |  |  |  | 2012.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Projekta sagatavošanas izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līgums Nr.1 - TEP izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba īstenošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līgums Nr.2 – Tehniskā projekta izstrāde, t.sk., topogrāfiskā uzmērīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma dokumentācijas izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma procedūras norise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba īstenošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līgums Nr.1 - Būvdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma dokumentācijas izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma procedūras norise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba īstenošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līgums Nr.1 – Autoruzraudzība* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba īstenošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līgums Nr.1 - Būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma dokumentācijas izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma procedūras norise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darba īstenošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Saskaņā ar Būvniecības likuma 26.pantu – Pasūtītājam vai būvētājam ir tiesības, bet Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajos gadījumos pienākums būvniecības laikā uzaicināt būvprojekta autoru (autorus) sekot būvprojekta realizācijas gaitai – veikt autoruzraudzību. Līdz ar to projekta ietvaros autoruzraudzībai nav jāizsludina iepirkums, bet jāslēdz līgums ar projekta autoru par autoruzraudzības veikšanu.

16.4.Projekta finansējuma saņēmējs

Projekta finansējuma saņēmējs ir Daudzeses pagasta pārvalde.

Daudzeses pagasta pārvaldes galvenie pienākumi projekta sagatavošanas posmā:

- Vispārējā projekta vadība, nodrošinot projekta termiņu ievērošanu, projekta rezultātu īstenošanu;

- Tehnisko projektu izstrādes uzraudzība;

- Publicitātes pasākumu nodrošināšanas uzraudzība projekta sagatavošanas stadijā;

- ERAF projekta iesnieguma sagatavošana;

- Maksājumu veikšana projekta līgumu izpildītājiem;

- Nodrošināt atsevišķu projekta grāmatvedības uzskaiti;

- Sniegt informāciju par projekta īstenošanas gaitu atbildīgajai iestādei.

Jaunie patērētāji par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem norēķināsies pēc spēkā esošiem tarifiem un skaitītāju rādījumiem. Tīkli tiks izbūvēti līdz sarkanās līnijas robežai.

16.5.Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns

Nodrošinot projekta publicitātes pasākumus (skatīt 16.2. un 16.3. tabulu), pasūtītājam ir jāievēro LR Vides ministrijas izstrādātās vadlīnijas un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes plāna izstrādei ERAF finansēto vides investīciju projektu ieviešanas iestādēm/ atbalsta saņēmējiem. Finansējums visām projekta publicitātes aktivitātēm, izņemot lielformāta stendiem būvdarbu teritorijā un plāksnei telpās, jānodrošina pašvaldībai.

16.2.tabula.Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi

| Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai | X |
| --- | --- |
| Lielformāta informatīvi stendi 2 veidu (projekta īstenošanas laikā) | X |
| Patstāvīgas informācijas plāksnes (pēc projekta pabeigšanas) | X |
| Informācija finansējuma saņēmēja mājas lapā internetā (ja finansējuma saņēmējam tāda/tādas ir) | X |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā | X |
| Uzlīmes ar Eiropas Savienības un ERAF simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c. | X |

16.3.tabula. Sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumu plāns.

| Pasākuma veids | Pasākuma raksturojums, apjoms | Pasākuma realizācijas periods, biežums | Izpildītājs | Prognozētās izmaksas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai | Sagatavota un elektroniski izsūtīta informācija plašsaziņas līdzekļiem (presei, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām); Informācijas publicēšana vietējos laikrakstos. Finansējuma saņēmēja īpaši sagatavotas un apmaksātas publikācijas par ES fondu projektu plašsaziņas līdzekļos uzsākot un pabeidzot projektu. Bezmaksas publikācijas finansējuma saņēmēja informatīvajos izdevumos. | 3 reizes projekta ieviešanas laikā: (piešķirot ERAF finansējumu, parakstot būvniecības līgumu, pabeidzot būvniecības līgumu) | Finansējuma saņēmējs | 25 LVL |
| Lielformāta informatīvi stendi | Lielformāta stendu ar lielo ES karogu izvietošana pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pagastā | Ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc līguma/vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu | Būvuzņēmējs | Ir iekļautas būvniecības izmaksu tāmē |
| Patstāvīgas informācijas plāksne | Pēc lielformāta informācijas stenda noņemšanas tiks uzstādīta patstāvīgas informācijas plāksne par to, ka tika īstenots projekts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu | Viena plāksne 6 mēnešu laikā pēc objekta pabeigšanas | Būvuzņēmējs | Ir iekļautas būvniecības izmaksu tāmē |
| Informācija finansējuma saņēmēja mājas lapā internetā | Sagatavota un ievietota informācija pagasta pārvaldes mājas lapā www.daudzese.lv | Visā projekta īstenošanas laikā – projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu, nākotnes plānu atspoguļošanai. | Finansējuma saņēmējs | - |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā | Paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušana ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā/ dokumentā (preses relīzes, ziņojumi, prezentācijas, apliecības un citi apliecinoši dokumenti u.c.). | Visā projekta īstenošanas laikā | Finansējuma saņēmējs | - |
| Uzlīmes ar Eiropas Savienības un ERAF simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām | Uzlīmes ar Eiropas Savienības logo (karoga), kā arī saukli „Ieguldījums Tavā nākotnē” uz projekta ietvaros iegādātajām kustamajām lietām (iekārtām, transporta līdzekļiem u.tml.). | Visā projekta īstenošanas laikā un pēc ieviešanas uzraudzības laikā | Finansējuma saņēmējs | - |

17.Institucionālās attīstības vajadzības

17.1.pakalpojumu sniedzēja tehniskā, finanšu un administratīvā kapacitāte projekta ieviešanai

Komunālos pakalpojumus (tai skaitā arī ūdensapgādes un kanalizācijas) Daudzeses pagasta Daudzevas ciemā sniedz Daudzeses pagasta pārvalde, kurā strādā 8 darbinieki. Ūdensvadu avāriju likvidācijai, ūdensvadu skalošanai un citu nepieciešamo saimniecības darbu veikšanai pārvaldē strādā 4 darbinieki – komunālās saimniecības vadītājs, santehniķis un divi remontstrādnieki-traktoristi. Grāmatvedību un investīciju plānošanu kārto Daudzeses pagasta pārvaldes grāmatvedība.

17.2.Īpašumtiesības uz projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem un zemi

Projekta ieviešanai nepieciešams veikt būvdarbus gan pašvaldības, gan privātajos zemes gabalos. Plānoto būvju un tīklu izvietojums ir jāprecizē tehniskā projekta izstrādes laikā. Lai veiktu būvniecības darbus valsts autoceļu un privātajos zemes gabalos Daudzeses pagasta pārvaldei ir nepieciešams noslēgt līgumus ar zemju īpašniekiem. Šajos līgumos īpašnieki apliecina, ka Daudzeses pagasta pārvaldei ir tiesības veikt būvdarbus šajos zemes gabalos, ka šie zemes gabali projekta īstenošanas laikā netiks atsavināti, nenostiprinot zemesgrāmatas attiecīgu apgrūtinājumu, kā arī to, ka izbūvētās komunikācijas drīkst ierakstīt zemesgrāmatā kā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu.

17.3.Nepieciešamās apmācības, privātā sektora iesaistīšana, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumu plāns

Projekta īstenošanai nav plānots pieņemt darbā jaunus darbiniekus. Projekta uzraudzību uz vietas nodrošinās Daudzeses pagasta pārvaldes vadītājs.

Nepieciešamības gadījumā un pēc projekta vadības lēmuma tiks piesaistīti papildus eksperti un konsultanti. Šīm personām būtu jābūt nepieciešamajām iemaņām, lai varētu palīdzēt un kontrolēt rekonstrukcijas projekta realizāciju.

Investīciju projekta laikā speciāla uzmanība jāpievērš ekspluatējošā personāla apmācībai, kas nodarbosies ar ekspluatācijas un remonta jautājumiem.

- PIELIKUMS – SHEMATISKAIS MATERIĀLS

- PIELIKUMS – DZERAMĀ ŪDENS ANALĪZES

- PIELIKUMS – NOTEKŪDEŅU KVALITĀTES ANALĪZES

- PIELIKUMS – ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠO DARBĪBU VEIKŠANAI

- PIELIKUMS - RVP ATZINUMS PAR SĀKOTNĒJĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA NEPIECIEŠAMĪBU

- PIELIKUMS - PĀRVALDES LĒMUMA KOPIJA

- PIELIKUMS - PAŠVALDĪBAS LĒMUMS PAR TEHNISKI EKONOMISKĀ PAMATOJUMA APSTIPRINĀŠANU

- PIELIKUMS - FINANŠU ANALĪZE

PIELIKUMS - PRIORITĀRĀ PROJEKTA KOMPONENŠU DETALIZĒTS IZMAKSU APRĒĶINS