TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Ūdenssaimniecības infrastruktūras

attīstības projektam

„Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Zemītes pagasta Zemītes ciemā”

SATURS

Ievads	9

1.	Esošās situācijas izpēte	11

1.1.	Pašvaldības raksturojums	11

1.2.	Iedzīvotāji	16

1.3.	Iestāžu un uzņēmumu raksturojums	17

1.4.	Institucionālā struktūra	18

1.5.	Budžeta un saistību analīze, novadā ieviestie projekti	21

1.6.	Zemītes ciema ūdenssaimniecības sektora darbības finanšu analīze	22

1.7.	Iedzīvotāju maksātspēja	28

1.8.	Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā.	29

1.9.	Projekta teritorijas attīstības plāni	37

1.10.	Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums	39

2.	Ūdenssaimniecības raksturojums	41

2.1. Ūdensapgāde – ieguve, sagatavošana un sadale	42

2.1.1. Pieejamie ūdens resursi un ņemšanas avoti	42

2.1.2. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji	44

2.1.3. Dzeramā ūdens kvalitāte	45

2.1.4. Sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa analīze	47

2.1.5. Ūdens bilance	50

2.1.6. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām	51

2.2. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	52

2.2.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība	52

2.2.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji	53

2.2.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze	53

2.2.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji	57

2.2.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins projekta teritorijai, CE un t/gadā	60

2.2.6. Notekūdeņu bilance	62

2.2.7. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana	63

2.2.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana	64

2.2.9. Lietus ūdens savākšana	65

2.2.10. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām	65

3.	Ilgtermiņa investīciju programma	67

3.1.Sistēmas stāvokļa un pakalpojumu kvalitātes mērķu noteikšana	67

3.1.1. Sistēmas kvalitātes kritēriju noteikšana	68

3.1.2. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes	68

3.2.Pieprasījuma plānošana, prognozes un plūsmas novērtējums	71

3.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums	73

3.3.1. Ūdensapgāde	73

3.3.2. Kanalizācija	74

3.4. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana	75

3.5. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma	79

3.6. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi	82

3.7. Prioritārā projekta identifikācija	84

3.7.1. Prioritizācijas izvēles pamatojums:	84

3.7.2. Ilgtermiņa investīciju programmas prioritāšu sadalījums	85

4.	Prioritārā investīciju programma	87

4.1.Prioritārās investīciju programmas pasākumi un to izmaksu detalizēts novērtējums	87

4.2. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi	93

4.2.1. Projekta ieguvumi	93

4.2.2.Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība	95

4.2.3. Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā (atbilstība prasībām)	95

5.	Projekta finanšu analīze	97

5.1.	Investīciju apjoma novērtējums ieviešanas gadu cenās	97

5.2. Pieņēmumi un priekšnosacījumi	99

5.2.1. Makroekonomiskie pieņēmumi	99

5.2.2. Projekta specifiskie pieņēmumi	100

5.2.3. Plānošanas priekšnosacījumi un pieņēmumi	101

5.3. Projekta finanšu analīze	102

5.3.1. Īstermiņa investīciju programmas ietekme uz ieņēmumiem	102

5.3.2. Īstermiņa investīciju programmas ietekme uz izmaksām	103

5.3.3. Finansēšanas avoti	105

5.3.4. Tarifi	110

5.3.5.	Finanšu pārskati	111

5.3.6.	Finansiālā analīze	112

6.	PROJEKTA IEVIEŠANAS PLĀNS	113

6.1.	Projektu ieviešanas laika grafiks	113

6.2.	Projekta ietvaros veicamie darbi un pakalpojumi	113

6.3.	Iepirkumu procedūras	115

6.4.	Zemes īpašumtiesības un tiesības veikt būvdarbus	117

6.5.	Risku analīze	118

6.6.	Publicitātes pasākumu plāns	119

PIELIKUMI

- Pielikums - esošās un projektētās ūdenssaimniecības infrastruktūras plāni;

- Pielikums - dzeramā ūdens kvalitātes analīzes;

- Pielikums - notekūdeņu kvalitātes analīzes;

- Pielikums – atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai un Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmums Nr. VE 10 IB 0029;

- Pielikums – Reģionālās vides pārvaldes atzinums par sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību;

- Pielikums – līguma starp Kandavas novada pašvaldību un SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kopija;

- Pielikums – pašvaldības lēmuma par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu kopija;

- Pielikums – finanšu analīze (tai skaitā naudas plūsma un pilna modeļa izdruka);

- Pielikums – prioritārā projekta komponenšu detalizēts izmaksu aprēķins;

SAĪSINĀJUMI

CE		Cilvēkekvivalents (aprēķināts kā 60 g BSP5 uz vienu iedzīvotāju 1 diennaktī);

CSP		Centrālā statistikas pārvalde;

CMD 		celtniecības-montāžas darbi;

dnn 		diennakts;

ES		Eiropas Savienība;

ERAF 		Eiropas Reģionālās attīstības fonds;

FRR		Finanšu iekšējā ienesīguma norma;

GKSS		Galvenā kanalizācijas sūkņu stacija

IIP 		ilgtermiņa investīciju programma;

IVN		ietekmes uz vidi novērtējums;

IKS		iekšējās kontroles sistēma;

Izpildītājs	SIA „Firma L4”;

ĪADT		Īpaši aizsargājamā dabas teritorija;

KSS 		kanalizācijas sūkņu stacija;

LVĢMA	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, šobrīd pārveidota par LVĢMC – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru;

LVL		Lats;

LR		Latvijas Republika;

MK		Ministru kabinets;

m3		kubikmetrs;

N		Slāpeklis;

N/D		nav datu

NAI 		notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;

NPV		Neto tagadnes vērtība;

NTU 		nefelometriskās duļķainības vienības;

P		Fosfors;

PE		Polietilēns;

PFIF		Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds;

PII		Pirmskolas izglītības iestāde;

PrIP 		prioritārā investīciju programma;

PVC		Polivinilhlorīds;

PVD		Pārtikas un veterinārais dienests

PVN		pievienotās vērtības nodoklis;

RVP		Reģionālā vides pārvalde;

SIA	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (attiecīgi SIA – pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību);

SVA	Sabiedrības veselības aģentūra (šobrīd SVA funkcijas lielākoties pārņēmusi VI – Veselības inspekcija);

SVAV		sveramās virsmas aktīvās vielas

TEP 		tehniski ekonomiskais pamatojums;

TI 		tehnoloģiskās iekārtas;

UIN		Uzņēmumu ienākuma nodoklis

ŪR		Pazemes ūdens rezervuārs

ŪSS		Ūdens sagatavošanas stacija (ŪAS – ūdens atdzelžošanas stacija)

ŪT		Ūdenstornis

VAS		Valsts akciju sabiedrība

VSAOI		Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

VVPB		Valsts vides pārraudzības birojs

# Kopsavilkums

| Projekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Zemītes pagasta Zemītes ciemā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta mērķis |  | Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Kandavas novada Zemītes pagasta Zemītes ciemā atbilstoši LR normatīvo aktu un ES direktīvu prasībām |  |  |  |
| Pašvaldība |  | Kandavas novada pašvaldība. Iedzīvotāju skaits Zemītes pagastā – 876 (uz 01.07.2011., saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem), kopējais iedzīvotāju skaits Zemītes ciemā 264 (uz 29.08.2011., saskaņā ar pašvaldības datiem), projekta teritorijā - 276. |  |  |  |
| Pašvaldības vadītājs |  | Kandavas domes priekšsēdētājs Rolands Bārenis |  |  |  |
| Projekta kopējās izmaksas |  | LVL 401 969,99 |  |  |  |
| Finansējums |  |  |  |  |  |
| Finansējuma avots |  | LVL, ar PVN |  |  |  |
| Attiecināmās izmaksas |  | 329 483,60 |  |  |  |
| SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ieguldījums (15 %) |  | 49 422,54 |  |  |  |
| ERAF līdzfinansējums (85 %) |  | 280 061,06 |  |  |  |
| Neattiecināmās izmaksas (PVN) |  | 72 486,39 |  |  |  |
| Kopējās izmaksas |  | 401 969,99 |  |  |  |
| Projekta iesniedzēja pamatinformācija: |  |  |  |  |  |
| Projekta iesniedzējs: |  |  | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” |  |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  |  | 41203006844 |  |  |
| Juridiskā adrese |  |  | "Robežkalni", Kandavas pag., Kandavas nov., LV-3120 |  |  |
| Faktiskā adrese |  |  | "Robežkalni", Kandavas pag., Kandavas nov., LV-3120 |  |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  |  | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Ervīns Ruņģis |  |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  |  | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Ervīns Ruņģis |  |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  |  | 63126072 |  |  |
| Fakss | 63126071 |  | E – pasta adrese | antra_kkp@inbox.lv |  |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  |  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |  |  |
| Projekta stadija |  |  | Sagatavots tehniski – ekonomiskais pamatojums, paralēli tiek gatavots projekta iesniegums. |  |  |
| Projekta nozīme |  |  | Projekta realizācija ļaus: - Nodrošināt kvalitatīvu ūdens gūtni, centralizētajā ūdensapgādes sistēmā padot kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un nodrošināt nepieciešamo spiedienu sistēmā; - Rekonstruēt vecos ūdensapgādes tīklus un veikt ūdensapgādes tīklu paplašināšanu, samazinot ūdens zudumus un nodrošinot tīra dzeramā ūdens padevi lielākam skaitam patērētāju; - Rekonstruēt vecos kanalizācijas tīklus un būves un izbūvēt jaunus tīklus un būves, samazinot infiltrāciju tīklos, vides piesārņojuma risku un nodrošinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus lielākam skaitam patērētāju; - Nodrošināt likumdošanas un RVP prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu piemērotas ražības iekārtās. Projektam ir nepieciešams ERAF finansējums, jo SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” un pašvaldības ierobežotais budžets, ekonomiskā situācija un iedzīvotāju maksātspēja neļauj atjaunot un attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru, izmantojot vienīgi patērētāju, novada budžeta vai aizņēmumu līdzekļus. |  |  |
| Projekta realizācijā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss |  |  | Prioritārās investīciju programmas (PrIP) īstenošanā iesaistītie ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” bilancē. |  |  |
| Pašvaldības kapacitātes izvērtējums |  |  | Pašvaldība var uzņemties PrIP īstenošanas saistību apjomu, nodrošinot aizņēmumu (uz 10 gadu ilgu termiņu ar atlikto maksājumu 1 gads), kura līdzekļus paredzēts ieguldīt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatlīdzekļos konkrētā ūdenssaimniecības projekta realizēšanai. |  |  |

Ievads

Viena no galvenajām vides aizsardzības prioritātēm Latvijā ir ūdenssaimniecības sakārtošana atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu uzlabošanas nepieciešamība tiek uzsvērta arī attīstības plānošanas dokumentu kontekstā - tā ir viens no svarīgākajiem jautājumiem Latvijas Republikas Vides ministrijas (šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas) izstrādātajās Vides politikas pamatnostādnēs 2009. – 2015. gadam, kur 2.sadaļā „Ūdens” tiek definēts ūdenssaimniecības politikas mērķis: „Nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu ūdens kvalitāti, samazināt iekšējo ūdeņu eitrofikāciju un nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti”. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu sakārtošanas nozīme tiek uzsvērta arī Latvijas Republikas Vides ministrijas izstrādātajā Rīcībās programmā komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes (turpmāk TEP) darba uzdevums – veikt Kandavas novada Zemītes pagasta Zemītes ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, ievērtējot 2009. gada janvārī publicētās un 2011.gadā precizētās LR Vides ministrijas (šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas) vadlīnijas TEP izstrādei un uz TEP izstrādes brīdi spēkā esošās likumdošanas normas, kas reglamentē TEP izstrādi apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 iedzīvotājiem, t.sk.:

  - Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā;

  - Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju;

  - Novērtēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti;

  - Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu;

  - Izstrādāt prioritāro investīciju programmu;

  - Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas ieviešanai;

  - Sagatavot informāciju ES struktūrfondu finansējuma pieprasījumam.

Darba uzdevums

Šis TEP ir tapis pamatojoties uz līgumu starp Izpildītāju un Pasūtītāju noteikumiem, kas ir noslēgts 2011. gada 12. janvārī.

TEP galvenais rezultāts

TEP galvenais rezultāts – sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta ieviešanai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai:

- Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros);

- Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta ieviešanai;

- Prioritārā investīciju projekta atbilstība pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, teritorijas plānojumam un administratīvi teritoriālās reformas mērķiem;

- Pašvaldības - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta ieviešanu.

Metodoloģija

Ziņojuma sagatavošanā ir ņemta vērā metodoloģija un ierobežojumi, kurus nosaka šādi dokumenti:

- Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000;

- Vadlīnijas Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā;

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 912 (pieņemti Rīgā 2007. gada 18.decembrī (prot. Nr.70 60.§)) „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”;

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 606 (pieņemti Rīgā2008.gada 28.jūlijā (prot. NR.53 40. §)) Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”;

- Guide to „Cost – Benefit Analysis” of Investment Projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession. Final Report. 16/06/2008.

- Esošās situācijas izpēte

  - Pašvaldības raksturojums

Attēls 1-1. Zemītes pagasts

Zemīte ir ciems Kurzemē, Kandavas novadā, Zemītes pagastā. 1999. gadā, īstenojot teritoriāli administratīvo reformu, Kandavas pilsētai tika pievienoti Cēres un Kandavas pagasti, vēlāk arī Matkules un Zemītes pagasti, izveidojot Kandavas novadu.

Kandavas novads atrodas Kurzemes austrumu daļā, robežojoties ar Zentenes, Pūres, Jaunsātu un Irlavas pagastiem Tukuma novadā, Viesatu pagastu Jaunpils novadā, Remtes, Gaiķu pagastiem Brocēnu novadā, Šķēdes pagastu Saldus novadā, Kabiles pagastu Kuldīgas novadā, Abavas, Virbu, Strazdes, Balgales pagastiem Talsu novadā. Zemītes pagasts robežojas ar Kandavas pagastu, Jaunsātu pagastu, Irlavas pagastu, Viesatu pagastu, Zantes pagastu un Vānes pagastu.

Kandavas novads atrodas 102 km no Ventspils, 97 km no Rīgas, 60 km no Kuldīgas, 30 km no Talsiem un 28 km no Tukuma. Novada platība ir  650,9 km² un kopējais iedzīvotāju skaits – 9721 (saskaņā ar PMLP datiem uz 01.07.2011). Zemītes pagasta platība ir 98,2 km2, iedzīvotāju skaits 876 (uz 01.07.2011.). Zemītes ciema platība ir 53,4 ha, ciemā iedzīvotāju skaits - 264 (uz 29.08.2011., saskaņā ar pašvaldības datiem; ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā iedzīvotāju skaits ir 276).

Ņemot vērā Kandavas teritoriālo izvietojumu - novads neatrodas lielpilsētu tuvumā, liela daļa novada teritorijas atrodas īpaši aizsargājamā teritorijā „Abavas senleja”- galvenie uzņēmējdarbības virzieni šeit ir tirdzniecība un tūrisms.

Lielākajā novada teritorijā klimats raksturojams kā mēreni vēss un vidēji mitrs. Klimatu zināmā mērā ietekmē Ziemeļkursas un Austrumkursas augstienes un atšķirīgais novada reljefs. Sausāks klimats ir augstieņu zemākajās vietās, kur tiek kavēta gaisa masu brīva nokļūšana. Gada vidējā temperatūra novadā svārstās no 5,50C teritorijas rietumos līdz 80C novada austrumos. Janvāra vidējā temperatūra novadā ir no -40C līdz -50C, nedaudz siltāks ir Abavas senlejas teritorijā: -3,70C. Jūlija vidējā temperatūra novadā sasniedz +150C līdz +170C, bet Abavas senlejas teritorijā +17,30C. Mikroklimatiskās atšķirības veidojas atkarībā no ielejas krastu nogāžu ekspozīcijas un augstuma virs Abavas līmeņa. Pozitīvo temperatūru summa veģetācijas periodā ir no 18500C līdz 20000C. Nokrišņu daudzums sasniedz 600 – 750 mm gadā, visvairāk nokrišņu ir gada siltajā periodā. Bezsala periods ilgst no 130 - 140 dienām teritorijas rietumu daļā līdz 150-160 dienām rajona austrumos. Lielākajā novada teritorijā pastāvīga sniega sega veidojas decembra otrajā pusē un nokūst marta otrajā pusē, tās vidējais biezums ~20 cm. Sniegs saglabājas 68-89 dienas, pēdējos gados vēl mazāk. Bieži sniega sega ir plāna, nepastāvīga, ko veicina biežie atkušņi. Pirmās rudens salnas vērojamas oktobra beigās, bet pēdējās pavasara salnas - aprīļa beigās, maija sākumā. Mālainas grunts normatīvais sasaluma dziļums, kas iespējams reizi 100 gados ir ~125 cm.

Kandavas novada reljefs ir daudzveidīgs, jo teritorijā ietilpst divu ģeomorfoloģisko rajonu daļas: Ziemeļkursas augstiene (mazākā teritorijas daļā) un Austrumkursas augstiene. Katram no šiem rajoniem ir atšķirīgi reljefa veidošanās apstākļi un atkarībā no dažādām ģeoloģiskām īpatnībām un dabas faktoriem, šajos rajonos ir izdalīti vairāki dabas apvidi. Novada teritorijā tādi ir: Ziemeļkursas augstienē – Vanemas pauguraine, bet Austrumkursas augstienē – Abavas senleja, Saldus pauguraine un Spārnenes viļņotais līdzenums.

Vissenākie pamatieži atsedzas Abavas senlejā, Imulas un Amulas lejtecē. Pamatiežus sedz kvartāra, galvenokārt ledāja un tā kušanas ūdeņu nogulumi, vietām māli un aleirīti. To biezums vidēji 20 m. Teritoriju pamatā aizņem dažādas ģenēzes lēzeni, viļņoti līdzenumi, kuros paceļas arī atsevišķi morēnu pauguri, kēmi, osi, drumlini, gar Amulas un Imulas upi sastopami limnoglaciālie līdzenumi. Pauguraines un kāpu reljefu veido smilšaini, mālaini un morēnas nogulumi. Vietās, kur izplatīti smilts nogulumi, ainavā dominē galvenokārt meži. Bet mālaino un morēnas nogulumu izplatības vietās ir vērojamas lauku ainavas, tajā skaitā nelielu salu veidā meža masīvu vidū. Gandrīz visā ielejas garumā Abava iegrauzusies devona iežos. Tie nereti atsedzas stāvāko gravu krastos ielejas nogāzē un upes gultnē.

Kvartāra nogulumu biezums ielejā reti pārsniedz 5 – 7 m. To sastāvā dominē aluviālie nogulumi – dažādgraudaina smilts ar grants un oļu piemaisījumu vai starpkārtām, kas tieši pārklāj devona iežus. Avotu izplūdes vietās dažviet sastopamas saldūdens kaļķiežu iegulas. Kalcija karbonātu saturošo pazemes ūdeņu izplūšanas vietās virspusē sastopami avotkaļķieži. To veidošanās ir sākusies tikai pēcleduslaikmetā un turpinās arī mūsdienās.

Novada teritorijā sastopami ir gan irdenie kaļķieži - miltveida kaļķieži, gan arī to cietie un porainie paveidi, piemēram, šūnakmens. Vislielākā kaļķiežu atradne - Čužu purva avotkaļķieži - atrodas Abavas kreisajā krastā pie Kandavas. Tā ir viena no lielākajām šāda veida atradnēm Latvijā. Atradnes platība ir 70 hektāri, avotkaļķiežu slāņa biezums sasniedz 1,8 metri, bet to krājumi ir 1,4 miljoni kubikmetri. Ievērojama atradne ir arī Imulas Staburags jeb Kauķu kalns, kurš ir arī iecienīts tūristu apskates objekts. Kaļķiežu biezums šeit sasniedz 8,3 metrus, no kuriem liela daļa ir šūnakmens.

Novada teritorijā dominē mālaini kvartāra nogulumi, bet smilšaino, ūdeni saturošo nogulumu biezums ir neliels. Gruntsūdeņu resursi ir ierobežoti, daudzviet tie nav pasargāti no piesārņojuma.

Kandavas novadā mežu zemju īpatsvars ir 44 % (28824,9 ha) no novada kopplatības. Vānes pagastā mežu zemju īpatsvars ir vislielākais – 47,8 % no pagasta kopējās platības. 40-50 % meža zemju platības ir vēl Zemītes, Kandavas un Cēres pagastos, bet 30-40 % no pagasta kopplatības – Matkules un Zantes pagastos. Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas izmantojamas gan koksnes resursu izmantošanai un aizsardzībai, gan rekreācijai, gan dabas vērtību aizsardzībai, gan meža infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža resursu izmantošanu un saglabāšanu.

Kandavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars sastāda 44,17 % (28633,8 ha) no kopējās platības. Vairāk kā 50 % no pašvaldības teritorijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem Zantes un Matkules pagastos. No kopējās teritorijas 40-50 % lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem Vānes, Zemītes, Cēres un Kandavas pagastos. Kandavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemju lielāko īpatsvaru sastāda aramzemes –24330,4 ha, ganības –2931,9 ha, pļavas –1098,7 ha, bet 272,8 ha – augļu dārzi. Meliorēto zemju īpatsvars pagastos sastāda 60-70 % no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.

Kandavas novada ģeopolitiskais stāvoklis, bagātais dabas un kultūras mantojums noteicis šīs teritorijas daļēju atrašanos īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā „Abavas ieleja” (izveidota ar MK rīkojumu Nr. 251, 02.07.1996). Dabas parka teritorija aptver esošo „Abavas ieleja” teritoriju, ietverot visu Kandavas pilsētu un kā arī platības no Kandavas un Matkules pagastiem. Abavas ielejā ietilpstošais kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma kopums ir iekļauts pasaulē 100 apdraudētāko vietu vidū. Kandavas novadā ir vairākas valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas parks „Abavas senleja”, dabas liegums „Čužu purvs” un vairāki aizsargājami dabas pieminekļi, tai skaitā 80 īpaši aizsargājamie koki – 53 dižkoki un 27 potenciāli dižkoki, no tiem 20 dižkoki atrodas arī Zemītes pagastā.

Tabula 1-1. Pašvaldības teritorijas raksturojums

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Rajons(-i), novads, pagasts, kurā iekļauta projekta teritorija | Kandavas novada Zemītes pagasts |
| Administratīvā centra nosaukums | Zemītes ciems |
| Pašvaldības vai teritorijas platība (km2) | Kandavas novada kopējā platība ir 650,9 km2, Zemītes pagasta teritorija aizņem 98,2 km2, projekta teritorija aizņem ~0,534 km2 |
| Pašvaldības vai teritorijai piegulošās administratīvās teritorijas (nosaukumi) | Kandavas novads robežojas Zentenes, Pūres, Jaunsātu un Irlavas pagastiem Tukuma novadā, Viesatu pagastu Jaunpils novadā, Remtes, Gaiķu pagastiem Brocēnu novadā, Šķēdes pagastu Saldus novadā, Kabiles pagastu Kuldīgas novadā, Abavas, Virbu, Strazdes, Balgales pagastiem Talsu novadā. Zemītes pagasts robežojas ar Kandavas pagastu, Jaunsātu pagastu, Irlavas pagastu, Viesatu pagastu, Zantes pagastu un Vānes pagastu. |
| Projekta teritorijas piesārņojuma slodze (izteikta cilvēkekvivalentos- CE) | 317 CE |
| Nozīmīgākie ceļi | Kandavas novadā ir plašs ceļu tīkls, un apdzīvotās vietas ir pilnīgi nodrošinātas ar nepieciešamo ceļu infrastruktūru. Kopējais autoceļu garums ir 179,5 km, no kuriem asfaltēti ir 58,3 km jeb 32,5 %. Galvenie autoceļi, kas šķērso pašvaldības teritoriju, ir valsts galvenais autoceļš A10 (E22) Rīga – Ventspils un reģionālie autoceļi P130 Rīga – Kuldīga, P121 Tukums – Kuldīga, P109 Kandava – Saldus. Savienojošie ceļi Zemītes pagasta teritorijā: P109 Kandava – Saldus, P121 Tukums – Kuldīga, V1463 Zemīte – Kukšas un V1462 Zemīte – Jaunsāti. Novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga / Jelgava – Ventspils. Dzelzceļa garums pašvaldības teritorijā ir 10,5 km, ko pārvalda VAS „Latvijas Dzelzceļš”. Dzelzceļa stacija „Kandava” atrodas 6 km no Kandavas pilsētas. Kopš 2001. gada pārtraukta pasažieru pārvadāšana dzelzceļa līnijā Rīga – Ventspils. Pašlaik to izmanto tikai tranzīta kravu pārvadājumiem. |
| Nozīmīgākās inženiertehniskās komunikācijas | Zemītes pagastā centralizētos ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus sniedz SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”. Centralizēta siltumapgāde ar katlu māju palīdzību tiek nodrošināta Zemītes ciemā esošajām daudzdzīvokļu mājām. Elektroenerģijas piegādi Kandavas novadam nodrošina „Latvenergo” 153. apakšstacija, izmantojot 0,4 kV līnijas. Iedzīvotāji sadzīves vajadzībām izmanto šķidro propāna gāzi balonos, kurus piegādā individuālie piegādātāji. Stacionāro telekomunikāciju tīklu novadā nodrošina SIA „Lattelekom”. Novada teritorija atrodas LMT un Tele2 mobilo tālruņu sistēmu apkalpes zonā. |
| Reljefa raksturojums | Novada teritorijas ziemeļu daļā no ziemeļrietumiem iesniedzas Ziemeļkursas augstienes dabas apvidus Vanemas pauguraine, kuras pakāje uz robežas ar Engures līdzenumu atrodas ~25 m virs jūras līmeņa, bet robeža ar Abavas senleju – 60 – 80 m virs jūras līmeņa augstumā. Augstākā vieta ir Cēres apkaimē, kur 100 m virs jūras līmeņa pārsniedz Sudmalkalns (106 m virs jūras līmeņa). Lielāko novada teritorijas daļu aizņem Austrumkursas augstienes dabas apvidi, kuru virsmu saposmo Abavas un Slocenes senlejas ar atzariem. Novada centrālajā un dienvidu daļā iestiepjas Spārnenes viļņotais līdzenums, kurā reljefa absolūtais augstums ir līdz 110-120 m virs jūras līmeņa. Rietumos starp Zantes marginālo grēdu un Viesatām ir viegli viļņots pamatmorēnas līdzenums. Spārnenes viļņotā līdzenuma vidusdaļā ir 2 - 2,5 km platais ziemeļu, ziemeļrietumu – dienvidu, dienvidaustrumu virzienā stieptais Augšabavas pazeminājums. Virsmas absolūtais augstums pazeminājumā samazinās līdz 55 m virs jūras līmeņa. Uz rietumiem no Augšabavas pazeminājuma ap Viesatām mijas glaciotektoniskās izspieduma ieplakas un ledāja izspieduma un sabīdījuma pauguri (dauguļi). Pauguru relatīvais augstums 5-7 m, retāk 12-17 m. Novada dienvidrietumos iestiepjas Austrumkursas augstienes Saldus pauguraine. Reljefa augstums ir no 85 m – 98 m. Meridionāli stiepjas Lutriņu (Saldus rajonā) un Zantes paugurgrēda, starp kurām atrodas Saldus – Amulas limnoglaciālais pazeminājums. Visaugstākais ir Ķīķerkalns Smiltiņkalna masīvā pie Zantes – 155,3 m virs jūras līmeņa. Zantes paugurgrēda paceļas 30-50 m virs apkārtējās teritorijas. To veido ziemeļu - dienvidu virzienā orientētas grēdas un iegareni pauguri. Lutriņu paugurgrēdā mezomorfu relatīvais augstums ir mazāks, it īpaši ziemeļu daļā. Starp Vāni un Sabili tā pāriet pamatmorēnas līdzenumā, kam vieglu viļņojumu piešķir morēnu vāli. Kā robežjosla starp Austrumkursas un Ziemeļkursas augstienēm ir Abavas senleja, kas ietver Abavas ieleju no Irlavas līdz Virbupei, Imulas un Amulas lejteces kanjonveida ielejas. Tajā ietilpst 1 līdz 1,5 km platā terasētā Abavas senieleja, kā arī citas mazākas, neterasētas ielejas. Augstienes pamatā ir asimetrisks pamatiežu pacēlums, ko veido dažāda vecuma augšdevona un jaunākie paleozoja un mezozoja nogulumieži – dolomītmerģeļi, dolomīti, smilšakmeņi, aleirolīti un māli. |
| Dabiskās un mākslīgās ūdenstilpes | Novadā atrodas lielākā dabas parka „Abavas senleja” iekšējā ūdenskrātuve Abavas upe, kurā ietek Imulas, Amulas un Vēdzeles upes. Bez šīm ūdenstecēm novadā ir plaša gravu un avotu sistēma, kurā bieži sastopami mākslīgi veidoti dīķi. Zemītes ciemā atrodas Zemītes dzirnavu dīķis. Cauri plūst Vēdzeles upe, kurā netālu no ciema ziemeļu robežas ieplūst Novadnieku strauts. |
| Sateces baseinu nosaukumi | Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, Kandavas novada teritorija sadalās šādos sateces baseinos: Pirmās pakāpes (Lielbaseini) sateces baseini: 1. Venta (kods 36); 2. Lielupe (kods 38) . Otrās pakāpes (Apakšbaseini) sateces baseini: 1. Abavas upe (kods 362); 2. Engures ezers (kods 376). Zemītes pagasts ietilpst Ventas lielbaseina teritorijā. |
| Ekosistēmu raksturojums (bioloģiskā daudzveidība un tās nozīme šajā teritorijā) | Novadā izplatītas mežu, purvu, pļavu un ar ūdens vidi saistītās ekosistēmas, tostarp auglīgas upju palienes un virspalu terases, kuras klātas ar tipiski podzolētām un velēnu podzolētām augsnēm, tāpēc tajās izplatīti priežu meži. Abavas ielejai ir ievērojams dabas resursu mantojums, bagāta flora un fauna, dažādi ģeoloģiskie veidojumi. Tai ir plašas, bioloģiski dažādas teritorijas, kā piemēram - meži, purvi, dabīgās pļavas, dabīgās ganības, upes, dīķi, strauti un avoti. Abavas ainavām piemīt izcila estētiskā vērtība, bioloģiskā un zinātniskā daudzveidība, kas ir saistīts ar civilizācijas vēsturi. Cietkoksnes mežiem (gobu, ozolu un liepu audzēm) ir sevišķa vērtība. Unikālas ozolkoku audzes atrodamas Abavas palienēs un paegļu audzes - stāvās krasta nogāzēs. Dabas parkā „Abavas senleja” esošajā Čužu purvā atrodas krūma čužas (Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz) vienīgā dabiskā atradne republikā. |
| Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Pēc LVĢMC datu bāzes Kandavas novadā atrodas 11 valsts izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT): 1 dabas parks, 2 dabas liegumi, 8 dabas pieminekļi. - Dabas parks „Abavas senleja”; - Dabas liegumi „Matkules meži” un „Čužu purvs”; Dabas pieminekļi Langsēdes klints, Kalnamuižas krauja, Imulas dolomīta klints, Abavas Velnala, Cimmermaņa krauja, Velna acs avots, Cēres parks un Rūmenes aleja; Bez iepriekš minētajiem novadā atrodas arī vairāki aizsargājami meža biotopi / mikroliegumi (19 mikroliegumi) un 80 īpaši aizsargājamie koki. No šiem Abavas senleja, Matkules meži, Čužu purvs, Langsēdes klints, Kalnamuižas krauja, Imulas dolomīta klints, Abavas Velnala, Cimmermaņa krauja un mikroliegums „Maitiķu avoti” ir ieguvuši Natura 2000 teritorijas statusu. Zemītes pagastā atrodas 20 valsts nozīmes īpaši aizsargājamie dižkoki – vairāki parastie ozoli, Eiropas lapegle, parastais skābardis, parastā egle, vairākas parastās liepas, parastā priede, parastā zirgkastaņa un melnalksnis. Pagastā ir izveidoti 4 mikroliegumi, tostarp viens no tiem zivju ērgļa aizsardzībai un viens – melnā stārķa aizsardzībai. Plānotā ūdenssaimniecības infrastruktūra šīs teritorijas un objektus neskars. |
| Kultūrvēsturiskie pieminekļi, dažādas nozīmes aizsargjoslas un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā | Zemītes pagastā atrodas šādi valsts nozīmes aizsargājamie kultūrvēsturiskie pieminekļi: Zemītes evaņģēliski luteriskā baznīca (valsts aizsardz.Nr. 6855) un tajā esošā Kancele (valsts aizsardz.Nr. 4451), Lauciņu Elka kalns – senkapi un kulta vieta (valsts aizsardz.Nr. 2335), Oļu viduslaiku kapsēta (Zviedru kapi) (valsts aizsardz.Nr. 2336). Aizsargjosla ap kultūras pieminekļiem lauku apvidos ir noteikta 500 m rādiusā, pilsētās – 100 m rādiusā. Saimniecisko darbību Kandavas novadā ierobežo: - Virszemes ūdens objektu aizsargjoslas (Lauku apvidos: Abavas upei – 300 m, Imulai, Amulai – 100 m, Gaiļezeram – 50 m, līdz 10 km garām ūdenstecēm – 10 m josla katrā krastā, līdz 10 ha lielām ūdenstilpēm un mākslīgiem ūdensobjektiem – ne mazāk kā 10 m plata josla, ūdenstilpei vai ūdenstecei ar izteiktu applūstošu palieni — ne mazāk kā visas palienes platumā līdz ūdens līmenim neatkarīgi no iepriekš minētajiem noteiktajiem minimālajiem aizsargjoslas platumiem; Pilsētās un ciemos: saskaņā ar teritoriju plānojumos norādīto, bet ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ); - Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām (artēziskajiem urbumiem); - Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem (attālums starp kultūras pieminekļiem un inženierkomunikācijām rekonstrukcijas situācijā jāpieņem ne mazāks par 5,0 m līdz ūdensvadam, kanalizācijai vai siltumvadam un 2,0 m līdz pārējām inženierkomunikācijām, šajos gadījumos jāgarantē speciālu tehnisku pasākumu veikšana būvdarbu laikā); - Pagastā jāievēro arī sakaru līniju, elektroapgādes līniju aizsargjoslas, esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu aizsargjoslas, aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem, ap meliorācijas būvēm un ierīcēm, ap gāzes vadiem, gāzes apgādes iekārtām un būvēm, ap ģeodēziskajiem punktiem, kā arī sanitārās aizsargjoslas; - Novadā jāievēro arī aizsargjoslas ap ielām un autoceļiem; - No sanitārajām aizsargjoslām jāievēro aizsargjoslas ap kapsētām, ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Projektā (prioritārajā investīciju programmā) plānotās darbības skar aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām, gar elektrolīnijām, gar ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un tiks saskaņotas ar atbildīgajām institūcijām. |
| Grunts un gruntsūdens apstākļi projekta teritorijā | Projekta teritorijā izplatīts smilšmāls, smilts, mālsmilts. Gruntsūdens teritorijā atrodas 1,4 un vairāk metru dziļumā no zemes virsas. |
| Teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veids, noteiktie teritorijas aprobežojumi | Plānotās darbības atbilst teritorijas plānotajam izmantošanas veidam. |

Informācijas avots: Kandavas novada pašvaldība

  - Iedzīvotāji

Iedzīvotāju skaita palielināšanas dabiskā vai migrācijas ceļā Kandavas novadā un Zemītes ciemā tuvākajos gados netiek plānota. Laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam iedzīvotāju skaits Kandavas novadā ir samazinājies par 233 jeb 2,3 procentiem.

Tabula 1-2. Iedzīvotāju skaits

| Rādītāji | Faktiskie dati (gadi) |  |  | Prognoze (gadi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2020 |
| 1. Iedzīvotāju skaits Kandavas novadā kopā, t.sk. | 10 064 | 9 988 | 9 832 | 9 800 | 9 700 |
| Nodarbinātie (strādājošā vecumā) | 6 324 | 5 805 | 5 822 | - | - |
| Bezdarbnieki (strādājošā vecumā) | 277 | 723 | 582 |  |  |
| Jaunāki par strādājošo vecumu | 1 584 | 1 557 | 1 498 |  |  |
| Pensionāri | 1 879 | 1 895 | 1 930 |  |  |
| Iedzīvotāju skaits Zemītes ciemā | 266 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā | 278 | 276 | 276 | 276 | 276 |

Informācijas avoti: 1) LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

2) SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, Kandavas novada pašvaldība

Kā redzams, tad kopumā Kandavas novadā ir vērojams iedzīvotāju skaita samazinājums, kas veidojas gan mehāniskās migrācijas, gan negatīvo dabisko izmaiņu rezultātā.

Daļa no pakalpojumu sniegšanas teritorijas atrodas ārpus Zemītes ciema esošās robežas, līdz ar to projekta teritorijā (pakalpojumu sniegšanas zonā) ir 276 iedzīvotāji.

Pēc SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” datiem 2011. gada sākumā, centralizētos ūdensapgādes projekta teritorijā saņem 200 iedzīvotāji jeb 72,46 % no kopējā iedzīvotāju skaita projekta teritorijā, bet kanalizācijas pakalpojumus saņem 185 iedzīvotāji jeb 67,03 % no kopējā iedzīvotāju skaita projekta teritorijā. Pēc projekta ieviešanas paredzams, ka centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem pieslēgto iedzīvotāju skaits nedaudz pieaugs.

  - Iestāžu un uzņēmumu raksturojums

Tabula 1-3 Iestāžu, sabiedrisko institūciju un uzņēmumu raksturojums Zemītes ciemā

| Iestādes, komersanta nosaukums un darbības virziens | Iestāžu, sabiedrisko institūciju un uzņēmumu raksturojums |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdens apgādes pakalpojumi | Kanalizācijas pakalpojumi | Plāni līdz 2020g. |
| SIA „Gotika auto” DUS | centralizēti no urbuma „Tautas nams”, bez ūdens sagatavošanas | lokāli | pievienoties centralizētajai ūdensapgādei no rekonstruējamās ūdens sagatavošanas stacijas, pievienoties centralizētajai kanalizācijai |
| rūpniecības preču veikals „Aiga” | lokāli | lokāli | pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem |
| pārtikas preču veikals | lokāli | lokāli | pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem |
| Pagasta pārvalde | lokāli | lokāli | pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem |
| Zemītes pamatskola | centralizēti no urbuma ”Zemītes centrs Nr.1” | centralizēti | turpināt izmantot centralizētos pakalpojumus |
| Zemītes tautas nams | centralizēti no urbuma „Tautas nams”, bez ūdens sagatavošanas | lokāli | pievienoties centralizētajai ūdensapgādei no rekonstruējamās ūdens sagatavošanas stacijas, pievienoties centralizētajai kanalizācijai |
| Zemītes pagasta bibliotēka | centralizēti no urbuma „Tautas nams”, bez ūdens sagatavošanas | lokāli | pievienoties centralizētajai ūdensapgādei no rekonstruējamās ūdens sagatavošanas stacijas, pievienoties centralizētajai kanalizācijai |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

  - Institucionālā struktūra

Pašvaldības institucionālā struktūra

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Zemītes ciemā ir SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” darbojas saskaņā ar statūtiem, kas nosaka uzņēmuma risināmo jautājumu loku un kompetenci un ir pakļauti Kandavas novada pašvaldības priekšsēdētājam.

Attēls 1-2. Kandavas novada institucionālā struktūra ūdenssaimniecības kontekstā

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu Zemītes ciemā sniedz saskaņā ar Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijas  izsniegto licenci Nr. U10015, kas ir spēkā no 2005. gada 23. septembra līdz 2015.gada 22. septembrim.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” institucionālā struktūra attēlota zemāk 1.3. attēlā.

Attēls 1-3. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības sektora institucionālā struktūra

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

1.4. tabulā ir ietverts SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības darbinieku skaits, izglītība un pienākumu sadalījums. Tieši Zemītes ūdenssaimniecībā nodarbināto skaits, bez administrācijas, ir 1 cilvēks. Kopējais SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” personāla skaits ir 32 cilvēki.

Tabula 1-4. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls Zemītes ciemā

| Amats | Slodzes | Pienākumi |
| --- | --- | --- |
| Valdes loceklis | 1/8 | Administratīvie pienākumi, personāla un stratēģisko jautājumu risināšana Zemītes ciema ūdenssaimniecības sistēmas sakarā. |
| Uzskaitvede | 1/8 | Zemītes ciema ūdenssaimniecības sektora pamatlīdzekļu, ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Rēķinu izrakstīšana un debitoru uzskaite. |
| Ūdenssaimniecības pārvaldnieks Zemītē | 1 | Sistēmas uzturēšana darba kārtībā. Iekārtu monitorings. Sīko remontdarbu veikšana. |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Tabula 1-5. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai

| Institucionālās attīstības virzieni | Nepieciešamie pasākumi |
| --- | --- |
| Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starp pašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu) | Kandavas novadā visus pakalpojumus nodrošina viens uzņēmums, kā arī pagasta pārvalde Zantē. Tuvākajos gados pašvaldība plāno pabeigt vienota pakalpojumu sniedzēja izveidi novadā. |
| Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem. | Tiek nodalīts atbilstoši Sabiedrisko Pakalpojumu Regulatora prasībām. |
| PVN nodokļa uzskaites kārtība | Tiek veikta likumdošanā noteiktā kārtībā |
| Personāla optimizācija | Nav nepieciešama |
| Personāla apmācība | Ir nepieciešama uz vietas ciemā strādājošo darbinieku apmācība projekta ietvaros. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” administratīvais personāls jau ir ieguvis būtisku pieredzi ieviešot Kohēzijas fonda finansētu ūdenssaimniecības projektu Kandavā. |
| Ikgadējais budžets | Ikgadējais budžets tiek izstrādāts un to apstiprina Kandavas novada dome. |
| Pilnas izmaksu segšanas principa nodrošināšana (100% apmērā) | Pašreiz šis princips netiek nodrošināts. Principa nodrošināšana uzlabosies līdz ar jaunajiem apstiprinātajiem tarifiem, kas stājas spēkā 2011.gada 1.septembrī. Ilgtermiņā principa ievērošana tiks nodrošināta. |
| Klientu norēķinu sistēmas datorizēta sasaistīšana ar grāmatvedības uzskaites sistēmu | Tiek nodrošināta. |
| Ūdens mērītāju uzstādīšana juridiskām personām (>95%) | Juridiskie klienti par piegādāto ūdeni 100% apmērā norēķinās pēc ūdens skaitītāju rādījuma. |
| Ūdens mērītāju uzstādīšana iedzīvotājiem (>95%) | Klientiem – privātpersonām - ūdens mērītāji lielākoties ir uzstādīti. Pēc normām norēķinās 13 no iedzīvotājiem. Plānots, ka palielinoties tarifam, jau 2011. – 2012. gada laikā ūdens skaitītājus izmantos praktiski visi iedzīvotāji. |
| Savlaicīgi iekasēto rēķinu rādītājs juridiskām personām (>90%) | Juridiskie klienti izrakstītos rēķinus apmaksā savlaicīgi. |
| Savlaicīgi iekasēto rēķinu rādītājs iedzīvotājiem (>95%) | Klienti - privātpersonas savlaicīgi norēķinās ne vairāk kā 85%, bet kopumā ap 95%. Projekta realizācijas gaitā, sakārtojot pieslēgumus un uzstādot ūdens mērītājus, varētu plānot šo rādītāju uzlabot. |
| Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izstrādāšana (datorizētas tehniskās informācijas bāzes izveidošana) | Ģeogrāfiskās informācijas sistēma Zemītes ciemam nav izveidota un nelielā pakalpojumu apjoma un kompaktās sistēmas dēļ nav nepieciešama. |

Informācijas avoti: Kandavas novada dome,  SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

  - Budžeta un saistību analīze, novadā ieviestie projekti

Tabula 1-6. Kandavas novada domes konsolidētais budžets (dati uz 30.09.2011.)

| Ienākumu pozīcija | 2009 | 2010 | % | 2011P | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodokļu ieņēmumi | 1 709 | 2 083 | +21.9 | 1 847 | -11,3 |
| t.sk. ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1 531 | 1 859 | +21.4 | 1 546 | -16,8 |
| t.sk. īpašuma nodokļi | 178 | 224 | +25.8 | 301 | +34,4 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 54 | 13 | -76,0 | 38 | +192,3 |
| Maksas pakalpojumi | 191 | 182 | -4.7 | 185 | +1,6 |
| Transfertu ieņēmumi | 3 452 | 3 406 | -1,3 | 4 036 | +18,5 |
| t.sk. mērķdotācijas | 2 029 | 1 566 | -22,8 | 1 659 | +5,9 |
| KOPĀ IEŅĒMUMI | 5 406 | 5 684 | +5.1 | 6 106 | +7,4 |
| Iemaksas PFIF | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Aktīvais budžets | 3 377 | 4 118 | +21.9 | 4 447 | +8,0 |

Informācijas avoti: Valsts kase

Kopš 2009. gada Kandavas novada pašvaldības ienākumi ir samazinājušies.  Tiesa, 2011.gada ieņēmumi ir plānoti ļoti piesardzīgi tā kā nodokļu ieņēmumu izpilde deviņos mēnešos ir sasniegusi jau 83,2%, kas nozīmē, ka kopējie nodokļu ieņēmumi, saglabājoties esošajai tendencei, varētu pārsniegt plānotos par aptuveni 11% un būt aptuveni 2010. gada līmenī. Zemāk esošā tabula atspoguļo Kandavas novada pašvaldības saistību grafiku, kas parāda būtisku brīvu aizņemšanās kapacitāti.

Tabula 1-7. Kandavas novada domes esošo saistību dzēšanas grafiks uz 30.09.2011.

| Gads | Aizņēmumi, LVL | Galvojumi, LVL | Citas ilgtermiņa saistības, LVL | Kopā, LVL | Procenti no pašvaldības aktīvā budžeta 2011. gadā, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=2+3+4 | 6 |
| 2011 | 284 290 | 9 427 | 21 940 | 315 657 | 7,1 |
| 2012 | 301 492 | 9 385 | 20 969 | 331 846 | 7,46 |
| 2013 | 317 344 | 9 405 | 15 441 | 342 190 | 7,70 |
| 2014 | 310 587 | 10 605 | 14 135 | 335 327 | 7,54 |
| 2015 | 303 666 | 10 605 | 9 422 | 323 693 | 7,28 |
| 2016 | 281 726 | 10 488 | 0 | 292 214 | 6,57 |
| 2017 | 259 868 | 9 929 | 0 | 269 797 | 6,07 |
| Turpmākajos gados |  |  |  | Turpmākajos gados | 1 830 434 |

Informācijas avoti: Valsts kase

  - Zemītes ciema ūdenssaimniecības sektora darbības finanšu analīze

Šajā nodaļā sākumā ir atspoguļoti kopējie SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” darbības rādītāji, bet turpmākajās nodaļas sadaļās ūdenssaimniecības sektors ir analizēts atsevišķi.

1.6.1. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” darbība kopumā

SIA ”Kandavas komunālie pakalpojumi” ir Kandavas novada domes kapitālsabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem un Kandavas novada domes rīkojumiem un lēmumiem.

SIA ”Kandavas komunālie pakalpojumi” finanšu rādītāji 2010.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir pasliktinājušies. Uzņēmuma zaudējumi sastāda 37 820 LVL, kas izskaidrojams ar zemajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem teritorijās, kas tika pievienotas atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā noteiktajai Kandavas novada administratīvajai teritorijai (Zemīte un Vāne). Neto apgrozījums 2010. gadā ir 223 566 LVL, kas salīdzinot ar iepriekšējo periodu  samazinājies par 93 360 latiem vai 29 %. Analizējot finanšu rādītājus, 2010.gadā uzņēmuma bruto peļņas rentabilitāte ir 4,2 %, neto peļņas rentabilitāte ir – 16,9 %.

Tabula 1-8. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kopējā bilance, LVL uz 2009 un 2010.gadiem

| Aktīvs | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| I. Nemateriālie ieguldījumi |  |  |
| 1. Patenti, licences, preču zīmes, datoru programmas | 1 532 | 2 299 |
| II. Pamatlīdzekļi |  |  |
| 1.Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 535 659 | 6 817 |
| 4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 3 589 | 9 091 |
| 5.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu izveidošanu | 100 |  |
| 6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu izveidošanu | 3 004 | 206 289 |
| 7. Nepabeigtā celtniecība ES projektu ietvaros | 419 886 |  |
| Pamatlīdzekļi kopā | 962 238 | 222 197 |
| Apgrozāmie līdzekļi |  |  |
| I. Krājumi | 1 707 | 6 088 |
| II. Debitori |  |  |
| 1.Pircēju un pasūtītāju parādi | 56 998 | 62 115 |
| 2.Citi debitori | 224 757 | 30 703 |
| 3.Nākamo periodu izmaksas | 266 | 377 |
| Debitori kopā | 282 021 | 93 195 |
| IV. Nauda | 497 801 | 699 677 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 781 529 | 798 960 |
| Aktīvu kopsumma | 1 745 299 | 1 023 456 |
| Pasīvs | 2010 | 2009 |
| I Pašu kapitāls |  |  |
| 1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 532 558 | 136 016 |
| 2.Rezerves: | 151 071 | 5 586 |
| 3.Nesadalītā peļņa: | -161 035 | -121 883 |
| Pašu kapitāls kopā | 522 594 | 19 719 |
| II Ilgtermiņa kreditori |  |  |
| No pircējiem saņemtie avansi | 945 780 | 945 780 |
| III Īstermiņa kreditori |  |  |
| Nākamo periodu ieņēmumi ES projektu ietvaros | 192 283 | 0 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 723 | 559 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 67 920 | 32 877 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 5 391 | 10 145 |
| Pārējie kreditori | 3 736 | 6 893 |
| Uzkrātās saistības | 6 872 | 7 483 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 276 925 | 57 957 |
| Kreditori kopā | 1 222 705 | 1 003 737 |
| Pasīvu kopsumma | 1 745 299 | 1 023 456 |

Kā redzams, tad būtiski ir pieaudzis ūdenssaimniecības pakalpojumu īpatsvars. Plānots, ka tā tas būs arī turpmāk, tā kā no 2010. gada 1. marta uzņēmums nesniedz dzīvojamo māju  apsaimniekošanas un teritorijas labiekārtošanas pakalpojumus.

Pēc Kandavas novada domes lēmuma, 2010.gadā ir veikta funkciju pārdale starp novada pašvaldības uzņēmumiem SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” un SIA „Zemītes komunālie pakalpojumi” (pēc nosaukuma maiņas SIA „ Kandavas namsaimnieks”). Visas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, labiekārtošanas un apzaļumošanas funkcijas visā Kandavas novadā turpmāk veiks SIA „Kandavas namsaimnieks”. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Kandavas novadā jānodrošina ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas funkcijas. Funkciju izpildīšanai taksācijas gadā uzņēmumam tika nodoti ar ūdensvada piegādi un kanalizācijas novadīšanu saistītie pamatlīdzekļi Kandavā, Vānes un Zemītes pagastos.

Tabula 1-9. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ieņēmumu struktūra 2009. un 2010. gados (%)

| Darbības veids | 2010 | % | 2009 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzīvokļu saimniecība | 8 900 | 4 | 60 044 | 20 |
| Ūdenssaimniecība | 138 542 | 61 | 124 901 | 39 |
| Citi komunālie pakalpojumi | 76 124 | 34 | 131 981 | 41 |
| Kopā | 223 566 | 100 | 319 626 | 100 |

Tabula 1-10. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kopējā peļņas vai zaudējumu aprēķins, LVL uz 2009 un 2010.gadiem

| Rādītāja nosaukums | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| 1. Neto apgrozījums | 223 566 | 316 926 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 214 129 | 252 859 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi | 9 437 | 64 067 |
| 4. Administrācijas izmaksas | 52 931 | 45 705 |
| 5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 7 119 | 3 411 |
| 6. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 3 610 | 832 |
| 7. Procentu maksājumi | 0 | 71 |
| 8. Pārējie procentu ieņēmumi | 35 | 6 |
| 9. Ieņēmumi no iekasētajām kavējuma naudām | 2 130 | 1 690 |
| 10. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | -37 820 | 22 566 |
| 11. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | -37 820 | 22 566 |
| 12. Pārējie nodokļi | 0 | 0 |
| 13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -37 820 | 22 566 |

1.6.2. Zemītes ciema ūdenssaimniecības sektora ieņēmumi

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņēmēji apmaksu veic saskaņā ar izrakstītajiem rēķiniem, kas tiek izdrukāti no klientu norēķinu sistēmas.

Zemāk esošajās tabulās norādīts izrakstīto rēķinu apjoms bez PVN. Te jāņem vērā, ka uzņēmumam dati ir tikai par periodu sākot no 2010.gada aprīļa, kad uzņēmums uzsāka pakalpojumu sniegšanu Zemītē. Pirms tam grāmatvedība tika kārtota pašvaldības ietvaros un laba analītiskā uzskaite faktiski nav pieejama.

Tabula 1-11. Ieņēmumi: ūdensapgāde (LVL, saņemtā apmaksa)

| Uzskaites veids | Patērētāja veids | Mērv. | 2010 (IV-XII) | 2011 (I-VI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pēc skaitītājiem un normas | Iedzīvotāji | m3/gadā | - | 2 504 |
| Pēc skaitītājiem | Iestādes un komersanti | m3/gadā | - | 473 |
| Pēc skaitītājiem un normas | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 1 327 | 1 577 |
| Pēc skaitītājiem | Iestādes un komersanti | Ls/gadā | 235 | 298 |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Tabula 1-12. Ieņēmumi: kanalizācija (LVL, saņemtā apmaksa)

| Uzskaites veids | Patērētāja veids | Mērv. | 2010 (IV-XII) | 2011 (I-VI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pēc skaitītājiem un normas | Iedzīvotāji | m3/gadā | - | 2 314 |
| Pēc skaitītājiem | Iestādes un komersanti | m3/gadā | - | 459 |
| Pēc skaitītājiem un normas | Iedzīvotāji | Ls/gadā | 1 977 | 1 250 |
| Pēc skaitītājiem | Iestādes un komersanti | Ls/gadā | 351 | 248 |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

No tabulām 1-11 un 1-12 ir redzams, ka patēriņš, par kuru tiek izrakstīti rēķini iedzīvotāju segmentā ir ar tendenci pazemināties un 2011. gadā ir sasniedzis 69 l/c/d, kas ir vērtējams kā vidējs līmenis. Netiek prognozēts, ka pārdoto pakalpojumu apjoms tuvākajos gados būtiski samazināsies.

1.6.3. Zemītes ciema ūdenssaimniecības sektora izmaksas

2010.gadā SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir veikusi precīzu izmaksu izdalīšanu Zemītes ciema aprēķinu vajadzībām. Ņemot vērā to, ka pakalpojumu sniegšana Zemītes ciemā ir uzsākta tikai 2010.gada 2.ceturksnī, dati ir pieejami tikai par šo periodu.

Tabula 1-13.  Ūdenssaimniecības sektora izmaksas 2010. gadā

| Izmaksas pa komponentēm | 2010 IV-XII |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ūdens | Kanalizācija |
| Elektrība un apkure | 680 | 3 104 |
| Rezerves daļas un materiāli | 300 | 70 |
| Autotransporta izmaksas | 795 | 1 030 |
| Ražošanas vajadzībām izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojums | 676 | 157 |
| Darba samaksa un sociālie nodokļi | 790 | 790 |
| Ķimikālijas un analīzes | 26 | 177 |
| Kopā pakalpojumu sniegšanas tiešās izmaksas | 3 267 | 5 328 |
| Administratīvās izmaksas, t.sk. | 1 322 | 1 713 |
| Darba samaksa un sociālie nodokļi | 1 049 | 1 360 |
| Dabas resursu nodoklis | 115 | 27 |
| Pārējie nodokļi |  |  |
| Izmaksas kopā | 4 704 | 7 068 |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Kā redzams no augstāk esošajām tabulām, tad izmaksas ūdensapgādes sektorā 2010. – 2011. gados ir bijušas nosegtas 53 procentu, bet kanalizācijas sektorā – 29 procentu apmērā. Šī iemesla dēļ jau šobrīd tarifam ūdensapgādē (lai nosegtu visas izmaksas) būtu bijis jābūt par 2 reizes augstākam, bet kanalizācijas sektorā – par 3 reizes augstākam. Samazinot izmaksas 2011.gadā un no 1.septembra paceļot tarifu par 14% (Regulators jau ir apstiprinājis tarifu paaugstināšanu), tiek plānots tuvoties pilna izmaksu segšanas principa ievērošanai sasniedzot izmaksu segšanu aptuveni ~60% apmērā.

1.6.4. Ūdenssaimniecības sektora pamatlīdzekļi

Visi Zemītes ciema pamatlīdzekļi pieder SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”. Zemāk esošā tabula atspoguļo to atlikuma vērtības pēdējo 2 gadu laikā.

Tabula 1-14.  Ūdensapgādē un kanalizācijā izmantojamie pamatlīdzekļi, 2010. gads LVL

| Vērtība un to izmaiņas | Pamatlīdzekļu veids | Zemīte |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ūdensapgāde | Kanalizācija |
| Vērtība gada sākumā | Zeme, ēkas un būves, Inženierkomunikācijas un tīkli | 14 913 | 4 718 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 76 |  |
| Gada nolietojums (vērtības norakstījums) | Zeme, ēkas un būves, Inženierkomunikācijas un tīkli | 456 | 157 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 10 |  |
| Atlikusī vērtība bilancē gada beigās | Zeme, ēkas un būves, Inženierkomunikācijas un tīkli | 14 457 | 4 561 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 66 |  |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Dzeramā ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas ietaises un ūdensvadu un kanalizācijas tīkli nav izvietoti uz privātām zemēm.

1.6.5. Ūdenssaimniecības sektora tarifi

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi nosaka ka tarifiem ir jābūt ekonomiski pamatotiem un tajos ir jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.  Tas nozīmē, ka ir jānodrošina pilna projekta izmaksu atgūšana neatkarīgi no tā finansēšanas avotiem kā to precīzi nosaka ES Ūdeņu Struktūrdirektīvas (2000/60/EC) 9.pants.

Spēkā esošie tarifi ir noteikti ar SPRK lēmumu Nr. 205 (27.07.2011.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Vānes pagastā un Zemītes pagastā, Kandavas novadā” . Spēkā esošie tarifi ir atspoguļoti zemāk esošajā tabulā. Līdz šim brīdim spēkā bija tarifs -  ūdenim 0.63 LVL/m3, kanalizācijai 0.54 LVL/m3. Tādējādi, kumulatīvais tarifa kāpums būs 13,7% apmērā.

Tabula 1-15. Tarifi Zemītes ciemā (LVL/m3, bez PVN)

| Sektors | Sākot no 01.09.2011. |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde, LVL/m3 | 0,56 |
| Kanalizācija, LVL/m3 | 0,77 |

1.6.6. Rēķinu izrakstīšana un debitori

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kopējie pircēju un pasūtītāju parādi 2010.gada laikā ir samazinājušies līdz LVL 56 998 no LVL 62 115 jeb par 8%.

Rēķini par komunālajiem pakalpojumiem tiek izrakstīti no klientu norēķinu sistēmas, kuras uzturēšanu veic SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”. Tie patērētāji, kuriem ir uzstādīti ūdens mērītāji, līdz katra mēneša beigām SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniedz rādītājus, kas tiek ievadīti datu bāzē. Pārējiem iedzīvotājiem (tie gan ir mazliet vairāk kā desmit), kas norēķinās pēc ūdens patēriņa normām, tiek ievadīta attiecīgā mēneša samaksa.

Samaksa no klientiem tiek saņemta skaidrā naudā SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kasē vai pārskaitot caur banku uzņēmuma kontā atbilstoši piestādītajam rēķinam. Norēķinu periods – 30 dienas.

Pēc SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” datiem ap 85% iedzīvotāju par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem norēķinās savlaicīgi (mēneša laikā), bet kopumā ar kavējumiem ~ 95%.

Maksājumu iekasēšanai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsūta atgādinājumus un veic pārrunas ar parādniekiem. Reti ir gadījumi, kad tiek ierosināti tiesas procesi. Kopējais iedzīvotāju parāds Zemītes ciemā sastāda LVL 687 un tam ir neliela tendence pieaugt no gada uz gadu.

Ja Kandavas novada pašvaldība maksā pabalstus komunālo pabalstu segšanai (tas gan netiek plaši praktizēts), tos izmaksā iedzīvotājam. Tieši novirzīti maksājumi uzņēmumam netiek.

  - Iedzīvotāju maksātspēja

Iedzīvotāju ienākumus veido gan ieņēmumi darba samaksas veidā, gan natūrā. Precīzu datu par iedzīvotāju neto ienākumu līmeni Kandavas novadā nav, tāpēc Izpildītājs ir centies noteikt iespējamo ienākumu līmeni balstoties gan uz vidējo iedzīvotāju ienākumu līmeni Pierīgas statistiskajā reģionā, gan arī ievērojot ieņēmumus reģiona pašvaldību budžetā no iedzīvotāju ienākumu nodokļa.

Tabula 1-16.  Kandavas novada iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu salīdzinājums ar citām Pierīgas statistiskā reģiona pašvaldībām 2010. gadā

| Pilsēta | Iedzīvotāju skaits | Ienākumi budžetā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tūkst. LVL | Ienākumi budžetā uz vienu cilvēku, LVL |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2) |
| Kandavas novads | 9 998 | 153,16 | 52,50 |
| Pārējās pašvaldības kopā | 378 641 | 295,39 | 101,25 |
| Vidēji |  | 291,73 | 100,0 |

Augstāk esošā tabula ļauj izteikt pieņēmumu, ka Kandavas novadā ienākumu līmenis ir orientējoši 52,50% līmenī pret vidējo ienākumu Pierīgas reģionā kopumā jeb 2009. gadā - LVL 120,89 mēnesī. Ievērtējot ienākumu samazināšanos 2010.gadā par 2,9%, viena Kandavas novada iedzīvotāja vidējie ienākumi 2010.gadā tiek noteikti Ls 117,39 līmenī.

Ņemot vērā, ka mājsaimniecības locekļa vidējais maksājums (pie patēriņa 69 l/c/d) sastāda LVL 3,41 mēnesī, izdevumi par ūdensapgādi sastāda (sākot no 2011.gada 1.septembra) orientējoši 2,9% no mājsaimniecības locekļu ienākumiem. Tas nozīmē to, ka pastāv tikai neliels potenciāls tarifu kāpumam.

  - Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā

Pazemes ūdeņu kvalitāte

Kandavas novada teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā. Nogulumiežu segas biezums novada teritorijā sasniedz aptuveni 1100 - 1200 m. Aktīvās ūdens apmaiņas (saldūdens) zona, kuras biezums ir ap 350 m, ieguļ virs Narvas svītas ūdens necaurlaidīgiem slāņiem. Litoloģiski viendabīgie ūdeni saturošie slāņi, kurus vienu no otra atdala ūdeni vāji caurlaidīgi slāņi (sprostslāņi), veido ūdens horizontus. Blakus ieguļošie un hidrauliski saistītie ūdens horizonti tiek apvienoti ūdens horizontu kompleksos. Saldūdeņu zonu veido monoklināli, ar slīpumu dienvidu - dienvidrietumu virzienā iegulošie augšdevona Elejas - Žagares (D3el-žg), Pļaviņu - Amulas (D3pl-aml) un augšdevona Arukilas - Amatas (D2-3ar-am) kompleksi un tos pārklājošie kvartāra nogulumi, kuros izplatīti bezspiediena ūdeņi jeb gruntsūdeņi. Kvartāra nogulumi sastopami praktiski visā novada teritorijā, izņemot upju ieleju dziļo iegrauzumu iecirkņus, kur zemes virsmā atsedzas pirmskvartāra nogulumi. Kvartāra nogulumu biezums mainās no 0,5 līdz 60 m. Novada teritorijas lielākā daļā nogulumu virskārtu veido morēnas smilšmāls un mālsmilts. Šajos iecirkņos sastopami tikai sporādiskie gruntsūdeņi (smilts lēcās) un to resursi ir niecīgi. Novada teritorijā izplatīti aluviālo, limnoglaciālo un fluvioglaciālo nogulumu ūdens horizonti.

Aluviālie nogulumi sastopami Abavas, Imulas, Amulas terasēs un palienēs, kā arī mazāko upju palienēs. Alūviju veido galvenokārt dažāda raupjuma smilts, bet sastopama arī smilts - grants, aleirīts, smalka smilts ar dūņu un organikas lēcām. Tā biezums parasti ir 1 – 3 m, Abavas ielejā 4 – 5 m.

Limnoglaciālie nogulumi sastopami galvenokārt reljefa pazeminājumos, teritorijās rietumos no Cēres, ziemeļrietumos no Kandavas, rietumos un ziemeļos no Zemītes. Limnoglaciālos nogulumus pārsvarā veido smalka, aleirītiska smilts, aleirīti, retāk – māli. To biezums mainās no 1 – 2 m līdz 5 – 10 m. Tā kā aluviālo un limnoglaciālo nogulumu biezums ir niecīgs, šo horizontu ūdeņus novada teritorijā praktiski neizmanto ūdensapgādē.

Fluvioglaciālie nogulumi salīdzinoši nelielās platībās sastopami rietumos no Cēres, Matkules apkārtnē, dienvidos no Zemītes. To sastāvā dominē dažādgraudaina smilts un grants. Fluvioglaciālo nogulumu biezums ir ļoti mainīgs - no dažiem decimetriem līdz 5 – 7 m. Sakarā ar nelieliem ūdens resursiem ūdens horizontu izmanto reti.

Pēc ķīmiskā sastāva kvartāra nogulumu ūdeņi ir hidrogēnkarbonātu kalcija – nātrija vai kalcija –magnija tipa saldūdeņi ar mineralizāciju 0,2 – 0,4 g/l. Novada teritorijā dominē mālaini kvartāra nogulumi, bet smilšaino, ūdeni saturošo nogulumu biezums ir neliels. Gruntsūdeņu resursi ir ļoti ierobežoti, un tie daudzviet ir neaizsargāti no piesārņojuma. Šie apstākļi ļauj kvartāra nogulumos sastopamos ūdeņus izmantot atsevišķu zemnieku saimniecību un nelielu objektu ūdens apgādes vajadzībām.

Novada teritorijā zemkvartāra nogulumu virsmā atsedzas vairāku augšdevona horizontu ieži: no Žagares (D3žg) - Zemītes pagasta dienvidos - līdz Salaspils ( D3sl) - Cēres pagasta ziemeļos.

Pirmais no zemes virsmas pirmskvartāra nogulumu ūdens komplekss (Elejas – Žagares) izplatīts tikai novada dienvidu daļā. Komplekss iekļauj sevī Elejas, Jonišķu, Kursas un Akmenes svītas, kuras veido dolomīti un kaļķakmeņi ar mālu starpslāņiem un Mūru, Tērvetes, Sniķeres un Žagares svītas, kuras pārsvarā veido smalkgraudaini smilšakmeņi. Novada teritorijā šī kompleksa biezums mainās no 2 līdz 53 m, efektīvais biezums vidēji ir 15 m. Ūdens statiskie līmeņi ieguļ līdz 22 m dziļumam. Urbumu debiti parasti ir 2 - 5 l/s, jeb 170 - 450 m3/diennaktī, īpatnējie debiti mainās no 0,3 līdz 1,0 l/s. Kompleksa ūdeņi pieder hidrogēnkarbonātu magnija - kalcija tipa saldūdeņiem ar mineralizāciju 0,4 - 0,5 g/l. Tikai 5 ekspluatācijas urbumi ierīkoti šajā kompleksā, turklāt uz tā apakšējiem – Jonišķu – Akmenes horizontiem. No tiem novadā darbojas tikai 3 urbumi (Nr. 9035, 9041 un 9889).

Dziļāk ieguļ Pļaviņu - Amulas ūdens komplekss, kurš izplatīts visā novada teritorijā. Tā griezumu veido dolomītu, merģeļu, smilšakmeņu, aleirolītu un mālu slāņu mija. Novada teritorijā kompleksa kopējais biezums mainās no 30 līdz 113 m un tas no ziemeļiem palielinās dienvidrietumu virzienā. Efektīvais biezums ūdens kompleksa lielākajā daļā sasniedz 20 – 50 m. Ūdens statiskie līmeņi ieguļ līdz 50 m dziļumam. Urbumu debiti mainās no 2 līdz 5 l/s, bet īpatnējie debiti svārstās no 0,03 līdz 1,0 l/sek. Kompleksā galvenokārt sastopami hidrogēnkarbonātu kalcija – magnija saldūdeņi ar mineralizāciju 0,3 – 0,6 g/l. Tā ūdeņi ir mēreni cieti vai cieti, kopējais dzelzs daudzums mainās no 0,05 līdz 2,1 mg/l. Ūdens apgādei šo kompleksu novadā izmanto diezgan bieži (tajā ierīkoti ap 30 % no visiem ekspluatācijas urbumiem), bet tas iekļauj sevī arī Amulas un Salaspils svītu iežus ar ģipšakmens iegulām. Ģipšu šķīšanas rezultātā aktīvās apmaiņas zonā veidojas hidroķīmiska anomālija, un atsevišķos iecirkņos Pļaviņu - Amulas ūdens komplekss satur ūdeņus ar mineralizāciju lielāku par 1,0 g/l un paaugstinātu (līdz 1158 mg/l) sulfātu koncentrāciju, kas pārsniedz dzeramā ūdens kvalitātei izvirzītās prasības (norma – līdz 250 mg/l).

No 40 līdz 175 m dziļumam ieguļ bieza smilšakmeņu slāņkopa, kuru aleirītu un mālu starpslāņi sadala Amatas, Gaujas, Burtnieku un Arukilas ūdens horizontos. Novada teritorijā šī kompleksa kopējais biezums ir ap 250 m. Smilšakmeņi pārsvarā sastopami Gaujas – Amatas horizontos – 60 - 70% no griezuma. Zemāk iegulošo Arukilas - Burtnieku horizontu nogulumi ir mālaināki un mazāk produktīvi. Jāatzīmē, ka ūdensapgādes urbumi no Arukilas – Amatas kompleksa ūdeni pārsvarā iegūst no tā augšējās daļas – Gaujas horizonta vai Gaujas un Amatas horizontiem kopā. Šo horizontu biezums novada teritorijā sasniedz 140 m, bet efektīvais biezums vidēji ir ap 100 m. Ūdens statiskie līmeņi ieguļ līdz 68 m dziļumam, vietām urbumi nedaudz arī fontanē. Urbumu debiti ir no 2 līdz 10 l/s, īpatnējie debiti līdz 3 l/s. Kompleksā dominē hidrogēnkarbonātu kalcija - magnija saldūdeņi ar mineralizāciju 0,3 – 0,6 g/l, kopējo cietību no 5 līdz 9 mg ekv/l un dzelzs saturu no 0,05 līdz 5,0 mg/l. Atsevišķās vietās kompleksa horizontos novērota paaugstināta mineralizācija līdz 0,8 g/l, kas saistīta ar palielinātu sulfātu saturu (250 – 400 mg/l, kuru veido augstāk iegulošā Pļaviņu - Amulas ūdens kompleksa sulfātus saturošo ūdeņu pieplūde).

Kandavas novadā centralizētas ūdensapgādes vajadzībām vislabāk izmantot Gaujas – Amatas ūdens horizontu, kurš izplatīts visā tā teritorijā. Šim horizontam raksturīgs liels ūdens daudzums (sevišķi Gaujas horizonta apakšējiem slāņiem). Tas ir labi aizsargāts no virszemes piesārņojuma – pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi – smilšmāli ar smilts starpkārtām, kuru kopējais biezums ir 4 – 21 m, griezumā dominē ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli, Pļaviņu – Amulas horizontu nogulumi, kuru biezums ir 54 – 113 m, no tiem 22 - 57 m ir ūdens vāji caurlaidīgie māla un dolomītmerģeļa slāņi un Gaujas – Amatas horizonta augšējās daļas līdz 20 m biezie ūdens vāji caurlaidīgie māla un aleirolīta slāņi.

Iespējams izmantot arī Pļaviņu - Amulas ūdens kompleksu, kurš ieguļ tuvāk zemes virsmai un arī ir izplatīts visā novada teritorijā. Jāņem vērā arī, ka atsevišķos apvidos (Kandavā un tās apkārtnē, Matkules apkārtnē u.c.) kompleksa ūdeņos iespējams paaugstināts sulfātu saturs, bet tā kopējā mineralizācija pieaug līdz 2,0 g/l. Ūdens daudzums Pļaviņu - Amulas kompleksā ir mazāks kā Arukilas – Amatas kompleksā.

Pārējo ūdens nesošo horizontu loma, risinot ūdensapgādes jautājumus, ir samērā maznozīmīga. Elejas – Žagares ūdens kompleksu (tieši Jonišķu - Akmenes horizontus) iespējams izmantot tikai novada dienvidrietumu daļā - Zemītes un Zantes pagastos (pārējā novada teritorijā šie nogulumi nav konstatēti) nelielu objektu ar ūdens patēriņu diennaktī < 500 litriem ūdensapgādei.

Novada ūdensapgādē var izmantot arī kvartāra horizontu ūdeņus, jo tiem ir laba kvalitāte (sausne 0,2 - 0,3 g/l, cietība 4,0 - 5,6 mg ekv/l, dzelzs saturs 0,1 - 0,8 mg/l), bet, izmantojot šos horizontus, jāņem vērā, ka ūdens krājumi tajos nav lieli. Vēl nopietns šķērslis šo ūdeņu plašai izmantošanai ir tas, ka tie ieguļ tuvu zemes virspusei un tādēļ ir vāji aizsargāti no virszemes piesārņojuma.

Zemītes ciema teritorijā centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantots Pļaviņu – Amulas (D3pl – aml) ūdens horizontu komplekss. Kompleksa virsma urbumu rajonā atrodas 44 – 46 m dziļumā no zemes virsmas. Horizontu kompleksu veido dolomīti, dolomītmerģeļi, māli un smilšakmeņi. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 60 – 88 m dziļumā. Ekspluatācijas urbumu debiti ir 2 – 5 l/sek., īpatnējie debiti – 0,3 – 0,6 l/sek. Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi – smilšmāli un smilts – grants – oļu nogulumi, no tiem 6 – 16 m ir ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli. Mūru, Jonišķu – Akmenes, Elejas un Amulas svītas ūdens caurlaidīgie dolomītmerģeļi un māli ( Mūru – 4 m, Jonišķu – Akmenes – 9 – 10 m, Elejas – 5 - 6 m, Amulas augšējās daļas – 14 – 20 m).

Daļa iedzīvotāju izmanto no grodu akām iegūto dzeramo ūdeni, tādēļ gruntsūdeņu uzraudzība ir aktuāls jautājums. Gruntsūdeņu piesārņojuma risku rada kanalizācijas noplūdes un individuālie notekūdeņu attīrīšanas risinājumi, kas paredz sadzīves notekūdeņus novadīt dabiskās ūdenstilpē / ūdenstecēs. Pagasta teritorijā gruntsūdeņu kvalitāti ietekmē lauksaimniecība un mežsaimniecībā izmantotie mēslošanas līdzekļi. Seklāk esošajiem pazemes ūdeņiem – gruntsūdeņiem pastāv piesārņošanas risks no sliktā kvalitātē esošiem un nekontrolētiem individuālajiem  notekūdeņu savākšanas, uzkrāšanas un attīrīšanas risinājumiem, kā arī no sliktā stāvoklī esošiem centralizētās kanalizācijas tīklu posmiem.

Kopumā Kandavas novada pazemes ūdeņi pēc Valsts Ģeoloģijas dienesta (VĢD) datiem ir labi pasargāti no virszemes piesārņojuma ietekmes. Saskaņā ar Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā sniegto informāciju pazemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte novadā pārsvarā vērtējama kā laba, tāpat tiek vērtēts arī pazemes ūdeņu kvantitatīvais stāvoklis. Novada pazemes ūdeņi pamatā ietilpst zonā ar vidēju piesārņojuma risku (artēzisko ūdeņu tranzīta zonās).

Dzeramā ūdens kvalitāte projekta teritorijā

Zemītes ciema teritorijā sākotnēji ierīkoti 5 ekspluatācijas urbumi, kas tika paredzēti ūdens apgādei. Ūdensapgādes vajadzībām šobrīd tiek izmantoti tikai 2 urbumi. Zemītes ciemā dzeramais ūdens ūdensapgādes urbumā „Zemītes centrs Nr.1” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr. P300380) un ūdensapgādes urbumā „Tautas nams” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr. P300385) tiek iegūts no Pļaviņu – Amulas (D3pl – aml) ūdens horizonta. Izmantotie urbumi ierīkoti Katlešu – Ogres (D3kt+og), Stipinu (D3stp) un Amulas (D3aml) svītas nogulumos.

Ciemā joprojām atrodas arī 3 sākotnēji izveidotie urbumi:

- Ūdensapgādes urbums „Kalpu mājas” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr. P300018) – ar dziļumu 95 m un debitu 1,5 l/s, ierīkots 1985. gadā;

- Ūdensapgādes urbums „Zemītes centrs Nr.2” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr. P300381) – ar dziļumu 90 m un debitu 1 l/s, ierīkots 1961. gadā;

- Ūdensapgādes urbums „Zemītes skola” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr. P300383) – ar dziļumu 90 m, ierīkots 1974. gadā.

No šiem urbumiem ūdens ieguve nenotiek un netiek arī plānota, tāpēc tos īpašniekam būtu nepieciešams tamponēt. Urbumi atrodas sūkņu mājās, kuras ir noslēgtas. Urbumu atveres ir hermetizētas. Ūdenssaimniecībā neizmantotajiem ūdensapgādes urbumiem nav veikts aizsargjoslu aprēķins.

Abi darba urbumi atrodas SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” īpašumā, bet rezerves urbumi nav uzņēmuma īpašumā.

Izmantoto ūdens horizontu darba urbumos aizsargā 45 m biezi ūdens vāji caurlaidīgie slāņi.

Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Zemītes ciemā iegūtajam dzeramajam ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs. Ūdens atdzelžošanai 2004. gadā pie urbuma „Zemīte centrs Nr.1” tika uzstādīta atdzelžošanas iekārta, kura sastāv no filtra – aeratora, no atdzelžošanas filtra HST un no kompresora OL 230. Iekārtu projektētā ražība ir 168 m3/dnn, faktiskā – ~48 m3/dnn. Iekārtas samazina dzelzs saturu līdz 0,31 mg/l, kas nav atbilstoši kvalitātes prasībām. Vēl sliktāka dzeramā ūdens kvalitāte vērojama pie patērētājiem, jo tie ūdeni saņem pa novecojušiem ūdensapgādes tīkliem. Pazemināta kvalitāte ir vērojama jau tuvākajās daudzdzīvokļu mājās. Ir jāņem vērā, ka norma 0,2 mg/l ir maksimāli pieļaujama pie ūdens patērētājiem un tieši pēc atdzelžošanas iekārtām praksē rekomendētā norma ir 0,05 – 0,1 mg/l, kad var uzskatīt, ka atdzelžošanas iekārtas strādā ļoti labi.

No urbuma „Tautas nams” iegūtais ūdens netiek sagatavots, bet to patērē tikai Zemītes tautas nams un SIA „Gotika auto” degvielas uzpildes stacija.

Tā kā Zemītes ciemā daļa iedzīvotāju izmanto no grodu akām iegūto dzeramo ūdeni, arī gruntsūdeņu uzraudzība ir aktuāls jautājums. Gruntsūdeņu piesārņojuma risku ciemā rada kanalizācijas noplūdes un individuālie notekūdeņu attīrīšanas risinājumi, kas paredz sadzīves notekūdeņus novadīt dabiskās ūdenstilpēs / ūdenstecēs.

Iegūtajā ūdenī kopējā cietība ir ~5,1 mg-ekv/l (līdz ar to ūdens ir raksturojams kā ciets), kopējā dzelzs 0.69 – 0,74 un vairāk mg/l, sulfātu joni 47,3 – 60,70 mg/l. Organoleptiskās īpašības - smarža, garša – ļoti vāja, krāsainība – 10 mg/l pt.

Virszemes ūdeņu kvalitāte

Kandavas novadā ir labi izveidots hidrogrāfiskais tīkls. Pēc Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas  centra datiem, Kandavas novada teritorija sadalās šādos sateces baseinos:

- Pirmās pakāpes sateces baseini (lielbaseini) – Ventas, Lielupes;

- Otrās pakāpes sateces baseini (apakšbaseini) – Abavas upe, Engures ezers.

No lielākajām ūdenstecēm Kandavas novadā atrodas Abavas upe, kurā ietek Imulas, Amulas un Vēdzeles upes. Bez šīm ūdenstecēm novadā ir plaša gravu un avotu sistēma, kā arī bieži sastopami mākslīgi veidoti dīķi.

Abava ir Ventas labā pieteka Kandavas, Talsu un Kuldīgas novadā. Tās kopējais garums - 129 km, baseina platība 2042 km2, kritums 47 m, gada notece ~0,66 km3. Abava sākas Spārenes viļņotajā līdzenumā, Lestenes – Ēnavas purvā. Posmā starp Sabili un Rendu vērojamas terases. Vairākās vietās krastos ir nobrukumi, kur atsedzas devona smilšakmeņi un dolomīti: Amulas, Elejas, Ogres u.c. svītas. Stāvie nobrukušie krasti ledus iešanas laikā bieži tiek izskaloti. Krāšņo ainavu un īpatnējās floras dēļ senlejai posmā no Kandavas līdz Rendai, iekļaujot kreisā krasta pieteku - Amulas, Imulas un Ivandes - lejteces, noteikts aizsargājamā dabas objekta statuss (Abavas ieleja). Abavas baseinā ir 64 nelieli ezeri, mežainums ~ 50 %. Abavas krastos ir vairāki pilskalni. Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā Abavai piešķirts 1. ekoloģiskās kvalitātes klases potenciāls, upei ir augsta ūdens kvalitāte, ko nepieciešams saglabāt arī turpmāk. Augšpus Kandavas upei līdz 2015.gadam noteikts mērķis sasniegt labu kvalitāti, lejpus Kandavas – augstu kvalitāti. Upe noteikta kā karpveidīgo un lašveidīgo zivju ūdeņi. Abavas upe, dīķis pie Teteriņu ezera un Kandavas tehnikuma peldvieta ir noteiktas kā peldvietu ūdeņi. Kandavā Abava ir noteikta kā notekūdeņu īpaši jūtīgā teritorija. Daļa no upes arī ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Talsu paugurainē, Abavas senlejā, Pluču tīrelī, Nagļu un Ansiņu purvos, Manģenes mežos, Druviņu tīrelī.

Imula ir Abavas kreisā krasta pieteka Saldus un Kandavas novadā. Tās garums 52 km, baseina platība - 263 km2 un kritums - 74,8 m, gada notece ~0,06 km3. Imula iztek no Melnezera (107,1 m vjl.) Saldus apkaimē. Imula tek pa dziļu gravu, tās krastos bieži redzami tīrumi. Matkules posmā Imula pievienojas Amulai dažu simtu metru attālumā un abas pietekas pa krāšņām un dziļām gravām ieplūst Abavas senlejā. Imulas lejtece iekļauta Abavas senlejas  kompleksajā dabas liegumā, lejpus Matkules pilskalna Imulas ielejas krastā ir aizsargājamo kaļķiežu masīvs Kauķu kalns. Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā Imulas upei piešķirta 2. kvalitātes potenciāla klase, kas nozīmē nepieciešamību sasniegt labu ūdens kvalitāti. Upe noteikta kā lašveidīgo zivju ūdeņi, daļa no tās ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Abavas senlejā, Matkules mežos.

Amula ir Abavas kreisā pieteka Saldus un Kandavas novadā (lielākā pieteka). Tās garums – 55 km, sateces baseins 198 km2, kritums 76 m, gada notece ~0,05 km3. Amula sākas Austrumkursas augstienes Saldus paugurainē, netālu no Remtes ezera. Tā līkumo pa dziļu ieleju. Augštecē ir mitras palienes. Krastu kraujas apaugušas ar krūmiem un kokiem. Amulai ir 21 pieteka, to kopējais garums ir 60 km. Uz rietumiem no Amulas paralēli tek Imula, ko lejtecē no Amulas šķir tikai dažu simtu metru attālums. Amulas lejtecē ir ļoti stāvi, 25 m augsti krasti ar dolomītu un smilšakmeņu atsegumiem. Amulas lejtece ietilpst Abavas ielejas kompleksajā dabas liegumā. Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā Imulas upei piešķirta 2. kvalitātes potenciāla klase, kas nozīmē nepieciešamību sasniegt labu ūdens kvalitāti. Upe noteikta kā lašveidīgo zivju ūdeņi, daļa no tās ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Abavas senlejā, Maitiķu avotos.

Rumbulīte (Rumbula, Rambulis, Briņķupe) ir Abavas kreisā pieteka. Tās garums 10 km, kritums ~60 m (6 m/km). Rumbulīte sākas uz rietumiem no Matkules, pie Rendas ceļa. Augštecē Rumbulīte ir grāvis, vidustecē met plašākus līkumus, bet, nolaižoties Abavas senlejā starp Briņķiem un Pedvāli, apjož Tempļa kalnu un, tāpat kā tās pieteka Pidole, līkumo pa dziļām gravām, kuru nogāzes tiek veidotas par Pedvāles brīvdabas mākslas kompleksa daļu. No Briņķu dīķa līdz Rumbulītes ietekai lejpus Sabiles tilta >2 km garā posmā upes kritums ir 30 m. Upi šķērso daudzi tiltiņi, krastos atrodas atpūtas parks.

Projekta teritorijā atrodas Vēdzeles upe un vairākas mākslīgas ūdenstilpes – dīķi (tostarp Zemītes dzirnavezers). Izkliedēto slodzi uz virszemes ūdensobjektiem gan attiecībā uz Nkop, gan attiecībā uz Pkop pamatā izraisa iedzīvotāji, kuriem nav nodrošināts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Līdz ar to ir nepieciešams attīstīt ciema centralizētās kanalizācijas sistēmu, lai mazinātu šo izkliedēto slodzi.

Kandavas novadā esošo virszemes ūdeņu kvalitāte kopumā vērtējama kā laba. Virszemes ūdeņu piesārņošanas risks pastāv arī vietās, kur ezera, dīķu un ūdensteču krasti tiek apbūvēti pirms atbilstošas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošanas.

Saņemošā ūdensobjekta kvalitāte

Zemītes ciemā veidojas tikai sadzīves notekūdeņi. Tie tiek savākti un pa centralizēto kanalizācijas sistēmu, kas pamatā izbūvēta 1987.gadā, novadīti uz Zemītes ciemā bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām „KU - 200” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr.A300023). Iekārtas tika nodotas ekspluatācijā 1987.gadā, 1998.gadā tika  veikta to renovācija. Notekūdeņus pēc attīrīšanas Zemītes bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās novada Vēdzeles upē (izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas Nr. N300021). Atļautais novadāmo attīrīto notekūdeņu apjoms ir 56 m3/dnn jeb 20550 m3/gadā.

Vērtējot pieejamos notekūdeņu analīžu rezultātus, var secināt, ka esošās attīrīšanas iekārtas pamatā spēj nodrošināt atbilstošu notekūdeņu kvalitāti, jo netiek pārsniegta atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE 10 IB 0029 noteiktā maksimāli pieļaujamā SV koncentrācija, tiek veikta arī atbilstoša  BSP5 un ĶSP attīrīšana. Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai ir noteikts arī panākamais piesārņojuma samazinājums attiecīgi – SV – 90 %, BSP5 – 50 % un ĶSP – 50 %. Attiecībā uz BSP5 un ĶSP tiek panākts nepieciešamais piesārņojuma samazinājums, bet SV reizēm netiek panākts nepieciešamais samazinājums.

2010.gada 28.maijā izsniegtajā piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VE 10 IB 0029 C sadaļas 14.4. punktā nosacījumi par mērījumiem saņēmēja ūdenstilpē nav izvirzīti.

Vēdzeles upe atrodas Ventas upju baseina apgabalā, Abavas upes baseinā (Abavas ūdensobjekta kods Zemītes pagastā V032). Lai gan konkrētajā ūdensobjektā Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā ir atzīmēta būtiska punktveida piesārņojuma slodze (to pamatā rada tieši komunālo notekūdeņu izlaides), kopumā Abavas upes baseinā virszemes ūdensobjektu kvalitāte vērtējama kā laba. Konkrētajam ūdensobjektam V032 ir noteikta augsta kvalitāte. Saskaņā ar Ventas upju baseina apsaimniekošanas plāna pielikumu izvirzītais kvalitātes mērķis šiem ūdensobjektiem ir esošās ūdeņu kvalitātes saglabāšana.

Vēdzeles upe nav iekļauta prioritāro zivju ūdeņu sarakstā, bet saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 53.3 punktu pieņemošo ūdeņu kvalitātei jāatbilst vismaz karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem.

Gaisa kvalitāte

Gaisa kvalitāte Zemītes ciemā tiek minimāli ietekmēta. Tā kā Zemītes ciemā transporta satiksme nav intensīva, tad arī šī piesārņojuma ietekme ir minimāla.

Ciema katlu mājās un iedzīvotāju mājsaimniecībās kurināšanai galvenokārt izmanto malku un šķeldu, tādēļ šajā ziņā gaisa atmosfēras stāvoklis nav stipri apdraudēts. Arī sūdzības par nepatīkamu smaku izplatīšanos no kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu apkārtnē nav saņemtas.

  - Projekta teritorijas attīstības plāni

Kandavas novada attīstības programma 2010. – 2016.gadam izstrādāta, balstoties uz 2009.gada 22.decembra līgumu Nr. 5-29-3/288, kas noslēgts starp Kandavas novada pašvaldību un SIA „NK Konsultāciju birojs”. Kandavas novada attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk – RAPLM) izstrādātiem un 2009.gada 15.septembrī apstiprinātiem metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (turpmāk – metodiskie ieteikumi).

Attīstības programmas mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kandavas novada attīstību, lai uzlabotu  iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Attīstības programmas uzdevumi ir sekmēt koordinētu un sabalansētu rīcību kopumu, kas nodrošina racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības mērķu sasniegšanai.

Attīstības programmas stratēģiskajā daļā, ņemot vērā esošās situācijas analīzes rezultātus un teritorijas attīstības plānojumā definētās ilgtermiņa prioritātes,  ir formulēta novada vīzija,  prioritātes, mērķi un uzdevumi, kā arī noteikts rīcības plāns. Vīzija nosaka novada ilgtermiņa attīstības perspektīvu. Mērķi un uzdevumi ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīti noteikto prioritāšu sasniegšanai. Prioritātēm ir definēti vidējā termiņā (7 gadi) un ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti (12 gadi). Rīcības plāns iekļauj projektus prioritāšu un mērķu sasniegšanai atbilstoši pieejamajiem resursiem. Rīcības plāns (turpmāk tekstā – plāns) izstrādāts trīs gadu periodam. Plāns atspoguļo visas plānotās investīcijas pašvaldības attīstības veicināšanai – pašvaldības investīcijas un investīcijas, ko plānots piesaistīt Eiropas Savienības, ārvalstu un nacionālā atbalsta programmu ietvaros.

Kandavas novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu „Par Kandavas novada teritorijas plānojuma uzsākšanu” un 2010.gada 28.janvāra lēmumu, ar kuru tika apstiprināts teritorijas plānojuma darba uzdevums un plānojuma izstrādes vadītāja. Teritorijas plānojuma izstrādi veicis SIA „Metrum”.

Kandavas novada teritorijas plānojuma mērķis ir radīt pamatu ilgstošai, stabilai Kandavas novada pašvaldības ekonomiskai attīstībai, nodrošināt atbilstošu dzīves līmeni, izmantojot pašvaldībā esošos resursus, ievērojot tradīcijas, apzinot kultūrvēsturisko mantojumu un veicinot tā saglabāšanu, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu un reglamentējot būvniecības kārtību tajā, sabalansējot privātīpašnieku un sabiedrības intereses.

Kandavas novada teritorijas plānojums ir izstrādāts ar perspektīvu uz 12 gadiem un, atbilstoši Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likumam (2002), tajā tiek noteikta novada teritorijas atļautā izmantošana un šīs izmantošanas ierobežojumi. Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus, kā arī uzsākot jebkuru zemes vienību (gabalu) sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārdalīšanu, būvniecību, tai skaitā esošo būvju renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, zemes transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību. Teritorijas plānojuma saturs izveidots, ņemot vērā Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumus Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

Tabula 1-17. Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti

| Plānošanas dokumenta nosaukums | Plānošanas dokumenta statuss | Kādam laika posmam izstrādāts | Kādi pasākumi plānoti ūdenssaimniecības attīstībai |
| --- | --- | --- | --- |
| Kandavas novada attīstības programma | Apstiprināta 2010.gada 30.novembra Kandavas novada domes sēdē Nr. 11 8§ | 2010.- 2016. | Kandavas novada attīstības programmā kā III Prioritāte ir noteikta Teritorijas pieejamības, sasniedzamības nodrošināšana un videi draudzīgas attīstības veicināšana. Kā 3.2.mērķis attiecīgi norādīts kvalitatīvs komunālo pakalpojumu un vides nodrošinājums. Kā mērķa uzdevumi tiek minēti: - Komunālo saimniecību infrastruktūras sakārtošana; - Vides kvalitātes uzlabošana un resursu taupīšana; - Pievilcīgas dzīves un darba telpas radīšana. Attiecīgās prioritātes mērķis ir novada ilgtspējīga attīstība, panākot novada labāku fizisku sasniedzamību un teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju piekļuvi pie informācijas un pakalpojumiem, uzlabojot transporta infrastruktūru, IKT pakalpojumus un infrastruktūru, vienlaicīgi saglabājot vides kvalitāti un racionāli izmantojot dabas resursus. Lai sasniegtu 3.2. mērķi, novadam ir nepieciešams nodrošināt komunālās saimniecības kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem ar videi draudzīgu pakalpojumu sniegšanu, kas tostarp nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi bez ūdens zudumiem un centralizētu notekūdeņu savākšanu, vienlaicīgi risinot jautājumus par energoefektivitātes nodrošināšanu. Sakārtojot un attīstot infrastruktūru, operatīvi tiktu risināti jautājumi, kas saistīti ar vides kvalitāti, sekmējot dabas resursu taupīgāku izmantošanu: uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti un samazinot tā zudumus, kvalitatīvi attīrot notekūdeņus un mazinot vides piesārņojumu. Ieviešot komunālo pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem, tiks nodrošināta novada līdzsvarota attīstība, kas mazinātu darbaspējīgo iedzīvotāju migrāciju no pagastiem uz Kandavas pilsētu vai arī ārpus novada teritorijas. Dabas resursu racionāla izmantošana un dabiskās vides saglabāšana veicinās tūrisma pieaugumu, kas palielinātu iedzīvotāju nodarbinātību un pašvaldības ieņēmumus budžetā. Investīcijas komunālās infrastruktūras uzlabošanā pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti, kas mazinās vides piesārņojuma risku, veicinās vides sakārtotību un dabas resursu racionālu izmantošanu. Prioritātes ietvaros noteikto mērķu īstenošanas rezultātā novads var veidoties kā pievilcīga vieta dzīvei un darbam, nodrošinot iedzīvotājus ar drošu un draudzīgu telpu, kvalitatīvu mājokli, komunālajiem pakalpojumiem, transporta un sakaru infrastruktūru. Attīstības programmā kā novada stiprā puse ir minēts tas, ka centralizētās kanalizācijas sistēmas ar uzstādītām attīrīšanas iekārtām nodrošina nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanu. Kā vājās puses minētas: - Nesakārtotās ūdens apgādes sistēmās avāriju gadījumā rodas ūdens zudumi un pasliktinās dzeramā ūdens kvalitāte; - Dzeramajam ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs, esošajām atdzelžošanas iekārtām nepieciešama rekonstrukcija; - Daudzi ūdens apgādes urbumi netiek ekspluatēti vai arī nav tamponēti (hermētiski noslēgti); - Nolietota kanalizācijas infrastruktūra; - Notekūdeņu uzskaite vairumā gadījumu notiek aprēķinu ceļā - nav precīzu datu; - Pagastu NAI jauda daudzkārt pārsniedz pašreizējo slodzi, kas bioloģisko NAI gadījumā kavē kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu. Kandavas novada attīstības programmā minētas iespējas, kā attīstīt un pilnveidot vides kvalitātes prasības un infrastruktūru Kandavas novadā: - Piesaistīt investīcijas ūdenssaimniecības sakārtošanai, izbūvējot jaunus tīklus, pieslēgt jaunus patērētājus; - Uzstādīt atdzelžošanas iekārtas; - Piesaistīt finansējumu ūdens apgādes urbumu sakārtošanai un NAI rekonstrukcijai, tā mazinot vides risku ar piesārņojumu; - Iespējas uzstādīt NAI notekūdeņu daudzuma mērītājus; - Veikt komunālo saimniecību nolietotās tehnikas nomaiņu pret jaunu un videi draudzīgāku. Pie draudiem minēts tas, ka neizmantotie un netamponētie ūdens urbumi var radīt pazemes ūdens piesārņošanu. Ne visās vietās iespējams pilnībā attīrīt notekūdeņus, kas var izraisīt grunts un virszemes ūdeņu piesārņojumu. |
| Kandavas novada teritorijas plānojums | Galīgā redakcija apstiprināta Kandavas novada domes sēdē 27.09.2011. | 2011 .- 2023. | Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas arī, plānojot un izbūvējot inženierkomunikācijas. Teritorijas plānojumā noteikta nepieciešamība tamponēt turpmāk neizmantojamos ūdensapgādes urbumus. Dzīvojamajai un publiskajai apbūvei un noteikta nepieciešamība nodrošināt centralizētu inženiertehnisko apgādi. |

Informācijas avots: Kandavas novada pašvaldība

  - Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ir pieejami dzeramā ūdens un notekūdeņu analīžu testēšanas pārskati, urbumu pases, atļauja piesārņojošai darbībai, aizsargjoslu aprēķins, valsts statistiskais pārskats „Nr.2 – Ūdens”, LVĢMA (tagadējā LVĢMC) datu bāzes, Kandavas novada teritorijas plānojums, attīstības programma, 2004.gadā SIA „Sils” izstrādātā kanalizācijas sistēmas tehniskā pase un ūdensapgādes sistēmas tehniskā pase un novērtējums ar komunālo pakalpojumu veikšanu saistītiem pamatlīdzekļiem Zemītes ciemā.

Pārējā tehniskā un cita rakstura informācija tiek gūta, konsultējoties ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, pašvaldību un meklējot internetā pieejamajos resursos.

- Ūdenssaimniecības raksturojums

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kā patstāvīgs uzņēmums izveidots 2004.gadā uz Kandavas dzīvokļu komunālā uzņēmuma bāzes, kas kā Kandavas pašvaldības uzņēmums darbojās novada teritorijā no 1995.gada, bet Zemītes ciemā no 2010.gada marta. Uzņēmums nodrošina Zemītes ciema iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni, kā arī ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

Dzeramais ūdens tiek piegādāts 200 projekta teritorijas iedzīvotājiem. Tas tiek iegūts no diviem ūdensapgādes urbumiem – „Zemītes centrs Nr.1” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas numurs P300380, ģeoloģijas dienesta datu bāzes numurs 9303) un „Tautas nams” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr. P300385, ģeoloģijas dienesta datu bāzes numurs Nr.9857), kas atrodas Zemītes ciema teritorijā uz pašvaldības zemes. Centralizētais ūdensvads ciemā izbūvēts laikā no 1987. līdz 1990. gadam. Tīklu kopgarums ir ~3,702 km. 2004. gadā centra ūdensapgādes sistēmā uzstādīta ūdens atdzelžošanas stacija (filtru skalošanas ūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī). Dzeramais ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām.

Iedzīvotāji, kuri neizmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, izmanto individuālos risinājumus – grodu akas un spices. Ciema iestādes un uzņēmumi tiek apgādāti ar centralizētajiem ūdensapgādes pakalpojumiem, kas notiek saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Notekūdeņu savākšanai 1987.gadā ir izveidota viena centralizēta tīklu sistēma (~4,316 km), kurā ietilpst arī 2 septiķi un 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Centralizētā kanalizācijas sistēma notekūdeņus novada uz attīrīšanu Zemītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „KU - 200” ar projektēto ražību 200 m3/dnn. Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodotas ekspluatācijā 1987. gadā, bet 1998. gadā veikta to renovācija. Iekārtām nav izbūvēti notekūdeņu dūņu lauki, tāpēc liekās notekūdeņu dūņas un kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi no septiķiem un Zemītes NAI dūņu mineralizatora tiek transportēti uz Kandavas pilsētas NAI dūņu laukiem.

Cilvēki, kuriem nav nodrošināti centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi, savus saražotos notekūdeņus novada krājtvertnēs. Izvedamo krājtvertņu notekūdeņus apsaimnieko SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”. Notekūdeņi no izvedamajām krājtvertnēm uz Zemītes ciema bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek izvesti pēc nepieciešamības. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu septisko notekūdeņu pieņemšanas aka aprīkota ar resti un vāku atbilstoši MK noteikumiem Nr. 214 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” (15.06.1999).

Tabula 2-1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija

| Apdzīvotās vietas nosaukums | Dzeramā ūdens patēriņš 2010. gadā (m3) | Saražoto notekūdeņu daudzums 2010. gadā (m3) | Pieslēgto iedzīvotāju skaits attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu projekta teritorijā, ūdensapgāde | Pieslēgto iedzīvotāju skaits attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu projekta teritorijā, kanalizācija | Tīklu garums, Ūdensapgāde (km) | Tīklu garums, kanalizācija (km) | Ūdensapgādes sistēma | Kanalizācijas sistēma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemīte | 15992,00 m3 (no tiem patērēti 5954,00 m3, filtru skalošanai patērēti 144 m3, zudumi tīklos veidojuši 9894,00 m3) | 15992,00 m3 (no tiem centralizēti savāktie notekūdeņi no iedzīvotājiem, institūcijām un uzņēmumiem 5546,00 m3, asenizācijas transporta savāktie, uz Zemītes NAI izvestie notekūdeņi 2276,56 m3 infiltrācijas apjomi 8169,44 m3) | 200/ 276 | 185 / 276 | 3,702 km | 4,316 km | blīvākās apbūves daļā centralizēta | blīvākās apbūves daļā centralizēta |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

2.1. Ūdensapgāde – ieguve, sagatavošana un sadale

2.1.1. Pieejamie ūdens resursi un ņemšanas avoti

Zemītes ciemā dzeramais ūdens tiek iegūts no diviem ūdensapgādes urbumiem – „Zemītes centrs Nr.1” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas numurs P300380, ģeoloģijas dienesta datu bāzes numurs 9303) un „Tautas nams” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr. P300385, ģeoloģijas dienesta datu bāzes numurs Nr.9857). Urbums „Zemītes centrs Nr.1” ir ierīkots 1970. gadā, tā dziļums ir 80 m un debits 5 l/s. Urbums „Tautas nams” ierīkots 1982. gadā, tā dziļums ir 90, debits 2 l/s.

Projekta teritorijā centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantots Pļaviņu – Amulas (D3pl – aml) ūdens horizontu komplekss. Kompleksa virsma urbumu rajonā atrodas 44 – 46 m dziļumā no zemes virsmas. Horizontu kompleksu veido dolomīti, dolomītmerģeļi, māli un smilšakmeņi. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 60 – 88 m dziļumā. Ekspluatācijas urbumu debiti ir 2 – 5 l/sek., īpatnējie debiti – 0,3 – 0,6 l/sek. Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi – smilšmāli un smilts – grants – oļu nogulumi, no tiem 6 – 16 m ir ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli. Mūru, Jonišķu – Akmenes, Elejas un Amulas svītas ūdens caurlaidīgie dolomītmerģeļi un māli ( Mūru – 4 m, Jonišķu – Akmenes – 9 – 10 m, Elejas – 5 - 6 m, Amulas augšējās daļas – 14 – 20 m).

Iegūtajā ūdenī kopējā cietība ir ~5,1 mg-ekv/l (līdz ar to ūdens ir raksturojams kā ciets), kopējā dzelzs 0.69 – 0,74 un vairāk mg/l, sulfātu joni 47,3 – 60,70 mg/l. Organoleptiskās īpašības - smarža, garša – ļoti vāja, krāsainība – 10 mg/l pt.

Abiem urbumiem Zemītes ūdensapgādes sistēmā noteiktas stingra režīma aizsargjoslas, ņemot vērā ūdens horizonta aizsargātības pakāpi. Bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas aprēķinam ir izmantotas Institūta „VODGEO” izstrādātās metodes, ņemot vērā urbumu debitus pēc urbumu pases datiem – 2 – 5 l/sek. un ūdens patēriņu pēc pasūtītāja datiem – 0,3 – 59,67 m3/dnn. Aizsargjoslu aprēķins veikts atbilstoši MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām. Ap urbumiem izveidots stingrā režīma aizsargjoslas nožogojums, pie vārtiem piestiprināta brīdinoša informatīva zīme. Ūdens lietošana no urbumiem ir vienmērīga. Ir pieejama ūdensapgādes urbuma pase. Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām.

No urbuma „Zemītes centrs Nr.1” iegūtais ūdens daudzums no ūdensapgādes urbuma tiek uzskaitīts ar ūdensmērītāju B meters Nr.638119-09 BH. No urbuma „Tautas nams” ūdens daudzums no ūdensapgādes urbuma tiek uzskaitīts ar ūdensmērītāju Minomess Nr.1032168

Tabula 2-2. Ūdens ņemšanas avoti

| Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese) | Izbūves gads | Akas dziļums m | Atļautais ūdens ieguves daudzums |  | Iegūtais ūdens daudzums m3/gadā (2010.g.) | Īpatnējais debits l/s | Maksimālais pieļaujamais debits l/s | Funkcionālā nozīme | Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjoslu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/ dnn | m3/ gadā |  |  |  |  |  |
| „Zemītes centrs Nr.1” (LVĢMC DB Nr. P300380, VĢD Nr.9303) Zemīte, 56º55´52” Z.pl., 22º47´51” A.g.; | 1970 | 80 | 62 | 22 630 | 15 881 | 0,34 | 5,0 | darba | Ir uzstādīts plūsmas mērītājs B meters Nr.638119-09 BH. Teritorija iežogota. Stingrā režīma aizsargjosla noteikta 10 m, bakterioloģiskā nav nepieciešama, ķīmiskā aizsargjosla 377 m (pie patēriņa 59,67 m3/dnn; pie pieļaujamajiem 432 m3/dnn – 1034 m) |
| Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese) | Izbūves gads | Akas dziļums m | Atļautais ūdens ieguves daudzums |  | Iegūtais ūdens daudzums m3/gadā (2010.g.) | Īpatnējais debits l/s | Maksimālais pieļaujamais debits l/s | Funkcionālā nozīme | Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjoslu |
|  |  |  | m3/ dnn | m3/ dnn |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes urbums „Tautas nams” (LVĢMC DB Nr. P300385, VĢD Nr.9857) Zemīte, 55º56´33” Z.pl., 22º47´41” A.g.; | 1982 | 90 | 1 | 365 | 111 | 0,6 | 2,0 | darba | Ir uzstādīts plūsmas mērītājs Minomess Nr.1032168. Teritorija iežogota. Stingrā režīma aizsargjosla noteikta 10 m, bakterioloģiskā nav nepieciešama, ķīmiskā aizsargjosla 24 m (pie patēriņa 0,3 m3/dnn; pie pieļaujamajiem 172,8 m3/dnn – 607 m) |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE10 IB 0029

2.1.2. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus Zemītē izmanto 200 projekta teritorijas iedzīvotāji. 187 no tiem norēķinās saskaņā ar ūdens plūsmas mērītāju rādītājiem, pārējie 13 – pēc ūdens patēriņa normas 4 m3/c/mēnesī.

Ūdens saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem tiek piegādāts arī Zemītes pamatskolai, Zemītes tautas namam, Zemītes pagasta bibliotēkai (kopā ar tautas namu) un SIA „Gotika auto”.

Centralizēti piegādātais ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām.

Tabula 2-3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

| 2010.gads | Pieslēgto iedzīvotāju skaits | Pieslēgto iedzīvotāju īpatsvars (%) | Patērētie apjomi | Kopā (m3/dnn) (neskaitot zudumus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 200 | 72,46 % | 13,72 m3/dnn 68.60 l/c/dnn | 16,31 m3/dnn |
| Institūcijas | 3 | - | 2,52 m3/dnn |  |
| Uzņēmumi | 1 | - | 0,07 m3/dnn |  |
| Institūcijas: Zemītes pamatskola, Zemītes tautas nams, Zemītes pagasta bibliotēka Uzņēmumi: SIA „Gotika auto” |  |  |  |  |

Informācijas avots: SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”

2.1.3. Dzeramā ūdens kvalitāte

Dzeramā ūdens kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un Veselības inspekcija. Kārtējo monitoringu nodrošina pakalpojuma sniedzējs SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.

No darba urbumiem ņemtā ūdens kvalitāte nav atbilstoša dzeramā ūdens kvalitātes normatīvajām prasībām - no Pļaviņu - Amulas horizonta ņemtajā ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs. Izmantotajā ūdens horizontu kompleksā galvenokārt sastopami hidrogēnkarbonātu kalcija – magnija saldūdeņi ar mineralizāciju 0,3 – 0,6 g/l. Tā ūdeņi ir mēreni cieti vai cieti, kopējais dzelzs daudzums mainās no 0,05 līdz 2,1 mg/l. Atsevišķos iecirkņos Pļaviņu - Amulas ūdens komplekss satur ūdeņus ar mineralizāciju lielāku par 1,0 g/l un paaugstinātu (līdz 1158 mg/l) sulfātu koncentrāciju, kas pārsniedz dzeramā ūdens kvalitātei izvirzītās prasības (norma – līdz 250 mg/l).

Lai tīklos tiktu padots kvalitātes normām atbilstošs ūdens, 2004. gadā Zemītes ciemā tika uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas – filtrs – aerators - dzidrinātājs. Neskatoties uz regulāru filtru skalošanu un apkopi, iekārtas savas funkcijas veic nepilnvērtīgi.

Ietekmi uz dzeramā ūdens kvalitāti pie patērētāja vietām atstāj morāli un tehniski novecojušie ūdensapgādes tīklu posmi.

Tabula 2-4. Dzeramā ūdens kvalitāte

| Analīzes vieta un datums | Amonija joni, mg/l | Dzelzs, mg/l | Ūdens duļķainība NTU | E coli (skaits/100ml) | Garša | Krāsainība, mg/l pt. | Smarža | Elektrovadītspēja μS cm-1 (20°C) | Koliformās baktērijas (skaits/100ml) | pH | Mangāna joni, mg/l | Nitrāti, mg/l | Sulfāti, mg/l | Oksidējamība mg O2/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No artēziskā urbuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urbums „Zemītes centrs Nr.1” P300380 27.09.2011. | 0,052 ± 0,002 | 0,74 ± 0,05 | 2,41 ± 0,10 | 0 | ļoti vāja | 10 ± 1 | ļoti vāja | 875 ± 6 | 0 | 7,5 | - | <0,013 | 60,70 ± 3,58 | 1,92 ± 0,11 |
| Urbums „Zemītes centrs Nr.1” P300380 18.08.1970. | 0,80 | 0,69 | - | 0 | - | - | - | - | - | 7,4 | - | - | 47,3 | 7,3 |
| Urbums „Tautas nams” P300385 26.01.1982. | nav | 2,08 | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | - | - | 143,6 | - |
| Pēc ŪAS filtriem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aiz ūdens atdzelžošanas filtra no akas P300380 27.09.2011. | 0,163 ± 0,005 | 0,310 ± 0,01 | 2,53 ± 0,10 | - | vāja | 12 ± 1 | vāja | 857 ± 6 | - | 7,5 | - | <0,013 | 68,92 ± 4,07 | 2,00 ± 0,11 |
| Pie patērētāja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzīv. māja „Kraujas” dz.1 17.05.2011. | 0,035± 0,001 | 0,36 ± 0,03 | 1,31 ± 0,03 | 0 | ļoti vāja | 7 ± 1 | ļoti vāja | 978 ± 7 | 0 | 7,57 | - | - | - | - |
| Zemnieku saimniecība „Kristāli” 18.03.2011. | 0,159 ± 0,005 | 1,28 ± 0,09 | 2,11 ± 0,05 | 0 | vāja | 11,0 ± 1 | vāja | 856 ± 6 | 0 | 7,25 | - | - | - | - |
| Dzīv. māja „Kraujas” dz.1 26.10.2010 | - | 0,30 ± 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dzīv. māja „Kraujas” dz.1 18.05.2010 | 0,147 ± 0,005 | 0,59 ± 0,04 | 2,73 ± 0,07 | 0 | ļoti vāja | 7,0 ± 0,5 | ļoti vāja | 279 ± 2 | 0 | 7,2 | - | - | - | - |
| Pēc projekta ieviešanas | Max 0,5 | 0,2 | Max 3NTU | 0 | * | * | * | Max 2500 | 0 | 6,5 -9,5 | 0,05 | max 50 | <250 | <5 |
| Maksimāli pieļaujamā norma** | 0,5 | 0,2 | 3NTU | 0 | * | * | * | 2500 | 0 | 6,5 -9,5 | 0,05 | 50 | 250 | 5 |

Piezīmes:

*saskaņā ar MK not. Nr.235 pieņemama patērētājam bez būtiskām izmaiņām

** šo vērtību nosaka MK not. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Informācijas avoti:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Kurzemes reģionālās laboratorijas testēšanas pārskati Nr. L1/1381.1 – 2011, L1/2467.1 – 2011, L1/2466.1 – 2011, L1/2222.1 – 2010, L1/2223.1 – 2010, L1/5518.1 – 2010, L1/5682.1 - 2011, L1/5683.1 – 2011, L1/5685.1 – 2011;

Urbumu P300380 un P300385 pašu dati.

No testēšanas pārskatu rezultātiem var secināt, ka uzstādītās atdzelžošanas iekārtas samazina dzelzs saturu līdz 0,31 mg/l, kas nenodrošina atbilstību kvalitātes prasībām. Vēl sliktāka dzeramā ūdens kvalitāte vērojama pie patērētājiem, jo tie ūdeni saņem pa novecojušiem ūdensapgādes tīkliem. Pazemināta kvalitāte ir vērojama jau tuvākajās daudzdzīvokļu mājās. Ir jāņem vērā, ka norma 0,2 mg/l ir maksimāli pieļaujama pie ūdens patērētājiem un tieši pēc atdzelžošanas iekārtām praksē rekomendētā norma ir 0,05 – 0,1 mg/l, kad var uzskatīt, ka atdzelžošanas iekārtas strādā ļoti labi.

Ūdens cietība (Ca un Mg summa) tīklos padotajam ūdenim ir 5,1 mmol/l, līdz ar to ūdens ir raksturojams kā ciets.

Organoleptiskās īpašības (krāsa, smarža, garša) gan sistēmā padotajam, gan pie patērētāja saņemtajam dzeramajam ūdeni ir labas.

Pēc urbuma pases datiem ūdensapgādes urbumā „Zemītes centrs Nr.1” pēc izurbšanas konstatēts paaugstināts amonija daudzums, tomēr turpmākajos gados vērtības nevienā no monitoringa punktiem nav pārsniegtas.

2.1.4. Sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa analīze

Ūdens ņemšanas ierīces

Centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantoti divi urbumi:

- Ūdensapgādes urbums „Zemītes centrs Nr.1” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr.P300380, ģeoloģijas dienesta datu bāzes numurs Nr.9303), kas ierīkots 1970. gadā, urbuma dziļums – 80 m, debits – 5,0 l/s. Atļautais dzeramā ūdens daudzums ir 62 m3/dnn jeb 22630 m3/a. Iegūtais ūdens daudzums no ūdensapgādes urbuma tiek uzskaitīts ar ūdensmērītāju B meters Nr.638119-09 BH. Iegūtais ūdens daudzums katru mēnesi tiek reģistrēts ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā.

- Ūdensapgādes urbums „Tautas nams” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr.P300385, ģeoloģijas dienesta datu bāzes numurs Nr.9857), kas ierīkots 1982. gadā, urbuma dziļums – 90 m, debits – 2,0 l/s. Atļautais dzeramā ūdens daudzums 1 m3/dnn vai 365 m3/a. Ūdens no sūkņu mājas, kurā uzstādīts ūdens apgādes automāts APM 100/25, bez attīrīšanas tiek padots patērētājiem. Ūdens uzskaitei uzstādīts ūdens mērītājs Minomess Nr.1032168. Iegūtais ūdens daudzums katru mēnesi tiek reģistrēts ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā.

Tabula 2-5. Akas darbība

| Akas Nr./ atrašanās vieta | Iegūtais ūdens daudzums gadā, m3 (2010.) | Sūknis |  |  |  | Agregāta tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sūkņa marka | Ražība, l/s | Elektromotora jauda (kW) | Fiziskais nolietojums, % |  |
| „Zemītes centrs Nr.1” (LVĢMC DB Nr. P300380, VĢD Nr.9303) Zemīte, 56º55´52” Z.pl., 22º47´51” A.g.; | 15 881 | Franklin Electric 4SR4m/14 | 1,83 | 1,1 | 70 % | slikts |
| Ūdensapgādes urbums „Tautas nams” (LVĢMC DB Nr. P300385, VĢD Nr.9857) Zemīte, 55º56´33” Z.pl., 22º47´41” A.g.; | 0,111 | APM 100/25 | 0,67 | 1,1 | n/d | slikts |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, Valsts statistikas pārskats „Nr.2 – Ūdens””

Ūdens sagatavošanas iekārtas

Zemītes ciemā ūdens sagatavošanu nodrošina 2004. gadā centra ūdensapgādes sistēmā uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta. Ūdens atdzelžošanas iekārtu faktiskā ražība ir  48 m3/h, projektētā – 168 m3/h, tilpums – 0,52 m3. Iekārtu nolietojums uz šo brīdi ir 35 %. Sūkņa mājā uzstādītajā atdzelžošanas filtrā – aeratorā – dzidrinātājā tiek attīrīts dzeramais ūdens tikai no urbuma „Zemītes centrs Nr.1”. Ūdens attīrīšanas iekārtas sastāv no:

- filtra – aeratora (projektētā jauda 168 m3/dnn, faktiskā – 48 m3/dnn, tilpums – 0,52 m3);

- atdzelžošanas filtra HST;

- kompresora OL 230.

Attīrītajā ūdenī izšķīdušās dzelzs koncentrācija pārsniedz normatīvajos aktos noteikto robežlielumu 0,2 mg/l. Skalošanas ūdens pēc uzturēšanās nostādinātājā tiek ievadīts meliorācijas grāvī. Diennaktī filtru skalošanai tiek izmantoti 0,39 m3/attīrītā ūdens.

Ūdens uzkrāšanas iekārtas un spiediena nodrošināšanas iekārtas

Dzeramā ūdens rezerves un spiedienu urbuma „Zemītes centrs Nr.1” ūdensapgādes sistēmā nodrošina ūdenstornis. Tornis ir sliktā tehniskā stāvoklī.  Attīrītais ūdens tiek uzkrāts un pa maģistrālajiem tīkliem novadīts pie patērētājiem.

Savukārt urbuma „Tautas nams” sistēmā, kura apgādā SIA „Gotika auto” degvielas uzpildes staciju, Zemītes tautas namu un bibliotēku, nepieciešamo spiedienu nodrošina ūdensapgādes automāts APM 100/25, kura komplektācijā ietilpst arī sūknis.

Tabula 2-6. Ūdens uzkrāšanas iekārtas

| Ūdens tilpne | Izbūves gads | Darba tilpums (m3) | Torņa augstums (m) | Fiziskais nolietojums (%) | Ūdens plūsmas mērītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdenstornis BŽS 18 - 99 | 1980 | 99 | 18,7 (torņa kājai) | 155 % | - |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Ūdensapgādes tīklu raksturojums

Tabula 2-7.  Ūdensapgādes tīkli

| Rādītāji |  |  |  |  | Raksturojums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdens apgādes sistēmas izbūves gadi |  |  |  |  | 1987 – 1990 |  |  |  |  |  |  |
| Tīklu kopējais garums |  |  |  |  | 3,702 km |  |  |  |  |  |  |
| Spiediens sistēmā (atmosfēras) |  |  |  |  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |
| Sacilpojuma raksturojums |  |  |  |  | apvienota izzaru – cilpveida sistēma |  |  |  |  |  |  |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos |  |  |  |  | sistēmā uzstādīti 43 aizbīdņi un 3 hidranti, tāpat kā tīkli arī tie ir novecojuši |  |  |  |  |  |  |
| Ūdens zudumi tīklos gadā (2010.), m3 |  |  |  |  | 9 894 |  |  |  |  |  |  |
| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā, m | t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 25 | 32 |  | 50 | 65 | 80 | 100 | 140 | 250 |
| PE | 560 |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |
| Keramika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čuguns | 2807 |  |  |  |  |  | 1782 |  | 1025 |  |  |
| Tērauds | 335 | 26 | 262 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |
| Azbestcements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā | 3 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas

Ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamais ūdens tiek iegūts no mākslīgi veidota dīķa netālu no ciema ūdenstorņa. Nepieciešamības gadījumā ugunsdzēsības vajadzībām var izmantot arī ciema dīķi, kas atrodas Zemītes centrā. Ūdens tiek ņemts arī no pazemes rezervuāra (V = 108 m3), kas atrodas ciema teritorijā, netālu no katlu mājas un daudzdzīvokļu apbūves.

Ugunsdzēsības vajadzībām izbūvēti 3 hidranti. Hidranti izvietoti dzīvojamo māju tuvumā, veidojot nepieciešamo pieejamības pārklājumu blīvāk apdzīvotajās teritorijās maģistrālā ūdensvada tuvumā. Administrācijas ēka, mehāniskās darbnīcas un katlu māja un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatora ēka ir nodrošināti ar ugunsdzēsības aparātiem un nepieciešamo inventāru.

Tabula 2-8. Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām

| Apbūves objekti (ēku grupas) | Dabiskās virszemes ūdens tilpnes/teces | Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes | Ugunsdzēsības hidranti |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem, m |  |  |
| Zemītes ciema esošā apbūve | - | Zemītes dzirnavezers, atsevišķi dīķi dzīvojamo māju tuvumā (tostarp speciāli ierīkots dīķis pie ūdenstorņa). Attālums līdz tuvākajai apbūvei 8 - 63 m. | 3 gab. |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

2.1.5. Ūdens bilance

Tabula 2-9. Ūdens bilance

| Ūdens bilance | 2008.g. | 2009.g. | 2010.g |
| --- | --- | --- | --- |
| Iegūtais ūdens daudzums (m3/dnn) | 44,56 | 48,04 | 43,81 |
| Saražotais ūdens daudzums (m3/dnn) | 44,56 | 48,04 | 43,81 |
| Patērētais ūdens daudzums (m3/dnn) | 16,83 | 17,71 | 16,31 |
| Filtru skalošanas ūdeņi | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Ūdens zudumi tīklos (m3/dnn) | 27,34 | 29.94 | 27,11 |
| Ūdens zudumi tīklos (% no kopējā iegūtā ūdens daudzuma) | 61,36 % | 62,32 % | 61,88 % |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Zemītes ciemā 187 iedzīvotāji norēķinās saskaņā ar skaitītāju rādījumiem, taču 13 iedzīvotāji vēl joprojām norēķinās pēc patēriņa normas (4 m3/cilv./mēnesī).

Ūdens zudumi tīklos ir arī viens no faktoriem, kas liecina par ūdensapgādes sistēmas elementu bojājumiem un nepilnībām. Tie galvenokārt rodas ūdensapgādes tīklā noplūžu rezultātā, tos rada ūdensapgādes tīklu plīsumi, neblīvi cauruļu savienojumi, bojāta armatūra un tvertnes. Ūdens zudumus tīklos ir jācenšas samazināt, jo to rezultātā patērētājiem piegādātā ūdens daudzums un spiediens var būt nepietiekams. Lielu zudumu gadījumā tiek izšķiesti ūdens resursi, nekontrolētas noplūdes nodara materiālus zaudējumus, kā arī var negatīvi ietekmēt ūdens kvalitāti. Lieli zudumi būtiski palielina izdevumus ūdens ieguvei, ūdens sagatavošanai, ūdens piegādei un rada zaudējumus pakalpojuma nodrošinātājam. Lieli zudumi bieži vien rodas tādēļ, ka vecajās ūdensapgādes sistēmās ir grūtības konstatēt konkrētas bojājumu vietas.

Ir svarīgi panākt arī to, lai gan pie jaunajiem, gan pie esošajiem patērētājiem tiktu uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji. Tādējādi tiktu panākta rūpīgāka patēriņa kontrole un veicināta ūdens resursu taupīšana. Patērētājiem, kuri pievienosies rekonstruētajiem vai paplašinātajiem tīkliem šī projekta ietvaros vai ilgtermiņā, tiks noteikta prasība uzstādīt ūdens patēriņa mērītājus.

2.1.6. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām

Latvijā galvenās prasības attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti ūdenssaimniecības sektorā nosaka attiecīgās Eiropas Savienības direktīvas un LR MK noteikumi. Turpmāk sniegts šo normatīvo aktu uzskaitījums un īss kopsavilkums, kā tiks ieviestas konkrēto normatīvo aktu prasības:

- 98/83/EC – „Dzeramā ūdens kvalitāte” un LR MK noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles prasības” (29.04.2003.). Zemītes ciemā ir uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas, taču iekārtu darbība ir traucēta un dzeramais ūdens ciemā šobrīd netiek sagatavots atbilstoši kvalitātes prasībām. Līdz ar to arī pie patērētājiem ūdens kvalitāte nav apmierinoša. Ir nepieciešams nodrošināt kvalitātes prasībām atbilstoša ūdens sagatavošanu. Vēl lielākas nobīdes no kvalitātes normām var būt vērojamas posmos, kur ir vecie, nerekonstruētie ūdensapgādes tīkli. Šeit paredzami uzlabojumi tīklu rekonstrukcijas ietvaros.

- MK noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.) prasības tiek pildītas. Pašvaldība rūpējas par to, lai ar kaitīgām emisijām netiktu piesārņoti ne virszemes ūdeņi, ne pazemes ūdeņu horizonti, tiek veikts nepieciešamais monitorings. Esošos urbumus, kuru pēc projekta ieviešanas nav paredzēts izmantot turpmāk, paredzēts tamponēt.

- 2000/60/EC – „Ūdens struktūrdirektīva” un LR MK noteikumi Nr. 646 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām”. Ūdens struktūrdirektīva ir saistoša, lai efektīvi izmantotu ūdens resursus, un ūdens piesārņojuma kontrolei paredz integrētu upju baseinu pieeju un to apsaimniekošanas plānu izstrādi. Ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros nepieciešams tamponēt turpmāk neizmantojamos urbumus, lai samazinātu pazemes ūdeņu piesārņojuma risku. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 179 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem” ciems ietilpst Ventas baseina apgabalā. Ilgtspējīgākai ūdens resursu izmantošanai ciemā nepieciešams panākt 100 % patērētā ūdens uzskaiti. Tāpat ir nepieciešams samazināt lielos nelietderīgos ūdens zudumus novecojušajos tīklos. Blīvāk apdzīvotajā teritorijā ir jāpalielina kvalitatīva, centralizēti piegādāta dzeramā ūdens pieejamība.

- MK noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļaujām” (31.12.2003). Tā kā SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Zemītes ciemā sniedz arī notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus, tad ūdensapgādes urbumiem „Zemītes centrs Nr.1” un „Tautas nams” ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumi ir ietverti atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE 10 IB 0029.

- MK noteikumi Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”. Paredzot ūdenssaimniecības attīstības projektu realizāciju ar ERAF līdzfinansējumu, ir jāievēro šo noteikumu prasības.

- Ūdens apsaimniekošanas likums (26.06.2007. redakcija). Pašvaldībai un pakalpojumu sniedzējam savā darbībā ir jāievēro ūdens resursu lietotāja pienākumi, jānovērš iespējamās nepilnības pienākumu izpildē, tostarp jāsakārto saistošā dokumentācija. Saimnieciskā darbība ir jāpielāgo vides kvalitātes mērķiem un jāievēro pārējās likumā un to papildinošajos MK noteiktās prasības.

- MK noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietu noteikšanas metodika” (2004). Zemītes ciema ūdens ņemšanas vietām (urbumiem) aizsargjoslas ir noteiktas un tiek ievērotas.

2.2. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

2.2.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Centralizētās kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami daļā no projekta teritorijas blīvāk apdzīvotās apbūves. Sistēmā ietilpst 4,316 km sadzīves kanalizācijas tīklu, 2 sūkņu stacijas un Zemītes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar projektēto ražību 200 m3/dnn.

Cilvēki, kuriem nav nodrošināti centralizētās kanalizācijas pakalpojumi, savus saražotos notekūdeņus novada krājtvertnēs. Izvedamo krājtvertņu notekūdeņus apsaimnieko SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, kas izvedamo krājtvertņu saturu nogādā uz Zemītes NAI. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu septisko notekūdeņu pieņemšanas aka aprīkota ar resti un vāku atbilstoši MK noteikumu Nr.214 „LBN 223 – 99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” prasībām. Uz Zemītes bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek izvesti notekūdeņi arī no Zemītes tautas nama un SIA „Gotika - auto” degvielas uzpildes stacijas operatora ēkas krājtvertnēm 365 m3/a jeb 1 m3/dnn.

2.2.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji

Ar centralizētās kanalizācijas pakalpojumiem projekta teritorijā šobrīd nodrošināti 185 iedzīvotāji, kas sastāda 67,03 % no kopējā iedzīvotāju skaita ciemā. Pārējie iedzīvotāji notekūdeņus pamatā uzkrāj izsmeļamajās bedrēs un to izvešanai pamatā izmanto asenizācijas pakalpojumus, ko Zemītes ciemā nodrošina SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, kas krājtvertņu saturu izved uz Zemītes NAI pieņemšanas aku, kur tālāk tie tiek aizvadīti uz attīrīšanu bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās.

Tabula 2-10. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji (SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” centralizētajā kanalizācijā)

| 2010. | Pieslēgto iedzīvotāju skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Radītie apjomi | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji (centrālā kanalizācija) | 185 | 67,03 % no kopējā iedzīvotāju skaita ciemā | 68,54 l/c/dnn 12,68 m3/dnn | 15,20 m3/dnn |
| Institūcijas | 1 | - | 2,52 m3/dnn |  |
| Uzņēmumi | - | - | 0 m3/dnn |  |
| Institūcijas: Zemītes pamatskola Uzņēmumi: - |  |  |  |  |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

2.2.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze

Zemītes ciemā pašteces kanalizācijas tīklu sistēma pamatā izbūvēta no keramikas, azbestcementa un čuguna cauruļvadiem (trases garums 3475 m). Sistēmā ietilpstošie spiedvadi būvēti no tērauda caurulēm (841 m), pa tiem uz pašteces kanalizācijas sistēmu tiek aizvadīti notekūdeņi no Zemītes pamatskolas kanalizācijas sūkņu stacijas un uz NAI  - projekta teritorijas  notekūdeņi no galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas. Projekta teritorijas kanalizācijas tīkli pamatā izbūvēti laika posmā no 1985. līdz 1987. gadam, pamatā tieši 1987.gadā.

Ciema bioloģiskās notekūdeņu attīšanas iekārtas „KU-200” ar projektēto ražību 200 m3/dnn izbūvētas 1983.gadā un rekonstruētas 1998.gadā.

Kanalizācijas tips – dalītā.

Tabula 2-11. Kanalizācijas tīkli

| Rādītāji |  |  |  |  | Raksturojums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācijas sistēmas tips |  |  |  |  | Dalītā sistēma. Ciemā ir tikai centralizēta sadzīves kanalizācijas sistēma |  |  |  |  |  |  |
| Kanalizācijas sistēmas izbūves gadi |  |  |  |  | 1985 - 1987 |  |  |  |  |  |  |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Notekūdeņu daudzums gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (m3) (2010.gadā) |  |  |  |  | 15 992,00 |  |  |  |  |  |  |
| Infiltrācija (m3) (2010.gadā) |  |  |  |  | 8 169,44 |  |  |  |  |  |  |
| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā, m | t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 100 | 150 |  | 200 | 250 | 300 | ... | ... | ... |
| Pašplūsmas tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azbestcements | 0,045 |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |
| Keramika | 3,42 |  | 0,279 | 1,247 |  | 1,894 |  |  |  |  |  |
| Čuguns | 0,010 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  |  |  |
| Spiedvadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tērauds | 0,841 |  | 0,802 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā | 4 316 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Sūkņu stacijas

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” šobrīd apsaimnieko 2 kanalizācijas sūkņu stacijas – pie Zemītes pamatskolas un 100 m no „Apiņu” mājām (ciema galvenā kanalizācijas sūkņu stacija, kura projekta teritorijas savāktos notekūdeņus pārsūknē uz NAI).

Pārsūknēšanas stacijas Nr.1 (KSS – 1 atrodas pie Zemītes pils (pamatskolas)) rezervuāra tilpums 5 m3, sūkņu jauda 48 m3/h, sūkņa tips Suminox 85-36. Sūkņa elektromotora jauda ir 0,75 kW. Sūkņa ass augstuma atzīme – 83,50 m virs jūras līmeņa.

Pārsūknēšanas stacijas Nr.2 (KSS – 2 atrodas 100 m no „Apiņu” mājām) rezervuāra tilpums 35 m3, sūkņa ražība 70 m3/h. Šīs sūkņu stacijas sūkņa marka nav zināma, ražība ir 70 m3/h. Sūkņa elektromotora jauda ir 3,0 kW. Sūkņa ass augstuma atzīme – 77,00 m virs jūras līmeņa.

Abās pārsūknēšanas stacijās iebūvētas redeles, kurās tiek aizturēti rupjie mehāniskie piemaisījumi. Redeļu atkritumi tiek ievietoti plastmasas maisos un saskaņā ar noslēgto līgumu ar uzņēmuma transportu izvesti uz SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība  ”Piejūra”” atkritumu pārkraušanas staciju Kandavā.

Tabula 2-12. Kanalizācijas sūkņu stacijas

| Sūkņu stacija/ marka | Izbūves gads | Sūkņu skaits | Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav) | Sūkņu ražība (l/s) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/2010.gadā) | Nolietojums (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pārsūknēšanas stacija Nr.1 (KSS – 1 pie Zemītes pamatskolas) | 1987 | 2 | nav | 13,33 | 420 | būvei 48 % |
| Pārsūknēšanas stacija Nr.2 (KSS – 2 100 m no „Apiņu” mājām) | 1983 | 2 | nav | 19,44 |  | būvei 56 % |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Zemītes ciemā veidojas tikai sadzīves notekūdeņi, tie tiek savākti no daudzdzīvokļu mājām, individuālajām dzīvojamajām mājām un Zemītes pamatskolas. Projekta teritorijas notekūdeņi pamatā tiek savākti ar pašteces kanalizācijas tīklu palīdzību, vienīgi no Zemītes pamatskolas (pils) savāktie notekūdeņi uz kopējo sistēmu tiek pārsūknēti ar kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 palīdzību. Līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām notekūdeņi nonāk ar galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas palīdzību. Sistēmā ietilpst arī 2 septiķi, kuri izbūvēti 1974. (V=30,3 m3) un 1978. gadā  (V=10,9 m3) pirms bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nodošanas ekspluatācijā.

Zemītes ciema bioloģiskās NAI „KU-200” izbūvētas 1983. gadā, ekspluatācijā nodotas 1987.gadā un 1998. gadā – renovētas. Iekārtu projektētā ražība 200 m3/dnn. Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu LVĢMC datu bāzes identifikācijas numurs ir A300023, attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Vēdzeles upē (izplūdes vietas LVĢMC datu bāzes identifikācijas numurs N300021). Piesārņojošās darbības atļauja ir izsniegta 56 m³ novadīšanai diennaktī jeb 20550 m³ novadīšanai gadā. Novadīto notekūdeņu daudzuma uzskaite notiek aprēķinu ceļā.

Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas veido:

- spiediena dzēšanas akas;

- aerācijas kameras;

- nostādinātājs;

- dūņu mineralizators;

- 2 pēcattīrīšanas dīķi;

- kontaktrezervuārs.

KSS-2 pārsūknētie notekūdeņi no spiediena dzēšanas akas nonāk aerācijas baseinā. Attīrīšanas procesā aktīvās dūņas cirkulē caur aerācijas kameru un nostādinātāju. Nostādinātājā dūņas nosēžas un attīrītais ūdens  no virspuses nonāk teknē, kas novada to uz diviem bioloģiskajiem dīķiem ar tilpumu 450 un 380 m3 un tālāk uz kontaktbaseinu. Aktīvās dūņas no otrreizējā nostādinātāja nepārtraukti tiek padotas atpakaļ aerācijas kamerā. Liekās dūņas no aerācijas kameras tiek pārsūknētas uz dūņu mineralizatoru. Attīrīšanas procesā radušās liekās dūņas no septiķiem un mineralizatora ( ap 5 t/gadā) ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” transportu tiek izvestas uz Kandavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu laukiem tālākai apsaimniekošanai.

Novadīto notekūdeņu daudzuma uzskaite notiek aprēķinu ceļā. Bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir izstrādāti ekspluatācijas noteikumi, iekārtots darba žurnāls, kur tiek fiksēti veiktie pasākumi.

2004. gadā SIA „Sils” izstrādājusi Zemītes ciema kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.

Bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām ir izstrādāti ekspluatācijas noteikumi, iekārtots darba žurnāls, kur tiek fiksēti veiktie pasākumi. Ārkārtas situācijās pakalpojumu sniedzēja darbinieki darbojas saskaņā ar uzņēmuma avārijas situāciju izziņošanas shēmu. Divas reizes gadā tiek veikta notekūdeņu testēšana, izmantojot akreditētas laboratorijas pakalpojumus.

Tabula 2-13. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) raksturojums

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Projektētā jauda (m3/dnn) | 200 m3/dnn |
| Atbilstošais cilvēku ekvivalents (CE t.sk. rūpniecisko pieslēgumu radītais CE, kas šobrīd ir piesaistīts Zemītes ciema NAI | 226 CE |
| Notekūdeņu daudzums, kas novadīts uz NAI 2010. gadā (m3) | 15 992,00 m3 (no tiem 5 546,00 m3 NAI nonāk no centralizētajiem tīkliem pieslēgtajiem patērētājiem, 8 169,44 m3 – infiltrācijas ceļā, 2 276,56 m3 – no asenizācijas transporta) |
| Procesa un iekārtu apraksts: | KU BIO-200 iekārtu kopējais tilpums 287,00 m3, aizņemtais laukums – 110 m2, darba tilpums 246 m3, izmēri 15,2 x 6,0, šķērsgriezuma laukums 16,20 |
| Redeļu aka mehānisko piemaisījumu aizturēšanai | Restu aka NAI kompleksā neietilpst, rupjākie mehāniskie piemaisījumi tiek savākti abās sūkņu stacijās ar restu palīdzību. |
| Aerācijas tvertnes | 2 gab. Katrā iekārtas līnijā (ar ražību 100 m3/dnn) ietilpst 1 aerācijas tvertne |
| Kompresori | Kompresora marka: RAI – 36M (P=4,0 kW, ražība 340 m3/h, 380 V, gaisa darba spiediens 36 m, fiziskais nolietojums 50 %). |
| Nostādinātāji | 1 gab. |
| Mineralizators | 1 gab. |
| Biodīķi | 2 gab. Bioloģiskā dīķa 1 tilpums ir 705 m3, laukums – 316 m2, darba tilpums 450 m3, izmēri – 19,0x17,5 m. Bioloģiskā dīķa 2 tilpums ir 705 m3, laukums – 316 m2, darba tilpums 450 m3, izmēri – 19,0x17,5 m. Abi dīķi nodoti ekspluatācijā 1987.gadā. |
| Kontaktrezervuārs | 1 gab. Notekūdeņi pēc attīrīšanās biodīķos izplūst caur kontaktrezervuāru, kas paredzēts attīrīto notekūdeņu dezinfekcijai nepieciešamības gadījumā |
| Teritorijas raksturojums | NAI atrodas 1,5 km attālumā no ciema, Vēdzeles upes 100 m aizsargjoslā. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas 150 m attālumā. Iekārtu teritorija ir iežogota un labiekārtota, ir izveidots piebraucamais ceļš. |
| Stāvokļa un darbības novērtējums | Būvju un iekārtas ir tehniski novecojušas. Attīrīšanas iekārtās notekūdeņu attīrīšanas procesi pamatā norit atbilstoši MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām un RVP prasībām, vienīgi suspendēto vielu rādītājam periodiski netiek panākts nepieciešamais piesārņojuma samazinājums. |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Elektroenerģijas patēriņš

2010.gadā kanalizācijas sistēmas darbībai (notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai) tika patērētas 55 621 kWh elektroenerģijas, kas sastāda 3,48  kWh uz 1 m3 notekūdens.

2.2.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji

Saskaņā ar RVP B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. VE 10 IB 0029 ir noteiktas atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.10.2002) un panākamais piesārņojuma samazinājums. Rādītāji aplūkojami nākamajā tabulā.

Tabula 2-14. VVD RPV prasības notekūdeņu attīrīšanas kvalitātei

| Piesārņojošā viela | Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija mg/l vai attīrīšanas tehnoloģija | Samazinājuma % |
| --- | --- | --- |
| Suspendētās vielas | <35 | 90 |
| BSP5 | atbilstoša attīrīšana | 50 |
| ĶSP | atbilstoša attīrīšana | 50 |

Informācijas avots: Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE10IB0029

Notekūdeņu monitorings tiek veikts reizi pusgadā. Notekūdeņos pirms ieplūdes attīrīšanas iekārtās tiek noteiktas BSP5, ĶSP, suspendētās vielas, amonija slāpekļa un fosfātu fosfora koncentrācijas. Attīrītajos notekūdeņos izplūdē (izplūdes identifikācijas Nr. N300021)  tiek noteiktas piesārņojošās vielas BSP5, ĶSP, suspendētās vielas, fosfātu fosfors, Pkop, amonija slāpekļa, nitrātu slāpekļa, nitrītu slāpekļa un Nkop koncentrācijas. Piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņu izplūdē kontrolē akreditēta laboratorija.

Tabula 2-15. Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos

| Analīzes vieta un datums | Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos, mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SV | BSP5 | ĶSP | pH | N/NH4 | N/NO2 | N/NO3 | P/PO4 | Pkop | Nkop |
| Pirms NAI (19.04.2011) | 290 ±40 | 460 ±70 | 470 ±60 | - | 25 ±2 | - | - | 6,0 ±0,3 | - | - |
| Pēc NAI (19.04.2011) | 28 ±3 | 12 ±2 | 102 ±13 | - | 28 ±3 | 0,061 ±0,005 | 0,03 | 3,6 ±0,2 | 4,7 ±0,3 | 38 ±2 |
| Pirms NAI (23.11.2010) | 80 ±10 | 80 ±12 | 180 ±20 | - | 19 ±2 | - | - | 1,64 ±0,08 | - | - |
| Pēc NAI (23.11.2010) | 11 ±1 | 9,0 ±1,2 | 52 ±7 | - | 10 ±1 | 0,13 ±0,01 | 0,95 ±0,05 | 1,25 ±0,06 | 1,7 ±0,2 | 13,8 ±0,7 |
| Pirms NAI (15.06.2010) | 104 ±12 | 195 ±29 | 350 ±50 | - | 63 ±6 | - | - | 6,0 ±0,3 | - | - |
| Pēc NAI (15.06.2010) | 7,2 ±2,2 | 8,9 | 50 ±70 | - | 8 ±1 | 1,3 ±0,1 | 13,8 ±0,7 | 5,2 ±0,3 | 6,1 ±0,4 | 28 ±1 |
| Pirms NAI (13.10.2009) | 136 ±16 | 115 ±20 | 250 ±30 | - | 43 ±4 | - | - | 4,0 ±0,2 | - | - |
| Pirms NAI (26.05.2009) | 113 ±13 | 205 ±30 | 330 ±40 | - | 60 ±5 | - | - | 6,2 ±0,3 | - | - |
| Pēc NAI (26.05.2009) | 15 ±2 | 18 ±2 | 90 ±10 | - | 33 ±3 | 0,015 ±0,001 | 0,05 | 3,7 ±0,2 | 4,2 ±0,3 | 40 ±2 |
| Pēc projekta ieviešanas (Vērtība pēc NAI) | <90 % | <50 % | <50 % |  | Nelimitē | Nelimitē | Nelimitē | Nelimitē | atbilstoša attīrīšana | atbilstoša attīrīšana |

Informācijas avots: VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Laboratorijas testēšanas pārskati Nr.11/600, Nr.10/2187, Nr. 10/1039, Nr. 09/1897, Nr. 09/888.

No analīžu rezultātiem var secināt, ka Zemītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pamatā veic RVP prasībām atbilstošu BSP5 un ĶSP attīrīšanu, vienīgi attiecībā uz suspendētajām vielām laiku pa laikam vērojamas nelielas novirzes no RVP noteiktā samazinājuma procenta. Izvērtējot 2011. gada 19. marta analīzes, var secināt, ka iekārtās nav noticis pilnvērtīgs nitrifikācijas process, kā rezultātā ir nedaudz palielinās amonija slāpekļa (NNH4) koncentrācija attīrītajos notekūdeņos. Līdz ar to var secināt, ka ir nepieciešama iekārtu darbības uzlabošana.

Notekūdeņus saņemošo ūdeņu kvalitāte

Attīrītie notekūdeņi tiek izvadīti Vēdzeles upē. Izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300021. Atļautais novadāmo attīrīto notekūdeņu apjoms ir 56 m3/dnn jeb 20550 m3/gadā.

Vērtējot pieejamos notekūdeņu analīžu rezultātus, var secināt, ka esošās attīrīšanas iekārtas pamatā spēj nodrošināt atbilstošu notekūdeņu kvalitāti, jo netiek pārsniegta atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE 10 IB 0029 noteiktā maksimāli pieļaujamā SV koncentrācija, tiek veikta arī atbilstoša  BSP5 un ĶSP attīrīšana. Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai ir noteikts arī panākamais piesārņojuma samazinājums attiecīgi – SV – 90 %, BSP5 – 50 % un ĶSP – 50 %. Attiecībā uz BSP5 un ĶSP tiek panākts nepieciešamais piesārņojuma samazinājums, bet SV reizēm netiek panākts nepieciešamais samazinājums.

2010.gada 28.maijā izsniegtajā piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VE 10 IB 0029 C sadaļas 14.4. punktā nosacījumi par mērījumiem saņēmēja ūdenstilpē nav izvirzīti.

Vēdzeles upe atrodas Ventas upju baseina apgabalā, Abavas upes baseinā (Abavas ūdensobjekta kods Zemītes pagastā V032). Lai gan konkrētajā ūdensobjektā Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā ir atzīmēta būtiska punktveida piesārņojuma slodze (to pamatā rada tieši komunālo notekūdeņu izlaides), kopumā Abavas upes baseinā virszemes ūdensobjektu kvalitāte vērtējama kā laba. Konkrētajam ūdensobjektam V032 ir noteikta augsta kvalitāte. Saskaņā ar Ventas upju baseina apsaimniekošanas plāna pielikumu izvirzītais kvalitātes mērķis šiem ūdensobjektiem ir esošās ūdeņu kvalitātes saglabāšana.

Vēdzeles upe nav iekļauta prioritāro zivju ūdeņu sarakstā, bet saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 53.3 punktu pieņemošo ūdeņu kvalitātei jāatbilst vismaz karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem.

NAI darbības novērtējums

Zemītes ciema NAI projektētā ražība ir pietiekoša gan esošā, gan plānotā savākto notekūdeņu apjoma attīrīšanai, tomēr jāņem vērā, ka ražība daudzkārt pārsniedz prognozētos notekūdeņu apjomus m3/dnn.

Izvērtējot pieejamos notekūdeņu testēšanas rezultātus, var secināt, ka Zemītes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā netiek pārsniegtas 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma 1. un 2. tabulā uzrādītās piesārņojošo vielu koncentrācijas, tomēr reizēm netiek sasniegta RVP pieprasītā 90 % suspendēto vielu samazinājuma pakāpe un 2011.gadā novērotas arī nelielas novirzes nitrifikācijas procesu norisē. Iekārtas, NAI būve un cauruļvadu apsaiste ir tehniski novecojuši. Līdz ar to var secināt, ka iekārtām un būvēm nepieciešami gan tehniski, gan tehnoloģiski uzlabojumi.

Sūdzības par nepatīkamu smaku izplatīšanos no kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu apkārtnē nav saņemtas.

Novadīto notekūdeņu daudzuma uzskaite notiek aprēķinu ceļā, līdz ar to būtu nepieciešams nodrošināt arī vidē novadīto attīrīto notekūdeņu uzskaiti.

2.2.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins projekta teritorijai, CE un t/gadā

- Kopējais iedzīvotāju skaits projekta teritorijā:  276;

- Kopējais iedzīvotāju radītā piesārņojuma slodze projekta teritorijā:  276 CE (no tiem 185 CE ir piesaistīti SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” piederošajām Zemītes ciema NAI);

- Zemītes ciema NAI piesaistīto institūciju radītā piesārņojuma slodze: 38 CE;

- Zemītes ciema NAI piesaistīto projekta teritorijas uzņēmumu radītā piesārņojuma slodze: 3 CE;

- Kopējais CE projekta teritorijā: 276 + 38 + 3 = 317 CE (iedzīvotāju radītā piesārņotā slodze pieņemta kā iedzīvotāju skaitam atbilstoša, tai klāt pieskaitīta komercuzņēmumu un institūciju  papildus radītā slodze).

- Vidējā kopējā notekūdeņu plūsma uz Zemītes ciema NAI 2010.gadā 43,81 m3/dnn (15 992,0 m3/gadā);

- Notekūdens attīrīšanas iekārtu projektētā jauda: 200 m3/dnn;

- Zemītes ciema NAI šobrīd piesaistītais CE: 226 CE

TEP izstrādes laikā plānošanas vajadzībām pieņemts, ka iedzīvotāju sektorā NAI piesaistītais CE ir vienāds ar iedzīvotāju skaitu. NAI piesaistītajā slodzē TEP ir ierēķināta arī institūciju un uzņēmumu radītā slodze, ņemot vērā to, ka ne visi iestāžu un uzņēmumu darbinieki un apmeklētāji, kuri izmanto centralizēto kanalizāciju, ir projekta teritorijas iedzīvotāji, kuru mājas ir piesaistītas Zemītes ciema NAI.

Līdz ar to var secināt, ka pastāv zināma nesakritība ar Valsts statistikas pārskatam „Nr.2 - Ūdens” sniegtajiem datiem par NAI piesaistīto CE (2010.gadā 73 CE). Šeit gan jāņem vērā, ka statistikas pārskata vajadzībām tiek izmantota cita pieeja aprēķinam. Tajā tiek ievērtēti pieejamie notekūdeņu analīžu testēšanas pārskati no konkrētā pārskata gada (kas, savukārt, saskaņā ar RVP atļauju, ieplūdē operatoram ir jāveic 1 reizi pusgadā). Tāda pati pieeja ir izmantota arī Reģionālas vides pārvaldes izdotajā atļaujā B kategorijas piesārņojošajai darbībai, kurā minēts, ka uz Zemītes NAI novadāmo notekūdeņu aprēķinātais cilvēku ekvivalents nepārsniedz 200 vienību (2009.gadā CE – 106).

Cilvēka ekvivalentos izteikto piesārņojuma daudzumu aprēķina, pamatojoties uz maksimālo nedēļas vidējo piesārņojuma daudzumu, kas normālos laika apstākļos komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (turpmāk – attīrīšanas iekārtas) nonāk gada laikā. Spēcīga lietus un citu netipisku apstākļu radīto slodzi šajos aprēķinos neņem vērā. Līdz ar to objektīvākam aprēķinam būtu nepieciešams lielāks datu apjoms par notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti tipiskā iekārtu darbības laikā. Tādēļ plānošanas vajadzībām pieņemta iepriekš aprakstītā pieeja piesārņojuma slodzes aprēķināšanai.

Vidējās piesārņojuma vērtības no pieejamajām analīzēm

Tabula 2-16. Notekūdeņu analīžu vidējās vērtības (mg/l)

| Analīze vieta | SV | BSP5 | ĶSP | pH | N/NH4 | N/NO2 | N/NO3 | P/PO4 | Pkop | Nkop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirms NAI | 144,6 | 211 | 316 | - | 42 | - | - | 4,77 | - | - |
| Pēc NAI | 15,3 | 11,98 | 73,5 | - | 19,75 | 0.38 | 3.71 | 3,44 | 4,18 | 29,95 |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Gadā saražotais un uz Zemītes ciema NAI savāktais piesārņojums – savākto vielu apjoms:

SV – 2,3122 t/gadā;

BSP5 – 3,3740 t/gadā;

ĶSP – 5,0530 t/gadā;

N/NH4 – 0,6716 t/gadā;

P/PO4 – 0,0763 t/gadā.

Paliekošais piesārņojums pēc attīrīšanas Zemītes ciema NAI (aprēķinos ņemtas vērā pieejamo analīžu vidējās rādītāju vērtības):

SV – 0,2447 t/gadā;

BSP5 – 0,1916 t/gadā;

ĶSP – 1,1753 t/gadā;

N/NH4 – 0,3158 t/gadā;

N/NO2 – 0,0061 t/gadā;

N/NO3 – 0,0593 t/gadā;

P/PO4 – 0,0550 t/gadā;

Pkop – 0,0668 t/gadā;

Nkop – 0,4789 t/gadā.

Zemītes ciema NAI attīrītais piesārņojums (aprēķinos ņemtas vērā pieejamo analīžu vidējās rādītāju vērtības):

SV – 2,0675 t/gadā;

BSP5 – 3,1824 t/gadā;

ĶSP – 3,8777 t/gadā;

N/NH4 – 0,3558 t/gadā;

P/PO4 – 0,0231 t/gadā.

2.2.6. Notekūdeņu bilance

Tabula 2-17. Notekūdeņu bilance

|  | 2008 m3/gadā | 2009 m3/gadā | 2010 m3/gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| Novadītais apjoms uz NAI no mājsaimniecībām centralizēti | 4 800,00 | 5 100,00 | 4 628,00 |
| Novadītais apjoms uz NAI no institūcijām centralizēti | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| Novadītais apjoms uz NAI no uzņēmumiem centralizēti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kopā: | 5 718,00 | 6 018,00 | 5 546,00 |
| Infiltrācijas apjomi uz NAI | 8 270,44 (59,12 % no kopējā notekūdeņu apjoma, kas centralizēti nonāk NAI) (intensīva lietus laikā var sasniegt 80 % no kopējā apjoma, kas no tīkliem nonāk uz NAI) | 9 242,00 (60,56 % no kopējā notekūdeņu apjoma, kas centralizēti nonāk NAI) (intensīva lietus laikā var sasniegt 80 % no kopējā apjoma, kas no tīkliem nonāk uz NAI) | 8 169,44 (59,56 % no kopējā notekūdeņu apjoma, kas centralizēti nonāk NAI) (intensīva lietus laikā var sasniegt 80 % no kopējā apjoma, kas no tīkliem nonāk uz NAI) |
| Uz NAI izvestais asenizācijas transporta saturs | 2 276,56 | 2 276,56 | 2 276,56 |
| Kopā ar infiltrāciju: | 16 265,00 | 17 536,00 | 15 992,00 |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Ūdens atdzelžošanas stacijas filtru skalošanas ūdeņi centralizētās kanalizācijas sistēmā nenonāk. Tie tiek ievadīti meliorācijas grāvī.

Infiltrācija kanalizācijas sistēmā

Caur novecojušajiem cauruļvadiem (salīdzinoši mazāk arī caur jauniem cauruļvadiem) un nehermētiski noslēgtajām akām kanalizācijas sistēmās notiek gruntsūdeņu un virsūdeņu infiltrācija, kuras pieteci var aprēķināt pēc LN 223-99, kur papildus ūdeņu pieteci kanalizācijas tīklam nosaka, izmantojot formulu:

qad=0,15⋅L⋅md=0,15⋅3,475⋅30=2,86ls

kur L – pašteces cauruļvadu kopgarums līdz novadāmajai būvei, km (Zemītes ciemā 3,475

km);

md – maksimālais nokrišņu daudzums (mm) diennaktī saskaņā ar meteoroloģisko dienestu  datiem (30 mm).

Novecojušo kanalizācijas tīklu dēļ ir novērojams arī pretējais process – notekūdeņu nokļūšana gruntī caur nehermētiski noslēgtajiem savienojumiem un kanalizācijas akām.

Ņemot vērā kanalizācijas sistēmas stāvokļa izvērtējumu, jāsecina, ka sadzīves kanalizācijas tīklu veco posmu atjaunošana un aprīkojuma nomaiņa ir ļoti būtiska prioritārās un ilgtermiņa investīciju programmas sastāvdaļa.

- Individuālie  risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā

Cilvēki, kuriem nav nodrošināti centralizētās kanalizācijas pakalpojumi, savus saražotos notekūdeņus novada krājtvertnēs. Krājtvertņu saturs pēc nepieciešamības ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” transportu tiek izvests uz Zemītes ciema bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Uz Zemītes NAI tiek izvesti notekūdeņi arī no Zemītes tautas nama un SIA „Gotika - auto” degvielas uzpildes stacijas operatora ēkas krājtvertnēm – 365 m3/a jeb 1 m3/dnn.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu septisko notekūdeņu pieņemšanas aka aprīkota ar resti un vāku atbilstoši MK noteikumos Nr.214 „LBN 223 – 99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” (15.06.1999.) izvirzītajām prasībām.

Lokālo ietaišu attīrīšanas kvalitāte praktiski netiek kontrolēta. Uzkrāšanas tvertnes bieži vien ir sliktā tehniskā stāvokli, tāpēc neattīrīti notekūdeņi piesārņo grunti un gruntsūdeņus.

2.2.7. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

Liekās dūņas  no aerācijas kameras tiek pārsūknētas uz dūņu mineralizatoru.  Attīrīšanas procesā radušās liekās dūņas no septiķiem un mineralizatora – ap 5 t/gadā – ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” transportu tiek izvestas uz Kandavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu laukiem tālākai apsaimniekošanai. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir izsniegta atļauja sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu pārvadāšanai Nr.VE10AP0015, kā arī septisko tvertņu dūņu pārvadāšanai Nr. VE10AP0013.

Notekūdeņu attīrīšanas nosēdumu un dūņu testēšana Kandavas pilsētas NAI saskaņā ar 22.12.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” tiek veikta atbilstoši MK noteikumu prasībām.

Tabula 2-18. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Dūņu apstrādes tehnoloģiskais risinājums | dūņu izturēšana uzkrājējā – mineralizatorā, tālāk nogādāšana uz Kandavas pilsētas dūņu laukiem, atūdeņošana un izturēšana dūņu laukos |
| Dūņu uzkrājēja tilpums, m3 | 8 m3 |
| Toksisko vielu piemaisījums/smago metālu saturs dūņās | patērētāju raksturojums rada minimālu varbūtību, ka notekūdeņos varētu atrasties šādi piemaisījumi un smagie metāli |
| Vidējais saražotais dūņu sausnas daudzums gadā, tonnas | ~ 5 t |
| Uzkrāto un apstrādāto dūņu deponēšanas vai izmantošanas tehnoloģiskais risinājums | dūņas pēc izturēšanas dūņu laukos tālāk tiek izmantotas pilsētas apstādījumu ierīkošanai un z/s vajadzībām (šajos gadījumos tiek slēgti attiecīgie līgumi) |

Informācijas avots: Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE 10 IB 0029, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

2.2.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana

Zemītes ciema NAI šobrīd nav pieslēgti tādi rūpnieciskie patērētāji, kuru saražotajiem notekūdeņiem būtu sadzīves notekūdeņiem netipisks, piesārņotāks saturs. Ja ciema NAI nākotnē tiks plānots pieslēgt šādus rūpnieciskos ražotājus, tad obligāts priekšnosacījums, lai pieslēgtos centralizētās kanalizācijas tīkliem, būs nākošajā tabulā uzrādīto piejaukumu vērtību vai atbilstoši situācijai aprēķinātu vērtību nepārsniegšana, tādējādi veicinot priekšattīrīšanas iekārtu izbūvi.

Tabula 2-19. Notekūdeņu kvalitātes prasības, tos novadot uz pašvaldības attīrīšanas iekārtām un pārējos kolektoros

| Piejaukumu nosaukums | MPK, mg/l |  |
| --- | --- | --- |
|  | Novadot uz pašvaldības attīrīšanas ietaisēm | Novadot pārējos kolektoros |
| Suspendētās vielas | 410 | 15 |
| Minerālais sastāvs | 1100 | 1000 |
| BSP5 | 250 | 12 |
| ĶSP | 625 | 90 |
| SVAV | 2,5 | 0,5 |
| Naftas produkti | 4,0 | 0,5 |
| Formaldehīds | 0,75 | 0,5 |
| Fenoli | 0,02 | 0,02 |
| Sulfīdi | 1,0 | - |
| Cinks | 0,3 | 0,05 |
| Niķelis | 0,1 | 0,1 |
| Varš | 0,5 | 0,05 |
| Svins | 0,1 | 0,1 |
| Hroms (kop) | 0,5 | 0,05 |
| Kadmijs | 0,1 | 0,02 |

2.2.9. Lietus ūdens savākšana

Lietus un sniega kušanas ūdeņi tiek savākti un ievadīti drenāžas sistēmā un vaļējos meliorācijas grāvjos, daļa iesūcas gruntī. Sistēmas tīrīšana no ieskalotām smiltīm tiek veikta vienu reizi 5 gados. Lietus ūdeņi bez attīrīšanas tiek novadīti Vēdzeles upē.

2.2.10. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām

Latvijā galvenās prasības attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti ūdenssaimniecības sektorā nosaka attiecīgās direktīvas un LR MK noteikumi. Turpmāk sniegts šo normatīvo aktu uzskaitījums un īss kopsavilkums, kā tiks ieviestas konkrēto normatīvo aktu prasības:

- 91/271/EEC – „Pilsētu notekūdeņu attīrīšana” un LR MK noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (2002.). Projekta teritorijā centralizēti savāktie sadzīves notekūdeņi tiek attīrīti Zemītes ciema NAI daļēji atbilstoši prasībām (dažreiz netiek sasniegts nepieciešamais suspendēto vielu samazinājuma procents). Ar uzņēmuma SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” asenizācijas transporta palīdzību savāktie ciema notekūdeņi tiek attīrīti Zemītes NAI. Rūpnieciskie notekūdeņi projekta teritorijā neveidojas.

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos un MK noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (2002). SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” nodrošina nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes monitoringu. Projekta teritorijā nepieciešams samazināt gruntsūdeņu piesārņojumu ar fosfora savienojumus saturošiem notekūdeņiem, kas gruntsūdeņos nonāk caur sliktā tehniskā stāvoklī esošajiem kanalizācijas cauruļvadiem un krājtvertņu nehermētiskajām konstrukcijām.

- 86/278/EEC - direktīva par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību lauksaimniecībā, izmantojot notekūdeņu dūņas un LR MK noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (2006.). Notekūdeņu dūņas no Zemītes ciema NAI šobrīd tiek savāktas dūņu mineralizācijas akā pie NAI un pēc sakrāšanās tās tiek nogādātas uz Kandavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu laukiem, kur dūņu apsaimniekošanu tālāk veic SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”. Dūņas pēc 2 gadu izturēšanas dūņu laukos tiek izmantotas pilsētas apzaļumošanā un lauksaimniecībā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem). Dūņām tiek veiktas nepieciešamās analīzes.

- MK noteikumi Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”. Paredzot ūdenssaimniecības attīstības projektu realizāciju ar ERAF līdzfinansējumu, ir jāievēro šo noteikumu prasības.

- MK noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. Saskaņā ar noteikumos un RVP atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE 10 IB 0029 izvirzītajām prasībām komunālo notekūdeņu attīrīšanai pie projekta teritorijai atbilstošajiem CE 200-2000 BSP5 piesārņojuma samazinājumam jābūt 50 %, ĶSP – 50%. Līdz 10 000 CE suspendēto vielu samazinājumam jābūt 90 %. Zemītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas veic RVP prasībām atbilstošu BSP5, ĶSP attīrīšanu, bet attiecībā uz SV rādītāju reizēm netiek sasniegts noteiktais piesārņojuma samazinājums.  RVP izsniegtajā atļaujā ir noteikta arī prasība attīrītajos notekūdeņos nepārsniegt 35 mg/l SV koncentrāciju un veikt atbilstošu BSP5 un ĶSP attīrīšanu, kas tiek veikts atbilstoši uzstādītajām prasībām.

- Ilgtermiņa investīciju programma

3.1. Sistēmas stāvokļa un pakalpojumu kvalitātes mērķu noteikšana

Plānojot ūdenssaimniecības sektora attīstību, būtiskākie apsveramie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana. Uzstādot mērķus, nepieciešams ņemt vērā arī konkrētās apdzīvotās vietās īpatnības – teritoriālo dalījumu, mājsaimniecību izvietojumu u.c.

Tabula 3-1. Vispārējie pakalpojumu standarti – ūdensapgāde

| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais (mērķa) līmenis |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Apkalpes zona | 80,07 % no projekta teritorijas (ņemot vērā projekta teritorijas apbūves konfigurāciju, centralizēti ir pamatoti apkalpot 80,07 % projekta teritorijas iedzīvotājus). |
| Pieslēguma rādītājs | 80,07 % no projekta teritorijas. |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Nosaka ES Direktīva 98/83/EC „Par dzeramā ūdens kvalitāti” un 2003. gada 29. aprīļa Latvijas Republikas MK noteikumi Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7,2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. |
| Ugunsdzēsība | Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. |

Informācijas avots: Vadlīnijas „Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā”

Tabula 3-2. Vispārējie pakalpojumu standarti – kanalizācija

| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais (mērķa) līmenis |
| --- | --- |
| Apkalpes zona | 80,07 % no projekta teritorijas (ņemot vērā projekta teritorijas apbūves konfigurāciju, centralizēti ir pamatoti apkalpot 80,07 % projekta teritorijas iedzīvotājus, pārējiem jānodrošina asenizācijas pakalpojumu pieejamība). |
| Pieslēguma rādītājs | 80,07 % no projekta teritorijas. |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietusgāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Tos nosaka ES Direktīva 91/271/EEC Par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu un Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Dūņas jāglabā tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas, ja iespējams, notekūdeņu dūņas ir jāizmanto lauksaimniecībā. Dūņu noglabāšanai jāatbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.365 „Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām. Ieteicamais dūņu uzglabāšanas periods ir 9 mēneši. |

Informācijas avots: Vadlīnijas „Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā”

Visu nepieciešamo ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbu realizācija un visu plānoto pieslēdzamo iedzīvotāju pieslēgšanās centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek plānota līdz 2020.gadam.

3.1.1. Sistēmas kvalitātes kritēriju noteikšana

Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju projektēšanā piemēro to nacionālo standartu prasības, kuru sarakstu pēc Ekonomikas ministrijas ieteikuma sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas standarts” ir publicējusi laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz projektēšanas uzdevuma izdošanai.

Izvēloties iekārtas un materiālus projektu realizēšanai, jāievēro noteiktie materiālu un iekārtu kvalitātes standarti. Veicot būvdarbus, jāņem vērā materiālu un iekārtu sagatavošanas, transportēšanas un uzglabāšanas un uzstādīšanas noteikumi – gan ražotāja noteiktie, gan ES un Latvijas Republikas normatīvajos aktos definētie.

3.1.2. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes

Kandavas novada attīstības programmas (2010. – 2016. gadam) 3.2.mērķis norādīts kvalitatīvs komunālo pakalpojumu un vides nodrošinājums. Kā mērķa uzdevumi tiek minēti:

- komunālo saimniecību infrastruktūras sakārtošana;

- vides kvalitātes uzlabošana un resursu taupīšana;

- pievilcīgas dzīves un darba telpas radīšana.

Lai sasniegtu 3.2. mērķi, novadam ir nepieciešams  nodrošināt komunālās saimniecības kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem ar videi draudzīgu pakalpojumu sniegšanu, kas tostarp nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi bez ūdens zudumiem un centralizētu notekūdeņu savākšanu, vienlaicīgi risinot jautājumus par energoefektivitātes nodrošināšanu. Sakārtojot un attīstot infrastruktūru, operatīvi tiktu risināti jautājumi, kas saistīti ar vides kvalitāti, sekmējot dabas resursu taupīgāku izmantošanu: uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti un samazinot tā zudumus, kvalitatīvi attīrot notekūdeņus un mazinot vides piesārņojumu. Investīcijas komunālās infrastruktūras uzlabošanā pozitīvi ietekmētu iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti, kas mazinātu vides piesārņojuma risku, veicinātu vides sakārtotību un dabas resursu racionālu izmantošanu.

Attīstības programmā kā novada stiprā puse ir minēts tas, ka centralizētās kanalizācijas sistēmas ar uzstādītām attīrīšanas iekārtām nodrošina nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanu.

Kā vājās puses minētas:

- nesakārtotās ūdens apgādes sistēmās avāriju gadījumā rodas ūdens zudumi un pasliktinās dzeramā ūdens kvalitāte;

- dzeramajam ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs, esošajām atdzelžošanas iekārtām nepieciešama rekonstrukcija;

- daudzi ūdens apgādes urbumi netiek ekspluatēti vai arī nav tamponēti (hermētiski noslēgti);

- nolietota kanalizācijas infrastruktūra;

- notekūdeņu uzskaite vairumā gadījumu notiek aprēķinu ceļā - nav precīzu datu;

- pagastu NAI jauda daudzkārt pārsniedz pašreizējo slodzi, kas bioloģisko NAI gadījumā kavē kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu.

Kandavas novada attīstības programmā minētas iespējas, kā attīstīt un pilnveidot vides kvalitātes prasības un infrastruktūru Kandavas novadā:

- piesaistīt investīcijas ūdenssaimniecības sakārtošanai, izbūvējot jaunus tīklus, pieslēgt jaunus patērētājus;

- uzstādīt atdzelžošanas iekārtas;

- piesaistīt finansējumu ūdens apgādes urbumu sakārtošanai un NAI rekonstrukcijai, tā mazinot vides risku ar piesārņojumu;

- iespējas uzstādīt NAI notekūdeņu daudzuma mērītājus;

- veikt komunālo saimniecību nolietotās tehnikas nomaiņu pret jaunu un videi draudzīgāku.

Pie draudiem minēts tas, ka neizmantotie un netamponētie ūdens urbumi var radīt pazemes ūdens piesārņošanu. Ne visās vietās iespējams pilnībā attīrīt notekūdeņus, kas var izraisīt grunts un virszemes ūdeņu piesārņojumu.

Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam plānojuma prasības ir saistošas arī plānojot un izbūvējot inženierkomunikācijas. Teritorijas plānojumā noteikta nepieciešamība tamponēt turpmāk neizmantojamos ūdensapgādes urbumus. Dzīvojamajai un publiskajai apbūvei un  noteikta nepieciešamība nodrošināt centralizētu inženiertehnisko apgādi.

Zemītes ciemā ūdensapgādē aktuāla ir kvalitatīvas ūdens gūtnes nodrošināšana arī ilgtermiņā, ir jānodrošina kvalitātes prasībām atbilstoša dzeramā ūdens padeve sistēmā (rekonstruējot ūdens sagatavošanas staciju), tāpat ir pienācīgi jānodrošina arī spiediens sistēmā, nepieciešams arī rekonstruēt un paplašināt ūdensapgādes tīklus, lai samazinātu lielos zudumus un nodrošinātu plašāku pakalpojumu pieejamību. Pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanai ciemā nepieciešams uzstādīt dīzeļģeneratoru. Pazemes ūdens horizontu aizsardzībai ir nepieciešams tamponēt turpmāk neizmantojamos urbumus. Sabiedrības drošības risku samazināšanai ilgtermiņā nepieciešams demontēt turpmāk neizmantojamo ūdenstorni.

Zemītes ciemā centralizētās kanalizācijas jomā aktuāla ir NAI rekonstrukcija, uzstādot piemērotas ražības NAI. Tāpat nepieciešams rekonstruēt abas esošās, sliktā tehniskā stāvoklī esošās kanalizācijas sūkņu stacijas. Būtiska nepieciešamība ir kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana. Jāņem vērā arī tas, ka ciemā ir arī ēkas, kuras atrodas pārāk tālu no esošajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un arī reljefa un esošo tīklu tekņu atzīmju dēļ to pieslēgšanai var būt nepieciešams izbūvēt mazas ražības kanalizācijas sūkņu stacijas. Līdz ar to parēķinot izbūves izmaksas uz 1 potenciāli pieslēdzamo iedzīvotāju, ir secināts, ka attālo ēku pieslēgšana centralizētajai kanalizācijai nav ekonomiski pamatota.

Paralēli projekta ieviešanai ir svarīgi veicināt ūdens patēriņa mērītāju uzstādīšanu pie jaunajiem patērētājiem, lai veicinātu precīzāku uzskaiti, resursu taupīšanu un principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu.

3.2. Pieprasījuma plānošana, prognozes un plūsmas novērtējums

Tabula 3-3. Patērētā ūdens apjoms

|  | 2010 (m3/dnn) | 2013 (m3/dnn) | 2020 (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 13,72 m3/dnn (68,60 l/c/dnn) Pieslēgti 200 iedzīvotāji (72,46 % no projekta teritorijas iedzīvotājiem) | 15,16 m3/dnn (68,60 l/c/dnn) Pieslēgti 221 iedzīvotājs (80,07 % no projekta teritorijas iedzīvotājiem) | 15,16 m3/dnn (68,60 l/c/dnn) Pieslēgti 221 iedzīvotājs (80,07 % no projekta teritorijas iedzīvotājiem) |
| Institūcijas | 2,52 m3/dnn | 2,86 m3/dnn | 2,86 m3/dnn |
| uzņēmumi | 0,07 m3/dnn | 0,24 m3/dnn | 0,24 m3/dnn |
| Patēriņš kopā | 16,31 m3/dnn | 18,26 m3/dnn | 18,26 m3/dnn |
| Filtru skalošanas ūdeņi | 0,39 m3/dnn | 3 m3/dnn | 3 m3/dnn |
| zudumi tīklos | 27,11 m3/dnn (61,88 %) | 15,00 m3/dnn (41,37%) | 3,00 m3/dnn (12,37%) |
| Kopā | 43,81 m3/dnn | 36,26 m3/dnn | 24,26 m3/dnn |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, Konsultanta aprēķini

Ūdens patēriņu no centralizētās SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdensapgādes sistēmas būtiski palielinošas rūpniecības attīstība projekta teritorijā netiek prognozēta. Projekta ietvaros centralizētajai ūdensapgādei paredzēts pievienot papildus iedzīvotājus.  Zudumu samazinājums izskaidrojams ar projekta ietvaros un ilgtermiņā paredzēto tīklu rekonstrukciju.

Projekta teritorijā netiek plānots ūdens patēriņa samazinājums uz 1 iedzīvotāju.

Tabula 3-4. Notekūdeņu apjoms

|  | 2010 (m3/dnn) | 2013 (m3/dnn) | 2020 (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- |
| iedzīvotāji (centralizēti) | 12,68 m3/dnn (68,54 l/c/dnn) Pieslēgti 185 iedzīvotāji (67,03 % no projekta teritorijas iedzīvotājiem) | 14,12 m3/dnn (68,54 l/c/dnn) Pieslēgti 206 iedzīvotāji (74,64 % no projekta teritorijas iedzīvotājiem) | 15,15 m3/dnn (68,54 l/c/dnn) Pieslēgti 221 iedzīvotāji (80,07 % no projekta teritorijas iedzīvotājiem) |
| Institūcijas (centralizēti) | 2,52 m3/dnn | 2,86 m3/dnn | 2,86 m3/dnn |
| Uzņēmumi (centralizēti) | 0 m3/dnn | 0,24 m3/dnn | 0,24 m3/dnn |
| Kopā | 15,20 m3/dnn | 17,22 m3/dnn | 18,25 m3/dnn |
| infiltrācija | 22,37 (59,56 % no centralizēti savāktajiem apjomiem) (intensīva lietus laikā var sasniegt 85 % no kopējā apjoma, kas no tīkliem nonāk uz NAI) | 15,37 (47,16 % no centralizēti savāktajiem apjomiem) (intensīva lietus laikā var sasniegt 65 % no kopējā apjoma, kas no tīkliem nonāk uz NAI) | 4,00 (17,98 % no centralizēti savāktajiem apjomiem) (intensīva lietus laikā var sasniegt 30 % no kopējā apjoma, kas no tīkliem nonāk uz NAI) |
| ŪAS filtru skalošanas ūdeņi | nenonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā | nenonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā | nenonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā |
| Iedzīvotāji (ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” asenizācijas transporta palīdzību uz Zemītes NAI) | 6,24 m3/dnn | 4,80 m3/dnn | 3,77 m3/dnn |
| Kopā uz Zemītes NAI savāktie notekūdeņi | 43,81 m3/dnn | 37,39 m3/dnn | 26,02 m3/dnn |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, Konsultanta aprēķini

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kanalizācijas sistēmā nonākošo notekūdeņu daudzumu būtiski palielinošas rūpniecības attīstība projekta teritorijā netiek prognozēta. Projekta ietvaros centralizētajai kanalizācijai paredzēts pievienot papildus iedzīvotājus. Projekta ietvaros un ilgtermiņā plānots samazināt infiltrācijas apjomus kanalizācijas sistēmā, veicot tīklu rekonstrukciju. ŪAS filtru skalošanas ūdeņus arī turpmāk paredzēts novadīt meliorācijas grāvī. Ilgtermiņā centralizētās kanalizācijas lietotāju skaits pielīdzināsies centralizētās ūdensapgādes lietotāju skaitam, jo daļa iedzīvotāju, kura izmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, šobrīd, neskatoties un centralizētās kanalizācijas pieejamību, nav pievienojušies šim pakalpojumam. Tīklu rekonstrukcijas gaitā, piedāvājot iespēju izveidot pieslēguma vietu pie zemes robežas, tiks piesaistīti arī šie iedzīvotāji.

Ciemā netiek plānots notekūdeņu apjoma samazinājums uz 1 iedzīvotāju.

Nepieciešamības gadījumā pastāvēs iespējas pieņemt arī daļu no rūpnieciskajiem, piesārņotākiem notekūdeņiem. Šajā gadījumā gan SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” uzstādīs prasības ievadāmo notekūdeņu kvalitātei, veicinot priekšattīrīšanas iekārtu izbūvi.

3.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

3.3.1. Ūdensapgāde

Ūdens daudzums, ko ir atļauts iegūt no artēziskā urbuma ar LVĢMC Nr.P300380 ir 22630 m3/gadā jeb 62 m3/dnn, kas ir pietiekoši PrIP ietvaros un IIP ietvaros prognozēto patēriņu segšanai projekta teritorijā.  Tomēr urbuma konstrukciju vecums (41 gads) un analīžu rezultāti no urbuma akas izveides brīdī un šobrīd liecina par nepieciešamību veidot jaunu, kvalitatīvu ūdens gūtni, kura varētu nodrošināt nepieciešamo ūdens apjomu arī ilgtermiņā. Racionālākais variants projekta teritorijas apgādei ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni ir viena ūdens ieguves un sagatavošanas punkta izveide, nevis 2 šādu punktu izbūve un uzturēšana. Līdz ar to turpmāk nav paredzēts izmantot urbumu „Tautas nams” (LVĢMC Nr.P300385), kurš šobrīd ir 29 gadus vecs un no kura ir atļauts iegūt 365 m3 ūdens gadā (1 m3/dnn). Tā vietā ir nepieciešams izveidot esošās urbuma „Zemītes centrs Nr.1” sistēmas savienojumu ar urbuma „Tautas nams” sistēmu, pie reizes radot pieslēgšanās iespējas jauniem patērētājiem.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Zemītes ūdensapgādes sistēmas darbības atbilstību ES direktīvu un Vispārējo pakalpojumu standartu prasībām, ir nepieciešami šādi uzlabojumi:

- jānodrošina kvalitatīva ūdens gūtne, kura veiksmīgi funkcionētu arī ilgtermiņā;

- jānodrošina kvalitatīva dzeramā ūdens padeve centralizētajā ūdensapgādes sistēmā – ir nepieciešams uzstādīt iegūtā ūdens kvalitātei un patēriņam piemērotas ūdens sagatavošanas iekārtas (tostarp nodrošinot arī atbilstošu spiedienu sistēmā un parūpējoties arī par filtru skalošanas ūdeņu novadīšanu);

- lai pasargātu pazemes ūdens horizontus no piesārņošanas riska, nepieciešams tamponēt turpmāk neizmantojamos ūdensapgādes urbumus;

- lai samazinātu avāriju risku, mazinātu dzeramā ūdens sekundāro piesārņojumu, ūdens zudumus un novērstu citas tehniskās nepilnvērtības novecojušajos esošo tīklu posmos, tos nepieciešams rekonstruēt, izvēloties optimālu trasējumu un piemērotus materiālus ar atbilstošiem parametriem;

- lai nodrošinātu pietiekamu pārklājumu (vēlamo 80,07 % projekta teritorijas pārklājumu) ar centralizētās ūdensapgādes pakalpojumiem, ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu paplašināšanu;

- lai nodrošinātu patērētajam ūdens daudzumam proporcionālu samaksu un resursu taupīšanu, ir jāuzstāda ūdens plūsmas mērītāji pie jaunajiem patērētājiem un pie patērētājiem, kuri joprojām norēķinās pēc patēriņa normas (to paredzēts panākt ar tehnisko noteikumu un pašvaldības noteikumu palīdzību);

- jānodrošina sistēmas normāla darbība arī elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos;

- jādemontē liekās un traucējošās veco tīklu sastāvdaļas – ūdenstornis, traucējošie cauruļvadu posmi, akas, to armatūra un veidgabali u.c.

3.3.2. Kanalizācija

Notekūdeņu daudzums, ko no Zemītes ciema NAI ir atļauts ievadīt Vēdzeles upē, ir 56 m3/dnn (20 550 m3/gadā). Iekārtu ražība, salīdzinot ar esošajiem un plānotajiem notekūdeņu apjomiem, ir ļoti liela, tās reizēm nesasniedz nepieciešamo suspendēto vielu koncentrācijas samazinājumu attīrītajos notekūdeņos. Arī būves un iekārtu konstrukcijas ir fiziski novecojušas, tādēļ ir nepieciešami uzlabojumi.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Zemītes ciema kanalizācijas sistēmas darbības atbilstību ES direktīvu un Vispārējo pakalpojumu standartu prasībām, var konstatēt šādu uzlabojumu nepieciešamību:

- ir nepieciešams nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un piemērot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ražību esošajiem un plānotajiem notekūdeņu apjomiem;

- ir nepieciešams rekonstruēt tehniski sliktā stāvoklī esošās kanalizācijas sūkņu stacijas un to spiedvadus;

- ir nepieciešams rekonstruēt novecojušos un sliktā tehniskā stāvoklī esošos sadzīves kanalizācijas tīklus, lai samazinātu lielo infiltrācijas apjomu, avāriju risku un līdz ar to arī apkārtējās vides piesārņošanas risku;

- ir jāpaplašina sadzīves kanalizācijas tīklus, lai pieslēgtu centralizētajai kanalizācijai tos iedzīvotājus, kuri šobrīd izmanto individuālos kanalizācijas risinājumus (pamatā izsmeļamās bedres un septiķus ar novecojušām konstrukcijām, kas rada neattīrītu notekūdeņu noplūžu risku un apgrūtina notekūdeņu apsaimniekošanas kontroli);

- jānodrošina sistēmas normāla darbība arī elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos;

- jādemontē liekās un traucējošās veco tīklu sastāvdaļas – cauruļvadi, akas, u.c.

3.4. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana

| Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) | pirmā alternatīva 1 jaunas artēziskās akas izbūve (Q~2,12 l/s), 1 Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija (Q~7,61 m3/h), 1 hidrofora uzstādīšana (Vkop=1500 l) un pārvietojama dīzeļģeneratora (5 – 8 kW) iegāde, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (2100 m) un paplašināšana (490m),2 esošo, turpmāk neizmantojamo artēzisko urbumu tamponēšana,1 esošā, turpmāk neizmantojamā ūdenstorņa demontāža |  | otrā alternatīva 2 jaunu artēzisko aku izbūve (Q=1,77 l/s un 0,4 l/s), 2 esošo, turpmāk neizmantojamo artēzisko urbumu tamponēšana, ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija (Q~6.37 m3/h), hidrofora uzstādīšana (Vkop=1300 l) un pārvietojama dīzeļģeneratora (5 – 8 kW) iegāde, ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija (Q~1,44 m3/h), hidrofora uzstādīšana (Vkop=300 l), ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (560 m) un paplašināšana (230 m), ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (1800 m), esošā, turpmāk neizmantojamā ūdenstorņa demontāža |  |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) 2011. g. cenās | 254 650,00 |  | 276 650,00 |  |
| Komponenšu izmaksas | 1 jaunas artēziskās akas izbūve (Q~2,12 l/s) | 6 200,00 | 2 jaunu artēzisko aku izbūve (Q=1,77 l/s un 0,4 l/s) | 11 700,00 |
|  | Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija (Q~7,61 m3/h), hidrofora uzstādīšana (Vkop=1500 l) un pārvietojama dīzeļģeneratora (5 – 8 kW) iegāde | 39 000,00 | 2 esošo, turpmāk neizmantojamo artēzisko urbumu tamponēšana | 2 000,00 |
|  | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (300 m) un paplašināšana (490 m) | 63 450,00 | Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija (Q~6.37 m3/h), hidrofora uzstādīšana (Vkop=1300 l) un pārvietojama dīzeļģeneratora (5 – 8 kW) iegāde | 35 000,00 |
|  | 2 esošo, turpmāk neizmantojamo artēzisko urbumu tamponēšana | 2 000,00 | Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija (Q~1,44 m3/h), hidrofora uzstādīšana (Vkop=300 l) | 18 000,00 |
|  | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (1800 m) | 144 000,00 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (560 m) un paplašināšana (230 m) | 61 950,00 |
|  | Esošā, turpmāk neizmantojamā ūdenstorņa demontāža | 4 000,00 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (1800 m) | 144 000,00 |
|  |  |  | Esošā, turpmāk neizmantojamā ūdenstorņa demontāža | 4 000,00 |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 6 800 LVL |  | 7 500 LVL |  |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Iekārtām tiek dots 20 gadu garantijas laiks, tīkliem un būvēm – 50 gadi. |  | Iekārtām tiek dots 20 gadu garantijas laiks, tīkliem un būvēm – 50 gadi. |  |
| Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība) | Uzstādītās iekārtas un izbūvētie tīkli ļauj samazināt ūdens zudumus, racionalizējot dabas resursu izmantošanu. Tiek samazināts pazemes ūdens horizontu piesārņojuma risks. Pieaug sistēmas energoefektivitāte. |  | Uzstādītās iekārtas un izbūvētie tīkli ļauj samazināt ūdens zudumus, racionalizējot dabas resursu izmantošanu. Tiek samazināts pazemes ūdens horizontu piesārņojuma risks. |  |
| Alternatīvas stiprā puse | Mazākas ieviešanas un ekspluatācijas izmaksas. Tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde patērētājiem, atbilstošs spiediens sistēmā, palielināts pakalpojuma pieejamības pārklājums, samazināti zudumi. Tiek nodrošināta sistēmas darbība arī elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos. Tiek samazināts pazemes ūdens horizontu piesārņojuma risks. Viena ūdensapgādes sistēma ir vieglāk apkalpojama un ir energoefektīvāka. |  | Tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde patērētājiem, atbilstošs spiediens sistēmā, palielināts pakalpojuma pieejamības pārklājums, samazināti zudumi. Tiek nodrošināta sistēmas darbība arī elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos. Tiek samazināts pazemes ūdens horizontu piesārņojuma risks. |  |
| Alternatīvas vājā puse | - |  | Lielākas ieviešanas un ekspluatācijas izmaksas. Divas ūdensapgādes sistēmas ir grūtāk apkalpojamas, elektroenerģijas patēriņš ir salīdzinoši lielāks, jo ir 2 ūdens ieguves un sagatavošanas vietas. |  |
| Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums | Tiek izvēlēta 1.alternatīva, jo tai ir mazākas ieviešanas un ekspluatācijas izmaksas. Tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde patērētājiem, atbilstošs spiediens sistēmā, palielināts pakalpojuma pieejamības pārklājums, samazināti zudumi. Tiek nodrošināta sistēmas darbība arī elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos. Tiek samazināts pazemes ūdens horizontu piesārņojuma risks. Bez tam viena ūdensapgādes sistēma ir vieglāk apkalpojama un ir energoefektīvāka. |  |  |  |

| Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums) | pirmā alternatīva NAI rekonstrukcija (demontējot esošās NAI KU-200 un izbūvējot NAI ar ražību 50 m3/dnn), galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 rekonstrukcija, tostarp pārplūdes akas izveide, Zemītes pamatskolas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 rekonstrukcija, sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (240 m) un paplašināšana (300 m), tostarp 1 jaunas KSS (Q=1.5 l/s) un 150 m spiedvada izbūve, sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (1630 m) |  | otrā alternatīva esošo NAI KU-200 rekonstrukcija, tostarp vienas līnijas demontāža un vienas līnijas rekonstrukcija, tās ražību samazinot līdz 50 m3/dnn, galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 rekonstrukcija, tostarp pārplūdes akas izveide, Zemītes pamatskolas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 rekonstrukcija, sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (240 m) un paplašināšana (300 m), tostarp 1 jaunas KSS (Q=1.5 l/s) un 150 m spiedvada izbūve, sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (1630 m) |  |
| Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos) 2011.g. cenās | 352 050,00 |  | 347 050,00 |  |
| Komponenšu izmaksas | NAI rekonstrukcija (demontējot esošās NAI KU-200 un izbūvējot NAI ar ražību 50 m3/dnn), | 57 000,00 | Esošo NAI KU-200 rekonstrukcija, tostarp vienas līnijas demontāža un vienas līnijas rekonstrukcija, tās ražību samazinot līdz 50 m3/dnn | 52 000,00 |
|  | Galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 rekonstrukcija, tostarp pārplūdes akas izveide | 39 600,00 | Galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 rekonstrukcija, tostarp pārplūdes akas izveide | 39 600,00 |
|  | Zemītes pamatskolas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 rekonstrukcija | 9 750,00 | Zemītes pamatskolas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 rekonstrukcija | 9 750,00 |
|  | Sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (240 m) un paplašināšana (300 m), tostarp 1 jaunas KSS (Q=1.5 l/s) un 150 m spiedvada izbūve | 76 450,00 | Sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (240 m) un paplašināšana (300 m), tostarp 1 jaunas KSS (Q=1.5 l/s) un 150 m spiedvada izbūve | 76 450,00 |
|  | Sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (1630 m) | 169 250,00 | Sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (1630 m) | 169 250,00 |
| Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) | 11 400 LVL |  | 11 400 LVL |  |
| Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi) | Iekārtām tiek dots 20 gadu garantijas laiks, tīkliem un būvēm – 50 gadi. |  | Iekārtām tiek dots 20 gadu garantijas laiks, tīkliem – 50 gadi, rekonstruējamajām NAI – 15 gadi (iebūvējot NAI esošajās konstrukcijās, konsultējošie būvnieki nedod ilgāku kalpošanas garantiju) |  |
| Vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma samazinājums (katram no rādītājiem % vai t/gadā) | Tiks samazināti infiltrācijas apjomi, līdz ar to arī slodze uz NAI. Samazināsies grunts un gruntsūdeņu piesārņošanas risks no veciem cauruļvadiem un novecojušām akām, krājtvertnēm un septiķiem. Vēdzeles upē ievadīto attīrīto notekūdeņu suspendēto vielu koncentrācija nepārsniegs 35 mg/l, tiks veikta atbilstoša BSP5 un ĶSP attīrīšana, panākts SV koncentrācijas samazinājums vismaz 90 %, BSP5 un ĶSP samazinājums vismaz 50 %. |  | Tiks samazināti infiltrācijas apjomi, līdz ar to arī slodze uz NAI. Samazināsies grunts un gruntsūdeņu piesārņošanas risks no veciem cauruļvadiem un novecojušām akām, krājtvertnēm un septiķiem. Vēdzeles upē ievadīto attīrīto notekūdeņu suspendēto vielu koncentrācija nepārsniegs 35 mg/l, tiks veikta atbilstoša BSP5 un ĶSP attīrīšana, panākts SV koncentrācijas samazinājums vismaz 90 %, BSP5 un ĶSP samazinājums vismaz 50 %. |  |
| Alternatīvas stiprā puse | Lielāks iekārtu garantētais kalpošanas ilgums. Iekārtu ražība piemērota esošajiem un prognozētajiem notekūdeņu apjomiem. |  | Iekārtu ražība piemērota esošajiem un prognozētajiem notekūdeņu apjomiem. Nedaudz mazākas ieviešanas izmaksas. |  |
| Alternatīvas vājā puse | Nedaudz lielākas ieviešanas izmaksas. |  | Mazāks iekārtu garantētais kalpošanas ilgums. |  |
| Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums | Tiek izvēlēta 1.alternatīva, jo iekārtām ir lielāks garantētais kalpošanas ilgums un sākotnējo izmaksu starpība ir relatīvi neliela un to atsver daudz ilgākais iekārtu garantētais kalpošanas ilgums. |  |  |  |

Informācijas avots: Konsultanta aprēķini

Piezīme: alternatīvs risinājums kanalizācijas tīklu izbūvēšanai un rekonstrukcijai netiek aplūkots, jo šīs darbības ir jāveic ūdenssaimniecības mērķu sasniegšanai.

3.5. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma

Tabula 3-5. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma

| Komp. Nr. | Komponente | Apraksts (galvenie parametri (apjoms, jauda, cauruļvadu garums u.c.) un būvniecības vieta, iedzīvotāju skaits, kas tiek aptverts katrā no projekta komponentēm | Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL) 2011.gada cenās |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Ū-1 | Jaunas artēziskās akas izbūve | 1 kompl. (urbums, aizsargcaurules un filtrs, dziļurbuma sūknis, stāvvads, artēziskās akas galva, paviljons u.c.), urbuma dziļums ~80 m. Nepieciešamais debits ~2,12 l/s. Būvdarbi paredzēti esošās ūdens ieguves vietas teritorijā uz pašvaldībai piederošās zemes. Būvju un iekārtu parametri precizējami tehniskā projekta un urbuma izveides procesā. | 6 200,00 |
| Ū-2 | Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, hidrofora uzstādīšana un pārvietojama dīzeļģeneratora iegāde | Esošās ēkas rekonstrukcija, jumta nomaiņa, siltināšana, iekšējā un ārējā apgaismojuma rekonstrukcija, elektriskā radiatora uzstādīšana, trapa ierīkošana, esošo ūdens atdzelžošanas iekārtu demontāža, jaunu ūdens atdzelžošanas filtru moduļu un to pildījuma, bezeļļas kompresora, transformatora bloka barošanai, automātiskās vadības bloka, plūsmas slēdža, sagatavotā ūdens uzskaites mezgla, hidrofora (Vkopējais ~ 1500 l) uzstādīšana, armatūras un veidgabalu piegāde un montāža, pievienošanās ūdensapgādes tīkliem, filtru skalošanas ūdeņu kanalizācijas izbūve (~20 m Ø160 caurules un nosēdaku izbūve), piebraucamā ceļa un laukuma izbūve (no smiltīm un šķembām, ~330 m2) pie ŪAS, jauna žoga izveide ap teritoriju (~200 m). Pārvietojama dīzeļģeneratora 5,5 - 8 kW (atkarībā no konkrēto izvēlēto ŪAS un NAI iekārtu jaudas parametriem) uzstādīšana rekonstruētajā ūdens sagatavošanas stacijas ēkā. Nepieciešamā iekārtu ražība ~7,61 m3/h. Būvdarbi paredzēti uz pašvaldībai piederošās zemes pie esošā ūdenstorņa. Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | 39 000,00 |
| Ū-3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana | 790 m (tostarp 300 m rekonstruējami un 490 m paplašināmi). Metrāža uzrādīta maģistrālo tīklu izteiksmē, bet izmaksās tiek ietverta arī pieslēgumu izbūve. Trašu nospraušana, tranšeju veidošana, smilts pamatnes veidošana (h=20cm), grunts pagaidu uzglabāšana, liekās grunts aiztransportēšana, tranšeju aizbēršana (ieskaitot noblīvēšanu), teritorijas sakārtošana, šķērsojumu veidošana, cauruļvadu (PE Ø 25 līdz Ø 100 (h līdz 2,5 m)), veidgabalu (elektrometināmo un ar atlokiem) un armatūras (uzmavu aizbīdņi u.c.) piegāde, montāža un iebūve, tostarp atzarojumu un patērētājiem izveide (jaunajiem patērētājiem līdz zemes robežai, pamatā ar sedlu uzmavām veidoti atzarojumi, uz katra uzstādīts aizbīdnis ar kapi un pagarinātājkātu), pievienošanās pie esošajiem tīkliem (tostarp esošo pieslēgumu pārtveršana), ūdens atsūknēšana no tranšejām (nepieciešamības gadījumā), aku izbūve, asfalta / grants / zāles seguma demontāža un atjaunošana u.c. Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē, citos gadījumos veicot nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Ja tehniskā projekta izstrādes gaitā pēc topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes veikšanas kādos posmos par tehniski piemērotāku iebūves metodi tiks pieņemta beztranšeju metode, tad, izmantojot atbilstošus materiālus un tehniku un saskaņojot darbus ar Pasūtītāju, tā arī var tikt pielietota. | 63 450,00 |
| Ū-4 | Esošo, turpmāk neizmantojamo artēzisko urbumu tamponēšana | Urbuma „Zemītes centrs Nr.1” (P300380) tamponēšana – pazemes paviljona, akas galvas un sūkņa demontāža, 80 m urbuma tamponēšana, dokumentācijas sagatavošana. Urbuma „Tautas nams” (P300385) - virszemes paviljona, akas galvas un sūkņa demontāža, 90 m urbuma tamponēšana, dokumentācijas sagatavošana. | 2 000,00 |
| Ū-5 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | 1800 m. Metrāža uzrādīta maģistrālo tīklu izteiksmē, bet izmaksās tiek ietverta arī pieslēgumu izbūve. Trašu nospraušana, tranšeju veidošana, smilts pamatnes veidošana (h=20cm), grunts pagaidu uzglabāšana, liekās grunts aiztransportēšana, tranšeju aizbēršana (ieskaitot noblīvēšanu), teritorijas sakārtošana, šķērsojumu veidošana, cauruļvadu (PE Ø 25 līdz Ø 100 (h līdz 2,5 m)), veidgabalu (elektrometināmo un ar atlokiem) un armatūras (uzmavu aizbīdņi u.c.) piegāde, montāža un iebūve, tostarp atzarojumu un patērētājiem izveide (jaunajiem patērētājiem līdz zemes robežai, pamatā ar sedlu uzmavām veidoti atzarojumi, uz katra uzstādīts aizbīdnis ar kapi un pagarinātājkātu), pievienošanās pie esošajiem tīkliem (tostarp esošo pieslēgumu pārtveršana), ūdens atsūknēšana no tranšejām (nepieciešamības gadījumā), aku izbūve, asfalta / grants / zāles seguma demontāža un atjaunošana u.c. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē, citos gadījumos veicot nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Ja tehniskā projekta izstrādes gaitā pēc topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes veikšanas kādos posmos par tehniski piemērotāku iebūves metodi tiks pieņemta beztranšeju metode, tad, izmantojot atbilstošus materiālus un tehniku un saskaņojot darbus ar Pasūtītāju, tā arī var tikt pielietota. Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | 144 000,00 |
| Ū-6 | Esošā, turpmāk neizmantojamā ūdenstorņa demontāža | 1 kompl. Vecā, turpmāk neizmantojamā ūdenstorņa korpusa un tvertnes demontāža, lai mazinātu draudus sabiedrības drošībai. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē. | 4 000,00 |
|  | Kopā ūdensapgādē: |  | 254 650,00 |
| Kanalizācija |  |  |  |
| K-1 | NAI rekonstrukcija | Esošo NAI KU-200 demontāža, jaunu NAI izbūve ar Q= 50 m3/dnn esošo NAI vietā. Notekūdeņu uzskaites nodrošināšana. Piebraucamā ceļa un apgriešanās laukuma izveide (no smiltīm un šķembām, ~300 m2). Jauna žoga izveide ap NAI teritoriju (~200 m). Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | 57 000,00 |
| K-2 | Galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 rekonstrukcija, tostarp pārplūdes akas izveide | 1 kompl. Kompleksās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un 2 sūkņu (Q~6,5 l/s) ar griezējmehānismiem uzstādīšana uz vadulām, nažveida aizbīdņa uzstādīšana akā pirms KSS. Esošās, būvdarbiem traucējošās KSS demontāža. Pārplūdes akas izbūve pirms kanalizācijas sūkņu stacijas. 380 m kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija (PE Ø110). Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta aktualizācijas gaitā. | 39 600,00 |
| K-3 | Zemītes pamatskolas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 rekonstrukcija | 1 kompl. Kompleksās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un 2 sūkņu (Q~1,5 l/s) ar griezējmehānismiem uzstādīšana uz vadulām, nažveida aizbīdņa uzstādīšana akā pirms KSS. Esošās, būvdarbiem traucējošās KSS demontāža. 25 m kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija (PE Ø63 - Ø90). Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta aktualizācijas gaitā. | 9 750,00 |
| K-4 | Sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana | 540 m (tostarp 240 m rekonstruējami un 300 m paplašināmi). Trašu nospraušana, tranšeju veidošana, smilts pamatnes (h=20cm) un apbēruma izveide, grunts pagaidu uzglabāšana, liekās grunts aiztransportēšana, tranšeju aizbēršana (ieskaitot noblīvēšanu), teritorijas sakārtošana, komunikāciju šurfēšana, šķērsojumu veidošana. Materiālu piegāde, PVC (vai PP monolītsienu) cauruļvadu un veidgabalu montāža un iebūve tranšejās, dziļumā no 1.0 līdz 3.5 m, sausā gruntī, nepieciešamības gadījumā ūdens atsūknēšana no tranšejas ar adatu filtriem. Sadzīves skataku izbūve (plastmasas, dzelzsbetona), pievienošanās esošajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Asfalta /grants / zāles seguma demontāžas un atjaunošanas darbi. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē, citos gadījumos veicot nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašnieku. 1 kompl. Kompleksās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un 2 sūkņu (Q~1,5 l/s) ar griezējmehānismiem uzstādīšana uz vadulām, nažveida aizbīdņa uzstādīšana akā pirms KSS. Jauna elektrības pieslēguma izveide. 150 m kanalizācijas spiedvada izbūve (PE Ø63 - Ø90). Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | 76 450,00 |
| K-5 | Sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija | 1630 m. Trašu nospraušana, tranšeju veidošana, smilts pamatnes (h=20cm) un apbēruma izveide, grunts pagaidu uzglabāšana, liekās grunts aiztransportēšana, tranšeju aizbēršana (ieskaitot noblīvēšanu), teritorijas sakārtošana, komunikāciju šurfēšana, šķērsojumu veidošana. Materiālu piegāde, PVC (vai PP monolītsienu) cauruļvadu un veidgabalu montāža un iebūve tranšejās, dziļumā no 1.0 līdz 3.5 m, sausā gruntī, nepieciešamības gadījumā ūdens atsūknēšana no tranšejas ar adatu filtriem. Sadzīves skataku izbūve (plastmasas, dzelzsbetona), pievienošanās esošajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Asfalta /grants / zāles seguma demontāžas un atjaunošanas darbi. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē, citos gadījumos veicot nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | 169 250,00 |
|  | Kopā kanalizācijā: |  | 352 050,00 |
| Kopā ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas: |  |  | 606 700,00 |

Piezīme: Cenā iekļautas tikai iekārtu, materiālu un būvdarbu izmaksas ar 2011.bāzes gadu, bez PVN.

Informācijas avoti: Konsultanta aprēķini

3.6. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi

Tabula 3-6. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi

| Mērķi | Komponentes | Rezultāti |
| --- | --- | --- |
| -Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana -Vides piesārņojuma samazināšana -Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana -Ūdens resursu racionāla izmantošana -Energoresursu racionāla izmantošana u.c. projekta teritorijā aktuāli mērķi | Jaunas artēziskās akas izbūve, ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, hidrofora uzstādīšana un pārvietojama dīzeļģeneratora iegāde, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, esošo, turpmāk neizmantojamo artēzisko urbumu tamponēšana, esošā, turpmāk neizmantojamā ūdenstorņa demontāža, NAI rekonstrukcija, galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 rekonstrukcija, tostarp pārplūdes akas izveide, Zemītes pamatskolas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 rekonstrukcija, sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana NAI rekonstrukcija, galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 rekonstrukcija, tostarp pārplūdes akas izveide, Zemītes pamatskolas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 rekonstrukcija, sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana, pārvietojama dīzeļģeneratora iegāde NAI rekonstrukcija, sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Energoefektīvu sūkņu uzstādīšana kanalizācijas sūkņu stacijās, energoefektīvu iekārtu uzstādīšana rekonstruētajā ūdens sagatavošanas stacijā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, tīklu rekonstrukcija, samazinot zudumus un infiltrāciju. | IIP realizēšanas rezultātā paplašinot ūdensapgādes tīklus, prognozēts sasniegt 80,07 % kvalitatīvas centralizētas ūdensapgādes pieejamības pārklājumu projekta teritorijā. Izbūvējot jaunu un tamponējot turpmāk neizmantojamos urbumus, tiks nodrošināta kvalitatīva ūdensgūtne ilgtermiņā un samazināts pazemes ūdens horizontu piesārņojuma risks. Uzstādot dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, tiks nodrošināta kvalitatīva, normatīvo aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens sagatavošana un piegāde patērētājam pa jaunizbūvētajiem un rekonstruētajiem tīkliem. Uzstādot hidroforu, tiks nodrošināts atbilstošs spiediens ūdensapgādes sistēmā, veicināta racionāla energoresursu izmantošana, samazināta hidraulisko triecienu ietekme uz sistēmas darbību, pagarinot tās kalpošanas laiku. Uzstādot portatīvo dīzeļģeneratoru, tiks nodrošināta ūdens ieguves, sagatavošanas, padeves tīklos, notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas procesu normāla norise elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos. Ar tehnisko noteikumu palīdzību veicinot ūdens patēriņa mērītāju uzstādīšanu pie patērētājiem (tehniskajos noteikumos tiks norādīts, ka, lai pieslēgtos jaunajiem vai rekonstruētajiem ūdensapgādes tīkliem, ir nepieciešams uzstādīt ūdens patēriņa mērītāju, tādējādi līdz 2013.gadam plānots sasniegt 100 % uzskaites nodrošinājumu pie patērētājiem; šobrīd no esošajiem patērētājiem 93,5 % norēķinās saskaņā ar ūdens patēriņa mērītāju datiem) un, noorganizējot patēriņa proporcionālu maksāšanas sistēmu par dzeramo ūdeni un saražotajiem notekūdeņiem, tiks veicināta principa „piesārņotājs maksā” ievērošana un dabas resursu racionālāka izmantošana. Rekonstruējot novecojušos ūdensapgādes tīklus un veicot tīklu paplašināšanu, tiks samazināti tehnisko nepilnību dēļ radušies zudumi, mazināts dzeramā ūdens sekundārais piesārņojums un avāriju risks. Rekonstruējot un paplašinot kanalizācijas tīklus, tiks mazināts nevēlamu noplūžu risks, samazināts nekvalitatīvu individuālo risinājumu īpatsvars ciemā un līdz ar to arī vides piesārņojuma risks. Rekonstruējot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana. Izvēloties piemērota ražības iekārtas, tiks veicināta resursu racionāla izmantošana. Rekonstruējot tehniski sliktā stāvoklī esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, tiks veicināta notekūdeņu pārsūknēšanas procesa energoefektivitāte. Izveidojot pārplūdes aku pie galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiks pasargātas no visu ienākošo notekūdeņu neattīrītas izplūdes dabā un NAI aktīvo dūņu izskalošanas (intensīvas infiltrācijas un lietus ūdeņu pieplūdes gadījumā NAI ražībai atbilstošais notekūdeņu apjoms, tostarp blīvākā notekūdeņu daļa, nonāks uz atbilstošu attīrīšanu, pārējais, atbilstoši atšķaidītais ūdens, saudzējot kanalizācijas sūkņus un NAI bioloģiskos procesus, tiks novadīts Vēdzeles upē). Neveidojot šādu risinājumu, tiktu nopietni apdraudēta kanalizācijas sūkņu stacijas darbība un bioloģisko procesu norise notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas palielinātu risku, ka neattīrīti notekūdeņi kopā ar NAI aktīvajām dūņām nonāktu saņemošajā ūdenstilpē. |

Informācijas avoti: Konsultanta aprēķini

3.7. Prioritārā projekta identifikācija

3.7.1. Prioritizācijas izvēles pamatojums:

Saskaņā ar direktīvās noteiktajām prasībām, kā prioritārās darbības noteiktas kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde patērētājiem, likumdošanas prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana un, protams, pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem.

Direktīvās izvirzītās prioritātes sakrīt ar pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātēm.

Izvirzot prioritātes, pašvaldība un pakalpojumu sniedzējs ir ņēmuši vērā vairākus faktorus:

- vides likumdošanas un attiecīgo kontrolējošo iestāžu prasības un ieteikumus attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti un vides piesārņojuma samazināšanu;

- esošo tīklu un iekārtu tehnisko stāvokli;

- esošo iekārtu jaudu, tās pietiekamību un pamatotību, atbilstību esošajām un plānotajām plūsmām;

- iedzīvotāju prasības attiecībā uz pakalpojumu pieejamību un kvalitāti;

- iespējas tehniski un ekonomiski izdevīgāk veikt tīklu paplašināšanu;

- komponenšu savstarpējo atkarību;

- izvērtēti tehniskie un ekonomiskie ieguvumi no katras komponentes – ieguvumi no energoefektīvāku, atbilstošas jaudas iekārtu uzstādīšanas, ieguvumi attiecībā uz citām ekspluatācijas izmaksām, remontdarbu veikšanas grūtību pakāpi, iespējas samazināt zudumus un infiltrācijas apjomus, iespējas sastādīt rēķinus atbilstoši patērētā ūdens daudzumam, lai pakalpojuma saņēmēji samaksājot par patērēto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem segtu pakalpojuma nodrošināšanai radušos izdevumus;

- būvdarbu kooperācijas iespējas, piemēram, iespēju izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas maģistrālos vadus un pievadus vienlaicīgi;

- prioritizāciju un apjoma izvēli lielā mērā nosaka arī pakalpojuma sniedzēja un pašvaldības finansiālās iespējas.

3.7.2. Ilgtermiņa investīciju programmas prioritāšu sadalījums

Tabula 3-7. Ilgtermiņa investīciju programmas prioritāšu sadalījums

| Prioritāte pēc kārtas | Pasākums | Novērtējums/ Pamatojums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ū-1Jaunas artēziskās akas izbūve | Esošais darba urbums ir vairāk kā 41 gadu vecs, tā konstrukcijas ir novecojušas, tādēļ nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu ūdensgūtni, kura spētu funkcionēt arī ilgtermiņā. |
| 2. | Ū-2 Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, hidrofora uzstādīšana un pārvietojama dīzeļģeneratora iegāde | Esošā dzeramā ūdens kvalitāte urbumā neatbilst normām, tostarp ir paaugstināts dzelzs saturs, ko nepieciešams novērst, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Esošās, 2004.gadā uzstādītās ūdens atdzelžošanas iekārtas savas funkcijas nepilda. Ūdensapgādes sistēmā nepieciešams nodrošināt pietiekošu spiedienu. Tā kā esošo ūdenstorni (31 gadu vecu) tehniskā stāvokļa dēļ turpmāk nav paredzēts izmantot, hidrofors ieviešanas un ekspluatācijas izmaksu ziņā šāda veida ciemā ir izdevīgākais risinājums. Elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos netiek nodrošināta ūdens ieguves, sagatavošanas, padeves tīklos, notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas procesu normāla norise. |
| 3. | K-1 NAI rekonstrukcija | Izvērtējot pieejamos notekūdeņu testēšanas rezultātus, var secināt, ka Zemītes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā netiek pārsniegtas 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma 1. un 2. tabulā uzrādītās piesārņojošo vielu koncentrācijas, tomēr reizēm netiek sasniegta RVP pieprasītā 90 % suspendēto vielu samazinājuma pakāpe un 2011.gadā novērotas arī nelielas novirzes nitrifikācijas procesu norisē. Iekārtas, NAI būve un cauruļvadu apsaiste ir tehniski novecojuši. Līdz ar to var secināt, ka iekārtām un būvēm nepieciešami gan tehniski, gan tehnoloģiski uzlabojumi. Bez tam esošo iekārtu ražība vairakkārt pārsniedz prognozēto notekūdeņu apjomu. |
| 4. | K-2 Galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 rekonstrukcija, tostarp pārplūdes akas izveide | Esošā galvenā kanalizācijas sūkņu stacijas būve ir tehniski sliktā stāvoklī, ir nepieciešams uzstādīt piemērotus, energoefektīvus sūkņus. Tāpat nepieciešams rekonstruēt kanalizācijas spiedvadu, pa kuru notekūdeņi tiek pārsūknēti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pārplūdes aka pie galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas, nepieciešama, lai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiktu pasargātas no visu ienākošo notekūdeņu neattīrītas izplūdes dabā un NAI aktīvo dūņu izskalošanas (intensīvas infiltrācijas un lietus ūdeņu pieplūdes gadījumā NAI ražībai atbilstošais notekūdeņu apjoms, tostarp blīvākā notekūdeņu daļa, nonāktu uz atbilstošu attīrīšanu, pārējais, atbilstoši atšķaidītais ūdens, saudzējot kanalizācijas sūkņus un NAI bioloģiskos procesus, tiktu novadīts Vēdzeles upē). Neveidojot šādu risinājumu, tiktu nopietni apdraudēta kanalizācijas sūkņu stacijas darbība un bioloģisko procesu norise notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas palielinātu risku, ka neattīrīti notekūdeņi kopā ar NAI aktīvajām dūņām nonāktu saņemošajā ūdenstilpē. |
| 5. | K-3 Zemītes pamatskolas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 rekonstrukcija | Esošā galvenā kanalizācijas sūkņu stacijas būve ir tehniski sliktā stāvoklī, ir nepieciešams uzstādīt piemērotus, energoefektīvus sūkņus. Tāpat nepieciešams rekonstruēt kanalizācijas spiedvadu, pa kuru skolas notekūdeņi nonāk pašteces kanalizācijā. |
| 6. | Ū-3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana | Esošo tīklu tehniskais stāvoklis ir slikts, bieži rodas avārijas situācijas, to dēļ rodas lieli zudumi - tiek nelietderīgi patērēti dabas resursi. Cauruļvadu aizsērējuma un korodēšanas dēļ notiek patērētāja saņemtā dzeramā ūdens sekundārā piesārņošanās. Esošā sistēma nenodrošina pietiekošu centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pārklājumu. |
| 7. | K-4 Sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana | Esošie tīklu tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts, tīklos nonāk lieli infiltrācijas apjomi, kas rada papildus slodzi uz NAI un kanalizācijas sūkņu stacijām. Novecojušo kanalizācijas tīklu dēļ ir novērojams arī pretējais process – notekūdeņu nokļūšana gruntī caur nehermētiski noslēgtajiem savienojumiem un kanalizācijas akām. Esošā sistēma nenodrošina pietiekošu centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu. |
| 8. | Ū-4 Esošo, turpmāk neizmantojamo artēzisko urbumu tamponēšana | Esošos urbumus turpmāk nav paredzēts izmantot, arī to konstrukcijas ir novecojušas tādēļ, lai izvairītos no pazemes ūdens horizontu piesārņošanas, tos ir nepieciešams tamponēt. Ilgtermiņa skatījumā tas ir izdevīgs risinājums, jo tiks noņemtas izmaksas urbumu apsaimniekošanai. |
| 9. | Ū-5 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana | Esošo tīklu tehniskais stāvoklis ir slikts, bieži rodas avārijas situācijas, to dēļ rodas lieli zudumi - tiek nelietderīgi patērēti dabas resursi. Cauruļvadu aizsērējuma un korodēšanas dēļ notiek patērētāja saņemtā dzeramā ūdens sekundārā piesārņošanās. Esošā sistēma nenodrošina pietiekošu centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pārklājumu. |
| 10. | K-5 Sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana | Esošie tīklu tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts, tīklos nonāk lieli infiltrācijas apjomi, kas rada papildus slodzi uz NAI un kanalizācijas sūkņu stacijām. Novecojušo kanalizācijas tīklu dēļ ir novērojams arī pretējais process – notekūdeņu nokļūšana gruntī caur nehermētiski noslēgtajiem savienojumiem un kanalizācijas akām. Esošā sistēma nenodrošina pietiekošu centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu. |
| 11. | Ū-6 Esošā, turpmāk neizmantojamā ūdenstorņa demontāža | Esošo ūdenstorni turpmāk nav paredzēts izmantot, tādēļ, lai samazinātu riskus sabiedrības drošībai, to ilgtermiņā nepieciešams demontēt. |

Informācijas avoti: Konsultanta aprēķini.

- Prioritārā investīciju programma

4.1. Prioritārās investīciju programmas pasākumi un to izmaksu detalizēts novērtējums

Tabula 4-1. Vienību izmaksas, LVL 2011.gada cenās

| Darbu veids | Vienības izmaksas trasēm pļavā LVL/m | Vienības izmaksas trasēm ar asfalta segumu LVL/m | Vienības izmaksas trasēm ar grants segumu LVL/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensvada izbūve atsevišķā tranšejā | 75 | 85 | 80 |
| Pašteces kanalizācijas izbūve atsevišķā tranšejā (normālā slīpumā) | 100 | 110 | 105 |
| Ūdensvada izbūve kopējā tranšejā | 60 | 80 | 75 |
| Pašteces kanalizācijas izbūve kopējā tranšejā (normālā slīpumā) | 70 | 95 | 90 |
| Kanalizācijas spiedvada izbūve atsevišķā tranšejā | 70 | 80 | 75 |

Tīklu un iekārtu būvniecības (materiālu un darbu) izmaksas noteiktas, konsultējoties ar būvniecības uzņēmumu darbiniekiem un iekārtu ražotājiem un izplatītājiem. Gadījumos, ja komponentes ietvaros trasējamie tīkli skar dažādus segumus, tad vienības izmaksas precizētas atbilstoši katra seguma īpatsvaram.

Detalizētāks izmaksu aprēķins būs pieejams pēc  tehniskā projekta galējas izstrādes un tāmju sagatavošanas.

Ja tehniskā projekta izstrādes vai aktualizācijas gaitā pēc topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes veikšanas kādos posmos par tehniski piemērotāku iebūves metodi tiks pieņemta beztranšeju metode, tad, izmantojot atbilstošus materiālus un tehniku un saskaņojot darbus ar Pasūtītāju, tā arī var tikt pielietota, veicot atbilstošus izmaksu pārrēķinus.

Norādot tīklu apjomus tiek uzrādīti maģistrālo tīklu apjomi, vienības izmaksās ietverot arī pievadu izbūvi.

Pieslēgumus paredzēts izbūvēt atbilstoši aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” nosacījumiem – visiem esošajiem patērētājiem, neatkarībā no zemju piederības, kas tiek šķērsota, tiks nodrošināti pārslēgumi, jo projekts nevar pasliktināt situāciju pie patērētāja, salīdzinot ar situāciju pirms projekta. Šajā situācijā šo projekta ietvaros izbūvēto pieslēgumu tīklu īpašumtiesības tiks noformētas uz SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” vārda. Plānotajiem jaunajiem patērētājiem pie pieslēgšanās vietas uz  zemes robežas pievienoties vajadzēs par saviem līdzekļiem.

Reālie darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes un esošā projekta aktualizācijas gaitā.

Tabula 4-2. Prioritārās investīciju programmas pasākumi

| Prior. pakāpe | Pasākums (projekta komponentes) | Veicamie darbi | Vienas vienības izmaksas, LVL | Daudzums (orientējoši) | Summa, LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ū-1 | Jaunas artēziskās akas izbūve | 1 kompl. (urbums, aizsargcaurules un filtrs, dziļurbuma sūknis, stāvvads, artēziskās akas galva, paviljons u.c.), urbuma dziļums ~80 m. Nepieciešamais debits ~2,12 l/s. Būvdarbi paredzēti esošās ūdens ieguves vietas teritorijā uz pašvaldībai piederošās zemes. Būvju un iekārtu parametri precizējami tehniskā projekta un urbuma izveides procesā. | 6 200,00 | 1 gab. | 6 200,00 |
| Ū-2 | Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija, hidrofora uzstādīšana un pārvietojama dīzeļģeneratora iegāde | Esošās ēkas rekonstrukcija, jumta nomaiņa, siltināšana, iekšējā un ārējā apgaismojuma rekonstrukcija, elektriskā radiatora uzstādīšana, trapa ierīkošana, esošo ūdens atdzelžošanas iekārtu demontāža, jaunu ūdens atdzelžošanas filtru moduļu un to pildījuma, bezeļļas kompresora, transformatora bloka barošanai, automātiskās vadības bloka, plūsmas slēdža, sagatavotā ūdens uzskaites mezgla, hidrofora (Vkopējais ~ 1500 l) uzstādīšana, armatūras un veidgabalu piegāde un montāža, pievienošanās ūdensapgādes tīkliem, filtru skalošanas ūdeņu kanalizācijas izbūve (~20 m Ø160 caurules un nosēdaku izbūve), piebraucamā ceļa un laukuma izbūve (no smiltīm un šķembām, ~330 m2) pie ŪAS, esošā žoga demontāža, jauna žoga izveide ap teritoriju (~200 m). Pārvietojama dīzeļģeneratora 5,5 - 8 kW (atkarībā no konkrēto izvēlēto ŪAS un NAI iekārtu jaudas parametriem) uzstādīšana rekonstruētajā ūdens sagatavošanas stacijas ēkā. Nepieciešamā iekārtu ražība ~7,61 m3/h. Būvdarbi paredzēti uz pašvaldībai piederošās zemes pie esošā ūdenstorņa. Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | 5 840,00 ēkas rekonstrukcija, tostarp esošo iekārtu demontāža | 1 kompl. | 39 000,00 |
|  |  |  | 20 000,00 ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana | 1 kompl. |  |
|  |  |  | 1 800,00 hidrofors | 1 gab. (vai vairāki, sasniedzot kopējo V=1500 l) |  |
|  |  |  | 2 400,00 filtru skalošanas kanalizācija (20 m tīkli, 2 nosēdakas) | 1 kompl. |  |
|  |  |  | 3,80 piebraucamais ceļš un laukums | 330 m2 |  |
|  |  |  | 25,00 LVL/m žogs un vārti | 200 m |  |
|  |  |  | 2 705,00 pārvietojams dīzeļģenerators | 1 gab. |  |
| K-1 | NAI rekonstrukcija | Esošo NAI KU-200 demontāža, jaunu NAI izbūve ar Q= 50 m3/dnn esošo NAI vietā. Notekūdeņu uzskaites nodrošināšana. Piebraucamā ceļa un apgriešanās laukuma izveide (no smiltīm un šķembām, ~300 m2). Jauna žoga izveide ap NAI teritoriju (~200 m). Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | 3 000,00 esošo NAI demontāža | 1 gab. | 57 000,00 |
|  |  |  | 47 860,00 jaunas NAI | 1 kompl. |  |
|  |  |  | 3,80 piebraucamais ceļš un laukums | 300 m2 |  |
|  |  |  | 25,00 LVL/m žogs un vārti | 200 m |  |
| K-2 | Galvenās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 rekonstrukcija, tostarp pārplūdes akas izveide | 1 kompl. Kompleksās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un 2 sūkņu (Q~6,5 l/s) ar griezējmehānismiem uzstādīšana uz vadulām, nažveida aizbīdņa uzstādīšana akā pirms KSS. Esošās, būvdarbiem traucējošās KSS demontāža. Pārplūdes akas un ~25 m cauruļvada izbūve pirms kanalizācijas sūkņu stacijas. 380 m kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija (PE Ø110). Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta aktualizācijas gaitā. | 9 500,00 (KSS) | 1 gab. | 39 600,00 |
|  |  |  | 3 500,00 (pārplūdes akas uz 25 m cauruļvada izbūve) | 1 kompl. |  |
|  |  |  | 70 LVL/m (kanalizācijas spiedvads zāles segumā) | 380 m |  |
| K-3 | Zemītes pamatskolas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 rekonstrukcija | 1 kompl. Kompleksās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un 2 sūkņu (Q~1,5 l/s) ar griezējmehānismiem uzstādīšana uz vadulām, nažveida aizbīdņa uzstādīšana akā pirms KSS. Esošās, būvdarbiem traucējošās KSS demontāža. 25 m kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija (PE Ø63 - Ø90). Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta aktualizācijas gaitā. | 8 000,00 (KSS) | 1 kompl. | 9 750,00 |
|  |  |  | 70 LVL/m (kanalizācijas spiedvads zāles segumā) | 25 m |  |
| Ū-3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana | 790 m (tostarp 300 m rekonstruējami un 490 m paplašināmi). Metrāža uzrādīta maģistrālo tīklu izteiksmē, bet izmaksās tiek ietverta arī pieslēgumu izbūve. Trašu nospraušana, tranšeju veidošana, smilts pamatnes veidošana (h=20cm), grunts pagaidu uzglabāšana, liekās grunts aiztransportēšana, tranšeju aizbēršana (ieskaitot noblīvēšanu), teritorijas sakārtošana, šķērsojumu veidošana, cauruļvadu (PE Ø 25 līdz Ø 100 (h līdz 2,5 m)), veidgabalu (elektrometināmo un ar atlokiem) un armatūras (uzmavu aizbīdņi u.c.) piegāde, montāža un iebūve, tostarp atzarojumu un patērētājiem izveide (jaunajiem patērētājiem līdz zemes robežai, pamatā ar sedlu uzmavām veidoti atzarojumi, uz katra uzstādīts aizbīdnis ar kapi un pagarinātājkātu), pievienošanās pie esošajiem tīkliem (tostarp esošo pieslēgumu pārtveršana), ūdens atsūknēšana no tranšejām (nepieciešamības gadījumā), aku izbūve, asfalta / grants / zāles seguma demontāža un atjaunošana u.c. Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | 75 LVL/m (zāles segumā) | 270 m | 63 450,00 |
|  |  |  | 80 LVL/m (grants segumā) | 200 m |  |
|  |  |  | 85 LVL/m (asfalta segumā) | 320 m |  |
| K-4 | Sadzīves kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana | 540 m (tostarp 240 m rekonstruējami un 300 m paplašināmi). Trašu nospraušana, tranšeju veidošana, smilts pamatnes (h=20cm) un apbēruma izveide, grunts pagaidu uzglabāšana, liekās grunts aiztransportēšana, tranšeju aizbēršana (ieskaitot noblīvēšanu), teritorijas sakārtošana, komunikāciju šurfēšana, šķērsojumu veidošana. Materiālu piegāde, PVC (vai PP monolītsienu) cauruļvadu un veidgabalu montāža un iebūve tranšejās, dziļumā no 1.0 līdz 3.5 m, sausā gruntī, nepieciešamības gadījumā ūdens atsūknēšana no tranšejas ar adatu filtriem. Sadzīves skataku izbūve (plastmasas, dzelzsbetona), pievienošanās esošajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Asfalta /grants / zāles seguma demontāžas un atjaunošanas darbi. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē, citos gadījumos veicot nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašnieku. 1 kompl. Kompleksās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un 2 sūkņu (Q~1,5 l/s) ar griezējmehānismiem uzstādīšana uz vadulām, nažveida aizbīdņa uzstādīšana akā pirms KSS. Jauna elektrības pieslēguma izveide. 150 m kanalizācijas spiedvada izbūve (PE Ø63 - Ø90). Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | 100 LVL/m (pašteces tīkli zāles segumā) | 300 m | 76 450,00 |
|  |  |  | 105 LVL/m (pašteces tīkli grants segumā) | 90 m |  |
|  |  |  | 110 LVL/m (pašteces tīkli asfalta segumā) | 150 m |  |
|  |  |  | 8 000,00 (KSS) | 1 gab. |  |
|  |  |  | 500,00 (elektrības pieslēgums) | 1 gab. |  |
|  |  |  | 80 LVL/m (kanalizācijas spiedvads asfalta segumā) | 150 m |  |
| Ū-4 | Esošo, turpmāk neizmantojamo artēzisko urbumu tamponēšana | Urbuma „Zemītes centrs Nr.1” (P300380) tamponēšana – pazemes paviljona, akas galvas un sūkņa demontāža, 80 m urbuma tamponēšana, dokumentācijas sagatavošana. Urbuma „Tautas nams” (P300385) - virszemes paviljona, akas galvas un sūkņa demontāža, 90 m urbuma tamponēšana, dokumentācijas sagatavošana. | 700,00 (ar pazemes paviljona demontāžu) | 1 gab. | 2 000,00 |
|  |  |  | 1 300,00 (ar virszemes paviljona demontāžu) | 1 gab |  |
| Kopā būvniecības izmaksas |  |  |  |  | 293 450,00 |
| Būvuzraudzība |  |  |  |  | 5 869,00 |
| Autoruzraudzība |  |  |  |  | 5 869,00 |
| Projekta sagatavošanas izmaksas |  |  |  |  |  |
| Tehniski ekonomiskais pamatojums |  |  |  |  | 2 990,00 |
| Tehniskais projekts, t.sk. topogrāfija un ģeoloģija |  |  |  |  | 8 000,00 |
| Būvprojekta ekspertīze |  |  |  |  | 800,00 |
| Attiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  | 316 978,00 |
| Neattiecināmās izmaksas: |  |  |  |  |  |
| PVN 22% |  |  |  |  | 69 735,16 |
| Neattiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  | 69 735,16 |
| Izmaksas kopā |  |  |  |  | 386 713,16 |

Informācijas avots: Konsultanta aprēķini

Tabula 4-3. Apkopotie fiziskie indikatori

| Komponentes | Darbu veids | Apjomi | Izmaksas, LVL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ū-1 | Jauna artēziskā urbuma izbūve | 1 gab. | 6 200,00 |
| Ū-2 | ŪAS rekonstrukcija, tostarp pārvietojama dīzeļģeneratora iegāde | 1 kompl. 1 gab. | 39 000,00 |
| K-1 | NAI rekonstrukcija | 1 kompl. | 57 000,00 |
| K-2, K-3 | KSS rekonstrukcija | 2 kompl. | 21 000,00 |
| K-4 | Jaunas KSS izbūve, tostarp jauna elektrības pieslēguma izveide | 1 kompl. | 8 500,00 |
| Ū-3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | 300 m | 23 500,00 |
| Ū-3 | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana | 490 m | 39 950,00 |
| K-4 | Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija | 240 m | 24 650,00 |
| K-4 | Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana | 300 m | 31 300,00 |
| K-2, K-3 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija | 405 m | 28 350,00 |
| K-4 | Jauna sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūve | 150 m | 12 000,00 |
| Ū-4 | Artēziskā urbuma tamponēšana | 2 gab. | 2 000,00 |

Informācijas avots: Konsultanta aprēķini

Uzlabojumi pēc investīciju programmas realizācijas

Galvenie sagaidāmie darbības un uzturēšanas ieguvumi ir sekojoši:

- pieaugs iespēja palielināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas apkalpoto klientu skaitu;

- uzlabosies pakalpojumu efektivitāte;

- samazināsies dzeramā ūdens sekundārais piesārņojums;

- maksa par patērēto ūdeni būs proporcionālāka patēriņam (pieslēdzoties rekonstruētajiem un paplašinātajiem tīkliem, skaitītāju uzstādīšana būs obligāts noteikums);

- notekūdeņu izplūdes kvalitāte būs atbilstoša Latvijas un ES likumdošanā noteiktajām prasībām;

- samazināsies infiltrācija kanalizācijas tīklos;

- samazināsies zudumi ūdensapgādes tīklos;

- samazināsies risks sabiedrības veselībai sakarā ar iespējami piesārņoto seklo gruntsūdeņu izmantošanu dzeramā ūdens iegūšanai;

- samazināsies risks pazemes un virszemes ūdeņu piesārņojumam, ko varētu radīt nepietiekami hidroizolētas būves, tādas kā sadzīves notekūdeņu uzkrāšanas tvertnes, nostādinātāji, septiķi;

- samazināts risks pazemes un virszemes ūdeņu piesārņojumam, ko varēja radīt infiltrācija no sadzīves kanalizācijas tīkliem gruntī;

- rekonstruējot ūdensapgādes tīklus un veicinot skaitītāju uzstādīšanu pie patērētājiem, tiks veicināta ūdens un energoresursu racionālāka izmantošana;

- prioritārās investīciju programmas svarīgs sociālekonomisks ieguvums ir nodarbinātības ģenerācijas un reģenerācijas ietekme. Papildus darbaspēka nepieciešamība ekspluatācijā nav sagaidāma. Būvniecības darbi radīs papildus darba vietas arī materiālu un iekārtu piegādātājiem, u.c. ;

- projekti šajā sektorā sekmē vietējo attīstību, jo tie nodrošina tiešus pakalpojumus ar ražošanu saistītajām darbībām un apmierina vietējo iedzīvotāju vajadzības pēc ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem;

- celtniecības fāzē projekta īstenošana radīs dažus negatīvus ārējos apstākļus, kuri galvenokārt radīsies no būvlaukumu izveides, tiks aizņemta teritorija un būs ietekme uz dzīvo dabu un ainavu. Tomēr šīs ekonomiskās izmaksas, kas radīsies celtniecības fāzē, tiks atsvērtas ar sociālajiem un ekonomiskajiem ieguvumiem, kas sagaidāmi īstenotā projekta darbības fāzē;

- maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir un arī pēc projekta realizācijas būs pieejami patērētājiem (nepārsniegs 4% no mājsaimniecības vidējiem ienākumiem).

4.2. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi

4.2.1. Projekta ieguvumi

Projekta rezultātā kopējais ūdenssaimniecības vajadzībām patērētais elektroenerģijas daudzums samazināsies  par 42,04 %, salīdzinot ar šī brīža patēriņu. Bet kopējais īpatnējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 ūdens saražošanai projekta teritorijai (pilns cikls, ieskaitot ūdens sagatavošanu, sadali, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu) samazināsies no  ~4,28 kWh līdz ~2,93 kWh.

Realizējot projektu (samazinot zudumus, uzstādot jaunu dziļurbuma sūkni un  rekonstruējot ŪAS), ūdensapgādes elektroenerģijas patēriņš samazināsies no 12 782 kWh/gadā uz 9 533 kWh/gadā. Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādei energoefektīvu iekārtu uzstādīšanas rezultātā samazināsies no 0,80 kWh/m3 uz ~0,72 kWh/m3.

Realizējot projektu, kanalizācijas elektroenerģijas patēriņš samazināsies no 55 621 kWh/gadā uz 30 110 kW/gadā (projekta ietvaros tiks rekonstruētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas, rekonstruētas NAI, uzstādīta 1 jauna kanalizācijas sūkņu stacija, tādējādi paaugstinot sistēmas energoefektivitāti). Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai samazināsies no  3,48 kWh uz 2,21 kWh 1 m3 notekūdeņu.

Elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus ciemā palīdzēs nodrošināt projekta ietvaros uzstādāms pārvietojams dīzeļģenerators.

Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks būtiski samazināti zudumi, kuri rodas tīklu posmos to pasliktinātā tehniskā stāvokļa dēļ, tādējādi tiks samazināts nelietderīgais ūdens resursu patēriņš un arī energoresursu patēriņš. Jaunais urbums un rekonstruētās iekārtas būs piemērotas prognozēto patēriņu segšanai.

Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nav sagaidāms piesārņojuma slodzes pieaugums patērētāju skaita pieauguma dēļ, jo PrIP ietvaros rekonstruējot kanalizācijas tīklus, paredzēts samazināt infiltrācijas apjomus sistēmā. Rekonstruēto iekārtu ražība būs atbilstoša prognozēto notekūdeņu attīrīšanai atbilstoši RVP prasībām.

Sistēmu attīstīšana būs pozitīvs ieguldījums iedzīvotāju labklājībā un ciema attīstībā, veicinās atbilstību Latvijas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Eiropas Savienības direktīvās noteiktajām prasībām. Pasākumi atvieglos sistēmu apsaimniekošanu arī ilgtermiņā, radīsies mazāk avārijas situāciju, līdz ar to samazināsies nelietderīgie izdevumi.

Tabula 4-4. Projekta ieguvumi

| Ekonomiskais ieguvums (prognozētās izmaiņas, salīdzinot pret situāciju pirms projekta) | - kopējais īpatnējais elektroenerģijas patēriņš 1 m3 ūdens saražošanai Zemītes ciemam (pilns cikls, ieskaitot ūdens sagatavošanu, sadali, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu) samazināsies no ~4,28 kWh uz 2,93 kWh. Ūdensapgādei īpatnējais elektroenerģijas patēriņš 1 m3 ūdens saražošanai samazināsies no 0,80 kWh uz 0,72 kWh, jo projekta ietvaros paredzēta jauna urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, izmantojot energoefektīvas iekārtas. Notekūdeņu savākšanai un tīrīšanai elektroenerģijas īpatnējais patēriņš samazināsies no 3,48 kWh uz 2,21 kWh 1 m3 notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, jo kanalizācijas sistēmā projekta ietvaros nav paredzēts paaugstināt iekārtu energoefektivitāti, rekonstruējot NAI un novecojušās kanalizācijas sūkņu stacijas. - sagaidāms infiltrācijas samazinājums no 59,56 % uz 47,16 % no kopējās plūsmas no projekta teritorijas tīkliem uz ciema NAI. - sagaidāms zudumu samazinājums tīklos no 61,88 % uz 41,37 %, papildus šiem zudumiem 3 m3/dnn veidos ūdens sagatavošanas stacijas filtru skalošanas ūdeņi. |
| --- | --- |
| Kvalitatīvie vides ieguvumi (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta) | 1. dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumi: tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens padeve ūdensapgādes sistēmā un samazināsies sekundārais dzeramā ūdens piesārņojums rekonstruēto tīklu posmos, projekta teritorijas iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs dzeramais ūdens (tostarp papildus iedzīvotājiem, kuri līdz šim sadzīvē izmantoja individuāli iegūtu, neattīrītu ūdeni). - novadīto notekūdeņu kvalitātes uzlabojumi: SV tiks attīrīts par vismaz 90 %, nepārsniedzot koncentrāciju 35 mg/l; BSP tiks attīrīts par vismaz 50 %; ĶSP tiks attīrīts par vismaz 50 %. - Liekās dūņas no aerācijas kameras tiek pārsūknētas uz dūņu mineralizatoru. Attīrīšanas procesā radušās liekās dūņas no septiķiem un mineralizatora – ap 5 t/gadā – ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” transportu tiek izvestas uz Kandavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu laukiem tālākai apsaimniekošanai. Notekūdeņu attīrīšanas nosēdumu un dūņu testēšana saskaņā ar 22.12.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” tiek veikta atbilstoši MK noteikumu prasībām. Dūņas pēc izturēšanas dūņu laukos tālāk tiek izmantotas pilsētas apstādījumu ierīkošanai un z/s vajadzībām (šajos gadījumos tiek slēgti attiecīgie līgumi). Šādu dūņu apsaimniekošanas principu paredzēts izmantot arī turpmāk. Ciema NAI nonākošajos notekūdeņos joprojām tiks ievadīti tikai sadzīves notekūdeņi bez smago metālu un toksisko vielu piemaisījumiem. Arī iespējamie rūpnieciskie notekūdeņi tiks kontrolēti, līgumos par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu uzstādot centralizētajos tīklos ievadāmo notekūdeņu kvalitātes prasības. 4. Attīrītie notekūdeņi Rīgas jūras līcī nonāks pēc prasībām atbilstošas attīrīšanas pakāpes sasniegšanas, tostarp attiecībā uz SV rādītāju. |
| Kvantitatīvie vides ieguvumi (norādīt situāciju pirms un pēc projekta) | - Vēdzeles upē gadā no Zemītes ciema NAI nonākošais piesārņojums mainīsies: SV no 0,2447 t/gadā uz 0,2088 t/gadā, nodrošinot RVP prasībām atbilstošu attīrīšanu; BSP5 no 0,1916 t/gadā uz 0,1635 t/gadā, nodrošinot RVP prasībām atbilstošu attīrīšanu; ĶSP no 1,1753 t/gadā uz 1,0031 t/gadā, nodrošinot RVP prasībām atbilstošu attīrīšanu. Šāds slodzes samazinājums prognozēts atbilstoši paredzētajai infiltrācijas apjomu samazināšanai uz NAI. - Līdz šim ar centralizētās kanalizācijas tīklu palīdzību tika savākti notekūdeņi no 67,03 % (185) projekta teritorijas iedzīvotājiem (pārējiem iedzīvotājiem tika piedāvāta individuālo notekūdeņu uzkrāšanas risinājumu asenizācija un savāktā satura izvešana uz Zemītes ciema NAI), pēc projekta centralizētie pakalpojumi būs pieejami jau 74,64 % iedzīvotāju (206 iedzīvotājiem – papildus 21 iedzīvotājam). - Līdz šim ar sagatavotu dzeramo ūdeni ir nodrošināti 72,46 % (200) projekta teritorijas iedzīvotāju, pēc PrIP realizācijas jau 80,07 % iedzīvotāju (221 iedzīvotājs – papildus 21 iedzīvotājs) tiks nodrošināti ar kvalitatīva dzeramā ūdens pieejamību. |

Informācijas avots: Konsultanta aprēķini

4.2.2. Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība

Ņemot vērā to, ka paredzētās darbības nav iekļautas Latvijas Republikas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. vai 2. pielikumā, ietekmes uz vidi novērtējums paredzētajām darbībām nav nepieciešams. Šādu atzinumu ir izsniegusi arī Ventspils Reģionālā vides pārvalde (skat. 5.pielikumu).

4.2.3. Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā (atbilstība prasībām)

Būtiskākās ES direktīvas:

- Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva - 98/83/EK: līdz šim ar centralizēti piegādātu dzeramo ūdeni ir nodrošināti 72,46 % (200) projekta teritorijas iedzīvotāji, pēc PrIP realizācijas 80,07 % (221) iedzīvotāju tiks nodrošināti ar kvalitatīva (atbilstoši likumdošanas prasībām sagatavota un ar atbilstošu spiedienu sistēmā padota) dzeramā ūdens pieejamību. Rekonstruējot tīklus, tiks samazināts arī dzeramā ūdens sekundārais piesārņojums;

- Ūdens struktūrdirektīva - 2000/60/EK - ar tehniskajiem noteikumiem veicinot ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu pie patērētājiem un rēķinus sastādot proporcionāli patēriņam, tiks veicināta principa „piesārņotājs maksā” ievērošana. Notekūdeņi tiks attīrīti atbilstoši RVP prasībām, izvairoties no liela piesārņojuma daudzuma un nevēlamu piemaisījumu nokļūšanas Vēdzeles upē;

- Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīva - 91/271/EEK - attīrīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji nepārsniegs RVP prasības. Notekūdeņu centralizētās savākšanas pakalpojumi projekta teritorijā būs pieejami 74,64 % (206) iedzīvotāju (šobrīd 185 iedzīvotājiem (67,03 %), pārējiem joprojām būs pieejami individuālie asenizācijas pakalpojumi un iespēja asenizācijas transporta saturu legāli (ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” starpniecību) un normatīvu prasībām atbilstoši nodot uz attīrīšanu Zemītes ciema NAI.

Būtiskākie LR normatīvi:

- MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” – izbūvējot sistēmai piemērotu ūdens sagatavošanas staciju, sistēmā tiks padots kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens. Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks samazināts dzeramā ūdens sekundārais piesārņojums (attiecībā uz dzelzs saturu, duļķainību un garšas un smaržas īpatnībām), joprojām tiks ievērota noteiktā kvalitātes monitoringa kārtība;

- MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” – rekonstruējot un paplašinot kanalizācijas tīklus, tiks samazināts pazemes un virszemes ūdeņu piesārņojuma risks;

- MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”: Pēc attīrīšanas Zemītes ciema NAI Vēdzeles upē ievadītie attīrītie notekūdeņi atbildīs tiem uzstādītajām kvalitātes prasībām.

- Projekta finanšu analīze

  - Investīciju apjoma novērtējums ieviešanas gadu cenās

Zemāk esošajās tabulās ir sniegtas projekta investīciju izmaksas faktiskajās cenās sadalījumā pa komponentēm un attiecīgajiem projekta ieviešanas gadiem (indeksējot tās atbilstoši makroekonomiskajiem pieņēmumiem, kas norādīti tabulā Nr. 5-3). Būvprojekta izstrādes un TEP sagatavošanas izmaksas ir saskaņā ar jau spēkā esošu noslēgtu līgumu, bet autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas ir 2 procentu apmērā no būvniecības izmaksām 2011. gada cenās.

Tabula 5-1. Projekta investīciju komponenšu izmaksas faktiskajās cenās kopā par projektu, LVL

Tabula 5-2. Projekta komponenšu izmaksas faktiskajās cenās sadalījumā pa gadiem, LVL

|  | 2011 | 2012 | 2013 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehniskais projekts | 0 | 8 976,00 | 0,00 | 8 976,00 |
| TEP izstrādes izmaksas | 2 990,00 | 0 | 6 106,11 | 6 106,11 |
| Autoruzraudzība | 0 | 0 | 6 106,11 | 6 106,11 |
| Būvuzraudzība | 0 | 0 | 80 917,11 | 80 917,11 |
| Būvniecība - ēkas, būves | 0 | 0 | 145 551,96 | 145 551,96 |
| Būvniecība - tīkli | 0 | 0 | 78 836,31 | 78 836,31 |
| Iekārtas, aprīkojums | 0 | 0 | 6 106,11 | 6 106,11 |
| Kopā (bez PVN) | 2 990,00 | 8 976,00 | 317 517,60 | 329 483,60 |
| PVN | 657,80 | 1 974,72 | 69 853,87 | 72 486,39 |

5.2. Pieņēmumi un priekšnosacījumi

5.2.1. Makroekonomiskie pieņēmumi

Projektam tiek izmantoti zemāk norādītie makroekonomiskie rādītāji, kas ir stājušies spēkā 2011. gada 16. septembrī.

Tabula 5-3.  Makroekonomiskie pieņēmumi

| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Vidēji 2015-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patēriņa cenu inflācija, % | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Pamatkapitāla veidošanas deflators, % | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Darba algas pieaugums, salīdzināmās cenās, % | -1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,9 |

Nominālā likme projekta finanšu novērtēšanai tiek noteikta 8,0% apmērā.

Tādējādi, investīciju programmas indeksēšanai izmantotie kumulatīvie kopējā pamatkapitāla veidošanas deflatoru indeksi ir sekojoši:

- 2011.gadam – 1;

- 2012.gadam – 1,02;

- 2013.gadam – 1,0404.

5.2.2. Projekta specifiskie pieņēmumi

Projekta finansiālā analīze veikta faktiskajās cenās. Veicot projekta izmaksu ieguvumu analīzi, projekta finansiālie rādītāji aprēķināti, ņemot starpību starp situāciju ar projektu un situāciju bez projekta, analizējot projekta pievienotās izmaksu un ieņēmumu vērtības (angl. – incrementals), kuras rodas gan dēļ izmaiņām pakalpojuma pārklājuma apjomus, gan dēļ amortizācijas atskaitījumu radītās ietekmes uz tarifiem. Izpildītājs uzskata šādu pieeju par racionālu, tā kā jebkuras citas pieejas (t.sk. „situācijas bez projekta” scenāriju analīzes modelēšana un visvarbūtīgākā scenārija izvēle) izvēle saistās ar augstu kļūdas varbūtību un papildus prasa detalizētas inženiertehniskās izpētes faktiski novērtējot visu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pa ļoti sīkiem posmiem. Respektīvi, pamatlīdzekļu atjaunošanas izmaksas (pamatlīdzekļu nomaiņa un kapitālie remontdarbi) kā arī nepieciešamo finansēšanas avotu piesaistes apjomi, situācijas bez projekta iespējamā attīstība, netiek ņemti vērā. Šajā gadījumā pieņemts, ka no gada uz gadu, ņemot vērā attiecīgus cenu pieauguma tempus, tiek koriģētas tikai ekspluatācijas, uzturēšanas un nelielo remontu izmaksas. Situācijas bez projekta attīstībai kā atskaites dati pamatā izmantota 2010. gada informācija. Jauni pieslēgumi situācijā „bez” tiek plānoti atbilstoši prognozētajām ūdens un notekūdeņu plūsmām.

Visi projekta rādītāji aprēķināti uz projekta teritoriju – tarifa zonu kopumā. Tarifu aprēķins gan situācijas „bez” projekta, gan situācijas „ar” projektu gadījumā tiek veikts saskaņā ar 12.05.2010. SPRK lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" ("LV", 76 (4268), 14.05.2010.), ņemot vērā arī ierobežojošo faktoru – iedzīvotāju maksātspēju, kā arī uzņēmuma noteikto politiku – nodrošināt pilna izmaksu segšanas principa ievērošanu nevis katrā atsevišķā ciemā, bet gan Kandavas novadā kopumā (Kandavas pilsētai daļēji dotējot mazās ūdenssaimniecības sistēmas).

Atsevišķi veikts naudas plūsmas aprēķins, situācijas – ar projektu raksturošanai, pakalpojumu sniedzēja ūdens un kanalizācijas sektoram kopumā. Tādējādi SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” tiek novērtēta tikai šī sektora dzīvotspēja.

Tabula 5-4.  Projekta specifiskie pieņēmumi

| Pieņēmums | Pieņēmuma apraksts un vērtība |
| --- | --- |
| Aprēķina periods | No 2014. gada līdz 2043. gadam |
| Iedzīvotāju skaita prognoze | Atbilstoši iepriekšējās nodaļās ietvertajām prognozēm |
| Vidējais ienākums uz mājsaimniecības locekli | Nākotnes mājsaimniecību ienākumu aprēķins balstās uz pieņēmumiem esošo ienākumu līmeni (nodaļa 1.7.) indeksāciju makroekonomiskajiem pieņēmumiem (tabula Nr. 5-3.). |
| Projekta ilgtermiņa ieguldījumu ekonomiskais dzīves ilgums | Ūdens apgādes tīkli - 50 gadi; Kanalizācijas tīkli - 50 gadi; Ēkas, būves - 50 gadi; Ūdensapgādes ietaises - 20 gadi; Kanalizācijas sistēmas ietaises - 20 gadi. Nolietojums finanšu vajadzībām tiek aprēķināts pēc lineārās metodes. |
| Pašvaldības aizņēmuma nosacījumi | Procentu likme: 5% Kreditēšanas periods - 10 gadi Atliktais atmaksāšanas periods – 1 gads |
| Dabas resursu nodoklis | Sākot no 2007. gada 1. janvāra piemērota 0,02 LVL/m3 likme par ūdens ieguvi. Nodokļa likmes par ūdeņu piesārņošanu suspendētām (nebīstamām) vielām – 10 LVL/t, vidēji bīstamām vielām – 30 LVL/t |
| Pievienotās vērtības nodoklis | Likme – 22%. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, kas būs projekta atbalsta saņēmējs, ir PVN maksātājs. Plānota pārmaksātā PVN atgūšana no valsts budžeta. |

5.2.3. Plānošanas priekšnosacījumi un pieņēmumi

Finansiālās plānošanas mērķis ir izveidot tādu ieguldījumu, ienākumu un operatīvo izdevumu plūsmu, kas, īstenojot aprakstīto investīciju programmu, nodrošinātu SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Zemītes ciema ūdenssaimniecības sektora finansiālu ilgtspēju.

Plānošana ir balstīta uz Projekta investīcijām, ņemot vērā informāciju par esošo situāciju  SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, un ir balstīta uz priekšnosacījumu un pieņēmumu kopumu, kas detalizēti ir raksturoti turpmāk šajā darba sadaļā.

- Vadoties no SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Zemītes ciema ūdenssaimniecības sektora esošās un prognozētās naudas plūsmas, pamatota projekta finansiālā ilgtspēja. Papildus novērtēta Kandavas novada pašvaldības spēja uzņemties projekta finansēšanai nepieciešamās finansiālās saistības. Līdzfinansējuma apjoms Projektam jau ir iekļauts pašvaldības plānotas saistībās.

- Pakalpojumu tarifu novērtēti saistībā ar patērētāju maksātspēju. Par bāzi tika izmantoti 2010. gada dati par iedzīvotāju ienākumu līmeni (arī nodokļu ienākumu līmeni pašvaldības budžetā) Kandavas novadā un citos Pierīgas novados, veicot šo ienākumu korekciju ar pieņemtajiem makroekonomiskajiem koeficientiem.

- Izstrādāts projekta finansēšanas plāns. Aprēķina metodoloģija un iegūtie rezultāti ir norādīti turpmākajās šī darba sadaļās.

- Visas prognozes ir saistītas vienīgi ar Projektu un ar to saistītām izmaiņām ūdenssaimniecības un kanalizācijas sektoru ienākumu un izdevumos. Izpildītājs nav prognozējis izmaksas vai ienākumus, kas saistīti ar investīcijām ilgtermiņa skatījumā vai arī kas ir saistīti ar citām iespējamajām SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatdarbības aktivitātēm.

5.3. Projekta finanšu analīze

5.3.1. Īstermiņa investīciju programmas ietekme uz ieņēmumiem

5.3.1.1. Situācija bez projekta

Pieņemts, ka realizācijas apjomu izmaiņas ir atkarīgas gan no tarifa, gan realizētā ūdens un kanalizācijas apjoma izmaiņām (atbilstoši iepriekšējās nodaļās plānotajiem ūdens un kanalizācijas apjomiem). Savukārt tarifs ir tieši proporcionāls gan attiecīgo ekspluatācijas izmaksu komponentēm, gan arī pamatlīdzekļu nolietojumu un kredīta procentiem, bet apgriezti proporcionāls realizētajiem ūdens (notekūdeņu) apjomiem.

Arī situācijā bez Projekta ilgtermiņā netiek nodrošināta sistēmas pilnīga pastāvība un tiek pieņemts, ka turpmāka tarifa palielināšana, bez uzlabojumiem sistēmā, būs iespējama tikai atbilstoši inflācijas izmaiņām valstī.

5.3.1.2. Realizējot piedāvāto prioritāro īstermiņa investīciju programmu

Investīciju projekta realizācijas rezultātā realizēto ieņēmumu izmaiņas ir saistītas ar diviem avotiem:

- Izmaiņas ūdens patēriņa un kanalizācijas pakalpojumu lietošanas apjomos, kas ir norādīti šī TEP iepriekšējās nodaļās. Plānots, ka īstermiņa investīciju programmas rezultātā gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas sistēmām piecu gadu laikā papildus pieslēdzas 21 iedzīvotāji.

- Izmaiņas ieņēmumos, kas ir radušās veidojot Zemītes ciemā tādu tarifu politiku, kas būs vienota visam Kandavas novadam. Iedzīvotāju kopējais tarifs ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem pēc projekta ieviešanas nepārsniedz 4% no neto ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli.

Plānojot finanšu projekcijas, tiek pieņemts, ka tarifu izmaiņas tiek veiktas laikā, kad izmaiņas faktiski rodas nevis ar nozīmīgu nobīdi laikā.

Tabula 5-5.  Ieņēmumi pirms (2010. gads) un pēc projekta ieviešanas (2016. gads), LVL

|  | 2010 pirms projekta ieviešanas | 2016 bez projekta ieviešanas | 2016 ar projekta ieviešanu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde | 3 334 | 3 539 | 4 317 |
| Kanalizācija | 4 270 | 4 536 | 3 644 |
| Kopā | 7 605 | 8 075 | 7 960 |

5.3.2. Īstermiņa investīciju programmas ietekme uz izmaksām

5.3.2.1. Situācija bez projekta

Neveicot papildus ieguldījumus Zemītes ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzlabošanā, situācija visdrīzāk pasliktināsies rekonstruējamos posmos, gan palielinoties avāriju skaitam nolietotajos ūdensapgādes tīklos, gan palielinoties ūdens tehniskajiem zudumiem, kā arī palielinoties infiltrācijai kanalizācijas tīklos, kas radīs papildus slodzi uz NAI. Tā kā līdz šim nav izveidota šo faktoru precīza uzskaite, kas kalpotu par pamatu atbilstošu prognožu izstrādāšanai. Izpildītājs, lai arī ņem vērā, ka šāds risks ir visai augsts, saglabā izmaksas esošajā līmenī, koriģējot tās ar makroekonomiskajiem faktoriem.

5.3.2.2. Situācija ar projektu

Projekta ekspluatācijas izmaksas aprēķinātas kā starpība situācijai ar projektu un situācijai bez projekta. Projekta ekspluatācijas izmaksas ir sniegtas zemāk esošajā tabulā Nr. 5-6.

Projekta ieviešanas rezultātā plānots, ka salīdzināmās 2011. gada cenās, ūdens ieguves un ūdensapgādes uzturēšanas izmaksas izmainīsies šādi:

- Realizējot projektu līdz 9 533 kWh/gadā. Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādei energoefektīvu iekārtu uzstādīšanas rezultātā samazināsies no 0,80 kWh/m3 uz ~0,72 kWh/m3.

- Realizējot projektu, kanalizācijas elektroenerģijas patēriņš samazināsies 30 110 kW/gadā. Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai samazināsies no  3,48 kWh uz 2,21 kWh par 1 m3 notekūdeņu.

- Jaunu ŪAS izbūve palielinās sistēmas apkalpošanas izmaksas par aptuveni 1 000 LVL 2011. gada cenās;

- Dabas resursu nodoklis par pacelto un pārdoto ūdens kubikmetru un elektroenerģijas patēriņš mainīsies tieši proporcionāli pacelto m3 apjomam.

Papildus darbaspēka un administratīvās izmaksas netiek plānotas.

Tabula 5-6.  Faktiskās ekspluatācijas izmaksas ūdensapgādē un kanalizācijā pirms (2010. gads) un pēc projekta ieviešanas (2016. gads), LVL

|  | Ūdensapgāde |  |  | Kanalizācija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 pirms projekta ieviešanas | 2016 bez projekta ieviešanas | 2016 ar projekta ieviešanu | 2010 pirms projekta ieviešanas | 2016 bez projekta ieviešanas | 2016 ar projekta ieviešanu |
| Ražošanas izmaksas (bez nolietojuma) |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli, remontdarbi | 1 460 | 1 668 | 2 811 | 1 467 | 1 676 | 1 676 |
| Elektroenerģija | 907 | 1 036 | 812 | 4 139 | 5 062 | 2 563 |
| Dabas resursu nodoklis | 153 | 164 | 172 | 36 | 36 | 36 |
| Darba alga | 849 | 873 | 873 | 849 | 873 | 873 |
| Sociālie maksājumi | 204 | 210 | 210 | 204 | 210 | 210 |
| Citas ražošanas izmaksas | 35 | 40 | 40 | 236 | 270 | 270 |
| Administratīvās izmaksas (bez nolietojuma) |  |  |  |  |  |  |
| Administratīvās izmaksas kopā | 1 763 | 2 014 | 2 014 | 2 284 | 2 610 | 2 610 |
| Kopā | 5 371 | 6 006 | 6 932 | 9 215 | 10 738 | 8 239 |
| Nolietojums | 466 | 466 | 3 673 | 157 | 157 | 5 904 |

5.3.3. Finansēšanas avoti

Projekta sākotnējo ieguldījumu finansēšanai laika periodā no 2011. līdz 2013. gadam ir paredzēts piesaistīt ERAF un Kandavas novada pašvaldības budžeta finansējumu (to finansējot ar Kandavas novada pašvaldības kredītu). Turpmākajā projekta realizācijas posmā – no 2014. līdz 2043. gadam visas projekta izmaksas, sistēmas uzturēšanas (ekspluatācijas) izdevumus, kā arī izdevumus saistībā ar pamatlīdzekļu atjaunošanu (kapitālie remontdarbi un pamatlīdzekļu nomaiņa), paredzēts lielā mērā segt ar tarifa palīdzību (tiesa, Zemītē atsevišķi pilna izmaksu segšana netiks ievērota, kamēr tā ir plānota Kandavas novadā kopumā).

5.3.3.1. Pašvaldības budžeta finansējums

Pašvaldība nodrošinās projekta līdzfinansējumu, veicot ieguldījumus SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 49,4 tūkstošu LVL apmērā.

5.3.3.2. ERAF

ERAF projekta līdzfinansējuma apjoms aprēķināts saskaņā ar pašreiz spēkā esošo kārtību. Tādējādi līdzfinansējuma procentuālais sadalījums projekta attiecināmajām izmaksām aprēķināts pēc algoritma, kas ir atspoguļots zemāk esošajā tabulā:

Tabula 5-7.  ERAF līdzfinansējuma aprēķins projekta attiecināmajām izmaksām

| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL | Lēmuma summa, LVL | ERAF ieguldījums LVL |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 329 483,60 | 329 483,60 | 280 061,06 |

5.3.3.3. Aizņēmums

Neattiecināmo izmaksu finansēšanai (PVN) paredzēti SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pašu līdzekļi un, ja nepieciešams, īstermiņa aizdevums. Kā iespējamais īstermiņa aizņēmuma avots norādāmas komercbankas.

Plānojot naudas līdzekļus, lai veiktu rēķinu apmaksu projekta ieviešanas ietvaros noslēgtajiem līgumiem, jāuzsver divi momenti.

- ERAF līdzekļi var nebūt pieejami nepieciešamajā apjomā rēķinu apmaksas brīdi, bet tiek ieskaitīti atbalsta saņēmēja norēķinu kontā tikai pēc noteikta laika. Aprēķinot maksājumus no ERAF ir plānots, ka rēķini tiks apmaksāti atbilstoši sekojošiem nosacījumiem:

- Avansa maksājums ir pieejams 20 % apmērā no atbalsta apjoma;

- Starpmaksājumi: katra mēneša starpmaksājumu summa pēc pieprasījuma iesniegšanas no ERAF tiek atmaksāti 4 mēnešu laikā;

- Noslēguma maksājums: ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no pieprasījuma.

- Otrkārt, bez projekta attiecināmajām izmaksām jāsedz arī neattiecināmie izdevumi (šajā projektā lielākoties PVN maksājumi), kas kopējās projekta izmaksas palielina par 22%. Konkrētajā gadījumā kopējā PVN maksājumu summa Projekta ieviešanas fāzē sastāda 72,5 tūkstošus LVL. Uzņēmums ir reģistrējies kā PVN maksātājs un līdz ar to pārmaksātās PVN summas, ievērojot nodokļu grāmatvedības normatīvo aktu prasības, ir atgūstamas no valsts budžeta un turpmāk var tikt izmantotas kā sekundārais finansēšanas avots.

Vēlreiz jāuzsver, ka Projekta atbalsta saņēmējam jāseko, lai projekta norēķinu kontā vienmēr būtu pietiekami naudas resursi kārtējo rēķinu apmaksas nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, kamēr ERAF līdzekļi nav vēl ieskaitīti kontā, nodrošinot projekta finansēšanu uz īstermiņa aizņēmuma vai uzņēmuma budžeta līdzekļu rēķina.

Tādējādi PVN maksājumu veikšanas nepieciešamības iemeslu dēļ paša uzņēmuma finansējuma nepieciešamība vai īstermiņa kredīta apjoms var sasniegt pat 28 tūkstošus latus.

Zemāk esošajā tabulā pa gadiem ir norādīts pašvaldības saistību apjoms, piesaistot kredītu Zemītes ūdenssaimniecības projekta attīstības kredītam 49,4 tūkstošu LVL apjomā uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu – 1 gads.

Tabula 5-8. Kandavas novada domes ikgadējais saistību līmenis ar projektu

| Gads | Kredīta un procentu dzēšana ar Projektu, tūkst. LVL | Kopējas saistības % no pašvaldības aktīvā budžeta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 315 207 | 7,1% |
| 2012 | 331 846 | 7,5% |
| 2013 | 345 625 | 7,8% |
| 2014 | 343 704 | 7,7% |
| 2015 | 331 727 | 7,5% |
| 2016 | 299 904 | 6,7% |

Kā redzams no augstāk esošās tabulas datiem, pašvaldības ikgadējais saistību līmenis nepārsniedz 7,8% no pašvaldības aktīvā budžeta (pret 2011. gada aktīvo budžetu), sasniedzot maksimālo vērtību 2013. gadā. Tas nozīmē, ka pašvaldība var uzņemties augstākminētās saistības kredīta formā.

5.3.3.4. Kopsavilkums

Pie aprēķinātās ERAF līdzfinansējuma proporcijas 85% apmērā (no kopējām Projekta attiecināmām izmaksām), projekta attiecināmo izmaksu un to finansēšanas avotu sadalījums pa gadiem ir sniegts zemāk esošajā tabulā.

Tabula  5-9. Projekta attiecināmo izmaksu sadalījums pa gadiem un to finansēšanas avoti

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas |  | Publiskās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas | ERAF/ KF finansējums |  | Pārējais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām |  | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums |  | Cits publiskais finansējums (kredīts)* |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |
|  | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4=5+6+8+10+12 | 5 | 6 | 7=6/3 | 8 | 9=8/3 | 10 | 11=10/3 | 12 | 13=12/3 | 14 | 15=14/3 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 3 647,80 | 657,80 | 2 990,00 | 2 541,50 | 448,50 | 2 541,50 | 85,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 10 950,72 | 1 974,72 | 8 976,00 | 7 629,60 | 1 346,40 | 7 629,60 | 85,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 387 371,47 | 69 853,87 | 317 517,60 | 269 889,96 | 47 627,64 | 269 889,96 | 85,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā | 401 969,99 | 72 486,39 | 329 483,60 | 280 061,06 | 49 422,54 | 280 061,06 | 85,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Neattiecināmās izmaksas (PVN) tiks segtas ar  SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” finansējumu.

Tabula 5-10.  Projekta budžets, LVL

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Daudz. | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LVL | % | attiecināmās | neattiecināmās (PVN) |
| 1. | Būvdarbu izmaksas kopā: | 1 | 372 472,56 | 92,66 | 305 305,38 | 67 167,18 |
| 1.1. | Līgums Nr. 1 - „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Zemītes ciemā” | 1 | 372 472,56 | 92,66 | 305 305,38 | 67 167,18 |
| 2. | Pakalpojumu izmaksas kopā: | 4 | 29 497,42 | 7,34 | 24 178,22 | 5 319,21 |
| 2.1. | Autoruzraudzības izmaksas, t.sk. | 1 | 7 449,45 | 1,85 | 6 106,11 | 1 343,34 |
| 2.1.1. | Līgums Nr.1 – Līgums par būvdarbu autoruzraudzību. | 1 | 7 449,45 | 1,85 | 6 106,11 | 1 343,34 |
| 2.2. | Projekta būvuzraudzības izmaksas, t.sk. | 1 | 7 449,45 | 1,85 | 6 106,11 | 1 343,34 |
| 2.2.1. | Līgums Nr. 2 – Līgums par būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību | 1 | 7 449,45 | 1,85 | 6 106,11 | 1 343,34 |
| 2.3. | Projekta sagatavošanas izmaksas, t.sk. | 2 | 14 598,52 | 3,63 | 11 966,00 | 2 632,52 |
| 2.3.1. | Pakalpojumu līgums – TEP izstrāde Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Zemītes ciemā” | 1 | 3 647,80 | 0,91 | 2 990,00 | 657,80 |
| 2.3.2. | Pakalpojumu līgums – tehniskā projekta izstrāde Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Zemītes ciemā” | 1 | 10 950,72 | 2,72 | 8 976,00 | 1 974,72 |
|  | KOPĀ | 5 | 401 969,99 | 100,00 | 329 483,60 | 72 486,39 |

Tabula 5-11.  Finansēšanas avotu kopsavilkums, LVL

| Plānotās prioritārās investīciju programmas finanšu avoti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finansētājs | Summa, LVL | % |
| ERAF | 280 061,06 | 85,000000 |
| Pašu līdzekļi (Pašvaldības kredīts) | 49 422,54 | 15,000000 |
| Kopā bez PVN | 329 483,60 | 100,00000 |
| PVN izmaksas | 72 486,39 | - |
| Izmaksas ar PVN | 401 969,99 | - |

5.3.4. Tarifi

Spēkā esošie tarifi ir noteikti ar SPRK lēmumu Nr. 205 (27.07.2011.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Vānes pagastā un Zemītes pagastā, Kandavas novadā” .

Spēkā esošie tarifi ir:

      - Ūdensapgādē – 0,56 LVL/m3;

      - Kanalizācijā – 0,77 LVL/m3.

2010. gadā Zemītes ciema iedzīvotāju ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli noteikti atbilstoši vidējam ienākumam Pierīgas plānošanas reģionā, koriģējot to ar nodokļu ienākumiem Pierīgas novados. Tādējādi viena iedzīvotāja ienākumu līmenis Zemītes ciemā sastāda orientējoši 117,39 LVL mēnesī uz vienu mājsaimniecības locekli.

Aprēķinot tarifus, pieņemts, ka tiem pēc Projekta jāatbilst SPRK noteiktajai tarifu aprēķināšanas metodikai taču ievērojot iedzīvotāju maksātspēju un uzņēmuma tarifu politiku visam Kandavas novadam. Zemāk esošajā tabulā sniegtas tarifu prognozes ik pa 5 gadiem.

Tabula 5-12.  Tarifu salīdzinājums alternatīvām bez projekta un ar projektu

| Tarifs (LVL/m3) bez PVN | Gads | 2014 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situācijā bez projekta | Ūdensapgāde | 0,583 | 0,594 | 0,625 | 0,657 | 0,690 | 0,725 |
|  | Kanalizācija | 0,801 | 0,817 | 0,859 | 0,903 | 0,949 | 0,997 |
| Situācijā ar projektu | Ūdensapgāde | 0,656 | 0,682 | 0,740 | 0,775 | 0,824 | 0,893 |
|  | Kanalizācija | 0,598 | 0,657 | 0,781 | 0,832 | 0,905 | 0,997 |

Pēc prioritārās investīciju programmas ieviešanas iedzīvotāju izdevumu daļa ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem 2021. gadā sastādīs līdz 2,8% no ikmēneša neto ieņēmumiem, kas atbilst iedzīvotāju maksātspējas kritērijam.

Tabula 5-13.  Iedzīvotāju maksātspēja un maksājumi par ūdeni un kanalizāciju situācijā ar projektu

| Parametrs | 2014 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neto ienākums uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, LVL | 116,32 | 120,78 | 132,70 | 145,79 | 160,18 | 175,99 |
| Mēneša maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, LVL | 3,15 | 3,28 | 3,67 | 3,87 | 4,16 | 4,55 |
| % no viena mājsaimniecības locekļa ienākumiem | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,6% |

Kā redzams augstāk esošajā tabulā maksājumu līmenis nepārsniedz ikmēneša maksājumu limitu (4 % no iedzīvotāju ikmēneša neto ienākumiem) un no šī viedokļa tarifi ir akceptējami.

Te vēlreiz jāuzsver, ka uzņēmums pilnu izmaksu segšanu plāno nodrošināt visā Kandavas novadā kopumā nevis katrā ciemā (Zemītes ciemu tarifu pieaugums ir ierobežots ar Kandavas pilsētas tarifu izaugsmes prognozi), kur tas veic apkalpošanu. Ilgtermiņā tas nozīmē, ka Zemītes ūdenssaimniecības sektors būs šķērssubsidēts no Kandavas pilsētas lietotāju puses. Kopējais dotāciju apjoms sastādīs aptuveni 8 līdz 11 tūkstošus latus gadā.

Ja tiktu ievērots pilns izmaksu segšanas princips tikai Zemītes ciema ietvaros, tad 2021.gadā kopējiem viena iedzīvotāja maksājumiem būtu jāsastāda LVL 10,61 mēnesī, jeb 8,0% no iedzīvotāju ienākumiem (pārsniedzot maksātspējas kritēriju 2 reizes). Līdz ar to var apgalvot, ka Zemītes ūdenssaimniecības sistēma ilgtermiņā nespēs nodrošināt autonomu pašfinansēšanos un ir ar šķērssubsīdijām dotējama no citu apdzīvotu vietu sistēmām, kuras apsaimnieko SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.

Gadījumā, ja fāzē pēc projekta ieviešanas SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” konstatē debitoru pieaugumu iedzīvotāju segmentā, būtu nepieciešams veikt analīzi, uz kuru iedzīvotāju sektoru visnegatīvāko iespaidu ir atstājusi tarifu palielināšana. Būtu laikus nepieciešams domāt un, iespējams, arī piemērot sociālo pabalstu sistēmu maznodrošinātiem iedzīvotājiem, nevis, iestājoties noteiktām finanšu sabalansētības problēmām, jāsubsidē ūdenssaimniecības pakalpojumi.

    - Finanšu pārskati

Finanšu pārskati sagatavoti, lai atspoguļotu SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Zemītes ciema ūdenssaimniecības sektora finanšu datus situācijā ar projektu. Ņemot vērā faktu, ka SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” notiek dažādi investīciju projekti, kā arī pakalpojuma sniegšanas izmaksas pastāvīgi mainās, zemāk sniegtā informācija, nepretendē uz pilnīgu precizitāti grāmatvedības normatīvo aktu izpratnē. Finanšu pārskati to ievērojamā apjoma dēļ ievietoti finanšu analīzes pielikumā.

    - Finansiālā analīze

Bāzes scenārijs

Projekta finanšu rādītājus ietekmē virkne parametru. Kā nozīmīgākie projektu ietekmējošie lielumi ir atzīmējami tādi kā: projekta sākotnējo investīciju apjoms, ūdens, un līdz ar to novadīto kanalizācijas notekūdeņu daudzums, ekspluatācijas izmaksas, ERAF līdzfinansējuma apjoms (dāvinājums) un kredīta lielums, noteiktie tarifi un savlaicīgi apmaksāto rēķinu rādītājs.

Kā primārais nosacījums projekta plānošanā izvirzīta tā dzīvotspēja, t.i., naudas resursu pietiekamība atbilstošo izdevumu segšanai katrā atsevišķā periodā, kā arī iedzīvotāju vidējā maksātspējas nodrošināšana.

Aprēķina rezultāti sniegti zemāk esošajā tabulā Nr. 5-14.

Tabula 5-14. Investīciju novērtējums ar ERAF līdzfinansējumu 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām pie diskonta likmes 8,0% gadā

| Investīciju diskontētā neto vērtība, FNPV/C, LVL | -217 066 |
| --- | --- |
| Investīciju atdeve, FRR/C, % | -2,2% |
| Projekta ieņēmumu - izmaksu attiecība, B/C | 0,05 |
| Atdeve uz pašu kapitālu, FRR/K, % | 6,1% |
| Pašu ieguldījumu diskontētā neto vērtība, FNPV/K, LVL | -10 453 |

Redzams, ka projekta investīciju atdeve ir zemāka par nominālo finanšu diskonta likmi un līdz ar to investīciju diskontētie neto ieņēmumi ir negatīvi, bet investīciju ieņēmumu – izmaksu attiecība ir zemāka par 1. Šajā sakarā jāatzīmē, ka konkrētais projekts ir saistīts ar esošās infrastruktūras uzlabojumiem un attīstību, un līdz ar to projekta ieguvumu ievērojama daļa attiecināma uz sociālo sfēru.

- PROJEKTA IEVIEŠANAS PLĀNS

  - Projektu ieviešanas laika grafiks

Projekta realizācija paredzēta divos galvenajos posmos:

1.	projekta sagatavošanas – projektēšanas posms,

2.	projekta ieviešanas – būvniecības posms (2013. gada marts – 2013. gada decembris).

Projekta ieviešanas – būvniecības posmā būs nepieciešama šādu līgumu noslēgšana:

- Būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības līgums;

- Autoruzraudzības līgums;

- Būvniecības līgums - Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Zemītes ciemā;

Attēls 6-1. Projekta ieviešanas laika grafiks.

6.2. Projekta ietvaros veicamie darbi un pakalpojumi

Projekta ieviešanas vienība

Plānots, ka Projektu ieviesīs SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, kam ir būtiska pieredze ūdenssaimniecības projektu ieviešanā. Iepirkumus izsludinās SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” (ar atbalstu no Kandavas novada pašvaldības puses).

Pienākumi Projekta ieviešanā

Finansējuma saņēmējam projekta ieviešanas posmā saskaņā ar vienošanos, kā arī citiem normatīvajiem aktiem jāveic šādi galvenie pienākumi:

- Projekta administratīvā vadība:

  - jāuzrauga projekta ieviešanas atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā to iespējamajiem grozījumiem;

  - jānodrošina projekta personāla vadība;

  - jāsagatavo, jāsaskaņo un nepieciešamības gadījumā jāaktualizē projekta iepirkumu plāns;

  - jāveic iepirkuma procedūras un jāslēdz iepirkuma līgumi un jāuzrauga to ieviešana;

  - jāuzrauga un nepieciešamības gadījumā jāaktualizē projekta laika grafiks;

  - jāsagatavo un jāsaskaņo projekta publicitātes plāns;

  - jāsagatavo un jāsaskaņo projekta iepirkumu plāns;

  - jāsagatavo projekta pārskati;

  - jānodrošina projekta publicitātes pasākumi;

  - jāreģistrē un līdz noteiktajam termiņam jāuzglabā projekta dokumenti.

- Projekta finanšu vadība:

  - jāuzrauga projekta finanšu nosacījumu izpilde, tai skaitā projekta izdevumu attiecināmība;

  - jāveic projekta finanšu plānošana – jāizstrādā un jāaktualizē projekta naudas plūsma;

  - jāizstrādā projekta kontu plāns un grāmatojumu shēma;

  - jāveic iepirkuma līgumu maksājumu pieprasījumu pārbaudes, tai skaitā jāuzrauga rekonstrukcijas un būvdarbu līgumā paredzēto maksājumu veikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšana no Inženiera-būvuzrauga, jāapstiprina darbu izpilde un jāveic maksājumi par rekonstrukcijas un būvdarbiem;

  - jāveic nodalīta projekta izdevumu grāmatvedības uzskaite grāmatvedības sistēmā;

  - jāsagatavo finanšu informācija pārskatiem par projekta ieviešanu.

- Projekta tehniskā vadība:

  - jāuzrauga Projekta tehnisko nosacījumu izpilde;

  - jāveic projekta tehnisko nosacījumu īstenošanas plānošana;

  - jāsagatavo tehniskā informācija pārskatiem par projekta ieviešanu.

Projekta ieviešana ir plānota, noslēdzot šādus līgumus:

- Pakalpojumu līgums - Tehniskā projekta izstrāde projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Zemītes ciemā”. Šis līgums ietver:

- nepieciešamo izpētu veikšana (inženierģeoloģiskās, topogrāfiskās),

- ūdens un kanalizācijas tīklu un kanalizācijas projekta komponenšu tehnisko projektu izstrāde pa rajoniem vai ielām, kur katrs projekts veido vienotu, normāli ekspluatējamu sistēmu,

- NAI, ŪAS un urbumu tehnisko projektu izstrādi;

- detalizētu būvdarbu tāmju sagatavošana,

- nepieciešamo saskaņojumu un atļauju saņemšana,

- projekta budžeta tāmju sagatavošana atbilstoši ES fondu projekta iesnieguma sagatavošanai;

- Būvniecības līgums - Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Zemītes ciemā:

- jaunas artēziskās akas izbūve,

- esošā urbuma tamponāža,

- jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve,

- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un būvniecība,

- kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un būvniecība,

- GKSS un KSS rekonstrukcija,

- NAI rekonstrukcija.

- Pakalpojumu līgumi - autoruzraudzībai būvniecības laikā.

- Pakalpojumu līgums - būvuzraudzība būvniecības laikā. Būvdarbu inženiertehniskās uzraudzība Līgumā jāietver būvdarbu apjomu, kvalitātes un atbilstības tehniskajam projektam uzraudzība atbilstoši LR būvniecības normatīviem.

6.3. Iepirkumu procedūras

Ūdensapgādes un kanalizācijas un ar to saistītos pakalpojumu Kandavas novadā sniedz pati pašvaldība (konkrētajā ciemā – SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”). SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” būs projekta pieteicējs, finansējuma saņēmējs un pasūtītājs. Iepirkumi būs jāveic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Tāpat Iepirkuma procedūru veikšanā būs jāievēro 04.12.2007. MK noteikumos Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"” noteiktā kārtība, kā arī pēc vienošanās noslēgšanas par Projekta īstenošanu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” noteiktā kārtība – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu dokumentu veidnes.

Plānotais indikatīvais iepirkumu plāns norādīts turpmāk.

Tabula 6-1. Indikatīvais iepirkumu plāns

| Līgums | Piemērojamā iepirkuma procedūra | Orientējošais procedūras ilgums | Procedūras veicējs | Faktiskā vai sagaidāmā līgumcena, LVL, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehniski – ekonomiskā pamatojuma izstrāde | Atklāts konkurss | 1 mēnesis | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” | 2 99,00 |
| Pakalpojumu līgums - Tehnisko projektu izstrāde Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Zemītes ciemā” | Atklāts konkurss | 1 mēnesis | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” | 8 976,00 |
| Būvniecības līgums – „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Zemītes ciemā” | Atklāts konkurss | 4 mēneši | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” | 305 305,38 |
| Pakalpojumu līgumi - autoruzraudzībai būvniecības laikā | Sarunu procedūra | 1 mēnesis | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” | 6 106,11 |
| Pakalpojumu līgums - būvuzraudzība būvniecības laikā. | Atklāts konkurss | 1 mēnesis | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” | 6 106,11 |
| Kopā |  |  |  | 329 483,60 |

Būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības līgumā tiks ietvertas šādas galvenās aktivitātes:

- būvdarbu apjomu, kvalitātes un atbilstības tehniskajam projektam uzraudzība atbilstoši LR būvniecības normatīviem;

- projekta apjoma, finanšu un termiņu kontrole, pasūtītāja interešu pārstāvība atbilstoši līguma noteikumiem.

Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība ir jāuzsāk, kad tiks uzsākti būvdarbi. Inženiertehniskās uzraudzības līgums ir spēkā līdz brīdim, kad ir apstiprināts būvdarbu līguma beigu ziņojums.

Projektēšanas līguma izpildei izpildītājam jāveic:

- Esošās situācijas un vietas izpētes. Jāpārbauda ūdenssaimniecības sektora rīcībā esošo izpētes un ziņojumos iekļauto informāciju, pašvaldības teritorijā plānoto būvdarbu apjomus, kā arī esošās situācijas izmaiņas. Gadījumos, ja tiek konstatēts, ka dokumenti ir novecojuši, spēkā neesoši, nepilnīgi vai neprecīzi, ir jāveic papildus apsekošana par esošo infrastruktūras stāvokli.

- Jāveic topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes.

- Jāizstrādā visu komponenšu tehniskais projekts.

- Jāveic nepieciešamie saskaņojumi.

Tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar spēkā esošo LR Būvniecības likumu, Kandavas novada teritorijas plānojumu, apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskā projekta izstrādei būs jāsaņem nepieciešamās atļaujas, tehniskos noteikumus un apstiprinājumus tehniskā projekta izstrādei, kā arī akceptēšanai no Būvvaldes noteiktajām institūcijām. Tās var būt šādas institūcijas:

- reģionālā vides pārvalde,

- a/s „Latvijas valsts ceļi”,

- a/s „Latvenergo”,

- SIA „Lattelecom”, u.c.

Tehniskā projekta autoram vai tā pilnvarotai personai būs jāveic autoruzraudzība visā būvniecības laikā, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu - Būvdarbu autoruzraudzības noteikumiem Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumus.

Būvdarbu līgumu ietvaros jāveic tehniskajos projektos noteiktie būvdarbi.

Visu projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu nodrošina Finansējuma saņēmējs saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 28.jūlija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" noteikto kārtību.

  - Zemes īpašumtiesības un tiesības veikt būvdarbus

Saskaņā ar Būvniecības likuma 11. pantu: „Zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku”. „Par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās” – Civillikuma 994. pants. Pašvaldības zemes jāieraksta zemes grāmatā saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”. Šis likums reglamentē atbilstoši zemes reformas un valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesības un to nostiprināšanu zemesgrāmatās, kā arī valstij un pašvaldībām piekrītošā zemes īpašuma izmantošanu līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās. Saskaņā ar minēto likumu zemesgrāmatā jāieraksta arī zeme, ja šī zeme paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, veidojot to kā atsevišķu zemes vienību.

Projekta ieviešanai būvdarbi tiks veikti tikai uz pašvaldībai piederošas un valdījumā esošas zemes. Zemītē līdz šim pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā pilnībā nav pabeigta. Pašvaldības valdījumā esošo zemju īpašuma tiesību ierakstīšana notiks projekta sagatavošanas stadijā. Lai veiktu būvniecības darbus valsts autoceļu un privātajos zemes gabalos (ja tādi tomēr būs, kaut arī TEP stadijā tādi netiek plānoti), SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir jānoslēdz līgumi ar zemju īpašniekiem, kuros īpašnieki apliecina, ka SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir tiesības veikt būvdarbus šajos zemesgabalos un ka šie zemesgabali projekta īstenošanas laikā netiks atsavināti, nenostiprinot zemesgrāmatās attiecīgu apgrūtinājumu, kā arī to, ka izbūvētās komunikācijas drīkst ierakstīt zemesgrāmatā kā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu.

Saskaņā ar Noteikumiem uz projekta īstenošanas sākumu zemes īpašuma jautājumiem vietās, kur projektā paredzēts izveidot jaunu vai rekonstruēt esošo ūdenssaimniecības infrastruktūru, ir jābūt sakārtotiem.

  - Risku analīze

Tabula 6-2. Galveni riski, kas varētu ietekmēt projekta īstenošanos

| Risks | Ietekme | Pasākumi, kā novērst risku |
| --- | --- | --- |
| Izmaiņas normatīvajos aktos būvniecībā | Projekts ieviests neatbilstoši spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem | - Ieinteresētajām pusēm (LR VARAM, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”) jāseko normatīvo aktu izmaiņām. - Nepieciešamības gadījumā būtu jāapsver piedalīšanās mācībās un semināros. |
| Slikti laika apstākļi | Laika apstākļi ietekmē, gan topogrāfisko un inženierģeoloģisko izpēti, gan arī būvniecības darbus, tādēļ iespējams kavējums laika grafikā | Laika apstākļi (sezonalitātes faktors) jāņem vērā, sastādot laika grafikus. Nepieciešamības gadījumā ir jāparedz papildu laika rezerve nepieciešamo darbu izpildei. |
| Nekvalitatīvi izstrādāts tehniskais projekts | Iespējamas problēmas projekta saskaņošanā un būvniecībā, ja projekta dokumentācija izstrādāta steigā vai sliktā kvalitātē | - Jāpārliecinās par projektētāja pieredzi citos darbos. Konkursa procedūrā jānosaka minimālie kritēriji, kādiem projektētājam ir jākvalificējas. - Regulāri ir jāprasa atskaites par paveikto un jānodrošina pastāvīga kontrole no SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” puses. - Kandavas novada domes budžetā jāievērtē risks pēc papildu finansējuma (saglabājot noteiktu rezerves aizņemšanās kapacitāti) projekta izmaiņu un/vai papildinājumu finansēšanai. |
| Nepieredzējuša būvuzņēmēja izvēles risks | Nav garantijas, ka projekts tiks ieviests kvalitatīvi un laikā | Jāpārliecinās par būvuzņēmēja pieredzi. Būvuzņēmēja izvēlei konkursa laikā ir jāizvirza minimālie kritēriji, kādiem tam ir jākvalificējas. Tomēr ir būtiski neizvirzīt pārāk stingras prasības, lai ievērojami nesašaurinātu konkurenci būvuzņēmēju vidū. |
| Neadekvātu darbu izpildes termiņu risks | Jebkurā projekta fāzē var pavājināt darbu kvalitāti | Sastādot laika grafikus, jāņem vērā visi aspekti, kas var ietekmēt projekta izpildi. |
| Darbu apjomu izmaiņu risks | Projektējot un pēc tam būvējot iespējami dažādi faktori, kā dēļ ir jāizmaina plānotie darbu apjomi | Laicīgi jāiepazīstas ar izejmateriāliem (tehniskais projekts) un jāveic nepieciešamie aprēķini, lai laikus prognozētu iespējamās izmaiņas projekta budžetos un nepieciešamības gadījumā veiktu pasākumus, kas nepieciešami papildu finansējuma piesaistei. |
| Procentu likmju risks | Pieaug Kandavas novada pašvaldības maksājumi par projekta kredītsaistībām. | Faktiski šeit nav preventīvu pasākumu, kā vien plānošanas uzlabošanai izvēlēties fiksētu procentu likmi uz ilgāko iespējamo laika periodu, ja vien finanšu tirgū netiek prognozēts procentu likmju kritums. |
| Pieprasījuma risks | Pastāv risks, ka projekta fāzē iedzīvotāji pieslēdzas lēnāk ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklam nekā plānots. | Jāizstrādā novada saistošie noteikumi, kas noteiktu to, ka iedzīvotājiem ir jānodrošina noteikta notekūdeņu attīrīšanas pakāpe vai arī jāpieslēdzas centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Kanalizācijas izvadi ir jāizbūvē līdz zemes īpašumu robežām, noslēdzot tos ar revīzijas aciņu un gala korķi. Izvadi jāveido iedzīvotājiem tehniski un ekonomiski izdevīgā vietā. |
| ERAF finansējuma nesaņemšanas risks | Pastāv risks nesaņemt ERAF finansējumu daļējā vai pilnā apmērā, kas novedīs pie nepieciešamības Kandavas novada domei uzņemties papildus kredītsaistības. | Projekta ieviesējiem jāseko līdzi projekta ieviešanas gaitai, jākontrolē darbu izpildes termiņi, īpaši pievēršot uzmanību to būvindikatoru un citu projekta indikatoru sasniegšanai, kas būs norādīti atbalsta saņēmēja un CFLA savstarpējā civiltiesiskajā līgumā par ERAF atbalsta sniegšanu. |
| Novada budžeta ienākumu samazināšanās risks | Tas var novest pie problēmām nodrošināt līdzfinansējumu projektam apstākļos, kad tiek ieviesti citi projektu. | Kandavas novada domei, apstiprinot šo TEP, ir jārezervē resursi šī projekta ieviešanai par projekta līdzfinansēšanai nepieciešamo naudas summu samazinot novada budžeta aizņemšanās kapacitāti (ja gadījumā tiks izlemts, ka ir nepieciešams kredīts līdzfinansējuma nodrošināšanai). |

  - Publicitātes pasākumu plāns

Nodrošinot projekta publicitātes pasākumu plānošanu un īstenošanu, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ievēros LR Vides un Reģionālās Attīstības ministrijas apstiprinātās „Vadlīnijas informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā”.

Saskaņā ar augstāk minētajām vadlīnijām SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izstrādās Projekta informatīvo un publicitātes pasākumu plānu attiecībā uz visu projekta norises laiku un iesniegs to saskaņošanai LR Vides un Reģionālās Attīstības ministrijā.

Lielformāta stacionārie informācijas stendi un informācijas plāksnes

Lielformāta stendu, kurā ir sniegta informācija par projektu un tā līdzfinansējuma nodrošināšanu no ERAF līdzekļiem, paredzēts izvietot pašvaldības teritorijā  – pie galvenā autoceļa, iebraucot Zemītes ciema teritorijā. Ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas finansējuma saņēmējs nodrošinās lielformāta informācijas stendu nomaiņu ar pastāvīgām informācijas plāksnēm projekta īstenošanas vietā – pie ēkas, kur atrodas SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” birojs. Par stenda izgatavošanu un uzstādīšanu atbildīgi būs būvuzņēmēji. Izmaksas tiks ietvertas projekta būvniecības līgumos.

Par informācijas plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu atbildīgs ir SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.

Lielformāta stendu vizuālais noformējums jāveido atbilstoši Vides un Reģionālās Attīstības ministrijas vadlīnijām.

Publicitātes ilgums: visu būvniecības darbu laiku un pastāvīgās informācijas plāksnes – pastāvīgi, vismaz uzraudzības periodā pēc projekta pabeigšanas.

Plānotais uzsākšanas termiņš: Pirmā būvniecības līguma uzsākšana.

Informācija presē

Informācija par projektu, tā mērķiem, sagaidāmajiem rezultātiem un ieviešanas etapiem tiks publicēta šādos laikrakstos:

      - Kandavas novada domes informatīvais izdevums „Kandavas novada vēstnesis”

      - Laikraksts „Kandavas ziņas”.

Pēc civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, kā arī projekta realizācijas laikā laikrakstos tiks publicēta informācija par būtiskākajiem notikumiem projekta uzsākšanas, īstenošanas un pabeigšanas posmos. Informatīvās publikācijas sagatavos SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.

Publicitātes ilgums: Visu projekta realizācijas laiku.

Plānotais uzsākšanas termiņš: Civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšana.

Informācija interneta mājas lapā

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informāciju par Projekta realizācijas aktualitātēm ievietos Kandavas novada pašvaldības interneta mājas lapās.

Publicitātes ilgums: Visu projekta realizācijas laiku, ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

Plānotais uzsākšanas termiņš: Civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšana.

Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu projektam iekļaušana ikvienā projekta dokumentā

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” nodrošinās Vides un Reģionālās Attīstības ministrijas vadlīnijās noteiktās informācijas par ERAF līdzfinansējumu iekļaušanu visos informācijas un publicitātes pasākumos un līdzekļos.

Šeit jāņem vērā tas, ka mājsaimniecības locekļa ienākumi ir aprēķināti balstoties uz LR CSP datiem par viena mājsaimniecības locekļa ienākumiem 2009. gadā Pierīgā, kas ir LVL  230,26.

LR Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati

LR CSP  dati

Alojas; Ādažu; Babītes; Baldones; Carnikavas; Engures; Garkalnes; Ikšķiles; Inčukalna; Jaunpils; Jūrmala; Krimuldas; Ķeguma; Ķekavas; Lielvārdes; Limbažu; Mālpils; Mārupes; Ogres; Olaines; Ropažu; Salacgrīvas; Salaspils novads; Saulkrastu; Sējas; Siguldas; Stopiņu; Tukuma novadi.

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbildībā nav māju iekšējo tīklu tehniskais nodrošinājums, līdz ar to nav iespējams nodrošināt atbilstošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti pie patērētāja (ūdenim no krāna).

Viena Zemītes ciemā iedzīvotāja ikmēneša rīcībā esošie ienākumi 2010. gadā ir sastādījuši LVL 117,39.

Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums nav ekspluatācijas izmaksu sastāvdaļa un šajā tabulā ietverts tikai informatīvam nolūkam.

Pašvaldības aktīvais budžets aprēķināts kā starpība starp pamatbudžeta ieņēmumiem un mērķdotāciju un iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā summu. Pašvaldības aktīvā budžeta komponentes no gada uz gadu netiek koriģētas.