## Nodrosinajums
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums
Kandavas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits |  |  | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem |  |  |  | Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem
|  | VARAM dati (ciemā) | 2011.g. dati (ciemā) | pakalpo-jumu zonā | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g. |  | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g.
[5 empty] | skaits | % | skaits | % | skaits | % | skaits | %
1 | Matkule | 320 | 236 | 236 | 150 | 63.56% | 175 | 74.15% | 175 | 74.15% | 175 | 74.15%
2 | Zemīte | 230 | 264 | 276 | 200 | 72.46% | 220 | 79.71% | 185 | 67.03% | 206 | 74.64%
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensaimniecības pakalpojumu nodrošinājums iestādēm un uzņēmumiem |  |  |  | Norēķinās pēc skaitītāju datiem, %
|  | Ūdensapgāde |  | Kanalizācija |  | Iedzī-votāji | Iestādes | Uzņē-mumi
|  | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits
1 | Matkule | 3 | 2 | 3 | 2 | 98.67% | 100% | 100%
2 | Zemīte | 3 | 1 | 1 | 0 | 81.5% | 100% | 100%

## Pakalpoj-sn
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji
Kandavas novads
|  | Respondents | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (SPS) | SPS raksturojums
|  |  |  | Juridiskais statuss | Pamatojums | Pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu iekasēšana
1 | Matkule | U,K | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" | Pašvaldības SIA | Ir līgums par pakalpojumu sniegšanu, ir Regulatora izsniegta licence un apstiprināti tarifi. | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"
2 | Zemīte | U,K | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" | Pašvaldības SIA | Ir līgums par pakalpojumu sniegšanu, ir Regulatora izsniegta licence un apstiprināti tarifi. | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"

## U-K-apjomi
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums | Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums
Kandavas novads | Kandavas novads
TUME | Matkule
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 6274.35 | 17.19 | 2198.35 | 35.04% | 4076 | 11.1671 | 2293 | 41.8813 | 1783
| 2009 | 3518.6 | 9.64 | 417.6 | 11.87% | 3101 | 8.4959 | 2921 | 53.3516 | 180
| 2010 | 4606 | 12.6192 | 1151 | 24.99% | 3455 | 9.4658 | 3268 | 59.6895 | 187
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums, U2 dati |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 5826 | 15.9616 | 1475 | 25.32% | 4351 | 11.9205 | 2568 | 40.2035 | 1783
| 2009 | 3532 | 9.6767 | 48 | 1.359% | 3484 | 9.5452 | 3304 | 51.726 | 180
| 2010 | 4151 | 11.3726 | 298 | 7.179% | 3853 | 10.5562 | 3666 | 57.3933 | 187
Zemīte
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 16264.4 | 44.56 | 10121.45 | 62.23% | 6142.95 | 16.83 | n/d | n/d | nd
| 2009 | 17534.6 | 48.04 | 11070.6 | 63.14% | 6464 | 17.7096 | n/d | n/d | nd
| 2010 | 15992 | 43.8137 | 10038 | 62.77% | 5954 | 16.3123 | 5008 | 68.6027 | 946
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem, t.sk.asenizācija
| 2008 | 16265 | 44.5616 | 8270.44 | 50.85% | 7994.56 | 21.9029 | 4800 | 71.0848 | 3194.56
| 2009 | 17536.56 | 48.0454 | 9242 | 52.7% | 8294.56 | 22.7248 | 5100 | 75.5276 | 3194.56
| 2010 | 15992 | 43.8137 | 8169.44 | 51.08% | 7822.56 | 21.4317 | 4628 | 68.5376 | 3194.56

## Kvalitate
Pakalpojumu kvalitāte
Kandavas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Dzeramā ūdens kvalitāte |  |  | Notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas kvalitāte
|  | Urbumos | USS | Pie lietotāja | Kvalitāte izplūdē | Izplūdes vieta | Rīcība ar dūņām
1 | Matkule | Fe = 1,07 mg/l (Test.pārsk. Nr. L1/4988.1-2011 - 01.09.2011.). | Fe = 1,02 mg/l (Test.pārsk. Nr. L1/4990.1-2011). | Fe = 0,31 - 1,56 mg/l; duļķainība no 1,41 - 13,26 NTU. (Test.pārsk. Nr. L1/2626.1-2011.; L1/2625.1-2011.; L1/2227.1-2010.; L1/2226.1-2010.; L1/4987.1-2011.) | atbilst normat., atsevišķos gadījumos analīzes norādīja uz fostātu fosfora pieaugumu, bet 2011.gada analīzes norāda, ka šī rādītāja vērtība NAI tiek samazināta - attīrīta. | Imulas upe | Dūņas izved uz Kandavas pilsētas dūņu laukiem.
2 | Zemīte | Urbumā "Zemītes centrs Nr.1": Fe =0,74mg/l (Test.pārsk. Nr. L1/5683.1-2011 27.09.2011.). Urbuma izbūves laikā Fe = 0,69 mg/l (Urbuma pases dati).Urbums "Tautas nams": Fe = 2,08 mg/l (Urbuma pases dati | Aiz ūdens atdzelžošanas filtriem pie urbuma "Zemītes centrs Nr.1": Fe = 0,31 mg/l (Test.pārsk. Nr. L1/5685.1-2011. 27.09.2011.). No urbuma "Tautas nams" ņemtais ūdens netiek sagatavots. | Fe = 0,3 - 1,28 mg/l (Test.pārsk Nr. L1/1381.1-2011. ; L1/2467.1-2011.; L1/2466.1-2011.; L1/2222.1-2010.; L1/2223.1-2010.; L1/5518.1-2010.; L1/5682.1-2011.) | atbilst normat. | Vēdzeles upe | Dūņas tiek nogādātas uz Kandavas pilsētas dūņu laukiem

## Infrastrukt
ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRA
Kandavas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes infrastruktūra |  |  | Kanalizācijas infrastruktūra |  |  | Plānotie pasākumi
|  | Urbumi | USS | Tīkli | NAI | Tīkli | KSS
1 | Matkule | 1 Artēziskā aka "Centrs", Nr. P300077; izbūvēta 1982.g., dziļums 190m; maksimālais pieļaujamais debits 5,0l/s, atļautais ūdens ieguves daudzums 86 m3/dnn. Tehn.stāvoklis slikts, konstrukcijas novecojušas. | USS, 2004.g. uzstādīta, q=40m3/h, neskatoties uz tehnisko apkopi un nolietojumu (35%), iekārtas savu funkciju nepilda, Fe pārsniedz 0,2 mg/l. | L = 5049m ( no tiem 3665m ir PE(d-25-63mm); 8m tērauda(d=40mm); 1376 m čuguna (d = 50 un 100 mm). Ūdenssaimn.attīst.proj.1.kārtas ietvaros rekonstruēto PE tīklu tehn.stāvoklis ir labs; pārējiem - nepieciešama rekonstrukcija, lai samazinātu avāriju skaitu un ūdens zudumus. Ir 2 hidranti. | BioDRY – S – 160; nodoti ekspluatācijā 2006.gadā, tehniskais stāvoklis - labs. | L = 4004,6 m (no tiem PVC - 1645,6 m d=160,200,315 mm; čuguna - 2238 m, d = 100 mm; PE - 121 m., 121 mm). Ūdenssaimn.attīst.proj.1.kārtas ietvaros izbūvēto PVC cauruļvadu un PE spiedvadu tehn.stāvoklis ir labs. Pārējos tīklus joprojām lieto, bet tiem nepieciešama rekonstrukcija | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" apsaimnieko 1 KSS. Sūkņu stacijā ir 2 ABS as 02530 s12/2d sūkņi, katra sūkņa q= 4,46l/s, H = 7,37 m. | Jauna urbuma izbūve, 1 esošā urbuma tamponēšana; 1 jaunas USS izbūve; ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija L = 2370 m, ūdensapgādes t;iklu paplašināšana L = 460 m; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija L = 1720 m; atbilstoša hidrofora (vai vairāku hidroforu) uzstādīšana; ūdenstorņa demontāža; tamponējamā urbuma virszemes paviljona un savas funkcijas nepildošās ūdens atdzelžošanas iekārtas demontāža.
2 | Zemīte | 1 Artēziskā aka "Zemītes centrs", Nr. P300380; izbūvēta 1970.g., dziļums 80m; maksimālais pieļaujamais debits 5,0l/s, atļautais ūdens ieguves daudzums 62 m3/dnn. Tehn.stāvoklis slikts, konstrukcijas novecojušas. Artēziskā aka "Tautas nams", Nr. P300385, izbūvēta 1982.g., dziļums 90m; maksimālais pieļaujamais debits 2,0l/s, atļautais ūdens ieguves daudzums 1 m3/dnn. Tehn.stāvoklis slikts, konstrukcijas novecojušas | USS, 2004.g. uzstādīta, faktiskā ražība 48 m3/h, projektētā - 168 m3/h, neskatoties uz tehnisko apkopi un nolietojumu (35%), iekārtas savu funkciju nepilda, Fe pārsniedz 0,2 mg/l. | L = 3702 m (no tiem PE - 560m, d = 50mm; čuguns - 2,907km , d = 65, 100 mm; tērauds - 0,335km, d = 20,25,50 mm. Tīkli būvēti no 1987. -1990. gadam, tehn.stāvoklis - slikts. Ir biežas avārijas, lieli ūdens zudumi. Nepieciešama tīklu rekonstrukcija. Ir 3 ugunsdzēsības hidranti. | BIO-200, tehn.stāvoklis - nepieciešami uzlabojumi. | L = 4316,0 m, no tiem čuguna -10 m (d=200mm); tērauda - 841 m (d = 100,150 mm); keramika - 3420 m (d = 100,150,200 mm); azbestcements - 45m (d= 150 mm). Tīkli būvēti laikā no 1985. - 1987.g. Kanalizācijas tīklu veco posmu atjaunošana un aprīkojuma nomaiņa ir ļoti būtiski nepieciešama. | SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" apsaimnieko 2 KSS. Par tehn.stāvokli nd. | Nepieciešama jauna urbuma izbūve, 2 esošo urbumu tamponēšana; USS rekonstrukcija; ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2100 m, ūdensapgādes tīklu paplašināšana 490m; Kanalizācijas tīklu paplašināšana 300m, kan.tīklu rekonstrukcija 1870m; 2 KSS rekonstrukcija; spiedvada rekonstrukcija 405m; 1 jauna KSS izbūve; jauna spiedvada izbūve 150m.; nAI rekonstrukcija (piemērojot ražību plānotajiem notekūd.apjomiem); Piemērota hidrofora uzstādīšana; ūdenstorņa demontāža; tamponējamo urbumu virszemes un pazemes paviljonu demontāža,veco NAI (KU - 200) demontāža; nepieciešams 1 pārvietojams dīzeļģenerators ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos.