TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

Ūdenssaimniecības infrastruktūras

attīstības projektam

„Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules ciemā, 2.kārta”

SATURS

Ievads	9

1.	Esošās situācijas izpēte	11

1.1.	Pašvaldības raksturojums	11

1.2.	Iedzīvotāji	18

1.3.	Iestāžu un uzņēmumu raksturojums	19

1.4.	Institucionālā struktūra un attīstības vajadzības	19

1.5.	Pašvaldības budžeta un saistību analīze, novadā ieviestie projekti	22

1.6.	Matkules ciema ūdenssaimniecības sektora darbības finanšu analīze	23

1.7.	Iedzīvotāju maksātspēja	30

1.8.	Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā	31

1.9.	Projekta teritorijas attīstības plāni	38

1.10.	Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums	40

2.	Ūdenssaimniecības raksturojums	42

2.1. Ūdensapgāde – ieguve, sagatavošana un sadale	44

2.1.1. Pieejamie ūdens resursi un ņemšanas avoti	44

2.1.2. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji	45

2.1.3. Dzeramā ūdens kvalitāte	45

2.1.4. Sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa analīze	48

2.1.5. Ūdens bilance	51

2.1.6. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām	52

2.2. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	53

2.2.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība	53

2.2.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji	54

2.2.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze	54

2.2.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji	58

2.2.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins projekta teritorijai, CE un t/gadā	61

2.2.6. Notekūdeņu bilance	63

2.2.7. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana	64

2.2.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana	65

2.2.9. Lietus ūdens savākšana	66

2.2.10. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām	66

3.	Ilgtermiņa investīciju programma	68

3.1.Sistēmas stāvokļa un pakalpojumu kvalitātes mērķu noteikšana	68

3.1.1. Sistēmas kvalitātes kritēriju noteikšana	69

3.1.2. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes	69

3.2.Pieprasījuma plānošana, prognozes un plūsmas novērtējums	72

3.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums	73

3.3.1. Ūdensapgāde	73

3.3.2. Kanalizācija	74

3.4. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana	75

3.5. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma	77

3.6. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi	80

3.7. Prioritārā projekta identifikācija	81

3.7.1. Prioritizācijas izvēles pamatojums:	81

3.7.2. Ilgtermiņa investīciju programmas prioritāšu sadalījums	82

4.	Prioritārā investīciju programma	84

4.1.Prioritārās investīciju programmas pasākumi un to izmaksu detalizēts novērtējums	84

4.2. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi	88

4.2.1. Projekta ieguvumi	88

4.2.2.Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība	90

4.2.3. Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā (atbilstība prasībām)	90

5.	Projekta finanšu analīze	92

5.1.	Investīciju apjoma novērtējums ieviešanas gadu cenās	92

5.2.	Pieņēmumi un priekšnosacījumi	94

5.2.1.	Makroekonomiskie pieņēmumi	94

5.2.2.	Projekta specifiskie pieņēmumi	95

5.2.3.	Plānošanas priekšnosacījumi un pieņēmumi	96

5.3.	Projekta finanšu analīze	97

5.3.1.	Īstermiņa investīciju programmas ietekme uz ieņēmumiem	97

5.3.2.	Īstermiņa investīciju programmas ietekme uz izmaksām	98

5.3.3.	Finansēšanas avoti	100

5.3.4.	Tarifi	105

5.3.5.	Finanšu pārskati	106

5.3.6.	Finansiālā analīze	107

6.	PROJEKTA IEVIEŠANAS PLĀNS	108

6.1.	Projektu ieviešanas laika grafiks	108

6.2.	Projekta ietvaros veicamie darbi un pakalpojumi	108

6.3.	Iepirkumu procedūras	110

6.4.	Zemes īpašumtiesības un tiesības veikt būvdarbus	112

6.5.	Risku analīze	113

6.6.	Publicitātes pasākumu plāns	114

PIELIKUMI

- Pielikums - esošās un projektētās ūdenssaimniecības infrastruktūras plāni;

- Pielikums - dzeramā ūdens kvalitātes analīzes;

- Pielikums - notekūdeņu kvalitātes analīzes un analīzes saņemošajā ūdenstilpē;

- Pielikums – atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.9070-07-04;

- Pielikums – Reģionālās vides pārvaldes atzinums par sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību;

- Pielikums – līguma starp Kandavas novada pašvaldību un SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kopija;

- Pielikums – pašvaldības lēmuma par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu kopija;

- Pielikums – finanšu analīze (tai skaitā naudas plūsma un pilna modeļa izdruka);

- Pielikums – prioritārā projekta komponenšu detalizēts izmaksu aprēķins;

SAĪSINĀJUMI

CE		Cilvēkekvivalents (aprēķināts kā 60 g BSP5 uz vienu iedzīvotāju 1 diennaktī);

CSP		Centrālā statistikas pārvalde;

CMD 		celtniecības-montāžas darbi;

dnn 		diennakts;

ES		Eiropas Savienība;

ERAF 		Eiropas Reģionālās attīstības fonds;

FRR		Finanšu iekšējā ienesīguma norma;

GKSS		Galvenā kanalizācijas sūkņu stacija

IIP 		ilgtermiņa investīciju programma;

IVN		ietekmes uz vidi novērtējums;

IKS		iekšējās kontroles sistēma;

Izpildītājs	SIA „Firma L4”;

ĪADT		Īpaši aizsargājamā dabas teritorija;

KSS 		kanalizācijas sūkņu stacija;

LVĢMA	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, šobrīd pārveidota par LVĢMC – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru;

LVL		Lats;

LR		Latvijas Republika;

MK		Ministru kabinets;

m3		kubikmetrs;

N		Slāpeklis;

N/D		nav datu

NAI 		notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;

NPV		Neto tagadnes vērtība;

NTU 		nefelometriskās duļķainības vienības;

P		Fosfors;

PE		Polietilēns;

PII		Pirmskolas izglītības iestāde;

PMLP		Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

PrIP 		prioritārā investīciju programma;

PVC		Polivinilhlorīds;

PVD		Pārtikas un veterinārais dienests

PVN		pievienotās vērtības nodoklis;

RVP		Reģionālā vides pārvalde;

SIA	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (attiecīgi SIA – pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību);

SVA	Sabiedrības veselības aģentūra (šobrīd SVA funkcijas lielākoties pārņēmusi VI – Veselības inspekcija);

SVAV		sveramās virsmas aktīvās vielas

TEP 		tehniski ekonomiskais pamatojums;

TI 		tehnoloģiskās iekārtas;

UIN		Uzņēmumu ienākuma nodoklis

ŪR		Pazemes ūdens rezervuārs

ŪSS		Ūdens sagatavošanas stacija (ŪAS – ūdens atdzelžošanas stacija)

ŪT		Ūdenstornis

VAS		Valsts akciju sabiedrība

VSAOI		Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

VVPB		Valsts vides pārraudzības birojs

# Kopsavilkums

| Projekta nosaukums |  | Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules ciemā, 2.kārta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta mērķis |  | Ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana Kandavas novada Matkules pagasta Matkules ciemā atbilstoši LR normatīvo aktu un ES direktīvu prasībām |  |  |
| Pašvaldība |  | Kandavas novada pašvaldība. Iedzīvotāju skaits Matkules pagastā – 686 (uz 01.07.2011., saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem), kopējais iedzīvotāju skaits Matkules ciemā 236 (uz 29.08.2011., saskaņā ar pašvaldības datiem). |  |  |
| Pašvaldības vadītājs |  | Kandavas novada domes priekšsēdētājs Rolands Bārenis |  |  |
| Projekta kopējās izmaksas |  | 341 606,28 LVL |  |  |
| Finansējums |  |  |  |  |
| Finansējuma avots |  | LVL, ar PVN |  |  |
| Attiecināmās izmaksas |  | 280 005,15 |  |  |
| SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” (15 %) |  | 42 000,77 |  |  |
| ERAF līdzfinansējums (85 %) |  | 238 004,38 |  |  |
| Neattiecināmās izmaksas (PVN) |  | 61 601,13 |  |  |
| Kopējās izmaksas |  | 341 606,28 |  |  |
| Projekta iesniedzēja pamatinformācija: |  |  |  |  |
| Projekta iesniedzējs: |  | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” |  |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  | 41203006844 |  |  |
| Juridiskā adrese |  | "Robežkalni", Kandavas pag., Kandavas nov., LV-3120 |  |  |
| Faktiskā adrese |  | "Robežkalni", Kandavas pag., Kandavas nov., LV-3120 |  |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Ervīns Ruņģis |  |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Ervīns Ruņģis |  |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  | 63126072 |  |  |
| Fakss | 63126071 | E – pasta adrese | antra_kkp@inbox.lv |  |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |  |  |
| Projekta stadija |  | Sagatavots tehniski – ekonomiskais pamatojums, paralēli tiek gatavots projekta iesniegums. |  |  |
| Projekta nozīme |  | Projekta realizācija ļaus: - Nodrošināt kvalitatīvu ūdens gūtni, centralizētajā ūdensapgādes sistēmā padot kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un nodrošināt nepieciešamo spiedienu sistēmā. - Rekonstruēt vecos ūdensapgādes tīklus un veikt ūdensapgādes tīklu paplašināšanu, samazinot ūdens zudumus, nodrošinot tīra dzeramā ūdens padevi lielākam skaitam patērētāju un izveidojot sacilpojumus, kas palīdzētu izlīdzināt spiedienu sistēmā un uzlabotu ūdens apmaiņu tīklos; - Rekonstruēt vecos kanalizācijas tīklus, samazinot infiltrāciju tīklos un vides piesārņojuma risku. - Nodrošināt normālu ūdens ieguves, sagatavošanas, piegādes un notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas procesu norisi arī elektropadeves traucējumu gadījumos. Projektam ir nepieciešams ERAF finansējums, jo SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” un pašvaldības ierobežotais budžets, ekonomiskā situācija un iedzīvotāju maksātspēja neļauj atjaunot un attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru, izmantojot vienīgi patērētāju, novada budžeta vai aizņēmumu līdzekļus. |  |  |
| Projekta realizācijā iesaistīto īpašumu juridiskais statuss |  | Prioritārās investīciju programmas (PrIP) īstenošanā iesaistītie ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” bilancē. |  |  |
| Pašvaldības kapacitātes izvērtējums |  | Pašvaldība var uzņemties PrIP īstenošanas saistību apjomu, nodrošinot aizņēmumu (uz 10 gadu ilgu termiņu ar atlikto maksājumu 1 gads), kura līdzekļus paredzēts ieguldīt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatlīdzekļos konkrētā ūdenssaimniecības projekta realizēšanai. |  |  |

Ievads

Viena no galvenajām vides aizsardzības prioritātēm Latvijā ir ūdenssaimniecības sakārtošana atbilstoši Eiropas Savienības direktīvu un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu uzlabošanas nepieciešamība tiek uzsvērta arī attīstības plānošanas dokumentu kontekstā - tā ir viens no svarīgākajiem jautājumiem Latvijas Republikas Vides ministrijas (šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas) izstrādātajās Vides politikas pamatnostādnēs 2009. – 2015.gadam, kur 2.sadaļā „Ūdens” tiek definēts ūdenssaimniecības politikas mērķis: „Nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu ūdens kvalitāti, samazināt iekšējo ūdeņu eitrofikāciju un nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti”. Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu sakārtošanas nozīme tiek uzsvērta arī Latvijas Republikas Vides ministrijas izstrādātajā Rīcībās programmā komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes (turpmāk TEP) darba uzdevums – veikt Kandavas novada Matkules ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta 2.kārtas (pirmā kārta īstenota 2000. – 2006.gada finanšu plānošanas perioda ietvaros) tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi, ievērtējot 2009. gada janvārī publicētās un 2011.gadā precizētās LR Vides ministrijas (šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas) vadlīnijas TEP izstrādei un uz TEP izstrādes brīdi spēkā esošās likumdošanas normas, kas reglamentē TEP izstrādi apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 iedzīvotājiem, t.sk.:

  - Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā;

  - Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju;

  - Novērtēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti;

  - Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu;

  - Izstrādāt prioritāro investīciju programmu;

  - Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas ieviešanai;

  - Sagatavot informāciju ES struktūrfondu finansējuma pieprasījumam.

Darba uzdevums

Šis TEP ir tapis pamatojoties uz līgumu starp Izpildītāju un Pasūtītāju noteikumiem, kas ir noslēgts 2011. gada 12.janvārī.

TEP galvenais rezultāts

TEP galvenais rezultāts – sagatavots pamatojums prioritārā investīciju projekta ieviešanai ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai:

- Veicamo pasākumu prioritātes noteikšana (prioritāro pasākumu identificēšana ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros);

- Labākā alternatīvā risinājuma izvēles pamatojums prioritārā investīciju projekta ieviešanai;

- Prioritārā investīciju projekta atbilstība pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, teritorijas plānojumam un administratīvi teritoriālās reformas mērķiem;

- Pašvaldības - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālās un institucionālās spējas novērtējums nodrošināt projekta ieviešanu.

Metodoloģija

Ziņojuma sagatavošanā ir ņemta vērā metodoloģija un ierobežojumi, kurus nosaka šādi dokumenti:

- Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000;

- Vadlīnijas Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā;

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 912 (pieņemti Rīgā 2007. gada 18.decembrī (prot. Nr.70 60.§)) „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”;

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 606 (pieņemti Rīgā 2008.gada 28.jūlijā (prot. NR.53 40. §)) Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”;

- Guide to „Cost – Benefit Analysis” of Investment Projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession. Final Report. 16/06/2008.

- Esošās situācijas izpēte

  - Pašvaldības raksturojums

Attēls 1-1. Matkules pagasts

Matkule ir ciems Kurzemē, Kandavas novadā. 1999. gadā, īstenojot teritoriāli administratīvo reformu, Kandavas pilsētai pievienojās Cēres un Kandavas pagasti, vēlāk arī Matkules un Zemītes pagasti, izveidojot Kandavas novadu.

Kandavas novads atrodas Kurzemes austrumu daļā, robežojoties ar Zentenes, Pūres, Jaunsātu un Irlavas pagastiem Tukuma novadā, Viesatu pagastu Jaunpils novadā, Remtes, Gaiķu pagastiem Brocēnu novadā, Šķēdes pagastu Saldus novadā, Kabiles pagastu Kuldīgas novadā, Abavas, Virbu, Strazdes, Balgales pagastiem Talsu novadā. Matkules pagasts robežojas ar Kandavas novada Vānes un Kandavas pagastu, Kuldīgas novada Kabiles pagastu un Sabiles novada Abavas pagastu.

Kandavas novads atrodas 102 km attālumā no Ventspils, 97 km no Rīgas, 60 km no Kuldīgas, 30 km no Talsiem un 28 km no Tukuma. Kandavas novada platība ir 650,9 km², un kopējais iedzīvotāju skaits – 9721 (saskaņā ar PMLP datiem uz 01.07.2011). Matkules pagasta platība ir 63,6 km2, iedzīvotāju skaits – 686 (uz 01.07.2011.). Matkules ciema platība ir 62,9 ha, ciemā iedzīvotāju skaits - 236 (uz 29.08.2011., saskaņā ar pašvaldības datiem).

Ņemot vērā Kandavas teritoriālo izvietojumu - novads neatrodas lielpilsētu tuvumā - liela daļa novada teritorijas atrodas īpaši aizsargājamā teritorijā „Abavas senleja”, tāpēc galvenie uzņēmējdarbības virzieni šeit ir tirdzniecība un tūrisms.

Lielākajā novada teritorijā klimats raksturojams kā mēreni vēss un vidēji mitrs. Klimatu zināmā mērā ietekmē Ziemeļkursas un Austrumkursas augstienes un atšķirīgais novada reljefs. Sausāks klimats ir augstieņu zemākajās vietās, kur tiek kavētas gaisa masu brīva nokļūšana. Gada vidējā temperatūra novadā svārstās no 5,50C teritorijas rietumos līdz 80C novada austrumos. Janvāra vidējā temperatūra novadā ir no -40C līdz -50C, nedaudz siltāks ir Abavas senlejas teritorijā: -3,70C. Jūlija vidējā temperatūra novadā sasniedz +150C līdz +170C, bet Abavas senlejas teritorijā +17,30C. Mikroklimatiskās atšķirības veidojas atkarībā no ielejas krastu nogāžu ekspozīcijas un augstuma virs Abavas līmeņa. Pozitīvo temperatūru summa veģetācijas periodā ir no 18500C līdz 20000C. Nokrišņu daudzums sasniedz 600 – 750 mm gadā, visvairāk nokrišņu ir gada siltajā periodā. Bezsala periods ilgst no 130 - 140 dienām teritorijas rietumu daļā līdz 150-160 dienām rajona austrumos. Lielākajā novada teritorijā pastāvīga sniega sega veidojas decembra otrajā pusē un nokūst marta otrajā pusē, tās vidējais biezums ~20 cm. Sniegs saglabājas 68-89 dienas, pēdējos gados vēl mazāk. Bieži sniega sega ir plāna, nepastāvīga, ko veicina biežie atkušņi. Pirmās rudens salnas vērojamas oktobra beigās, bet pēdējās pavasara salnas - aprīļa beigās, maija sākumā. Mālainas grunts normatīvais sasaluma dziļums, kas iespējams reizi 100 gados ir ~125 cm.

Kandavas novada reljefs ir daudzveidīgs, jo teritorijā ietilpst divu ģeomorfoloģisko rajonu daļas: Ziemeļkursas augstiene (mazākā teritorijas daļā) un Austrumkursas augstiene. Katram no šiem rajoniem ir atšķirīgi reljefa veidošanās apstākļi un atkarībā no dažādām ģeoloģiskām īpatnībām un dabas faktoriem, šajos rajonos ir izdalīti vairāki dabas apvidi. Novada teritorijā tādi ir: Ziemeļkursas augstienē – Vanemas pauguraine, bet Austrumkursas augstienē – Abavas senleja, Saldus pauguraine un Spārnenes viļņotais līdzenums.

Vissenākie pamatieži atsedzas Abavas senlejā, Imulas un Amulas lejtecē. Pamatiežus sedz kvartāra, galvenokārt ledāja un tā kušanas ūdeņu nogulumi, vietām māli un aleirīti. To biezums vidēji 20 m. Teritoriju pamatā aizņem dažādas ģenēzes lēzeni, viļņoti līdzenumi, kuros paceļas arī atsevišķi morēnu pauguri, kēmi, osi, drumlini, gar Amulas un Imulas upi sastopami limnoglaciālie līdzenumi. Pauguraines un kāpu reljefu veido smilšaini, mālaini un morēnas nogulumi. Vietās, kur izplatīti smilts nogulumi, ainavā dominē galvenokārt meži. Bet mālaino un morēnas nogulumu izplatības vietās ir vērojamas lauku ainavas, tajā skaitā nelielu salu veidā meža masīvu vidū. Gandrīz visā ielejas garumā Abava iegrauzusies devona iežos. Tie nereti atsedzas stāvāko gravu krastos ielejas nogāzē un upes gultnē.

Kvartāra nogulumu biezums ielejā reti pārsniedz 5 – 7 m. To sastāvā dominē aluviālie nogulumi – dažādgraudaina smilts ar grants un oļu piemaisījumu vai starpkārtām, kas tieši pārklāj devona iežus. Avotu izplūdes vietās dažviet sastopamas saldūdens kaļķiežu iegulas. Kalcija karbonātu saturošo pazemes ūdeņu izplūšanas vietās virspusē sastopami avotkaļķieži. To veidošanās ir sākusies tikai pēcleduslaikmetā un turpinās arī mūsdienās.

Novada teritorijā sastopami ir gan irdenie kaļķieži - miltveida kaļķieži, gan arī to cietie un porainie paveidi, piemēram, šūnakmens. Vislielākā kaļķiežu atradne - Čužu purva avotkaļķieži - atrodas Abavas kreisajā krastā pie Kandavas. Tā ir viena no lielākajām šāda veida atradnēm Latvijā. Atradnes platība ir 70 hektāri, avotkaļķiežu slāņa biezums sasniedz 1,8 metri, bet to krājumi ir 1,4 miljoni kubikmetri. Ievērojama atradne ir arī Imulas Staburags jeb Kauķu kalns, kurš ir arī iecienīts tūristu apskates objekts. Kaļķiežu biezums šeit sasniedz 8,3 metrus, no kuriem liela daļa ir šūnakmens.

Novada teritorijā dominē mālaini kvartāra nogulumi, bet smilšaino, ūdeni saturošo nogulumu biezums ir neliels. Gruntsūdeņu resursi ir ierobežoti, daudzviet tie nav pasargāti no piesārņojuma.

Kandavas novadā mežu zemju īpatsvars ir 44 % (28824,9 ha) no novada kopplatības. Vānes pagastā mežu zemju īpatsvars ir vislielākais – 47,8 % no pagasta kopējās platības. 40-50 % meža zemju platības ir vēl Zemītes, Kandavas un Cēres pagastos, bet 30-40 % no pagasta kopplatības – Matkules un Zantes pagastos. Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas izmantojamas gan koksnes resursu izmantošanai un aizsardzībai, gan rekreācijai, gan dabas vērtību aizsardzībai, gan meža infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu meža resursu izmantošanu un saglabāšanu.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.266 no 2004.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20, 20.§) tika veikti grozījumi MK 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 “Noteikumi par dabas liegumiem” un Kandavas novada Matkules pagastā tika noteikts dabas liegums “Matkules meži” ar kopējo platību 80,77 ha, kas iekļauts Natura 2000 teritoriju skaitā.

Kandavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvars sastāda 44,17 % (28633,8 ha) no kopējās platības. Vairāk kā 50 % no pašvaldības teritorijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem Zantes un Matkules pagastos. No kopējās teritorijas 40-50 % lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem Vānes, Zemītes, Cēres un Kandavas pagastos. Kandavas novadā lauksaimniecībā izmantojamo zemju lielāko īpatsvaru sastāda aramzemes –24330,4 ha, ganības –2931,9 ha, pļavas –1098,7 ha, bet 272,8 ha – augļu dārzi. Meliorēto zemju īpatsvars pagastos sastāda 60-70 % no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.

Kandavas novada ģeopolitiskais stāvoklis, bagātais dabas un kultūras mantojums noteicis šīs teritorijas daļēju atrašanos īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā „Abavas ieleja” (izveidota ar MK rīkojumu Nr. 251, 02.07.1996). Dabas parka teritorija aptver esošo „Abavas ieleja” teritoriju, ietverot visu Kandavas pilsētu un kā arī platības no Kandavas un Matkules pagastiem. Abavas ielejā ietilpstošais kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma kopums ir iekļauts pasaulē 100 apdraudētāko vietu vidū. Kandavas novadā ir vairākas valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas parks „Abavas senleja”, dabas liegums „Čužu purvs” un vairāki aizsargājami dabas pieminekļi, tai skaitā 80 īpaši aizsargājamie koki – 53 dižkoki un 27 potenciāli dižkoki, no tiem 1 dižkoks atrodas arī Matkules pagastā.

Tabula 1-1. Pašvaldības teritorijas raksturojums

| Rādītāji | Raksturojums |  |
| --- | --- | --- |
| Novads, pagasts, kurā iekļauta projekta teritorija | Kandavas novads, Matkules pagasts |  |
| Administratīvā centra nosaukums | Novadam – Kandava, pagastam - Matkule |  |
| Pašvaldības vai teritorijas platība (km2) | Kandavas novada kopējā platība ir 650,9 km2, Matkules pagasta teritorija aizņem 63,6 km2, projekta teritorija aizņem ~0,629 km2 |  |
| Pašvaldības vai teritorijai piegulošās administratīvās teritorijas (nosaukumi) | Kandavas novads robežojas Zentenes, Pūres, Jaunsātu un Irlavas pagastiem Tukuma novadā, Viesatu pagastu Jaunpils novadā, Remtes, Gaiķu pagastiem Brocēnu novadā, Šķēdes pagastu Saldus novadā, Kabiles pagastu Kuldīgas novadā, Abavas, Virbu, Strazdes, Balgales pagastiem Talsu novadā. Matkules pagasts robežojas ar Kandavas novada Vānes un Kandavas pagastu, Kuldīgas novada Kabiles pagastu un Sabiles novada Abavas pagastu. |  |
| Projekta teritorijas piesārņojuma slodze (izteikta cilvēkekvivalentos - CE) | 249 CE |  |
| Nozīmīgākie ceļi | Kandavas novadā ir plašs ceļu tīkls, un apdzīvotās vietas ir pilnīgi nodrošinātas ar nepieciešamo ceļu infrastruktūru. Kopējais autoceļu garums ir 179,5 km, no kuriem asfaltēti ir 58,3 km jeb 32,5 %. Galvenie autoceļi, kas šķērso pašvaldības teritoriju, ir valsts galvenais autoceļš A10 (E22) Rīga – Ventspils un reģionālie autoceļi P130 Rīga – Kuldīga, P121 Tukums – Kuldīga, P109 Kandava – Saldus. Savienojošie ceļi Matkules ciema teritorijā: V1402 Stende – Sabile – Pūces, V1261 Renda – Matkule. Novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga / Jelgava – Ventspils. Dzelzceļa garums pašvaldības teritorijā ir 10,5 km, ko pārvalda VAS „Latvijas Dzelzceļš”. Dzelzceļa stacija „Kandava” atrodas 6 km no Kandavas pilsētas. Kopš 2001. gada pārtraukta pasažieru pārvadāšana dzelzceļa līnijā Rīga – Ventspils. Pašlaik to izmanto tikai tranzīta kravu pārvadājumiem. |  |
| Nozīmīgākās inženiertehniskās komunikācijas | Matkules ciemā ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus sniedz SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”. Centralizēta siltumapgāde ar katlu māju palīdzību tiek nodrošināta Matkules ciemā esošajām daudzdzīvokļu mājām. Elektroenerģijas piegādi Kandavas novadam nodrošina „Latvenergo” 153. apakšstacija, izmantojot 0,4 kV līnijas. Iedzīvotāji sadzīves vajadzībām izmanto šķidro propāna gāzi balonos, kurus piegādā individuālie piegādātāji. Stacionāro telekomunikāciju tīklu novadā nodrošina SIA „Lattelekom”. Novada teritorija atrodas LMT un Tele2 mobilo tālruņu sistēmu apkalpes zonā. Matkules pagastā, ņemot vērā ģeogrāfiskās īpatnības, dažās vietās netiek nodrošināta pietiekama telekomunikāciju kvalitāte. |  |
| Reljefa raksturojums | Novada teritorijas ziemeļu daļā no ziemeļrietumiem iesniedzas Ziemeļkursas augstienes dabas apvidus Vanemas pauguraine, kuras pakāje uz robežas ar Engures līdzenumu atrodas ~25 m virs jūras līmeņa., bet robeža ar Abavas senleju – 60 – 80 m virs jūras līmeņa. augstumā. Augstākā vieta ir Cēres apkaimē, kur 100 m virs jūras līmeņa. pārsniedz Sudmalkalns (106 m virs jūras līmeņa.). Lielāko novada teritorijas daļu aizņem Austrumkursas augstienes dabas apvidi, kuru virsmu saposmo Abavas un Slocenes senlejas ar atzariem. Novada centrālajā un dienvidu daļā iestiepjas Spārnenes viļņotais līdzenums, kurā reljefa absolūtais augstums ir līdz 110-120 m virs jūras līmeņa. Rietumos starp Zantes marginālo grēdu un Viesatām ir viegli viļņots pamatmorēnas līdzenums. Spārnenes viļņotā līdzenuma vidusdaļā ir 2 - 2,5 km platais ziemeļu, ziemeļrietumu – dienvidu, dienvidaustrumu virzienā stieptais Augšabavas pazeminājums. Virsmas absolūtais augstums pazeminājumā samazinās līdz 55 m virs jūras līmeņa. Uz rietumiem no Augšabavas pazeminājuma ap Viesatām mijas glaciotektoniskās izspieduma ieplakas un ledāja izspieduma un sabīdījuma pauguri (dauguļi). Pauguru relatīvais augstums 5-7 m, retāk 12-17 m. Novada dienvidrietumos iestiepjas Austrumkursas augstienes Saldus pauguraine. Reljefa augstums ir no 85 m – 98 m. Meridionāli stiepjas Lutriņu (Saldus rajonā) un Zantes paugurgrēda, starp kurām atrodas Saldus – Amulas limnoglaciālais pazeminājums. Visaugstākais ir Ķīķerkalns Smiltiņkalna masīvā pie Zantes – 155,3 m virs jūras līmeņa. Zantes paugurgrēda paceļas 30-50 m virs apkārtējās teritorijas. To veido ziemeļu - dienvidu virzienā orientētas grēdas un iegareni pauguri. Lutriņu paugurgrēdā mezomorfu relatīvais augstums ir mazāks, it īpaši ziemeļu daļā. Starp Vāni un Sabili tā pāriet pamatmorēnas līdzenumā, kam vieglu viļņojumu piešķir morēnu vāli. Kā robežjosla starp Austrumkursas un Ziemeļkursas augstienēm ir Abavas senleja, kas ietver Abavas ieleju no Irlavas līdz Virbupei, Imulas un Amulas lejteces kanjonveida ielejas. Tajā ietilpst 1 līdz 1,5 km platā terasētā Abavas senieleja, kā arī citas mazākas, neterasētas ielejas. Augstienes pamatā ir asimetrisks pamatiežu pacēlums, ko veido dažāda vecuma augšdevona un jaunākie paleozoja un mezozoja nogulumieži – dolomītmerģeļi, dolomīti, smilšakmeņi, aleirolīti un māli. |  |
| Dabiskās un mākslīgās ūdenstilpes | Novadā atrodas lielākā dabas parka „Abavas senleja” iekšējā ūdenskrātuve Abavas upe, kurā ietek Imulas, Amulas un Vēdzeles upes. Bez šīm ūdenstecēm novadā ir plaša gravu un avotu sistēma, kurām bieži sastopami mākslīgi veidoti dīķi. Matkules pagastā atrodas Gaiļezers, Rēzes ezers, Lainuma ezers. Cauri plūst Imula, Briežupīte, Rumbulīte. Matkules ciemam vistuvāk atrodas Imulas upe. Ciemā ir izvietots dīķis. |  |
| Sateces baseinu nosaukumi | Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras datiem, Kandavas novada teritorija sadalās šādos sateces baseinos: Pirmās pakāpes (Lielbaseini) sateces baseini: 1. Venta (kods 36) ; 2. Lielupe (kods 38) ; Otrās pakāpes (Apakšbaseini) sateces baseini: 1. Abavas upe (kods 362) ; 2. Engures ezers (kods 376). Matkules ciema teritorija ietilpst Ventas lielbaseina teritorijā. |  |
| Ekosistēmu raksturojums (bioloģiskā daudzveidība un tās nozīme šajā teritorijā) | Novadā izplatītas mežu, purvu, pļavu un ar ūdens vidi saistītās ekosistēmas, tostarp auglīgas upju palienes un virspalu terases, kuras klātas ar tipiski podzolētām un velēnu podzolētām augsnēm, tāpēc tajās izplatīti priežu meži. Abavas ielejai ir ievērojams dabas resursu mantojums, bagāta flora un fauna, dažādi ģeoloģiskie veidojumi. Tai ir plašas, bioloģiski dažādas teritorijas, kā piemēram - meži, purvi, dabīgās pļavas, dabīgās ganības, upes, dīķi, strauti un avoti. Abavas ainavām piemīt izcila estētiskā vērtība, bioloģiskā un zinātniskā daudzveidība, kas ir saistīts ar civilizācijas vēsturi. Cietkoksnes mežiem (gobu, ozolu un liepu audzēm) ir sevišķa vērtība. Unikālas ozolkoku audzes atrodamas Abavas palienēs un paegļu audzes - stāvās krasta nogāzēs. Dabas parkā „Abavas senleja” esošajā Čužu purvā atrodas krūma čužas (Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz) vienīgā dabiskā atradne republikā. |  |
| Aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru | Pēc LVĢMC datu bāzes Kandavas novadā atrodas 11 valsts izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT): 1 dabas parks, 2 dabas liegumi, 8 dabas pieminekļi. - Dabas parks „Abavas senleja”; - Dabas liegumi „Matkules meži” un „Čužu purvs”; Dabas pieminekļi Langsēdes klints, Kalnamuižas krauja, Imulas dolomīta klints, Abavas Velnala, Cimmermaņa krauja, Velna acs avots, Cēres parks un Rūmenes aleja; Bez iepriekš minētajiem novadā atrodas arī vairāki aizsargājami meža biotopi/mikroliegumi (19 mikroliegumi) un 80 īpaši aizsargājamie koki. No šiem Abavas senleja, Matkules meži, Čužu purvs, Langsēdes klints, Kalnamuižas krauja, Imulas dolomīta klints, Abavas Velnala, Cimmermaņa krauja un mikroliegums „Maitiķu avoti” ir ieguvuši Natura 2000 teritorijas statusu. Matkules pagastā atrodas dabas pieminekļi Langsēdes klintis, Kalnamuižas kraujas, Imulas dolomīta klintis, dabas liegums „Matkules meži” un arī daļa no Abavas senlejas dabas parka. Matkules pagastā ir arī viens valsts nozīmes īpaši aizsargājamais dižkoks – parastais ozols (1999.g. – 5,40 m). Plānotā ūdenssaimniecības infrastruktūra šīs teritorijas un objektus neskars. Langsēdes klintis - ievērojams augšdevona nogulumu atsegums Kurzemē. Kalnmuižas kraujas - divi lieli stratigrāfiski un paleontoloģiski nozīmīgi atsegumi Amulas kreisajā krastā, kuros atsedzas augšdevona Ogres, Stipinu, Amulas un Elejas svītas dolomīti. Imulas dolomīta klintis - vairāku atsegumu virkne, kuros atsedzas Elejas un Jonišķu svītas dolomīti. Atsegumu apakšējā daļā ir 2 m bieza Elejas svītas augšdaļas mālu, domerītu un smilšakmeņu slāņkopa. Augstāk ieguļ ap 5 m bieza Jonišķu svītas raibkrāsainu lēcveida un viļņoti slāņotu dolomītu slāņkopa. Dolomītos ir daudz labi saglabājušos slēdzenes brahiopodu (spiriferīdu, kamarotēhiju un atirīdu) kodolu un nospiedumu. Atsegums kreisajā krastā, iepretī Zīlēm, ir augšdevona Famenas stāva Jonišķu svītas hipostratotips. Dabas parka „Abavas senleja” dabas aizsardzības vēsture sākās 1927. gadā, kad valsts aizsardzībā tika ņemta krūma čužas (Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz) vienīgā dabiskā atradne republikā - Čužu purvs (131,2 ha platībā). Kompleksā dabas lieguma mērķis ir teritorijas ainavisko vērtību, dabas un kultūras pieminekļu daudzveidības, reto augu sugu, kā arī nozīmīgu rekreācijas resursu aizsardzība. Teritorija veidota Abavas ielejas aizsardzībai. Teritorijā ir izcila biotopu daudzveidība, tajā skaitā ļoti reti sastopami, piemēram, kaļķaini purvi ar Devela grīsli, kadiķu audzes kaļķainās pļavās u.c. Teritorija ir ar izcilu ainavisko vērtību - upes ielejas ainavas, pļavu un nogāžu ainavas, kā arī ar ģeomorfoloģiskām vērtībām. Dabas parkā ietilpst tādi ģeoloģiskie objekti kā Sudmaļu ūdenskritums, Imulas dolomīta klintis, Kalnamuižas kraujas, Cimmermaņu krauja, Īvandes ūdenskritumi, Muižarāju klintis, Langsēdes klintis un Abavas Velnala. 1999. gada MK noteikumos Nr.83 „Par dabas parkiem” dabas parka „Abavas senleja” aizsargājamajai teritorijai tika noteikts dabas parka statuss un tā kopējā platība tika paplašināta līdz 14 837 hektāriem. Kandavas novadā dabas parka teritorija aizņem 6240,95 ha jeb 16,2 % no novada kopplatības. Dabas parkam „Abavas ieleja” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kurā dabas parkā „Abavas ieleja” ir izdalītas 2 funkcionālās zonas: dabas lieguma zonas un dabas parka neitrāla zona. Dabas liegumu zonā ietilpst dabas liegums „Čužu purvs”, bet dabas parka neitrālajā zonā atrodas parka pārējā teritorija Kandavas pilsētas apkārtnē un tās galvenā funkcija ir rekreācijas resursu ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana. Dabas lieguma zonā ietilpst visa dabas parka teritorija, izņemot stingrā režīma (mikroliegumu) zonu, dabas lieguma zonu un neitrālo zonu. Dabas liegums „Matkules meži” ir dibināts 2004. gadā. Teritorija ir nozīmīga Eiropas nozīmes biotopu – purvaino mežu – egļu mežu aizsardzībā. Te sastopami boreālie meži, liegums ir dabisko mežu biotopu koncentrācijas vieta. Kopējā platība 80,77 ha. Dabas liegums „Matkules meži” ir dabisko mežu biotopu koncentrācijas vieta, kur ligzdo melnais stārķis. |  |
| Kultūrvēsturiskie pieminekļi, dažādas nozīmes aizsargjoslas un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā |  | Matkules pagastā atrodas vairāki valsts nozīmes kultūras pieminekļi (arheoloģijas pieminekļi) Matkules Baznīcas kalns – kulta vieta, Matkules senkapi, Matkules pilskalns ar apmetni un Ķempju Piltiņkalns – kulta vieta. Aizsargjosla ap kultūras pieminekļiem lauku apvidos ir noteikta 500 m rādiusā, pilsētās – 100 m rādiusā. Saimniecisko darbību Matkules pagastā ierobežo: - Virszemes ūdens objektu aizsargjoslas (Lauku apvidos: Abavas upei – 300 m, Imulai, Amulai – 100 m, Gaiļezeram – 50 m, līdz 10 km garām ūdenstecēm – 10 m josla katrā krastā, līdz 10 ha lielām ūdenstilpēm un mākslīgiem ūdensobjektiem – ne mazāk kā 10 m plata josla, ūdenstilpei vai ūdenstecei ar izteiktu applūstošu palieni — ne mazāk kā visas palienes platumā līdz ūdens līmenim neatkarīgi no iepriekš minētajiem noteiktajiem minimālajiem aizsargjoslas platumiem; Pilsētās un ciemos: saskaņā ar teritoriju plānojumos norādīto, bet ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ); - Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām (artēziskajiem urbumiem); - Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem (attālums starp kultūras pieminekļiem un inženierkomunikācijām rekonstrukcijas situācijā jāpieņem ne mazāks par 5,0 m līdz ūdensvadam, kanalizācijai vai siltumvadam un 2,0 m līdz pārējām inženierkomunikācijām, šajos gadījumos jāgarantē speciālu tehnisku pasākumu veikšana būvdarbu laikā); - Pagastā jāievēro arī sakaru līniju, elektroapgādes līniju aizsargjoslas, esošo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu aizsargjoslas, aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem, ap meliorācijas būvēm un ierīcēm, ap gāzes vadiem, gāzes apgādes iekārtām un būvēm, ap ģeodēziskajiem punktiem, kā arī sanitārās aizsargjoslas; - Novadā jāievēro arī aizsargjoslas ap ielām un autoceļiem; - No sanitārajām aizsargjoslām jāievēro aizsargjoslas ap kapsētām, ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Projektā (prioritārajā investīciju programmā) plānotās darbības skar aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām, gar elektrolīnijām, gar ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ap ūdens ieguves vietām un ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un tiks saskaņotas ar atbildīgajām institūcijām. |
| Grunts un gruntsūdens apstākļi projekta teritorijā | Projekta teritorijā izplatīta smilts un smilšmāls, vietām mālsmilts. Gruntsūdens teritorijā atrodas 1,5 un vairāk metru dziļumā no zemes virsas. |  |
| Teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veids, noteiktie teritorijas aprobežojumi | Plānotās darbības atbilst teritorijas plānotajam izmantošanas veidam. |  |

Informācijas avots: Kandavas novada pašvaldība, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

  - Iedzīvotāji

Iedzīvotāju skaita palielināšanas dabiskā vai migrācijas ceļā Kandavas novadā un Matkules ciemā tuvākajos gados netiek plānota. Laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam iedzīvotāju skaits Kandavas novadā ir samazinājies par 233 jeb 2,3 procentiem.

Tabula 1-2. Iedzīvotāju skaits

| Rādītāji | Faktiskie dati (gadi) |  |  | Prognoze (gadi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2020 |
| 1. Iedzīvotāju skaits Kandavas novadā kopā, t.sk. | 10 064 | 9 988 | 9 832 | 9 800 | 9 700 |
| Nodarbinātie (strādājošā vecumā) | 6 324 | 5 805 | 5 822 | - | - |
| Bezdarbnieki (strādājošā vecumā) | 277 | 723 | 582 |  |  |
| Jaunāki par strādājošo vecumu | 1 584 | 1 557 | 1 498 |  |  |
| Pensionāri | 1 879 | 1 895 | 1 930 |  |  |
| Iedzīvotāji Matkulē | 238 | 236 | 236 | 236 | 236 |

Informācijas avoti: 1) LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

2) SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, Kandavas novada pašvaldība

Kā redzams, tad kopumā Kandavas novadā ir vērojams iedzīvotāju skaita samazinājums, kas veidojas gan mehāniskās migrācijas, gan negatīvo dabisko izmaiņu rezultātā.

Pēc SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” datiem 2011. gada sākumā, centralizētos ūdensapgādes Matkulē saņem 150 iedzīvotāju jeb 64 % no kopējā iedzīvotāju skaita ciemā, bet kanalizācijas pakalpojumus Matkulē saņem 175 iedzīvotāju jeb 74 % no kopējā iedzīvotāju skaita ciemā. Pēc projekta ieviešanas paredzams, ka centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem pieslēgto iedzīvotāju skaits nedaudz pieaugs.

  - Iestāžu un uzņēmumu raksturojums

Dati par esošiem uzņēmumiem (komerciestādēm) un budžeta iestādēm Matkules ciemā ir apkopoti 1.3. tabulā. Ciemā nav tādi uzņēmumi vai iestādes, kas ūdeni izmantotu rūpnieciskajām vajadzībām. Uzņēmumi darbojas un ir reģistrēti esošajās daudzstāvu ēkās un izmanto ūdeni tikai saimnieciskajām vajadzībām.

Tabula 1-3. Iestāžu, sabiedrisko institūciju un uzņēmumu raksturojums Matkules ciemā

| Iestādes, komersanta nosaukums un darbības virziens | Nodarbināto skaits | Iestāžu, sabiedrisko institūciju un uzņēmumu raksturojums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ūdens apgādes pakalpojumi | Kanalizācijas pakalpojumi | Plāni līdz 2020.g. |
| Uzņēmumi |  |  |  |  |
| „Vītoli”, veikals | 3 | centralizēti | lokāli | turpināt izmantot centralizēto ūdensapgādi un asenizācijas pakalpojumus |
| „Kristaps”, veikals | 2 | centralizēti | lokāli | turpināt izmantot centralizēto ūdensapgādi un asenizācijas pakalpojumus |
| z/s „Sili” | 4 | lokāli | centralizēti | turpināt izmantot centralizēto kanalizāciju un lokālo ūdensapgādi |
| z/s „Krastiņi” | 4 | lokāli | centralizēti | turpināt izmantot centralizēto kanalizāciju un lokālo ūdensapgādi |
| Iestādes |  |  |  |  |
| Pagasta pārvalde | 5 | centralizēti | centralizēti | turpināt izmantot centralizētos pakalpojumus |
| Kultūras nams | 5 | centralizēti | centralizēti | turpināt izmantot centralizētos pakalpojumus |
| Bērnudārzs | 3 darbinieki 25 audzēkņi | centralizēti | centralizēti | turpināt izmantot centralizētos pakalpojumus |

  - Institucionālā struktūra un attīstības vajadzības

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kā patstāvīgs uzņēmums izveidots 2004.gadā uz Kandavas dzīvokļu komunālā uzņēmuma bāzes, kas kā Kandavas pašvaldības uzņēmums darbojas novada teritorijā no 1995.gada, bet Matkules pagastā -  no 2001.gada.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Matkules ciemā ir SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” darbojas saskaņā ar statūtiem, kas nosaka uzņēmuma risināmo jautājumu loku un kompetenci un ir pakļauti Kandavas novada pašvaldības priekšsēdētājam.

1.1. attēls Kandavas novada institucionālā struktūra ūdenssaimniecības kontekstā

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu Matkules ciemā sniedz saskaņā ar Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijas  izsniegto licenci Nr. U10015, kas ir spēkā no 2005. gada 23. septembra līdz 2015.gada 22. septembrim.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” institucionālā struktūra attēlota zemāk 1.2. attēlā.

1.2. attēls SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības sektora institucionālā struktūra

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

1.4. tabulā ietverts SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības darbinieku skaits, izglītība un pienākumu sadalījums. Matkules ūdenssaimniecībā nodarbināto skaits, neieskaitot administrāciju, ir 1 cilvēks. Kopējais SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” personāla skaits ir 32 cilvēki.

Tabula 1-4. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls Matkules ciemā

| Amats | Slodzes | Pienākumi |
| --- | --- | --- |
| Valdes loceklis | 1/8 | Administratīvie pienākumi, personāla un stratēģisko jautājumu risināšana Matkules ciema ūdenssaimniecības sistēmas sakarā. |
| Uzskaitvede | 1/8 | Matkules ciema ūdenssaimniecības sektora pamatlīdzekļu, ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Rēķinu izrakstīšana un debitoru uzskaite. |
| Darbu rīkotājs Matkulē | 1 | Sistēmas uzturēšana darba kārtībā. Iekārtu monitorings. Sīko remontdarbu veikšana. |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Tabula 1-5. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai

| Institucionālās attīstības virzieni | Nepieciešamie pasākumi |
| --- | --- |
| Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starp pašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu) | Kandavas novadā visus pakalpojumus nodrošina viens uzņēmums, kā arī pagasta pārvalde Zantē. Tuvākajos gados pašvaldība plāno pabeigt vienota pakalpojumu sniedzēju izveidi novadā. |
| Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem. | Tiek nodalīts atbilstoši Sabiedrisko Pakalpojumu Regulatora prasībām. |
| PVN nodokļa uzskaites kārtība | Tiek veikta likumdošanā noteiktā kārtībā. |
| Personāla optimizācija | Nav nepieciešama. |
| Personāla apmācība | Ir nepieciešama uz vietas ciemā strādājošo darbinieku apmācība projekta ietvaros. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” administratīvais personāls jau ir ieguvis būtisku pieredzi ieviešot Kohēzijas fonda finansētu ūdenssaimniecības projektu Kandavā. |
| Ikgadējais budžets | Ikgadējais budžets tiek izstrādāts un to apstiprina Kandavas novada dome. |
| Pilnas izmaksu segšanas principa nodrošināšana (100% apmērā) | Pašreiz šis princips netiek nodrošināts, un attiecībā uz Matkules ciemu tas netiks nodrošināts nekad sistēmas nelielā apjoma dēļ. Tomēr uzņēmums plāno šādu principu nodrošināt visā Kandavas novadā, Kandavas pilsētai daļēji subsidējot mazās apdzīvotās vietas. Šī iemesla dēļ Matkulei tarifs TEPā netiek aprēķināts, bet noteikts saskaņā ar Kandavas ūdenssaimniecības attīstību pamatojošajā dokumentācijā noteiktajiem tarifiem (Kohēzijas fonda TEP papildinājumu ziņojums (2011)). |
| Klientu norēķinu sistēmas datorizēta sasaistīšana ar grāmatvedības uzskaites sistēmu | Tiek nodrošināta. |
| Ūdens mērītāju uzstādīšana juridiskām personām (>95%) | Juridiskie klienti par piegādāto ūdeni 100% apmērā norēķinās pēc ūdens skaitītāju rādījuma. |
| Ūdens mērītāju uzstādīšana iedzīvotājiem (>95%) | Klientiem – privātpersonām - ūdens mērītāji daļēji ir uzstādīti. Projekta realizācijas gaitā, pārskatot esošos tarifus, plānots šo rādītāju uzlabot. |
| Savlaicīgi iekasēto rēķinu rādītājs juridiskām personām (>90%) | Juridiskie klienti izrakstītos rēķinus apmaksā savlaicīgi. |
| Savlaicīgi iekasēto rēķinu rādītājs iedzīvotājiem (>95%) | Klienti-privātpersonas savlaicīgi norēķinās ne vairāk kā 85%, bet kopumā ap 95%. Projekta realizācijas gaitā , sakārtojot pieslēgumus un uzstādot ūdens mērītājus, varētu plānot šo rādītāju uzlabot. |
| Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izstrādāšana (datorizētas tehniskās informācijas bāzes izveidošana) | Ģeogrāfiskās informācijas sistēma Matkules ciemam nav izveidota un nelielā pakalpojumu apjoma un kompaktās sistēmas dēļ nav nepieciešama. |

Informācijas avoti: Kandavas novada dome,  SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

  - Pašvaldības budžeta un saistību analīze, novadā ieviestie projekti

Tabula 1-6. Kandavas novada domes konsolidētais budžets

| Ienākumu pozīcija | 2009 | 2010 | % | 2011P | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodokļu ieņēmumi | 1 709 | 2 083 | +21,9 | 1 847 | -11,3 |
| t.sk. ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 1 531 | 1 859 | +21,4 | 1 546 | -16,8 |
| t.sk. īpašuma nodokļi | 178 | 224 | +25,8 | 301 | +34,4 |
| Nenodokļu ieņēmumi | 54 | 13 | -76,0 | 38 | +192,3 |
| Maksas pakalpojumi | 191 | 182 | -4,7 | 185 | +1,6 |
| Transfertu ieņēmumi | 3 452 | 3 406 | -1,3 | 4 036 | +18,5 |
| t.sk. mērķdotācijas | 2 029 | 1 566 | -22,8 | 1 659 | +5,9 |
| KOPĀ IEŅĒMUMI | 5 406 | 5 684 | +5,1 | 6 106 | +7,4 |
| Iemaksas PFIF | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Aktīvais budžets | 3 377 | 4 118 | +21,9 | 4 447 | +8,0 |

Informācijas avoti: Valsts kase

Kopš 2009. gada Kandavas novada pašvaldības ienākumi ir samazinājušies. 2011.gada ieņēmumi ir plānoti ļoti piesardzīgi, tāpēc nodokļu ieņēmumu izpilde deviņos mēnešos ir sasniegusi 83,2%, kas nozīmē, ka kopējie nodokļu ieņēmumi, saglabājoties esošajai tendencei, varētu pārsniegt plānotos par aptuveni 11% un būt aptuveni 2010. gada līmenī. Zemāk esošā tabula atspoguļo Kandavas novada pašvaldības saistību grafiku, kas parāda būtisku brīvu aizņemšanās kapacitāti.

Tabula 1-7. Kandavas novada domes esošo saistību dzēšanas grafiks uz 30.09.2011.

| Gads | Aizņēmumi, LVL | Galvojumi, LVL | Citas ilgtermiņa saistības, LVL | Kopā, LVL | Procenti no pašvaldības aktīvā budžeta 2011. gadā, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5=2+3+4 | 6 |
| 2011 | 284 290 | 9 427 | 21 940 | 315 657 | 7,1 |
| 2012 | 301 492 | 9 385 | 20 969 | 331 846 | 7,46 |
| 2013 | 317 344 | 9 405 | 15 441 | 342 190 | 7,70 |
| 2014 | 310 587 | 10 605 | 14 135 | 335 327 | 7,54 |
| 2015 | 303 666 | 10 605 | 9 422 | 323 693 | 7,28 |
| 2016 | 281 726 | 10 488 | 0 | 292 214 | 6,57 |
| 2017 | 259 868 | 9 929 | 0 | 269 797 | 6,07 |
| Turpmākajos gados |  |  |  | 1 830 434 |  |

Informācijas avoti: Valsts kase

  - Matkules ciema ūdenssaimniecības sektora darbības finanšu analīze

Šīs nodaļā sākumā ir atspoguļoti kopējie SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” darbības rādītāji, bet turpmākajās sadaļās ūdenssaimniecības sektors ir analizēts atsevišķi.

### SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” darbība kopumā

SIA ”Kandavas komunālie pakalpojumi” ir Kandavas novada domes kapitālsabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem un Kandavas novada domes rīkojumiem un lēmumiem.

SIA ”Kandavas komunālie pakalpojumi” finanšu rādītāji 2010.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir pasliktinājušies. Uzņēmuma zaudējumi sastāda 37 820 LVL, kas izskaidrojams ar zemajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem teritorijās, kas tika pievienotas atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā noteiktajai Kandavas novada administratīvajai teritorijai (Matkule un Vāne). Neto apgrozījums 2010. gadā ir 223 566 LVL, kas, salīdzinot ar iepriekšējo periodu,  samazinājies par 93 360 latiem jeb 29 %. Analizējot finanšu rādītājus, 2010.gadā uzņēmuma bruto peļņas rentabilitāte ir 4,2 %, neto peļņas rentabilitāte ir – 16,9 %

Tabula 1-8. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kopējā bilance, LVL uz 2009. un 2010.gadu

| Aktīvs | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| I. Nemateriālie ieguldījumi |  |  |
| 1. Patenti, licences, preču zīmes, datoru programmas | 1 532 | 2 299 |
| II. Pamatlīdzekļi |  |  |
| 1.Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 535 659 | 6 817 |
| 4.Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 3 589 | 9 091 |
| 5.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu izveidošanu | 100 |  |
| 6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu izveidošanu | 3 004 | 206 289 |
| 7. Nepabeigtā celtniecība ES projektu ietvaros | 419 886 |  |
| Pamatlīdzekļi kopā | 962 238 | 222 197 |
| Apgrozāmie līdzekļi |  |  |
| I. Krājumi | 1 707 | 6 088 |
| II. Debitori |  |  |
| 1.Pircēju un pasūtītāju parādi | 56 998 | 62 115 |
| 2.Citi debitori | 224 757 | 30 703 |
| 3.Nākamo periodu izmaksas | 266 | 377 |
| Debitori kopā | 282 021 | 93 195 |
| IV. Nauda | 497 801 | 699 677 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 781 529 | 798 960 |
| Aktīvu kopsumma | 1 745 299 | 1 023 456 |
| Pasīvs | 2010 | 2009 |
| I Pašu kapitāls |  |  |
| 1.Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 532 558 | 136 016 |
| 2.Rezerves: | 151 071 | 5 586 |
| 3.Nesadalītā peļņa: | -161 035 | -121 883 |
| Pašu kapitāls kopā | 522 594 | 19 719 |
| II Ilgtermiņa kreditori |  |  |
| No pircējiem saņemtie avansi | 945 780 | 945 780 |
| III Īstermiņa kreditori |  |  |
| Nākamo periodu ieņēmumi ES projektu ietvaros | 192 283 | 0 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 723 | 559 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 67 920 | 32 877 |
| Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi | 5 391 | 10 145 |
| Pārējie kreditori | 3 736 | 6 893 |
| Uzkrātās saistības | 6 872 | 7 483 |
| Īstermiņa kreditori kopā | 276 925 | 57 957 |
| Kreditori kopā | 1 222 705 | 1 003 737 |
| Pasīvu kopsumma | 1 745 299 | 1 023 456 |

Kā redzams, būtiski ir pieaudzis ūdenssaimniecības pakalpojumu īpatsvars. Plānots, ka tā tas būs arī turpmāk, jo no 2010. gada 1. marta uzņēmums nesniedz dzīvojamo māju  apsaimniekošanas un teritorijas labiekārtošanas pakalpojumus.

Pēc Kandavas novada domes lēmuma, 2010.gadā ir veikta funkciju pārdale starp novada pašvaldības uzņēmumiem SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” un SIA „Matkules komunālie pakalpojumi” (pēc nosaukuma maiņas SIA „ Kandavas namsaimnieks”). Visas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, labiekārtošanas un apzaļumošanas funkcijas visā Kandavas novadā turpmāk veiks SIA „Kandavas namsaimnieks”. Uzņēmumam SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Kandavas novadā jānodrošina ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas funkcijas. Funkciju izpildīšanai taksācijas gadā uzņēmumam tika nodoti ar ūdensvada piegādi un kanalizācijas novadīšanu saistītie pamatlīdzekļi Kandavā, kā arī Vānes un Matkules pagastos.

Tabula 1-9. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ieņēmumu struktūra 2009. un 2010. gados (%)

| Darbības veids | 2010 | % | 2009 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzīvokļu saimniecība | 8 900 | 4 | 60 044 | 20 |
| Ūdenssaimniecība | 138 542 | 61 | 124 901 | 39 |
| Citi komunālie pakalpojumi | 76 124 | 34 | 131 981 | 41 |
| Kopā | 223 566 | 100 | 319 626 | 100 |

Tabula 1-10. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kopējā peļņas vai zaudējumu aprēķins, LVL uz 2009. un 2010.gadu

| Rādītāja nosaukums | 2010 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| 1. Neto apgrozījums | 223 566 | 316 926 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 214 129 | 252 859 |
| 3. Bruto peļņa vai zaudējumi | 9 437 | 64 067 |
| 4. Administrācijas izmaksas | 52 931 | 45 705 |
| 5. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 7 119 | 3 411 |
| 6. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 3 610 | 832 |
| 7. Procentu maksājumi | 0 | 71 |
| 8. Pārējie procentu ieņēmumi | 35 | 6 |
| 9. Ieņēmumi no iekasētajām kavējuma naudām | 2 130 | 1 690 |
| 10. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | -37 820 | 22 566 |
| 11. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | -37 820 | 22 566 |
| 12. Pārējie nodokļi | 0 | 0 |
| 13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | -37 820 | 22 566 |

### Matkules ciema ūdenssaimniecības sektora ieņēmumi

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu saņēmēji apmaksu veic saskaņā ar izrakstītajiem rēķiniem, kas tiek izdrukāti no klientu norēķinu sistēmas.

Zemāk esošās tabulas norādīts izrakstīto rēķinu apjoms bez PVN.

Tabula 1-11. Ieņēmumi: ūdensapgāde

| Patērētāji | Mērvienība | Matkule |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Iedzīvotāji | m3/gadā | 2 293 | 2 921 | 3 268 |
| Budžeta iestādes | m3/gadā | 180 | 180 | 150 |
| Komersanti | m3/gadā | 1 603 | - | 37 |
| Iedzīvotāji | Ls/gadā | 856 | 1 840 | 2 059 |
| Budžeta iestādes | Ls/gadā | 67 | 113 | 95 |
| Komersanti | Ls/gadā | 580 | - | 23 |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Tabula 1-12. Ieņēmumi: kanalizācija

| Patērētāji | Mērvienība | Matkule |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Iedzīvotāji | m3/gadā | 2 568 | 3 304 | 3 666 |
| Budžeta iestādes | m3/gadā | 180 | 180 | 150 |
| Komersanti | m3/gadā | 1 603 | - | 37 |
| Iedzīvotāji | Ls/gadā | 1 034 | 1 784 | 1 980 |
| Budžeta iestādes | Ls/gadā | 72 | 97 | 80 |
| Komersanti | Ls/gadā | 643 | - | 20 |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

No tabulām 1-11 un 1-12 ir redzams, ka patēriņš, par kuru tiek izrakstīti rēķini iedzīvotāju segmentā, ir ar tendenci pazemināties, un 2010. gadā ir sasniedzis 60l/c/d, kas ir vērtējams kā vidēji zems līmenis. Netiek prognozēts, ka pārdoto pakalpojumu apjoms tuvākajos gados būtiski samazināsies.

### Matkules ciema ūdenssaimniecības sektora izmaksas

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” veic precīzu izmaksu izdalīšanu Matkules ciema aprēķinu vajadzībām.

Tabula 1-13.  Ūdenssaimniecības sektora izmaksas 2010. gadā

|  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ūdens | Kanalizācija | Ūdens | Kanalizācija |
| Elektrība un apkure | 881 | 2 315 | 1 947 | 2 441 |
| Rezerves daļas un materiāli | 290 | 116 | 303 | - |
| Autotransporta izmaksas | 820 | 310 | 550 | 300 |
| Ražošanas vajadzībām izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojums |  |  | 706 | 3 282 |
| Darba samaksa un sociālie nodokļi | 2 653 | 1 551 | 2 489 | 567 |
| Ķimikālijas un analīzes | 53 | 240 | 24 | 168 |
| Kopā pakalpojumu sniegšanas tiešās izmaksas | 4 697 | 4 533 | 6 019 | 6 758 |
| Administratīvās izmaksas, t.sk. | 160 | 220 | 380 | 492 |
| Darba samaksa un sociālie nodokļi | 97 | 133 | 300 | 391 |
| Dabas resursu nodoklis | 44 | 11 | 46 | 7 |
| Izmaksas kopā | 4 901 | 4 764 | 6 445 | 7 257 |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Kā redzams no iepriekšējām tabulām, izmaksas ūdensapgādes sektorā 2010.gadā ir bijušas nosegtas 34 procentu, bet kanalizācijas sektorā – 29 procentu apmērā. Šī iemesla dēļ jau šobrīd tarifam būtu bijis jābūt 3 reizes augstākam, kas gan ir pretrunā ar iedzīvotāju maksātspējas kritēriju. Šī iemesla dēļ uzņēmums veido vienotu tarifu zonu visā Kandavas novadā, lai nodrošinātu ieņēmumu un izmaksu līdzsvarošanu, tajā pašā laikā veidojot sociāli atbildīgus tarifus. Plānotā tarifu politika, kas būs norādīta turpmākajās TEP sadaļās, ir kopējās tarifu zonas prognoze, kas lielā mērā būs balstīta uz Kandavas pilsētas tarifa prognozi.

Lielais deficīts ir saistīts ar iedzīvotāju samērā zemo maksātspēju, kas neparedz iespēju, ka būtu iespējams kāpināt tarifu vairākas reizes.

Ja tiktu nodrošināta pilna izmaksu segšana, tad viena kubikmetra ūdens cena (pašizmaksa) būtu LVL 2,02 par kubikmetru bez PVN, bet kanalizācijas izmaksas sastādītu LVL 2,00 par kubikmetru bez PVN.

### Ūdenssaimniecības sektora pamatlīdzekļi

Visi Matkules ciema pamatlīdzekļi pieder SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”. Zemāk esošā tabula atspoguļo to atlikuma vērtības 2010. gada laikā.

Tabula 1-14.  Izmantojamie pamatlīdzekļi, LVL 2010.gads

| Vērtība un to izmaiņas | Pamatlīdzekļu veids | Matkule |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ūdensapgāde | Kanalizācija |
| Vērtība gada sākumā | Zeme, ēkas un būves, Inženierkomunikācijas un tīkli | 27 607 | 132 632 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |
| Gada nolietojums (vērtības norakstījums) | Zeme, ēkas un būves, Inženierkomunikācijas un tīkli | 688 | 3 282 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |
| Atlikusī vērtība bilancē gada beigās | Zeme, ēkas un būves, Inženierkomunikācijas un tīkli | 26 919 | 129 350 |
|  | Transporta līdzekļi |  |  |
|  | Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas |  |  |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Dzeramā ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas ietaises, un ūdensvadu un kanalizācijas tīkli nav izvietoti uz privātām zemēm.

### Ūdenssaimniecības sektora tarifi

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka tarifiem ir jābūt ekonomiski pamatotiem un tajos ir jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.  Tas nozīmē, ka ir jānodrošina pilna projekta izmaksu atgūšana neatkarīgi no tā finansēšanas avotiem, kā to precīzi nosaka ES Ūdeņu Struktūrdirektīvas (2000/60/EC) 9.pants.

Spēkā esošie tarifi ir noteikti ar 24.10.2008.Ventspils pilsētas SPR lēmumu Nr.08-12 "Par SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" iesniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem". Tarifi stājās spēkā ar 2008. gada 1. decembri. Spēkā esošie tarifi ir atspoguļoti zemāk esošajā tabulā.

Tabula 1-15. Tarifi Matkules ciemā (LVL/m3, bez PVN)

| Sektors | 2008 - 2011 |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde, LVL/m3 | 0,63 |
| Kanalizācija, LVL/m3 | 0,54 |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Pilna izmaksu segšanas principa ievērošana

Kā redzams no iepriekš esošajām tabulām, ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumiem sedz izmaksas tikai 32% apmērā, kas nozīmē, ka jau 2010. gadā tarifam vajadzētu būt 3 reizes augstākam, lai Matkules ciema patērētāji nosegtu visas pakalpojuma izmaksas. Tomēr jāņem vērā, ka Matkules ciems iekļaujas vienotajā Kandavas tarifu zonā, kur šis princips kopumā tiek ievērots.

### Rēķinu izrakstīšana un debitori

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kopējie pircēju un pasūtītāju parādi 2010.gada laikā ir samazinājušies līdz LVL 56 998 no LVL 62 115 jeb par 8%.

Rēķini par komunālajiem pakalpojumiem tiek izrakstīti no klientu norēķinu sistēmas, kuras uzturēšanu veic SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”. Tie patērētāji, kuriem ir uzstādīti ūdens mērītāji, līdz katra mēneša beigām SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” iesniedz rādītājus, kas tiek ievadīti datu bāzē. Pārējiem klientiem (tie gan ir tikai daži), kas norēķinās pēc ūdens patēriņa normām, tiek ievadīta attiecīgā mēneša samaksa.

Samaksa no klientiem tiek saņemta skaidrā naudā SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kasē vai pārskaitot caur banku uzņēmuma kontā atbilstoši piestādītajam rēķinam. Norēķinu periods – 30 dienas.

Pēc SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” datiem ap 85% iedzīvotāju par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem norēķinās savlaicīgi (mēneša laikā), bet kopumā ar kavējumiem ~ 95%.

Maksājumu iekasēšanai SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izsūta atgādinājumus un veic pārrunas ar parādniekiem. Reti ir gadījumi, kad tiek ierosināti tiesas procesi.

Tabula 1-16. Debitori Matkules ciemā (LVL)

| Rādītāji | Matkule |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Iedzīvotāji | 486 | 546 | 728 |
| Budžeta iestādes un komersanti | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 486 | 546 | 728 |

Kā redzams no iepriekšējās tabulas, debitoru parādiem ir tendence pieaugt, un 2010.gadā tie ir sasnieguši 728 LVL, kas ir 18 procenti no ieņēmumiem par pakalpojumiem, kas ir sniegti iedzīvotājiem.

Ja Kandavas novada pašvaldība maksā pabalstus komunālo pabalstu segšanai (tas gan netiek plaši praktizēts), tos izmaksā iedzīvotājiem. Tieši novirzīti maksājumi uzņēmumam netiek.

  - Iedzīvotāju maksātspēja

Iedzīvotāju ienākumus veido gan ieņēmumi darba samaksas veidā, gan natūrā. Precīzu datu par iedzīvotāju neto ienākumu līmeni Kandavas novadā nav, tāpēc Izpildītājs ir centies noteikt iespējamo ienākumu līmeni balstoties gan uz vidējo iedzīvotāju ienākumu līmeni Pierīgas statistiskajā reģionā, gan arī ievērojot ieņēmums reģiona pašvaldību budžetā no iedzīvotāju ienākumu nodokļa.

Tabula 1-17. Kandavas novada iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumu salīdzinājums ar citām Pierīgas statistiskā reģiona pašvaldībām 2010. gadā

| Pilsēta | Iedzīvotāju skaits | Ienākumi budžetā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tūkst. LVL | Ienākumi budžetā uz vienu cilvēku, LVL |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/(2) |
| Kandavas novads | 9 998 | 153,16 | 52,50 |
| Pārējās pašvaldības kopā | 378 641 | 295,39 | 101,25 |
| Vidēji |  | 291,73 | 100,0 |

Augstāk esošā tabula ļauj izteikt pieņēmumu, ka Kandavas novadā ienākumu līmenis ir orientējoši 52,50% līmenī pret vidējo ienākumu Pierīgas reģionā kopumā jeb 2009. gadā - 120,89 LVL mēnesī. Ievērtējot ienākumu samazināšanos 2010.gadā par 2,9 %, viena Kandavas novada iedzīvotāja vidējie ienākumi 2010.gadā tiek noteikti Ls 117,39 līmenī.

Ņemot vērā, ka mājsaimniecības locekļa vidējais maksājums (pie patēriņa 60 l/c/d) sastāda 2,61 LVL mēnesī, izdevumi par ūdensapgādi veido orientējoši 2,2 % no mājsaimniecības locekļu ienākumiem. Tas nozīmē to, ka pastāv neliels potenciāls tarifu kāpumam.

  - Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā

Pazemes ūdeņu kvalitāte

Kandavas novada teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālajā daļā. Nogulumiežu segas biezums novada teritorijā sasniedz aptuveni 1100 - 1200 m. Aktīvās ūdens apmaiņas (saldūdens) zona, kuras biezums ir ap 350 m, ieguļ virs Narvas svītas ūdens necaurlaidīgiem slāņiem. Litoloģiski viendabīgie ūdeni saturošie slāņi, kurus vienu no otra atdala ūdeni vāji caurlaidīgi slāņi (sprostslāņi), veido ūdens horizontus. Blakus ieguļošie un hidrauliski saistītie ūdens horizonti tiek apvienoti ūdens horizontu kompleksos. Saldūdeņu zonu veido monoklināli, ar slīpumu dienvidu - dienvidrietumu virzienā iegulošie augšdevona Elejas - Žagares (D3el-žg), Pļaviņu - Amulas (D3pl-aml) un augšdevona Arukilas - Amatas (D2-3ar-am) kompleksi un tos pārklājošie kvartāra nogulumi, kuros izplatīti bezspiediena ūdeņi jeb gruntsūdeņi. Kvartāra nogulumi sastopami praktiski visā novada teritorijā, izņemot upju ieleju dziļo iegrauzumu iecirkņus, kur zemes virsmā atsedzas pirmskvartāra nogulumi. Kvartāra nogulumu biezums mainās no 0,5 līdz 60 m. Novada teritorijas lielākā daļā nogulumu virskārtu veido morēnas smilšmāls un mālsmilts. Šajos iecirkņos sastopami tikai sporādiskie gruntsūdeņi (smilts lēcās) un to resursi ir niecīgi. Novada teritorijā izplatīti aluviālo, limnoglaciālo un fluvioglaciālo nogulumu ūdens horizonti.

Aluviālie nogulumi sastopami Abavas, Imulas, Amulas terasēs un palienēs, kā arī mazāko upju palienēs. Alūviju veido galvenokārt dažāda raupjuma smilts, bet sastopama arī smilts - grants, aleirīts, smalka smilts ar dūņu un organikas lēcām. Tā biezums parasti ir 1 – 3 m, Abavas ielejā 4 – 5 m.

Limnoglaciālie nogulumi sastopami galvenokārt reljefa pazeminājumos, teritorijās rietumos no Cēres, ziemeļrietumos no Kandavas, rietumos un ziemeļos no Zemītes. Limnoglaciālos nogulumus pārsvarā veido smalka, aleirītiska smilts, aleirīti, retāk – māli. To biezums mainās no 1 – 2 m līdz 5 – 10 m. Tā kā aluviālo un limnoglaciālo nogulumu biezums ir niecīgs, šo horizontu ūdeņus novada teritorijā praktiski neizmanto ūdensapgādē.

Fluvioglaciālie nogulumi salīdzinoši nelielās platībās sastopami rietumos no Cēres, Matkules apkārtnē, dienvidos no Zemītes. To sastāvā dominē dažādgraudaina smilts un grants. Fluvioglaciālo nogulumu biezums ir ļoti mainīgs - no dažiem decimetriem līdz 5 – 7 m. Sakarā ar nelieliem ūdens resursiem ūdens horizontu izmanto reti.

Pēc ķīmiskā sastāva kvartāra nogulumu ūdeņi ir hidrogēnkarbonātu kalcija – nātrija vai kalcija –magnija tipa saldūdeņi ar mineralizāciju 0,2 – 0,4 g/l. Novada teritorijā dominē mālaini kvartāra nogulumi, bet smilšaino, ūdeni saturošo nogulumu biezums ir neliels. Gruntsūdeņu resursi ir ļoti ierobežoti, un tie daudzviet ir neaizsargāti no piesārņojuma. Šie apstākļi ļauj kvartāra nogulumos sastopamos ūdeņus izmantot atsevišķu zemnieku saimniecību un nelielu objektu ūdens apgādes vajadzībām.

Novada teritorijā zemkvartāra nogulumu virsmā atsedzas vairāku augšdevona horizontu ieži: no Žagares (D3 žg) - Zemītes pagasta dienvidos - līdz Salaspils ( D3 sl) - Cēres pagasta ziemeļos.

Pirmais no zemes virsmas pirmskvartāra nogulumu ūdens komplekss (Elejas – Žagares) izplatīts tikai novada dienvidu daļā. Komplekss iekļauj sevī Elejas, Jonišķu, Kursas un Akmenes svītas, kuras veido dolomīti un kaļķakmeņi ar mālu starpslāņiem un Mūru, Tērvetes, Sniķeres un Žagares svītas, kuras pārsvarā veido smalkgraudaini smilšakmeņi. Novada teritorijā šī kompleksa biezums mainās no 2 līdz 53 m, efektīvais biezums vidēji ir 15 m. Ūdens statiskie līmeņi ieguļ līdz 22 m dziļumam. Urbumu debiti parasti ir 2 -5 l/s, jeb 170 - 450 m3/diennaktī, īpatnējie debiti mainās no 0,3 līdz 1,0 l/s. Kompleksa ūdeņi pieder hidrogēnkarbonātu magnija - kalcija tipa saldūdeņiem ar mineralizāciju 0,4 - 0,5 g/l. Tikai 5 ekspluatācijas urbumi ierīkoti šajā kompleksā, turklāt uz tā apakšējiem – Jonišķu –Akmenes horizontiem. No tiem novadā darbojas tikai 3 urbumi (Nr. 9035, 9041 un 9889).

Dziļāk ieguļ Pļaviņu - Amulas ūdens komplekss, kurš izplatīts visā novada teritorijā. Tā griezumu veido dolomītu, merģeļu, smilšakmeņu, aleirolītu un mālu slāņu mija. Novada teritorijā kompleksa kopējais biezums mainās no 30 līdz 113 m un tas no ziemeļiem palielinās dienvidrietumu virzienā. Efektīvais biezums ūdens kompleksa lielākajā daļā sasniedz 20 – 50 m. Ūdens statiskie līmeņi ieguļ līdz 50 m dziļumam. Urbumu debiti mainās no 2 līdz 5 l/s, bet īpatnējie debiti svārstās no 0,03 līdz 1,0 l/sek. Kompleksā galvenokārt sastopami hidrogēnkarbonātu kalcija – magnija saldūdeņi ar mineralizāciju 0,3 – 0,6 g/l. Tā ūdeņi ir mēreni cieti vai cieti, kopējais dzelzs daudzums mainās no 0,05 līdz 2,1 mg/l. Ūdens apgādei šo kompleksu novadā izmanto diezgan bieži (tajā ierīkoti ap 30 % no visiem ekspluatācijas urbumiem), bet tas iekļauj sevī arī Amulas un Salaspils svītu iežus ar ģipšakmens iegulām. Ģipšu šķīšanas rezultātā aktīvās apmaiņas zonā veidojas hidroķīmiska anomālija, un atsevišķos iecirkņos Pļaviņu - Amulas ūdens komplekss satur ūdeņus ar mineralizāciju lielāku par 1,0 g/l un paaugstinātu (līdz 1158 mg/l) sulfātu koncentrāciju, kas pārsniedz dzeramā ūdens kvalitātei izvirzītās prasības (norma – līdz 250 mg/l).

No 40 līdz 175 m dziļumam ieguļ bieza smilšakmeņu slāņkopa, kuru aleirītu un mālu starpslāņi sadala Amatas, Gaujas, Burtnieku un Arukilas ūdens horizontos. Novada teritorijā šī kompleksa kopējais biezums ir ap 250 m. Smilšakmeņi pārsvarā sastopami Gaujas – Amatas horizontos – 60 - 70% no griezuma. Zemāk iegulošo Arukilas - Burtnieku horizontu nogulumi ir mālaināki un mazāk produktīvi. Jāatzīmē, ka ūdensapgādes urbumi no Arukilas – Amatas kompleksa ūdeni pārsvarā iegūst no tā augšējās daļas – Gaujas horizonta vai Gaujas un Amatas horizontiem kopā. Šo horizontu biezums novada teritorijā sasniedz 140 m, bet efektīvais biezums vidēji ir ap 100 m. Ūdens statiskie līmeņi ieguļ līdz 68 m dziļumam, vietām urbumi nedaudz arī fontanē. Urbumu debiti ir no 2 līdz 10 l/s, īpatnējie debiti līdz 3 l/s. Kompleksā dominē hidrogēnkarbonātu kalcija - magnija saldūdeņi ar mineralizāciju 0,3 – 0,6 g/l, kopējo cietību no 5 līdz 9 mg ekv/l un dzelzs saturu no 0,05 līdz 5,0 mg/l. Atsevišķās vietās kompleksa horizontos novērota paaugstināta mineralizācija līdz 0,8 g/l, kas saistīta ar palielinātu sulfātu saturu (250 – 400 mg/l, kuru veido augstāk iegulošā Pļaviņu - Amulas ūdens kompleksa sulfātus saturošo ūdeņu pieplūde).

Kandavas novadā centralizētas ūdensapgādes vajadzībām vislabāk izmantot Gaujas – Amatas ūdens horizontu, kurš izplatīts visā tā teritorijā. Šim horizontam raksturīgs liels ūdens daudzums (sevišķi Gaujas horizonta apakšējiem slāņiem). Tas ir labi aizsargāts no virszemes piesārņojuma – pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi – smilšmāli ar smilts starpkārtām, kuru kopējais biezums ir 4 – 21 m, griezumā dominē ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli, Pļaviņu – Amulas horizontu nogulumi, kuru biezums ir 54 – 113 m, no tiem 22 - 57 m ir ūdens vāji caurlaidīgie māla un dolomītmerģeļa slāņi un Gaujas – Amatas horizonta augšējās daļas līdz 20 m biezie ūdens vāji caurlaidīgie māla un aleirolīta slāņi.

Iespējams izmantot arī Pļaviņu - Amulas ūdens kompleksu, kurš ieguļ tuvāk zemes virsmai un arī ir izplatīts visā novada teritorijā. Jāņem vērā arī, ka atsevišķos apvidos (Kandavā un tās apkārtnē, Matkules apkārtnē u.c.) kompleksa ūdeņos iespējams paaugstināts sulfātu saturs, bet tā kopējā mineralizācija pieaug līdz 2,0 g/l. Ūdens daudzums Pļaviņu - Amulas kompleksā ir mazāks kā Arukilas – Amatas kompleksā.

Pārējo ūdens nesošo horizontu loma, risinot ūdensapgādes jautājumus, ir samērā maznozīmīga. Elejas – Žagares ūdens kompleksu (tieši Jonišķu - Akmenes horizontus) iespējams izmantot tikai novada dienvidrietumu daļā - Zemītes un Zantes pagastos (pārējā novada teritorijā šie nogulumi nav konstatēti) nelielu objektu ar ūdens patēriņu diennaktī < 500 litriem ūdensapgādei.

Novada ūdensapgādē var izmantot arī kvartāra horizontu ūdeņus, jo tiem ir laba kvalitāte (sausne 0,2 - 0,3 g/l, cietība 4,0 - 5,6 mg ekv/l, dzelzs saturs 0,1 - 0,8 mg/l), bet, izmantojot šos horizontus, jāņem vērā, ka ūdens krājumi tajos nav lieli. Vēl nopietns šķērslis šo ūdeņu plašai izmantošanai ir tas, ka tie ieguļ tuvu zemes virspusei un tādēļ ir vāji aizsargāti no virszemes piesārņojuma.

Daļa iedzīvotāju izmanto no grodu akām iegūto dzeramo ūdeni, tādēļ gruntsūdeņu uzraudzība ir aktuāls jautājums. Gruntsūdeņu piesārņojuma risku rada kanalizācijas noplūdes un individuālie notekūdeņu attīrīšanas risinājumi, kas paredz sadzīves notekūdeņus novadīt dabiskās ūdenstilpē / ūdenstecēs. Pagasta teritorijā gruntsūdeņu kvalitāti ietekmē lauksaimniecība un mežsaimniecībā izmantotie mēslošanas līdzekļi. Seklāk esošajiem pazemes ūdeņiem – gruntsūdeņiem pastāv piesārņošanas risks no sliktā kvalitātē esošiem un nekontrolētiem individuālajiem  notekūdeņu savākšanas, uzkrāšanas un attīrīšanas risinājumiem, kā arī no sliktā stāvoklī esošiem centralizētās kanalizācijas tīklu posmiem.

Kopumā Kandavas novada pazemes ūdeņi pēc Valsts Ģeoloģijas dienesta (VĢD) datiem ir labi pasargāti no virszemes piesārņojuma ietekmes. Saskaņā ar Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā sniegto informāciju pazemes ūdeņu ķīmiskā kvalitāte novadā pārsvarā vērtējama kā laba, tāpat tiek vērtēts arī pazemes ūdeņu kvantitatīvais stāvoklis. Novada pazemes ūdeņi pamatā ietilpst zonā ar vidēju piesārņojuma risku (artēzisko ūdeņu tranzīta zonās).

Dzeramā ūdens kvalitāte projekta teritorijā

Matkules ciema ūdensapgāde tiek nodrošināta, izmantojot vienu ūdensapgādes urbumu „Centrs”. Otrs urbums – „Mehāniskās darbnīcas” - tika tamponēts 2005. gadā. Ūdensapgādes urbumā „Centrs” (Latvijas VĢMA datu bāzes identifikācijas Nr. P300077, valsts ģeoloģijas dienesta datu bāzes numurs Nr.9856) ūdens tiek ņemts no Gaujas ūdens horizonta D3gj. Urbums izbūvēts 1982. gadā, tā dziļums ir 190 m un debits - 5 l/s. Gaujas ūdens horizonta (D3gj) virsma urbuma apvidū ieguļ 50,6 - 110 m dziļumā no zemes virsmas, tā biezums novada teritorijā sasniedz 140 m. Horizontu veido terigēnas izcelsmes ieži – smilšakmeņi ar māla un aleirolīta starpkārtām.

Izmantoto ūdens horizontu konkrētajā darba urbumā aizsargā 56 m biezi ūdens vāji caurlaidīgie slāņi.

Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Matkules ciemā iegūtajam dzeramajam ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs. Ūdens atdzelžošanai 2004. gadā tika uzstādīta atdzelžošanas iekārta filtrs – aerators - dzidrinātājs „FKSD - 5” pie urbuma „Centrs”, kas gan neveic kvalitatīvu dzeramā ūdens attīrīšanu, jo dzeramā ūdens analīzēs vērojamas atkāpes no noteiktajiem kvalitātes rādītājiem. Problēmas ar iekārtas darbību radās jau pirmajā ekspluatācijas gadā un turpinās joprojām. Sliktāka dzeramā ūdens kvalitāte var būt vērojama pie tiem patērētājiem, kuri ūdeni saņem pa vecākajiem tīklu posmiem.

Tā kā Matkules ciemā daļa iedzīvotāju izmanto no grodu akām iegūto dzeramo ūdeni, arī gruntsūdeņu uzraudzība ir aktuāls jautājums. Gruntsūdeņu piesārņojuma risku ciemā rada kanalizācijas noplūdes un individuālie notekūdeņu attīrīšanas risinājumi, kas paredz sadzīves notekūdeņus novadīt dabiskās ūdenstilpē / ūdenstecēs.

Iegūtajā ūdenī kopējā cietība ir ~6,2 mg-ekv/l, kopējā dzelzs 0.48 - 1.07 un vairāk mg/l, sulfātu joni 29,6 – 40,12 mg/l. Organoleptiskās īpašības (krāsa, smarža, garša) nav izteiktas.

Virszemes ūdeņu kvalitāte

Kandavas novadā ir labi izveidots hidrogrāfiskais tīkls. Pēc Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas  centra datiem, Kandavas novada teritorija sadalās šādos sateces baseinos:

- Pirmās pakāpes sateces baseini (lielbaseini) – Ventas, Lielupes

- Otrās pakāpes sateces baseini (apakšbaseini) – Abavas upe, Engures ezers

No lielākajām ūdenstecēm Kandavas novadā atrodas Abavas upe, kurā ietek Imulas, Amulas un Vēdzeles upes. Bez šīm ūdenstecēm novadā ir plaša gravu un avotu sistēma, kā arī bieži sastopami mākslīgi veidoti dīķi.

Abava ir Ventas labā pieteka Kandavas, Talsu un Kuldīgas novadā. Tās kopējais garums - 129 km, baseina platība 2042 km2, kritums 47 m, gada notece ~0,66 km3. Abava sākas Spārenes viļņotajā līdzenumā, Lestenes – Ēnavas purvā. Posmā starp Sabili un Rendu vērojamas terases. Vairākās vietās krastos ir nobrukumi, kur atsedzas devona smilšakmeņi un dolomīti: Amulas, Elejas, Ogres u.c. svītas. Stāvie nobrukušie krasti ledus iešanas laikā bieži tiek izskaloti. Krāšņo ainavu un īpatnējās floras dēļ senlejai posmā no Kandavas līdz Rendai, iekļaujot kreisā krasta pieteku - Amulas, Imulas un Ivandes - lejteces, noteikts aizsargājamā dabas objekta statuss (Abavas ieleja). Abavas baseinā ir 64 nelieli ezeri, mežainums ~ 50 %. Abavas krastos ir vairāki pilskalni. Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā Abavai piešķirts 1. ekoloģiskās kvalitātes klases potenciāls, upei ir augsta ūdens kvalitāte, ko nepieciešams saglabāt arī turpmāk. Augšpus Kandavas upei līdz 2015.gadam noteikts mērķis sasniegt labu kvalitāti, lejpus Kandavas – augstu kvalitāti. Upe noteikta kā karpveidīgo un lašveidīgo zivju ūdeņi. Abavas upe, dīķis pie Teteriņu ezera un Kandavas tehnikuma peldvieta ir noteiktas kā peldvietu ūdeņi. Kandavā Abava ir noteikta kā notekūdeņu īpaši jūtīgā teritorija. Daļa no upes arī ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Talsu paugurainē, Abavas senlejā, Pluču tīrelī, Nagļu un Ansiņu purvos, Manģenes mežos, Druviņu tīrelī.

Imula ir Abavas kreisā krasta pieteka Saldus un Kandavas novadā. Tās garums 52 km, baseina platība - 263 km2 un kritums - 74,8 m, gada notece ~0,06 km3. Imula iztek no Melnezera (107,1 m vjl.) Saldus apkaimē. Imula tek pa dziļu gravu, tās krastos bieži redzami tīrumi. Matkules posmā Imula pievienojas Amulai dažu simtu metru attālumā un abas pietekas pa krāšņām un dziļām gravām ieplūst Abavas senlejā. Imulas lejtece iekļauta Abavas senlejas  kompleksajā dabas liegumā, lejpus Matkules pilskalna Imulas ielejas krastā ir aizsargājamo kaļķiežu masīvs Kauķu kalns. Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā Imulas upei piešķirta 2. kvalitātes potenciāla klase, kas nozīmē nepieciešamību sasniegt labu ūdens kvalitāti. Upe noteikta kā lašveidīgo zivju ūdeņi, daļa no tās ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Abavas senlejā, Matkules mežos.

Amula ir Abavas kreisā pieteka Saldus un Kandavas novadā (lielākā pieteka). Tās garums – 55 km, sateces baseins 198 km2, kritums 76 m, gada notece ~0,05 km3. Amula sākas Austrumkursas augstienes Saldus paugurainē, netālu no Remtes ezera. Tā līkumo pa dziļu ieleju. Augštecē ir mitras palienes. Krastu kraujas apaugušas ar krūmiem un kokiem. Amulai ir 21 pieteka, to kopējais garums ir 60 km. Uz rietumiem no Amulas paralēli tek Imula, ko lejtecē no Amulas šķir tikai dažu simtu metru attālums. Amulas lejtecē ir ļoti stāvi, 25 m augsti krasti ar dolomītu un smilšakmeņu atsegumiem. Amulas lejtece ietilpst Abavas ielejas kompleksajā dabas liegumā. Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā Imulas upei piešķirta 2. kvalitātes potenciāla klase, kas nozīmē nepieciešamību sasniegt labu ūdens kvalitāti. Upe noteikta kā lašveidīgo zivju ūdeņi, daļa no tās ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Abavas senlejā, Maitiķu avotos.

Rumbulīte (Rumbula, Rambulis, Briņķupe) ir Abavas kreisā pieteka. Tās garums 10 km, kritums ~60 m (6 m/km). Rumbulīte sākas uz rietumiem no Matkules, pie Rendas ceļa. Augštecē Rumbulīte ir grāvis, vidustecē met plašākus līkumus, bet, nolaižoties Abavas senlejā starp Briņķiem un Pedvāli, apjož Tempļa kalnu un, tāpat kā tās pieteka Pidole, līkumo pa dziļām gravām, kuru nogāzes tiek veidotas par Pedvāles brīvdabas mākslas kompleksa daļu. No Briņķu dīķa līdz Rumbulītes ietekai lejpus Sabiles tilta >2 km garā posmā upes kritums ir 30 m. Upi šķērso daudzi tiltiņi, krastos atrodas atpūtas parks.

Projekta teritorijā atrodas vairākas mākslīgas ūdenstilpes - dīķi. Izkliedēto slodzi uz virszemes ūdensobjektiem gan attiecībā uz Nkop, gan attiecībā uz Pkop pamatā izraisa iedzīvotāji, kuriem nav nodrošināts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Līdz ar to ir nepieciešams attīstīt ciema centralizētās kanalizācijas sistēmu, lai mazinātu šo izkliedēto slodzi.

Kandavas novadā esošo virszemes ūdeņu kvalitāte kopumā vērtējama kā laba. Virszemes ūdeņu piesārņošanas risks pastāv arī vietās, kur ezera, dīķu un ūdensteču krasti tiek apbūvēti pirms atbilstošas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ierīkošanas.

Saņemošā ūdensobjekta kvalitāte

Matkules ciemā veidojas tikai sadzīves notekūdeņi. Tie tiek savākti un pa centralizēto kanalizācijas sistēmu, kas izbūvēta laikā no 1969. līdz 1971. gadam, novadīti uz Matkules ciemā bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr.A300076) BioDRY – S – 160, kas tika uzstādītas un nodotas ekspluatācijā 2006. gadā. Ciema NAI attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Imulas upē (izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas Nr. N300074). Atļautais novadāmo attīrīto notekūdeņu apjoms ir 92 m3/dnn jeb 33580 m3/a. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas Imulas upes aizsargjoslā.

Vērtējot pieejamos notekūdeņu analīžu rezultātus, var secināt, ka esošās attīrīšanas iekārtas spēj nodrošināt atbilstošu notekūdeņu kvalitāti, jo netiek pārsniegtas nedz Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 9070-07-04 noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas (SV <35 mg/l, BSP5 <25 mg/l, ĶSP <125 mg/l), nedz arī piesārņojuma slodzes (SV <1,175 t/g, BSP5 <0,840 t/g, ĶSP <4,198 t/g).

2007.gada 22.februārī izsniegtajā piesārņojošās darbības atļaujā Nr. 9070-07-04 C sadaļas 14.4. punktā ir izvirzīti nosacījumi veikt saņēmēja ūdenstilpes ūdens testēšanu 200 m augšpus un 200 m lejpus Matkules NAI notekūdeņu izplūdes vietas. Šādas analīzes tiek veiktas atbilstošo RVP norādījumiem. Pieejamais testēšanas pārskats Nr. 11/1484 no 23.08.2011. neuzrāda nekādas būtiskas izmaiņas ūdens kvalitātē pēc Matkules NAI izplūdes.

Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā Imulas upei piešķirta 2. kvalitātes klase, kas nozīmē nepieciešamību sasniegt un uzturēt labu ūdens kvalitāti. Upe noteikta kā lašveidīgo zivju ūdeņi, daļa no tās ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Abavas senlejā, Matkules mežos. Imulas upē nav konstatētas arī būtiskas slodzes vai cita veida ietekmes. Kopējā notekūdeņu radītā slodze Imulas upē apsaimniekošanas plānā tiek vērtēta ar šādiem apmēriem: SV 1,56 t/g, BSP 1,43 t/g, ĶSP 5,4 t/g, Pkop 0,3 t/g un Nkop 1,49 t/g. Kopumā šī radītā slodze netiek vērtēta kā būtiska.

Gaisa kvalitāte

Gaisa kvalitāte Matkules ciemā tiek minimāli ietekmēta. Tā kā Matkules ciemā transporta satiksme nav tik intensīva, tad arī šī piesārņojuma ietekme ir minimāla.

Ciema katlu mājās un iedzīvotāju mājsaimniecībās kurināšanai galvenokārt izmanto malku un šķeldu, tādēļ šajā ziņā gaisa atmosfēras stāvoklis nav stipri apdraudēts. Arī sūdzības par nepatīkamu smaku izplatīšanos no kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu apkārtnē nav saņemtas.

  - Projekta teritorijas attīstības plāni

Kandavas novada attīstības programma 2010. – 2016.gadam izstrādāta, balstoties uz 2009.gada 22.decembra līgumu Nr. 5-29-3/288, kas noslēgts starp Kandavas novada pašvaldību un SIA „NK Konsultāciju birojs”. Kandavas novada attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk – RAPLM) izstrādātiem un 2009.gada 15.septembrī apstiprinātiem metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (turpmāk – metodiskie ieteikumi).

Attīstības programmas mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Kandavas novada attīstību, lai uzlabotu  iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Attīstības programmas uzdevumi ir sekmēt koordinētu un sabalansētu rīcību kopumu, kas nodrošina racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu un to koncentrēšanu izvirzīto attīstības mērķu sasniegšanai.

Attīstības programmas stratēģiskajā daļā, ņemot vērā esošās situācijas analīzes rezultātus un teritorijas attīstības plānojumā definētās ilgtermiņa prioritātes,  ir formulēta novada vīzija,  prioritātes, mērķi un uzdevumi, kā arī noteikts rīcības plāns. Vīzija nosaka novada ilgtermiņa attīstības perspektīvu. Mērķi un uzdevumi ir konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīti noteikto prioritāšu sasniegšanai. Prioritātēm ir definēti vidējā termiņā (7 gadi) un ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti (12 gadi). Rīcības plāns iekļauj projektus prioritāšu un mērķu sasniegšanai atbilstoši pieejamajiem resursiem. Rīcības plāns (turpmāk tekstā – plāns) izstrādāts trīs gadu periodam. Plāns atspoguļo visas plānotās investīcijas pašvaldības attīstības veicināšanai – pašvaldības investīcijas un investīcijas, ko plānots piesaistīt Eiropas Savienības, ārvalstu un nacionālā atbalsta programmu ietvaros.

Kandavas novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu „Par Kandavas novada teritorijas plānojuma uzsākšanu” un 2010.gada 28.janvāra lēmumu, ar kuru tika apstiprināts teritorijas plānojuma darba uzdevums un plānojuma izstrādes vadītāja. Teritorijas plānojuma izstrādi veicis SIA „Metrum”.

Kandavas novada teritorijas plānojuma mērķis ir radīt pamatu ilgstošai, stabilai Kandavas novada pašvaldības ekonomiskai attīstībai, nodrošināt atbilstošu dzīves līmeni, izmantojot pašvaldībā esošos resursus, ievērojot tradīcijas, apzinot kultūrvēsturisko mantojumu un veicinot tā saglabāšanu, paredzot teritorijas racionālu izmantošanu un reglamentējot būvniecības kārtību tajā, sabalansējot privātīpašnieku un sabiedrības intereses.

Kandavas novada teritorijas plānojums ir izstrādāts ar perspektīvu uz 12 gadiem un, atbilstoši Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likumam (2002), tajā tiek noteikta novada teritorijas atļautā izmantošana un šīs izmantošanas ierobežojumi. Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus, kā arī uzsākot jebkuru zemes vienību (gabalu) sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārdalīšanu, būvniecību, tai skaitā esošo būvju renovāciju, rekonstrukciju un restaurāciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, zemes transformāciju, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību. Teritorijas plānojuma saturs izveidots, ņemot vērā Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumus Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

Tabula 1-18. Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti

| Plānošanas dokumenta nosaukums | Plānošanas dokumenta statuss | Kādam laika posmam izstrādāts | Kādi pasākumi plānoti ūdenssaimniecības attīstībai |
| --- | --- | --- | --- |
| Kandavas novada attīstības programma | Apstiprināta 2010.gada 30.novembra Kandavas novada domes sēdē Nr. 11 8§ | 2010.- 2016. | Kandavas novada attīstības programmā kā III Prioritāte ir noteikta Teritorijas pieejamības, sasniedzamības nodrošināšana un videi draudzīgas attīstības veicināšana. Kā 3.2.mērķis attiecīgi norādīts kvalitatīvs komunālo pakalpojumu un vides nodrošinājums. Kā mērķa uzdevumi tiek minēti: - Komunālo saimniecību infrastruktūras sakārtošana; - Vides kvalitātes uzlabošana un resursu taupīšana; - Pievilcīgas dzīves un darba telpas radīšana. Attiecīgās prioritātes mērķis ir novada ilgtspējīga attīstība, panākot novada labāku fizisku sasniedzamību un teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju piekļuvi pie informācijas un pakalpojumiem, uzlabojot transporta infrastruktūru, IKT pakalpojumus un infrastruktūru, vienlaicīgi saglabājot vides kvalitāti un racionāli izmantojot dabas resursus. Lai sasniegtu 3.2. mērķi, novadam ir nepieciešams nodrošināt komunālās saimniecības kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem ar videi draudzīgu pakalpojumu sniegšanu, kas tostarp nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi bez ūdens zudumiem un centralizētu notekūdeņu savākšanu, vienlaicīgi risinot jautājumus par energoefektivitātes nodrošināšanu. Sakārtojot un attīstot infrastruktūru, operatīvi tiktu risināti jautājumi, kas saistīti ar vides kvalitāti, sekmējot dabas resursu taupīgāku izmantošanu: uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti un samazinot tā zudumus, kvalitatīvi attīrot notekūdeņus un mazinot vides piesārņojumu. Ieviešot komunālo pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem, tiks nodrošināta novada līdzsvarota attīstība, kas mazinātu darbaspējīgo iedzīvotāju migrāciju no pagastiem uz Kandavas pilsētu vai arī ārpus novada teritorijas. Dabas resursu racionāla izmantošana un dabiskās vides saglabāšana veicinās tūrisma pieaugumu, kas palielinātu iedzīvotāju nodarbinātību un pašvaldības ieņēmumus budžetā. Investīcijas komunālās infrastruktūras uzlabošanā pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti, kas mazinās vides piesārņojuma risku, veicinās vides sakārtotību un dabas resursu racionālu izmantošanu. Prioritātes ietvaros noteikto mērķu īstenošanas rezultātā novads var veidoties kā pievilcīga vieta dzīvei un darbam, nodrošinot iedzīvotājus ar drošu un draudzīgu telpu, kvalitatīvu mājokli, komunālajiem pakalpojumiem, transporta un sakaru infrastruktūru. Attīstības programmā kā novada stiprā puse ir minēts tas, ka centralizētās kanalizācijas sistēmas ar uzstādītām attīrīšanas iekārtām nodrošina nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanu. Kā vājās puses minētas: - Nesakārtotās ūdens apgādes sistēmās avāriju gadījumā rodas ūdens zudumi un pasliktinās dzeramā ūdens kvalitāte; - Dzeramajam ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs, esošajām atdzelžošanas iekārtām nepieciešama rekonstrukcija; - Daudzi ūdens apgādes urbumi netiek ekspluatēti vai arī nav tamponēti (hermētiski noslēgti); - Nolietota kanalizācijas infrastruktūra; - Notekūdeņu uzskaite vairumā gadījumu notiek aprēķinu ceļā - nav precīzu datu; - Pagastu NAI jauda daudzkārt pārsniedz pašreizējo slodzi, kas bioloģisko NAI gadījumā kavē kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu. Kandavas novada attīstības programmā minētas iespējas, kā attīstīt un pilnveidot vides kvalitātes prasības un infrastruktūru Kandavas novadā: - Piesaistīt investīcijas ūdenssaimniecības sakārtošanai, izbūvējot jaunus tīklus, pieslēgt jaunus patērētājus; - Uzstādīt atdzelžošanas iekārtas; - Piesaistīt finansējumu ūdens apgādes urbumu sakārtošanai un NAI rekonstrukcijai, tā mazinot vides risku ar piesārņojumu; - Iespējas uzstādīt NAI notekūdeņu daudzuma mērītājus; - Veikt komunālo saimniecību nolietotās tehnikas nomaiņu pret jaunu un videi draudzīgāku. Pie draudiem minēts tas, ka neizmantotie un netamponētie ūdens urbumi var radīt pazemes ūdens piesārņošanu. Ne visās vietās iespējams pilnībā attīrīt notekūdeņus, kas var izraisīt grunts un virszemes ūdeņu piesārņojumu. |
| Kandavas novada teritorijas plānojums | Galīgā redakcija apstiprināta Kandavas novada domes sēdē 27.09.2011. | 2011 .- 2023. | Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas arī, plānojot un izbūvējot inženierkomunikācijas. Teritorijas plānojumā noteikta nepieciešamība tamponēt turpmāk neizmantojamos ūdensapgādes urbumus. Dzīvojamajai un publiskajai apbūvei un noteikta nepieciešamība nodrošināt centralizētu inženiertehnisko apgādi. |

Informācijas avots: Kandavas novada pašvaldība

  - Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ir pieejami dzeramā ūdens un notekūdeņu analīžu testēšanas pārskati, atļauja piesārņojošai darbībai, ūdens lietošanas atļauja, valsts statistiskais pārskats „Nr.2 – Ūdens”, LVĢMA (tagadējā LVĢMC) datu bāzes, teritorijas plānojums, attīstības programma, SIA „Drafts” 2006.gadā izsniegtā Matkules NAI pase, 2001.gadā SIA „Sils” izstrādātā ūdensapgādes sistēmas tehniskā pase un novērtējums ar komunālo pakalpojumu veikšanu saistītiem pamatlīdzekļiem Matkules ciemā.

Pārējā tehniskā un cita rakstura informācija tiek gūta, konsultējoties ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, pašvaldību un meklējot internetā pieejamajos resursos.

- Ūdenssaimniecības raksturojums

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kā patstāvīgs uzņēmums izveidots 2004.gadā uz Kandavas dzīvokļu komunālā uzņēmuma bāzes, kas kā Kandavas pašvaldības uzņēmums darbojās novada teritorijā no 1995.gada, bet Matkules pagastā no 2001.gada.

2005. gada septembrī tika uzsākta un 2006. gada decembrī pabeigta Matkules ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta 1. kārta, kuras ietvaros tika veikta Matkules ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas daļēja sakārtošana. Apstiprinātās attiecināmās projekta izmaksas bija 192 445 LVL, no tiem 144 333 LVL – ERAF līdzfinansējums. Projekta ietvaros realizētie pasākumi:

- 1 ūdenstorņa rekonstrukcija;

- ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (224 m);

- 1 stāvvada siltināšana;

- 1 artēziskā urbuma skalošana;

- 1 artēziskā urbuma tamponēšana;

- 1 jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve;

- 1645 m kanalizācijas tīklu izbūve;

- spiedvada rekonstrukcija (121 m);

- sūkņu stacijas rekonstrukcija.

Matkules ciemā ūdensapgāde tiek nodrošināta, izmantojot vienu  centralizētu ūdensapgādes sistēmu, kurā ietilpst ~5,049 km ūdensapgādes tīklu (pamatā izbūvēti 1969. – 1971.gadā, ekspluatācijā pieņemti 1972.gadā, daļa (224 m) rekonstruēta projekta 1.kārtas ietvaros 2005.gadā). Dzeramā ūdens ieguvei izmanto urbumu „Centrs”, kas izbūvēts 1982. gadā ar dziļumu 190 m un debitu 5 l/s (Latvijas VĢMA datu bāzes identifikācijas numurs P300077, ģeoloģijas dienesta datu bāzes numurs – 9856). Dzeramais ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām.

Iedzīvotāji, kuri neizmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, izmanto individuālos risinājumus – grodu akas un spices. Ciema iestādes un uzņēmumi tiek apgādāti ar centralizētajiem ūdensapgādes pakalpojumiem, kas notiek saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Ūdens atdzelžošanai 2004. gadā pie darba urbuma tika uzstādīta atdzelžošanas iekārta filtrs – aerators - dzidrinātājs „FKSD - 5”, kas gan neveic kvalitatīvu dzeramā ūdens attīrīšanu. Problēmas ar iekārtas darbību radās jau pirmajā ekspluatācijas gadā un turpinās joprojām. Sliktāka dzeramā ūdens kvalitāte var būt vērojama pie tiem patērētājiem, kuri ūdeni saņem pa vecākajiem tīklu posmiem. Spiediena nodrošināšanai tiek izmantots ūdenstornis, bet, tā kā tas ir novecojis, uzņēmums pēc projekta realizēšanas spiediena nodrošināšanai plāno izmantot piemērotu spiedkatlu.

Notekūdeņu savākšanai Matkules ciemā ir izveidota viena centralizēta kanalizācijas tīklu sistēma, kura notekūdeņus novada uz attīrīšanu Matkules ciema notekūdeņu bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās BioDRY – S – 160 ar jaudu 160 m3/dnn. Matkules bioloģiskās NAI tiek ekspluatētas pēc uzņēmuma un SIA „Drafts&ITO projektu grupa” apstiprinātiem ekspluatācijas noteikumiem. Iekārtas nodotas ekspluatācijā 2006. gada 19. oktobrī, tām nav izbūvēti notekūdeņu dūņu lauki, tāpēc liekās notekūdeņu dūņas un kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi no Matkules NAI tiek transportēti uz Kandavas pilsētas NAI dūņu laukiem.

Kanalizācijas tīklu sistēma ir izbūvēta laikā no 1969. līdz 1971. gadam, tās kopējais garums ~ 4,005 km.

Cilvēki, kuriem nav nodrošināti centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi, savus saražotos notekūdeņus novada krājtvertnēs. Izvedamo krājtvertņu saturu apsaimnieko SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, to ar automašīnai GAZ 53 pierīkotu cisternu izvedot uz Kandavas pilsētas NAI.

Tabula 2-1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija

| Apdzīvotās vietas nosaukums | Dzeramā ūdens patēriņš 2010. gadā (m3) | Saražoto notekūdeņu daudzums 2010. gadā (m3) | Pieslēgto iedzīvotāju skaits attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu projekta teritorijā, ūdensapgāde | Pieslēgto iedzīvotāju skaits attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu projekta teritorijā, kanalizācija | Tīklu garums, Ūdensapgāde (km) | Tīklu garums, kanalizācija (km) | Ūdensapgādes sistēma | Kanalizācijas sistēma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matkule | 4606 m3 (no tiem patērēti 3455 m3, filtru skalošanai patērēti 144 m3, zudumi tīklos veidojuši 1007 m3) | 4151 m3 (no tiem centralizēti savāktie notekūdeņi no iedzīvotājiem, institūcijām un uzņēmumiem 3853 m3, infiltrācijas apjomi 298 m3) | 150 / 236 | 175 / 236 | 5,049 km | 4,004 km | ciema centrā centralizēta | ciema centrā centralizēta |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

2.1. Ūdensapgāde – ieguve, sagatavošana un sadale

2.1.1. Pieejamie ūdens resursi un ņemšanas avoti

Matkules ciema ūdensapgāde tiek nodrošināta, izmantojot vienu ūdensapgādes urbumu „Centrs”. Ūdensapgādes urbumā „Centrs” (Latvijas VĢMA datu bāzes identifikācijas Nr. P300077, valsts ģeoloģijas dienesta datu bāzes numurs Nr.9856) ūdens tiek ņemts no Gaujas ūdens horizonta D3gj. Urbums izbūvēts 1982. gadā, tā dziļums ir 190 m un debits - 5 l/s. Gaujas ūdens horizonta (D3gj) virsma urbuma apvidū ieguļ 50,6 - 110 m dziļumā no zemes virsmas, tā biezums novada teritorijā sasniedz 140 m. Horizontu veido terigēnas izcelsmes ieži – smilšakmeņi ar māla un aleirolīta starpkārtām. Izmantoto ūdens horizontu konkrētajā darba urbumā aizsargā 56 m biezi ūdens vāji caurlaidīgie slāņi.

Iegūtajā ūdenī kopējā cietība ir ~6,2 mg-ekv/l, kopējā dzelzs 0,48 – 1,07 un vairāk mg/l, sulfātu joni 29,6 – 40,12 mg/l. Organoleptiskās īpašības (krāsa, smarža, garša) nav izteiktas.

Ap ūdensapgādes urbumu „Centrs” izveidota nožogota aizsargjosla, pie vārtiem piestiprināta brīdinoša informatīva zīme. Ūdensapgādes urbumam ir veikts aizsargjoslu aprēķins atbilstoši MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām. Ūdens lietošana – vienmērīga. Ir pieejama ūdensapgādes urbuma pase. Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām.

No urbuma „Centrs” iegūtais ūdens daudzums tiek noteikts ar verificētu aukstā ūdens skaitītāju DN 50 Nr.289284. Iegūtais ūdens daudzums katru mēnesi tiek reģistrēts ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā.

Ciemā sākotnēji atradās vēl viens ūdensapgādes urbums „Mehāniskās darbnīcas” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr.P300359, ģeoloģijas dienesta datu bāzes numurs Nr.9296), kas ierīkots 1968. gadā. Urbuma dziļums bija 115 m, debits – 2,0 l/s, taču to nebija paredzēts turpmāk izmantot, tādēļ ūdenssaimniecības projekta 1.kārtas ietvaros tas tika tamponēts.

Tabula 2-2. Ūdens ņemšanas avoti

| Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese) | Izbūves gads | Akas dziļums m | Atļautais ūdens ieguves daudzums |  | Iegūtais ūdens daudzums m3/gadā (2010.g.) | Īpatnējais debits l/s | Maksimālais pieļaujamais debits l/s | Funkcionālā nozīme | Informācija par ūdens plūsmas mērītāju un aizsargjoslu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/ dnn | m3/ gadā |  |  |  |  |  |
| „Centrs” (LVĢMC DB Nr. P300077, VĢD Nr.9856) Matkule, 56º58´55.4” Z.pl., 22º36´15” A.g.; | 1982 | 190 | 86 | 31 400 | 4606 | 0,2 | 5,0 | darba | Ir uzstādīts plūsmas mērītājs DN 50 Nr.289284, teritorija iežogota, stingrā režīma aizsargjosla noteikta 10 m, bakterioloģiskā nav nepieciešama, ķīmiskā aizsargjosla ir 210 m (saskaņā ar patēriņa datiem). |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.9070-07-04

2.1.2. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus Matkules ciemā izmanto 150 ciema iedzīvotāji. 148 no tiem norēķinās saskaņā ar ūdens plūsmas mērītāju rādītājiem, pārējie 2 – pēc ūdens patēriņa normas 4 m3 uz cilvēku mēnesī.

Ūdens saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem tiek piegādāts arī Matkules pagasta pārvaldei, kultūras namam, bērnudārzam, veikalam „Vītoli” un veikalam „Kristaps”.

Centralizēti piegādātais ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām.

Tabula 2-3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

| 2010.gads | Pieslēgto iedzīvotāju skaits | Pieslēgto iedzīvotāju īpatsvars (%) | Patērētie apjomi | Kopā (m3/dnn) (neskaitot zudumus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 150 | 63,56 % | 8,95 m3/dnn jeb 0,03 59,67 l/c/dnn | 9,46 m3/dnn |
| Institūcijas | 3 | - | 0,41 m3/dnn |  |
| Uzņēmumi | 2 | - | 0,10 m3/dnn |  |
| Institūcijas: Matkules pagasta pārvalde, Matkules kultūras nams, Matkules ciema bērnudārzs Uzņēmumi: veikals „Vītoli”, veikals „Kristaps” |  |  |  |  |

Informācijas avots: SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”

2.1.3. Dzeramā ūdens kvalitāte

Dzeramā ūdens kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un Veselības inspekcija. Kārtējo monitoringu nodrošina pakalpojuma sniedzējs SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.

No darba urbuma ņemtā ūdens kvalitāte nav atbilstoša dzeramā ūdens kvalitātes normatīvajām prasībām - no Gaujas horizonta ņemtajā ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs. Iegūtajā ūdenī kopējā cietība ir ~6,2 mg-ekv/l, kopējā dzelzs 0,48 – 1,07 un vairāk mg/l, sulfātu joni 29,6 – 40,12 mg/l. Organoleptiskās īpašības (krāsa, smarža, garša) nav izteiktas.

Lai tīklos tiktu padots kvalitātes normām atbilstošs ūdens, 2004. gadā tika noslēgts līgums starp Kandavas novada domi un SIA „KSD” par dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu – filtra – aeratora – dzidrinātāja FKSD – 5 - uzstādīšanu Matkules ciemā, taču jau pirmajā ekspluatācijas gadā radās problēmas ar dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtas darbību. Regulāri tiek veikta filtru skalošana un apkope. Atdzelžošanas iekārtu dezinfekcijai tiek izmantotas „Biospot” tabletes.

Ietekmi uz dzeramā ūdens kvalitāti pie patērētāja vietām var atstāt morāli un tehniski novecojušie ūdensapgādes tīklu posmi.

Tabula 2-4. Dzeramā ūdens kvalitāte

| Analīzes vieta un datums | Amonija joni, mg/l | Dzelzs, mg/l | Ūdens duļķainība NTU | E coli (skaits/100ml) | Garša | Krāsainība, mg/l pt. | Smarža | Elektrovadītspēja μS cm-1 (20°C) | Koliformās baktērijas (skaits/100ml) | pH | Mangāna joni, mg/l | Nitrāti, mg/l | Sulfāti, mg/l | Oksidējamība mg O2/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No artēziskā urbuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No urbuma „Centrs” P300077 01.09.2011. | 0,068 ± 0,002 | 1,07 ± 0,08 | 1,15 ± 0,02 | 0 | vāja | 9 ± 1 | vāja | 721 ± 5 | 0 | 7,0 | - | <0,013 | 40,12 ± 2,37 | 2,05 ± 0,12 |
| No urbuma „Centrs” P300077 26.08.1982. | nav | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | - | nav | 29,6 |  |
| Pēc ŪAS filtriem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pēc filtra no urbuma „Centrs” P300077 01.09.2011. | 0,100 ± 0,003 | 1.02 ± 0,07 | 1,12 ± 0,05 | - | vāja | 10 ± 1 | vāja | 710 ± 5 | - | 7,0 | - | <0,013 | 42,18 ± 2,94 | 2,02 ± 0,11 |
| Pie patērētāja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matkules pag. „Madaras” dz.18 24.05.2011. | < 0,004 | 0,42 ± 0,03 | 0,83 ± 0,03 | 0 | vāja | 8 ± 1 | vāja | 646 ± 5 | 0 | 7,6 | - | - | - | - |
| Matkules pag. „Madaras” dz.18 18.05.2010. | 0,043± 0,001 | 0,31 ± 0,02 | 1,54 ± 0,06 | 0 | vāja | 14 ±0,5 | vāja | 363 ± 3 | 0 | 7,4 | - | - | - | - |
| Urbuma „Centrs” ūdensapgādes sistēma 03.06.2008. | - | 1,56 | 7,8 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pēc projekta ieviešanas | Max 0,5 | 0,2 | Max 3NTU | 0 | * | * | * | Max 2500 | 0 | 6,5 -9,5 | 0,05 | max 50 | <250 | <5 |
| Maksimāli pieļaujamā norma** | 0,5 | 0,2 | 3NTU | 0 | * | * | * | 2500 | 0 | 6,5 -9,5 | 0,05 | 50 | 250 | 5 |

Piezīmes:

*saskaņā ar MK not. Nr.235 pieņemama patērētājam bez būtiskām izmaiņām

** šo vērtību nosaka MK not. Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Informācijas avoti:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” Kurzemes reģionālās laboratorijas testēšanas pārskati Nr. L1/2626.1 – 2011, L1/2625.1 – 2011, Nr. L1/2227.1 – 2010, L1/2226.1 – 2010, L1/4988.1 – 2011, L1/4987.1 – 2011, L1/4990.1 – 2011.

Urbuma P300077 pase.

Latvijas Republikas Veselības ministrijas 09.03.2008. vēstule Nr.S-01-30/1118 SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību noteikšanu dzeramajam ūdenim Tukuma rajona Kandavas pilsētas un Kandavas novada teritorijā.

No testēšanas pārskatu rezultātiem var secināt, ka sistēmā tiek padots un pie patērētājiem nonāk dzeramā ūdens kvalitātes prasībām neatbilstošs ūdens, jo dzelzs saturs krietni pārsniedz pieļaujamo normu, kas liecina par traucētu atdzelžošanas iekārtu darbību. Ūdens cietība (Ca un Mg summa) tīklos padotajam ūdenim ir 3,97 mmol/l, līdz ar to ūdens ir raksturojams kā ciets. Organoleptiskās īpašības (krāsa, smarža, garša) ir vāji izteiktas. Sliktāka kvalitāte var būt vērojama pie tiem patērētājiem, kuri ūdeni saņem pa nerekonstruētajiem tīklu posmiem vai pa novecojušajiem iekšējiem tīkliem. Lai gan atdzelžošanas iekārta ir uzstādīta 2004. gadā, regulāri tiek pārsniegtas pieļaujamās dzeramā ūdens kvalitātes normas un iekārtu darbība ir traucēta. Līdz ar to pie patērētājiem nokļūst normatīviem neatbilstošs dzeramais ūdens.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas 2004. gada vadlīnijām „Vadlīnijas par dzeramā ūdens kvalitāti”, maksimāli pieļaujamais ar pārtiku uzņemtā dzelzs daudzums diennaktī ir 0,8 mg uz 1 kg cilvēka ķermeņa svara. Atbilstoši vadlīnijās noteiktajam ir aprēķināts, ka īslaicīgi paaugstināta dzelzs jonu koncentrācija nerada risku  cilvēka veselībai, ja tā nepārsniedz 1,6 mg/l patērētāju grupai ar vidējo ķermeņa mazu 20 kg, patērētāju grupai ar vidējo ķermeņa masu 40 kg – 3,2 mg/l, bet patērētāju grupai ar vidējo ķermeņa mazu 60 kg – 4,8 mg/l.

Nekvalitatīvā iegūtā ūdens sakarā SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 2008.gadā LR Veselības ministrijā iesniedza iesniegumu Nr.1-4/80 par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību noteikšanu dzeramajam ūdenim. Atsaucoties uz iesniegumu, ministrija Matkules  ciemam 09.03.2009. uz 3 gadiem (līdz 09.03.2012.) ir noteikusi pazemināto normu 1,6 mg/l, kas ļauj ievērot Pasaules Veselības organizācijas ieteikumus. Līdz ar to Matkules ciemā ir ļoti nepieciešams veikt dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumus.

2.1.4. Sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa analīze

Ūdens ņemšanas ierīces

Centralizētajai ūdensapgādei tiek izmantots viens urbums:

- Ūdensapgādes urbums „Centrs” (LVĢMC datu bāzes identifikācijas Nr.P300077, ģeoloģijas dienesta datu bāzes numurs Nr.9856), kas ierīkots 1982. gadā, urbuma dziļums – 190 m, debits – 5,0 l/s. Pieprasītais dzeramā ūdens daudzums 86 m3/dnn vai 31400 m3/a. No urbuma iegūtais ūdens daudzums tiek noteikts ar verificētu aukstā ūdens skaitītāju DN50 Nr.289284. Iegūtais ūdens daudzums katru mēnesi tiek reģistrēts ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā.

Tabula 2-5. Akas darbība

| Akas Nr./ atrašanās vieta | Iegūtais ūdens daudzums gadā, m3 (2010.) | Sūknis |  |  |  | Agregāta tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sūkņa marka | Ražība, l/s | Elektromotora jauda (kW) | Fiziskais nolietojums, % |  |
| „Centrs” (LVĢMC DB Nr. P300077, VĢD Nr.9856) Matkule, 56º58´55” Z.pl., 22º36´15” A.g.; | 4606 | Pedrollo, 4SR6/23 | 2,5 | 3 kW | 20 % | Labs |

Informācijas avots: SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”

Ūdens sagatavošanas iekārtas

Matkules ciemā dzeramā ūdens attīrīšanu nodrošina 2004. gadā uzstādīta SIA „KSD” atdzelžošanas iekārta „FKSD - 5”. Ūdens attīrīšanas iekārtu faktiskā ražība ir 40 m3/dnn, projektētā – 40 m3/h. Iekārtu nolietojums uz šo brīdi ir 35 % (ievērtējot garantēto iekāru funkcionēšanas ilgumu).

Attīrītajā ūdenī izšķīdušās dzelzs koncentrācija pārsniedz normatīvajos aktos minēto 0,2 mg/l. Atdzelžošanas iekārtu skalošanas notekūdeņi (~ 144 m3/a) bez nostādināšanas tiek novadīti meliorācijas grāvī. Filtra skalošana notiek ik dienas (plkst. 2 naktī). Diennaktī filtru skalošanai tiek izmantoti ~0,39 m3 attīrītā ūdens.

Atdzelžošanas iekārtas darbības princips: ūdeni aerējot, atdalās ogļskābe un dzelzs bikarbonāti pārvēršas divvērtīgā dzelzs hidroksīdā, kas ar gaisa skābekli oksidējas par trīsvērtīgās dzelzs hidroksīdu. Veidojas brūnas pārslas, ko atdala nogulsnējot un filtrējot. Sūkņa un kompresora vadību veic spiediena relejs, gaisa padevi aerācijai regulē elektromagnētiskais vārsts, kas ieslēdzas kopā ar sūkni.

Ūdens patēriņa uzskaiti veic ar ūdens skaitītāju DN50 Nr. 289284. Atdzelžošanas iekārtu dezinfekcijai tiek izmantotas „Biospot” tabletes – 0,1 kg gadā.

Ūdens uzkrāšanas iekārtas un spiediena nodrošināšanas iekārtas

Dzeramā ūdens rezerves un sistēmā nepieciešamo spiedienu nodrošina ūdenstornis ar tilpumu V = 50 m3. Ūdenstornis uzbūvēts 1972. gadā, remontēts 2005. gadā. Šobrīd reāli ar ūdeni tiek piepildīta tikai ūdenstorņa kāja, kas nodrošina pietiekošu spiedienu sistēmā.

Ap ūdenstorni esošais apbūves laukums ir 6,36 m2. Ūdenstorņa augstums līdz rezervuāram ir 25 m. Tērauda rezervuāra tilpums – 50 m3. Būves konstruktīvo elementu stāvoklis ir apmierinošs. Ūdenstorņa nolietojums ir 78 %.

Pēc projekta realizācijas esošo ūdenstorni nav paredzēts izmantot spiediena nodrošināšanai centralizētajā ūdensapgādes sistēmā, tā vietā tiks paredzēts piemērots spiedkatls.

Tabula 2-6. Ūdens uzkrāšanas iekārtas

| Ūdens tilpne | Izbūves gads | Darba tilpums (m3) | Torņa augstums (m) | Fiziskais nolietojums (%) | Ūdens plūsmas mērītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdenstornis | 1972 | 50 | 25 | 78 % | - |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Ūdensapgādes tīklu raksturojums

Tabula 2-7.  Ūdensapgādes tīkli

| Rādītāji |  |  |  |  | Raksturojums |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdens apgādes sistēmas izbūves gadi |  |  |  |  | 1969. – 1971. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tīklu kopējais garums |  |  |  |  | 5,049 km |  |  |  |  |  |  |  |
| Spiediens sistēmā (atmosfēras) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sacilpojuma raksturojums |  |  |  |  | Izzaru tipa tīkli |  |  |  |  |  |  |  |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos |  |  |  |  | hidranti ūdensapgādes sistēmā uzstādīti 2 hidranti, aizbīdņi nerekonstruētajos posmos ir novecojuši |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūdens zudumi tīklos gadā (2010.), m3 |  |  |  |  | 1 007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā, m | t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 32 | 40 |  | 50 | 63 | 80 | 100 | 110 | 140 | 150 |
| PE | 3665 | 193 | 1732 | 1260 |  | 256 | 224 |  |  |  |  |  |
| Tērauds | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čuguns | 1376 |  |  |  |  | 589 |  |  | 787 |  |  |  |
| Kopā | 5049 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas

Ugunsdzēsības vajadzībām centralizētajā ūdensapgādes sistēmā ir uzstādīti 2 hidranti, izmantojami ir arī ciemā esošie dīķi.

Tabula 2-8. Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām

| Apbūves objekti (ēku grupas) | Dabiskās virszemes ūdens tilpnes/teces | Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes | Ugunsdzēsības hidranti |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem, m |  |  |
| Matkules ciema blīvāk apdzīvotā daļa | - | dīķi (~50 m attālumā no privātajām un daudzdzīvokļu mājām) | 2 gab. |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

2.1.5. Ūdens bilance

Tabula 2-9. Ūdens bilance

| Ūdens bilance | 2008.g. | 2009.g. | 2010.g |
| --- | --- | --- | --- |
| Iegūtais ūdens daudzums (m3/dnn) | 17,19 | 9,64 | 12,61 |
| Saražotais ūdens daudzums (m3/dnn) | 17,19 | 9,64 | 12,61 |
| Patērētais ūdens daudzums (m3/dnn) | 11,17 | 8,49 | 9,46 |
| Filtru skalošanas ūdeņi (m3/dnn) | 0,39 (2,27 % no iegūtā ūdens daudzuma) | 0,39 (4,05 % no iegūtā ūdens daudzuma) | 0,39 (3.09 % no iegūtā ūdens daudzuma) |
| Ūdens zudumi tīklos (m3/dnn) | 5,63 | 0,76 | 2,76 |
| Ūdens zudumi tīklos (% no kopējā iegūtā ūdens daudzuma) | 32,75 % | 7,88 % | 21,89 % |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Matkules ciemā 148 iedzīvotāji norēķinās pēc skaitītājiem, taču 2 iedzīvotāji vēl joprojām norēķinās pēc patēriņa normas (4 m3 uz 1 cilvēku mēnesī).

Ūdens zudumi tīklos ir arī viens no faktoriem, kas liecina par ūdensapgādes sistēmas elementu bojājumiem un nepilnībām. Tie galvenokārt rodas ūdensapgādes tīklā noplūžu rezultātā, tos rada ūdensapgādes tīklu plīsumi, neblīvi cauruļu savienojumi, bojāta armatūra un tvertnes. Ūdens zudumus tīklos ir jācenšas samazināt, jo to rezultātā patērētājiem piegādātā ūdens daudzums un spiediens var būt nepietiekams. Lielu zudumu gadījumā tiek izšķiesti ūdens resursi, nekontrolētas noplūdes var nodarīt materiālus zaudējumus, kā arī negatīvi ietekmēt ūdens kvalitāti. Lieli zudumi palielina izdevumus ūdens ieguvei, ūdens sagatavošanai, ūdens piegādei un var radīt zaudējumus pakalpojuma nodrošinātājam.

Ir svarīgi panākt arī to, lai gan pie jaunajiem, gan pie esošajiem patērētājiem tiktu uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji. Tādējādi tiktu panākta rūpīgāka patēriņa kontrole un veicināta ūdens resursu taupīšana. Patērētājiem, kuri pievienosies rekonstruētajiem vai paplašinātajiem tīkliem šī projekta ietvaros vai ilgtermiņā, tiks noteikta prasība uzstādīt ūdens patēriņa mērītājus.

2.1.6. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām

Latvijā galvenās prasības attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti ūdenssaimniecības sektorā nosaka attiecīgās Eiropas Savienības direktīvas un LR MK noteikumi. Turpmāk sniegts šo normatīvo aktu uzskaitījums un īss kopsavilkums, kā tiks ieviestas konkrēto normatīvo aktu prasības:

- 98/83/EC – „Dzeramā ūdens kvalitāte” un LR MK noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles prasības” (29.04.2003.). Projekta pirmās kārtas ietvaros ciemā tika uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas, taču iekārtu darbība jau no uzstādīšanas laika ir traucēta un dzeramais ūdens Matkulē šobrīd netiek sagatavots atbilstoši kvalitātes prasībām. Līdz ar to arī pie patērētājiem ūdens kvalitāte ir apmierinoša. Ir nepieciešams nodrošināt kvalitātes prasībām atbilstoša ūdens sagatavošanu. Vēl lielākas nobīdes var būt vērojamas posmos, kur ir vecie, nerekonstruētie ūdensapgādes tīkli. Šeit paredzami uzlabojumi tīklu rekonstrukcijas ietvaros.

- MK noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.) prasības tiek pildītas. Pašvaldība rūpējas par to, lai ar kaitīgām emisijām netiktu piesārņoti ne virszemes ūdeņi, ne pazemes ūdeņu horizonti, tiek veikts nepieciešamais monitorings. Pazemes ūdens horizontu piesārņojuma riska samazināšanai ir veikta 1 neizmantojama artēziskā urbuma tamponēšana. Arī esošo urbumu, kuru pēc projekta ieviešanas nav paredzēts izmantot turpmāk, paredzēts tamponēt.

- 2000/60/EC – „Ūdens struktūrdirektīva” un LR MK noteikumi Nr. 646 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām”. Ūdens struktūrdirektīva ir saistoša, lai efektīvi izmantotu ūdens resursus, un ūdens piesārņojuma kontrolei paredz integrētu upju baseinu pieeju un to apsaimniekošanas plānu izstrādi. Ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros nepieciešams tamponēt turpmāk neizmantojamo urbumu, lai samazinātu pazemes ūdeņu piesārņojuma risku. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 179 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem” ciems ietilpst Ventas baseina apgabalā. Ilgtspējīgākai ūdens resursu izmantošanai ciemā nepieciešams panākt 100 % patērētā ūdens uzskaiti. Tāpat ir nepieciešams samazināt nelietderīgos ūdens zudumus novecojušajos tīklu posmos. Blīvāk apdzīvotajā teritorijā ir jāpalielina kvalitatīva, centralizēti piegādāta dzeramā ūdens pieejamība.

- MK noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļaujām” (31.12.2003). Tā kā SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Matkules ciemā sniedz arī notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus, tad ūdensapgādes urbumam „Centrs” ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumi ir ietverti atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 9070-07-04.

- MK noteikumi Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”. Paredzot ūdenssaimniecības attīstības projektu realizāciju ar ERAF līdzfinansējumu, ir jāievēro šo noteikumu prasības.

- Ūdens apsaimniekošanas likums (26.06.2007. redakcija). Pašvaldībai un pakalpojumu sniedzējam savā darbībā ir jāievēro ūdens resursu lietotāja pienākumi, jānovērš iespējamās nepilnības pienākumu izpildē, tostarp jāsakārto saistošā dokumentācija. Saimnieciskā darbība ir jāpielāgo vides kvalitātes mērķiem un jāievēro pārējās likumā un to papildinošajos MK noteiktās prasības.

- MK noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietu noteikšanas metodika” (2004). Matkules ciema ūdens ņemšanas vietai (urbumam) aizsargjoslas ir noteiktas un tiek ievērotas.

2.2. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

2.2.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Centralizētās kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami Matkules ciema blīvāk apdzīvotās apbūves daļā. Sistēmā šobrīd ir 4004,6 m kanalizācijas tīklu (tostarp 121 m kanalizācijas spiedvada), 1 kanalizācijas sūkņu stacija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY–S-160 ar projektēto ražību 160 m3/dnn.

Cilvēki, kuriem nav nodrošināti centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi, savus saražotos notekūdeņus novada krājtvertnēs. Izvedamo krājtvertņu saturu apsaimnieko SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, to ar automašīnai GAZ 53 pierīkotu cisternu izvedot uz attīrīšanu Kandavas pilsētas NAI.

2.2.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji

Ar centralizētās kanalizācijas pakalpojumiem Matkules ciemā šobrīd nodrošināti 175 iedzīvotāji, kas sastāda 74,15 % no kopējā iedzīvotāju skaita ciemā. Kanalizācijas tīkliem pieslēgtas daudzdzīvokļu mājas un individuālās dzīvojamās mājas. Pārējie iedzīvotāji notekūdeņus pamatā uzkrāj izsmeļamajās bedrēs un to asenizācijai pamatā izmanto asenizācijas pakalpojumus – notekūdeņi ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” asenizācijas transportu (automašīnai GAZ 53 ar uzstādītu cisternu) tiek savākti un izvesti uz Kandavas pilsētas NAI, kur tos novada tālākai attīrīšanai. Matkules ciemā veidojas tikai sadzīves notekūdeņi.

Tabula 2-10. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji Matkules ciema centralizētajā kanalizācijā

| 2010. | Pieslēgto iedzīvotāju skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Radītie apjomi | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji (centrālā kanalizācija) | 175 | 74,15 % no kopējā iedzīvotāju skaita ciemā | 10,04 m3/dnn 57,37 l/c/dnn | 10,55 m3/dnn |
| Institūcijas | 3 | - | 0,41 m3/dnn |  |
| Uzņēmumi | 2 | - | 0,10 m3/dnn |  |
| Institūcijas: Matkules pagasta pārvalde, Matkules kultūras nams, Matkules bērnudārzs Uzņēmumi: z/s „Sili”, z/s „Krastiņi” |  |  |  |  |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

2.2.3. Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze

Matkules ciemā kanalizācijas tīklu sistēma pamatā izbūvēta no ķeta cauruļvadiem (trases garums 2238 m), kas izbūvēti 1972. gadā. Plastmasas PVC cauruļvadu trases garums ir ~ 1645,6 m, tie tika rekonstruēti un paplašināti, realizējot projekta 1. kārtu 2005. gadā. Projekta 1.kārtas ietvaros tika rekonstruēta arī kanalizācijas sūkņu stacija (ar SIA „Veeseadmed” starpniecību) un spiedvads 121 m garumā (no PE80 cauruļvadiem). Kopējais kanalizācijas tīklu garums projekta teritorijā ir 4004,6 m. Projekta 1.kārtas ietvaros tika rekonstruētās un paplašinātās arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ar SIA „Drafts” starpniecību uzstādot NAI BioDRY-S-160, kuru teritorijā ar plūsmas mērītāja Elkora-25 starpniecību tiek veikta vidē novadīto attīrīto notekūdeņu uzskaite.

Ūdenssaimniecības attīstības projekta 1. kārtas ietvaros tika rekonstruēti tīklu posmi, kuros pēc pakalpojumu sniedzēja darbinieku un iedzīvotāju novērojumiem bija vislielākās problēmas. Pārējie vecie kanalizācijas tīkli joprojām tiek lietoti, dažos posmos biežāk vērojamas avārijas situācijas, tādēļ tos būtu nepieciešams rekonstruēt. Daļai ciema vispār nav pieejami centralizētie notekūdeņu savākšanas pakalpojumi, tāpēc tīklu sistēmu būtu nepieciešams paplašināt, pieslēdzot vairāk patērētājus un nodrošināt kvalitatīvus notekūdeņu savākšanas pakalpojumus visā ciema teritorijā.

Tabula 2-11. Kanalizācijas tīkli

| Rādītāji |  |  |  |  | Raksturojums |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācijas sistēmas tips |  |  |  |  | Dalītā sistēma. Ciemā ir tikai centralizēta sadzīves kanalizācijas sistēma |  |  |  |  |  |  |
| Kanalizācijas sistēmas izbūves gadi |  |  |  |  | 1969 - 1971 |  |  |  |  |  |  |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Notekūdeņu daudzums gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (m3) (2010.gadā) |  |  |  |  | 4151 |  |  |  |  |  |  |
| Infiltrācija (m3) (2010.gadā) |  |  |  |  | 298 |  |  |  |  |  |  |
| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā, m | t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | 100 | 150 |  | 160 | 200 | 250 | 300 | 315 | ... |
| Pašteces tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC | 1645,6 | - | - | - |  | 20 | 882 | - | - | 743,6 | - |
| Čuguns | 2238 | - | 2 238 | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Spiedvadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE | 121 | 121 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Kopā | 4004,6 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Sūkņu stacijas

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Matkules ciemā šobrīd apsaimnieko 1 kanalizācijas sūkņu staciju, kura daļu no ciemā (no privāto māju apbūves teritorijas Līvānu, Ezera un Vītolu ielā) savāktajiem notekūdeņiem  pārsūknē uz ciema pašteces kanalizācijas sistēmu, kura notekūdeņus tālāk aizvada uz ciema NAI. Pašenkurojošajā sūkņu stacijā ir uzstādīti divi ABS as 02530 s12/2d  sūkņi, katra sūkņa Q=4,46 l/s, H=7,37 m.

Tabula 2-12. Kanalizācijas sūkņu stacijas

| Sūkņu stacija/ marka | Izbūves gads | Sūkņu skaits | Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav) | Sūkņu ražība (l/s) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/2010.gadā) | Nolietojums (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSS Līvānu, Ezera un Vītolu ielas notekūdeņu pārsūknēšanai | 2005. | 2 | nav | 4,46 | 1325 | 30 % |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Matkules ciemā veidojas tikai sadzīves notekūdeņi, un tie tiek savākti no daudzdzīvokļu mājām, individuālajām dzīvojamajām mājām, Matkules pagasta pārvaldes, kultūras nama, bērnudārza un 2 veikaliem. Ciema notekūdeņi pamatā tiek savākti ar pašteces kanalizācijas tīklu palīdzību, vienīgi no Līvānu, Ezera un Vītolu ielas savāktie notekūdeņi uz kopējo sistēmu tiek pārsūknēti ar kanalizācijas sūkņu stacijas palīdzību. Līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām notekūdeņi nonāk pašteces ceļā.

Ūdenssaimniecības attīstības projekta 1.kārtas ietvaros Matkules ciemā 2005. gadā tika rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uzstādot un 2006.gadā nododot ekspluatācijā BioDRY-S-160 bioloģiskās attīrīšanas ietaises ar ražību 160 m3/dnn. Matkules ciema bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu LVĢMC datu bāzes identifikācijas numurs ir A300076, attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Imulas upē (izplūdes vietas LVĢMC datu bāzes identifikācijas numurs N300074). Matkules NAI atrodas Abavas senlejas dabas parka teritorijā. Apkārt iekārtām veidots sanitārās zonas iežogojums – 248 m.

Matkules ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas veido:

- Nosēdakas d = 2,0 m – 4 gab.;

- Bioloģisko attīrīšanas ietaišu BioDRY–S–160 nerūsējošā tērauda monobloki (6,0 x 2,4 x 2,8 m) – 2 gab.;

- Aka d = 1,0 m – 1 gab.

Konkrētās BioDRY-S-160 iekārtas piemērotas komunālo notekūdeņu attīrīšanai, to uzstādītā jauda ir 6,5 kW, elektroenerģijas patēriņš 6,0 kW. Ietaišu paredzētais attīrīšanas efekts SV ir līdz 90 % (<35 mg/l), BSP5 līdz 90 % (<25 mg/l), N līdz 70%, P līdz 50 %.

Pirmreizējā nostādināšana tiek veikta, lai atdalītu no notekūdens smiltis, taukus un daļu suspendēto vielu. Lai novērstu nepatīkamo smaku, kā arī labāk saraudzētu, mineralizētu nogulsnes, iekārtām ražotājs ir rekomendējis izmantot speciālus biopreparātus, kurus ievada nostādinātājā reizi 3 - 6 mēnešos. Aerācijai nepieciešamais kompresors ir uzstādīts noslēgtā vadības skapī. BioDRY bloki ir aprīkoti ar plastmasas pildījumu un membrānu aeratoriem, kas nodrošina notekūdeņu efektīvu apmaisīšanos un skābekļa piesātinājumu. Attīrīšanas procesu nodrošina uz plastmasas pildījuma piestiprinātā mikroorganismu biocenoze. Biocenozes zemā noslogojuma dēļ un, pateicoties specifiskajiem procesiem bioplēves slānī, rodas labvēlīgi apstākļi vienlaicīgai nitrifikācijai un denitrifikācijai. Nelielais suspendēto vielu daudzums (pieļaujamo normatīvu robežās) attīrīto notekūdeņu izplūdē sastāv no otrā un trešā trofiskā līmeņa hidrobiotiem, kuri, izlaižot attīrītos notekūdeņus dabiskajās ūdenstilpēs, labi iekļaujas to trofikā.  Otrreizējais nostādinātājs kalpo kā lieko dūņu atdalītājs un kontaktaka.

Attīrīto notekūdeņu uzskaitei uzstādīts plūsmas mērītājs ELKORA – 25. B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. 9070 – 07 – 04 atļautais vidē novadāmo attīrīto notekūdeņu daudzums ir 92 m3/dnn jeb 33580 m3/a. Ekspluatācijas noteikumos paredzēts divas reizes gadā tīrīt pirmreizējos nostādinātājus, bet reāli, balstoties uz pieredzi, uzņēmums nostādinātājus tīra vismaz 1 reizi 3 mēnešos. Matkules bioloģiskās NAI tiek ekspluatētas pēc uzņēmuma un SIA „Drafts&ITO Projektu grupas” apstiprinātiem ekspluatācijas noteikumiem. Saskaņā ar šiem noteikumiem 2-3 reizes gadā (tiek veikts biežāk) nepieciešams tīrīt nostādinātājus un reizi 6 mēnešos ir jāievada biopreparāti. Tāpat ir jānodrošina kompresoru nepārtraukts darbs un jāievēro citas iekārtām izsniegtās ekspluatācijas instrukcijas.

Tabula 2-13. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) raksturojums

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Projektētā jauda (m3/dnn) | 160 m3/dnn |
| Atbilstošais cilvēku ekvivalents (CE t.sk. rūpniecisko pieslēgumu radītais CE, kas šobrīd ir piesaistīts Matkules ciema NAI | 188 CE (no tiem 175 CE – iedzīvotāju radīti, 10 CE – institūciju radīti, 3 CE – uzņēmumu radīti) |
| Notekūdeņu daudzums, kas novadīts uz NAI 2010. gadā (m3) | 4151 m3 (no tiem 3853 m3 NAI nonāk no centralizētajiem tīkliem pieslēgtajiem patērētājiem, 298 m3 – infiltrācijas ceļā) |
| Procesa un iekārtu apraksts: |  |
| Redeļu aka mehānisko piemaisījumu aizturēšanai | Restes rupjo piemaisījumu atdalīšanai nav uzstādītas. Rupjos piemaisījumus aiztur NAI kompleksā ietilpstošie nostādinātāji ar starpsienu. |
| Aerācijas tvertnes | 2 gab., katrā no diviem BioDRY nerūsējošā tērauda blokiem ietilpst 1 aerācijas nodalījums. BioDRY bloki ir aprīkoti ar plastmasas pildījumu un membrānu aeratoriem, kas nodrošina notekūdeņu efektīvu apmaisīšanos un skābekļa piesātinājumu. Attīrīšanas procesu nodrošina uz plastmasas pildījuma piestiprinātā mikroorganismu biocenoze. |
| Kompresori | Aerācijai nepieciešamais kompresors ir uzstādīts noslēgtā vadības skapī, uzstādītā jauda ir 6,5 kW, elektroenerģijas patēriņš 6,0 kW. |
| Sūkņi | - |
| Nostādinātāji | Katrā līnijā ietilpst 2 pirmreizējie nostādinātāji un 1 otrreizējais nostādinātājs |
| Mineralizators | - NAI tīrīšanas nosēdumi un liekās dūņas no Matkules ciema tiek vestas uz Kandavas pilsētās NAI dūņu laukiem |
| Biodīķi | nav |
| Teritorijas raksturojums | Matkules ciema NAI izvietotas dienvidaustrumu virzienā 1 km attālumā no Matkules ciema centrālās apbūves, 300 m attālumā no „Muižarāju” mājām un 50 m no Imulas upes. NAI atrodas Imulas upes aizsargjoslā un Abavas senlejas dabas parka teritorijā. NAI teritorija ir atbilstoši iežogota, lai nepieļautu nepiederošu personu piekļuvi. |
| Stāvokļa un darbības novērtējums | Būvju un iekārtu tehniskais stāvoklis ir labs. Attīrīšanas iekārtās notekūdeņu attīrīšanas procesi pamatā norit atbilstoši MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām un RVP prasībām |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Elektroenerģijas patēriņš

2010.gadā kanalizācijas sistēmas darbībai (notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai) tika patērētas 35 075 kWh elektroenerģijas, kas sastāda 8,45 kWh uz 1 m3 notekūdens.

2.2.4. Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji

Matkules ciemā veidojas tikai sadzīves notekūdeņi. Saskaņā ar Ventspils reģionālās vides pārvaldes izsniegto atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.9070-07-04 un MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām, attīrot notekūdeņus Matkules ciema NAI, izlaidē nedrīkst pārsniegt noteiktas piesārņojošo vielu robežvērtības (mg/l) un piesārņojuma slodzes (t/g) (skat. 2-13.tabulu).

Tabula 2-14. VVD RPV prasības notekūdeņu attīrīšanas kvalitātei

| Piesārņojošā viela | Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija mg/l | Piesārņojuma slodze t/a |
| --- | --- | --- |
| Suspendētās vielas | <35 | <1,175 |
| BSP5 | <25 | <0,840 |
| ĶSP | <125 | <4,198 |

Informācijas avots: Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 9070-07-04

Notekūdeņu monitorings tiek veikts reizi pusgadā. Notekūdeņos pirms ieplūdes attīrīšanas iekārtās (izplūdes identifikācijas Nr. N300074) tiek noteiktas BSP5, ĶSP, suspendētās vielas, amonija slāpekļa un fosfātu fosfora koncentrācijas. Attīrītajos notekūdeņos izplūdē tiek noteiktas piesārņojošās vielas BSP5, ĶSP, suspendētās vielas, fosfātu fosfors, Pkop, amonija slāpekļa, nitrātu slāpekļa, nitrītu slāpekļa un Nkop koncentrācijas. Piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņu izplūdē kontrolē akreditēta laboratorija.

Tabula 2-15. Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos

| Analīzes vieta un datums | Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos, mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SV | BSP5 | ĶSP | pH | N/NH4 | N/NO2 | N/NO3 | P/PO4 | Pkop | Nkop |
| Pirms NAI (19.04.2011.) | 18 ±2 | 38 ±6 | 67 ±9 | - | 15 ±1 | - | - | 1,34 ±0,07 | - | - |
| Pēc NAI (19.04.2011.) | 8,4 ±2,5 | 9,3 | 23 ±3 | - | 4,7 ±0,9 | 0,068 ±0,006 | 4,8 ±0,2 | 1,16 ±0,06 | 3,7 ±0,3 | 11,9 ±0,6 |
| Pirms NAI (23.11.2010.) | 11 ±1 | 8,8 | 38 ±5 | - | 7 ±1 | - | - | 0,57 ±0,03 | - | - |
| Pēc NAI (23.11.2010.) | 7,2 ±2,2 | 6,6 | 18 ±2 | - | 1,6 ±0,3 | 0,12 ±0,01 | 3,8 ±0,2 | 0,65 ±0,03 | 0,89 ±0,09 | 7,0 ±0,4 |
| Pirms NAI (09.02.2010.) | 17 ±2 | 28 ±4 | 80 ±10 | - | 12 ±2 | - | - | 1,18 ±0,06 | - | - |
| Pēc NAI (09.02.2010.) | 4,6 ±1,4 | 8,6 | 29 ±4 | - | 3,8 ±0,7 | 0,074 ±0,007 | 15,1 ±0,7 | 2,4 ±0,1 | 2,6 ±0,2 | 27 ±1 |
| Pēc projekta ieviešanas (Vērtība pēc NAI) | <35 | <25 | <125 |  | Nelimitē | Nelimitē | Nelimitē | Nelimitē | atbilstoša attīrīšana | atbilstoša attīrīšana |

Informācijas avots: V/a Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Vides laboratorijas testēšanas pārskati Nr.10/157,

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra laboratorijas testēšanas pārskats Nr.11/598, Nr.10/2186.

Izvērtējot analīžu rezultātus, Matkules ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību var vērtēt kā labu. Iekārtās tiek veikta likumdošanas un RVP prasībām atbilstoša attīrīšana attiecībā uz SV, BSP5 un ĶSP rādītājiem. Analīzes atsevišķos gadījumos norāda uz fosfātu fosfora pieaugumu pēc attīrīšanas, bet šis rādītājs iekārtai piesaistītā salīdzinoši nelielā CE dēļ netiek limitēts. Pēdējās 2011.gada analīzes gan uzrāda, ka šī rādītāja vērtība NAI tiek samazināta – attīrīta. Tā kā Matkules ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir izbūvētas 2006. gadā un to tehniskais un funkcionālais stāvoklis ir labs, to darbību var atzīt par labu un arī tehniskie uzlabojumi pagaidām nav nepieciešami.

Notekūdeņus saņemošo ūdeņu kvalitāte

Saskaņā ar atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 9070-07-04 attīrītie notekūdeņi (92 m3/dnn vai 33580 m3/a) tiek novadīti Imulas upē (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N300074) . Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas Imulas upes aizsargjoslā un dabas parka Abavas senleja teritorijā.

Vērtējot pieejamos notekūdeņu analīžu rezultātus, var secināt, ka esošās attīrīšanas iekārtas spēj nodrošināt atbilstošu notekūdeņu kvalitāti, jo netiek pārsniegtas nedz atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 9070-07-04 noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas (SV <35 mg/l, BSP5 <25 mg/l, ĶSP <125 mg/l), nedz arī piesārņojuma slodzes (SV <1,175 t/g, BSP5 <0,840 t/g, ĶSP <4,198 t/g). Analīzes atsevišķos gadījumos norāda uz fosfātu fosfora pieaugumu pēc attīrīšanas, bet šis rādītājs iekārtai piesaistītā salīdzinoši nelielā CE dēļ netiek limitēts. Pēdējās 2011.gada analīzes gan uzrāda, ka šī rādītāja vērtība NAI tiek samazināta – attīrīta.

2007.gada 22.februārī izsniegtajā piesārņojošās darbības atļaujā Nr. 9070-07-04 C sadaļas 14.4. punktā ir izvirzīti nosacījumi veikt saņēmēja ūdenstilpes ūdens testēšanu 200 m augšpus un 200 m lejpus Matkules NAI notekūdeņu izplūdes vietas. Uzņēmums atbilstoši RVP norādījumiem regulāri veic nepieciešamo testēšanu. 2011.gada testēšanas rezultāti aplūkojami 2-15.tabulā.

Tabula 2-16. Imulas upes ūdens testēšanas rezultāti

| Analīze vieta | N/NH4 | BSP5 | P/PO4 | Pkop | Nkop | N/NO3 | N/NO2 | SV | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 m augšpus Matkules NAI izplūdes | 0,06 ±0,01 | 1,2 ±0,3 | 0,017 ±0,002 | 0,32 ±0,02 | 1,51 ±0,08 | 0,48 ±0,02 | 0,012 ±0,001 | 7,4 ±2,2 | 7,90 ±0,06 |
| 200 m lejpus Matkules NAI izplūdes | 0,01 | 1,3 ±0,3 | 0,014 ±0,001 | 0,19 ±0,01 | 1,52 ±0,08 | 0,42 ±0,02 | 0,012 ±0,001 | 6,2 ±1,9 | 7,89 ±0,06 |

Informācijas avots: VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra laboratorijas testēšanas pārskats Nr.11/1484.

Imulas upe atrodas Ventas upju baseina apgabalā (ūdensobjekta kods V034).  Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plānā Imulas upei piešķirta 2. kvalitātes klase, kas nozīmē nepieciešamību sasniegt un uzturēt labu ūdens kvalitāti. Upe noteikta kā lašveidīgo zivju ūdeņi, daļa no tās ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Abavas senlejā, Matkules mežos. Imulas upē nav konstatētas arī būtiskas slodzes vai cita veida ietekmes. Kopējā notekūdeņu (no esošajām NAI) radītā slodze Imulas upē apsaimniekošanas plānā tiek vērtēta ar šādiem apmēriem: SV 1,56 t/g, BSP 1,43 t/g, ĶSP 5,4 t/g, Pkop 0,3 t/g un Nkop 1,49 t/g. Kopumā šī radītā slodze netiek vērtēta kā būtiska. Tomēr upes baseinā piesārņojumu izraisa iedzīvotāji, kuriem nav nodrošināta atbilstoša notekūdeņu attīrīšana, tāpēc ir nepieciešams attīstīt centralizētās kanalizācijas sistēmu vietās, kur tas ir tehniski un ekonomiski pamatoti, lai mazinātu šo izkliedēto slodzi.

NAI darbības novērtējums

Matkules ciema NAI projektētā jauda ir pietiekoša gan esošā, gan plānotā savākto notekūdeņu apjoma attīrīšanai. Salīdzinot ar ienākošo notekūdeņu apjomu, iekārtu ražība ir ļoti liela, tāpat arī īpatnējais elektroenerģijas patēriņš (salīdzinot ar lielākām apdzīvotām vietām), tomēr tās labi veic savas notekūdeņu attīrīšanas  funkcijas.

Izvērtējot analīžu rezultātus, secināts, ka esošās attīrīšanas iekārtas spēj nodrošināt atbilstošu notekūdeņu kvalitāti, jo gan attiecībā uz suspendēto vielu, gan BSP5, gan ĶSP5 attīrīšanu tiek sasniegti normatīvajām prasībām atbilstoši rādītāji. Analīzes atsevišķos gadījumos norāda uz fosfātu fosfora pieaugumu pēc attīrīšanas, bet šis rādītājs iekārtai piesaistītā salīdzinoši nelielā CE dēļ netiek limitēts. Pēdējās 2011.gada analīzes gan uzrāda, ka šī rādītāja vērtība NAI tiek samazināta – attīrīta. Matkules ciema notekūdeņu attīrīšanas izbūvētas salīdzinoši nesen un to fiziskais nolietojums nav liels, tāpēc nav nepieciešama NAI uzlabošana. Arī sūdzības par nepatīkamu smaku izplatīšanos no kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu apkārtnē nav saņemtas.

2.2.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins projekta teritorijai, CE un t/gadā

- Kopējais iedzīvotāju skaits Matkulē:  236;

- Kopējā iedzīvotāju radītā piesārņojuma slodze Matkulē:  236 CE (no tiem 175 CE ir piesaistīti Matkules NAI);

- Matkules ciema NAI piesaistīto institūciju radītā piesārņojuma slodze: 10 CE;

- Matkules ciema NAI piesaistīto projekta teritorijas uzņēmumu radītā piesārņojuma slodze: 3 CE;

- Kopējais CE ciemā: 236 + 10 + 3 = 249 CE (iedzīvotāju radītā piesārņotā slodze pieņemta kā iedzīvotāju skaitam atbilstoša, tai klāt pieskaitīta komercuzņēmumu un institūciju  papildus radītā slodze).

- Vidējā kopējā notekūdeņu plūsma uz Matkules ciema NAI 2010.gadā 11,37 m3/dnn (3 4151,00 m3/gadā);

- Notekūdens attīrīšanas iekārtu projektētā jauda: 160 m3/dnn;

- Matkules ciema NAI šobrīd piesaistītais CE: 188 CE

TEP izstrādes laikā plānošanas vajadzībām pieņemts, ka iedzīvotāju sektorā NAI piesaistītais CE ir vienāds ar iedzīvotāju skaitu. NAI piesaistītajā slodzē TEP ir ierēķināta arī institūciju un uzņēmumu radītā slodze, ņemot vērā to, ka ne visi iestāžu un uzņēmumu darbinieki un apmeklētāji, kuri izmanto centralizēto kanalizāciju, ir Matkules ciema iedzīvotāji, kuru mājas ir piesaistītas Matkules ciema NAI.

Līdz ar to var secināt, ka pastāv zināma nesakritība ar Valsts statistikas pārskatam „Nr.2 - Ūdens” sniegtajiem datiem par NAI piesaistīto CE (2010.gadā 20 CE). Šeit gan jāņem vērā, ka statistikas pārskata vajadzībām tiek izmantota cita pieeja aprēķinam. Tajā tiek ievērtēti pieejamie notekūdeņu analīžu testēšanas pārskati no konkrētā pārskata gada (kas, savukārt, saskaņā ar RVP atļauju, ieplūdē operatoram ir jāveic 1 reizi pusgadā).

Cilvēka ekvivalentos izteikto piesārņojuma daudzumu aprēķina, pamatojoties uz maksimālo nedēļas vidējo piesārņojuma daudzumu, kas normālos laika apstākļos komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (turpmāk – attīrīšanas iekārtas) nonāk gada laikā. Spēcīga lietus un citu netipisku apstākļu radīto slodzi šajos aprēķinos neņem vērā. Līdz ar to objektīvākam aprēķinam būtu nepieciešams lielāks datu apjoms par notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti tipiskā iekārtu darbības laikā. Tādēļ plānošanas vajadzībām pieņemta iepriekš aprakstītā pieeja piesārņojuma slodzes aprēķināšanai.

Vidējās piesārņojuma vērtības no pieejamajām analīzēm

Tabula 2-17. Notekūdeņu analīžu vidējās vērtības (mg/l)

| Analīze vieta | SV | BSP5 | ĶSP | pH | N/NH4 | N/NO2 | N/NO3 | P/PO4* | Pkop | Nkop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirms NAI | 15,33 | 24,93 | 61,667 | - | 11,33 | - | - | 1,34 | - | - |
| Pēc NAI | 6,73 | 8,167 | 23,33 | - | 3,367 | 0,087 | 7,9 | 1,16 | 2,397 | 15,3 |

Piezīme: * - tiek ņemtas vērā vērtības iekārtu normālas darbības laikā

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Gadā saražotais un uz Matkules ciema NAI savāktais piesārņojums – savākto vielu apjoms:

SV – 0,0636 t/gadā;

BSP5 – 0,1035 t/gadā;

ĶSP – 0,2559 t/gadā;

N/NH4 – 0,0470 t/gadā;

P/PO4 – 0,0056 t/gadā.

Paliekošais piesārņojums pēc attīrīšanas Matkules ciema NAI (aprēķinos ņemtas vērā pieejamo analīžu vidējās rādītāju vērtības):

SV – 0,0279 t/gadā;

BSP5 – 0,0339 t/gadā;

ĶSP – 0,0968 t/gadā;

N/NH4 – 0,0140 t/gadā;

N/NO2 – 0,0004 t/gadā;

N/NO3 – 0,0328 t/gadā;

P/PO4 – 0,0048 t/gadā;

Pkop – 0,0099 t/gadā;

Nkop – 0,0635 t/gadā.

Matkules ciema NAI attīrītais piesārņojums (aprēķinos ņemtas vērā pieejamo analīžu vidējās rādītāju vērtības):

SV – 0,0357 t/gadā;

BSP5 – 0,0696 t/gadā;

ĶSP – 0,1591 t/gadā;

N/NH4 – 0,0330 t/gadā;

P/PO4 – 0,0008 t/gadā.

2.2.6. Notekūdeņu bilance

Tabula 2-18. Notekūdeņu bilance

|  | 2008 m3/gadā | 2009 m3/gadā | 2010 m3/gadā |
| --- | --- | --- | --- |
| Novadītais apjoms uz NAI no mājsaimniecībām centralizēti | 2568,00 | 3304,00 | 3666,00 |
| Novadītais apjoms uz NAI no institūcijām centralizēti | 180,00 | 180,00 | 150,00 |
| Novadītais apjoms uz NAI no uzņēmumiem centralizēti | 1603,00 | - | 37,00 |
| Kopā: | 4351,00 | 3484,00 | 3853,00 |
| Infiltrācijas apjomi uz NAI | 1475,00 (25,32 %) | 48,00 (1.36 %) (intensīva lietus laikā var sasniegt 15 % no kopējā apjoma, kas no tīkliem nonāk uz NAI) | 298,00 (7,18 %) (intensīva lietus laikā var sasniegt 15 % no kopējā apjoma, kas no tīkliem nonāk uz NAI) |
| ŪAS filtru skalošanas ūdeņu apjomi | 0 | 0 | 0 |
| Kopā ar infiltrāciju: | 5826,00 | 3532,00 | 4151,00 |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

Infiltrācija kanalizācijas sistēmā

Caur novecojušajiem cauruļvadiem (salīdzinoši mazāk arī caur jauniem cauruļvadiem) un nehermētiski noslēgtajām akām kanalizācijas sistēmā notiek gruntsūdeņu un virsūdeņu infiltrācija, kuras pieteci var aprēķināt pēc LN 223-99, kur papildus ūdeņu pieteci kanalizācijas tīklam nosaka, izmantojot formulu:

qad=0,15⋅L⋅md=0,15⋅3,883⋅30=3,19ls

kur L – pašteces cauruļvadu kopgarums līdz novadāmajai būvei, km (3,883 km);

md – maksimālais nokrišņu daudzums (mm) diennaktī saskaņā ar meteoroloģisko dienestu  datiem (30 mm).

Novecojušo kanalizācijas tīklu dēļ ir novērojams arī pretējais process – notekūdeņu nokļūšana gruntī caur nehermētiski noslēgtajiem savienojumiem un kanalizācijas akām.

Ņemot vērā kanalizācijas sistēmas stāvokļa izvērtējumu, jāsecina, ka sadzīves kanalizācijas tīklu veco posmu atjaunošana un aprīkojuma nomaiņa ir ļoti būtiska prioritārās investīciju programmas sastāvdaļa.

- Individuālie  risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā

Cilvēki, kuriem nav nodrošināti centralizētās kanalizācijas pakalpojumi, savus saražotos notekūdeņus novada krājtvertnēs. Izvedamo krājtvertņu notekūdeņi ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” asenizācijas transportu (automašīnai GAZ 53 ar uzstādītu cisternu) tiek savākti un izvesti uz Kandavas pilsētas NAI, kur tos novada tālākai attīrīšanai.

Lokālo ietaišu attīrīšanas kvalitāte praktiski netiek kontrolēta. Uzkrāšanas tvertnes bieži vien ir sliktā tehniskā stāvokli, tāpēc neattīrīti notekūdeņi piesārņo grunti un gruntsūdeņus.

2.2.7. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

Pie Matkules ciema NAI nav izbūvēti dūņu lauki. Sadzīves notekūdeņu nosēdumi un dūņas – mitrā veidā ap 40 t/gadā – tiek savāktas no NAI nostādinātājakām  un kopā ar kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumiem no Matkules centralizētās kanalizācijas sistēmas transportētas uz Kandavas pilsētas NAI (Valteru ielā) dūņu laukiem. Notekūdeņu attīrīšanas nosēdumu un dūņu testēšana saskaņā ar 22.12.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” tiek veikta atbilstoši MK noteikumu prasībām.

Tabula 2-19. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Dūņu apstrādes tehnoloģiskais risinājums | dūņu nogādāšana uz Kandavas pilsētas dūņu laukiem, atūdeņošana un izturēšana dūņu laukos |
| Dūņu uzkrājēja tilpums, m3 | pie Matkules NAI nav izbūvēti dūņu uzkrājēji |
| Toksisko vielu piemaisījums/Smago metālu saturs dūņās | patērētāju raksturojums rada minimālu varbūtību, ka notekūdeņos varētu atrasties šādi piemaisījumi un smagie metāli |
| Vidējais saražotais dūņu daudzums gadā, tonnas | ~40 t – mitrā veidā |
| Uzkrāto un apstrādāto dūņu deponēšanas vai izmantošanas tehnoloģiskais risinājums | dūņas pēc izturēšanas dūņu laukos tālāk tiek izmantotas pilsētas apstādījumu ierīkošanai un z/s vajadzībām (šajos gadījumos tiek slēgti attiecīgie līgumi) |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”

2.2.8. Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana

Matkules ciema NAI šobrīd nav pieslēgti tādi rūpnieciskie patērētāji, kuru saražotajiem notekūdeņiem būtu sadzīves notekūdeņiem netipisks, piesārņotāks saturs. Ja ciema NAI nākotnē tiks plānots pieslēgt šādus rūpnieciskos ražotājus, tad obligāts priekšnosacījums, lai pieslēgtos centralizētās kanalizācijas tīkliem, būs nākošajā tabulā uzrādīto noteikumu ievērošana, tādējādi veicinot priekšattīrīšanas iekārtu izbūvi. Minētās prasības ir noteikuši konkrēto BioDRY-S-160 iekārtu ražotāji, tādējādi norādot priekšnoteikumus iekārtu normālai darbībai.

Tabula 2-20. Notekūdeņu kvalitātes prasības, tos novadot uz Matkules ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

| Nr. | Parametra nosaukums | Mērvienība | Vērtība |  | Attīrīšanas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aprēķina | *pieļaujamās |  |
| 1. | Notekūdeņu temperatūra | ºC | 13 ÷ 17 | 7 ÷ 25 | LBN-239 |
| 2. | pH |  |  | 6,5 ÷ 7,5 |  |
| 3. | Hidrauliskā slodze |  |  |  |  |
|  | - diennakts | m3/dnn | 100 % | 30 ÷ 100 % |  |
|  | - stundas | m3/h | Gdnn :18 | (Gdnn24) x 2,5 |  |
| 4. | BSP5 – bioloģiskais skābekļa patēriņš | mg/l | 220 | 100 ÷ 250 | 25 |
| 5. | ĶSP – ķīmiskais skābekļa patēriņš | mg/l | 400 | 200 ÷ 450 | 125 |
| 6. | SV – suspendētās vielas | mg/l | 220 | 50 ÷ 250 | <35 |
| 7. | N – slāpeklis, t.sk. | mg/l | 40 | - | nelimitē |
|  | - organiskais | mg/l | 15 | 5 ÷15 |  |
|  | - NH4 → N amonija | mg/l | 25 | 8 ÷ 25 |  |
| 8. | P-fosfors, t.sk. | mg/l | 8 | 1 ÷ 8 | nelimitē |
|  | - organiskais | mg/l | 3 |  |  |
|  | - neorganiskais | mg/l | 5 |  |  |
| 9. | Hlorīdi | mg/l | 50 | 3 ÷ 300 |  |
| 10. | SVAV (oksidējamās) – sintētiskās virsmas aktīvās vielas | mg/l | 12.5 | 0 ÷ 12,5 |  |
| 11. | Tauki | mg/l | 10 | 10 ÷ 15 |  |

Piezīmes:

- Normālai mikroorganismu biocenozes reģenerācijai (atjaunošanai) biogēno vielu saturam jābūt BSP5:N:P=100:5:1;

- *Pieļaujamās notekūdeņu parametru novirzes uz lielākās vērtības pusi var būt tikai, ja notekūdeņu temperatūra ir ne mazāka kā 12 ºC;

- Iekārta jāizvēlas, izejot no tā, ka visiem notekūdeņu parametriem jābūt vienādiem vai mazākiem par aprēķina vērtībām.

Informācijas avots: SIA „Drafts & ITO Projektu grupa” izdotā BioDRY-S-160 komunālo notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas ietaišu (ar ražību līdz 160 m3/dnn) pase.

2.2.9. Lietus ūdens savākšana

Segtā lietus notekūdeņu kanalizācija, kas novada lietusūdeņus no Līvānu ielas apbūves (100 m), ievadīta ciema drenāžas sistēmā. Šīs sistēmas tīrīšanu no ieskalotajām smiltīm un citiem svešķermeņiem veic reizi gadā. Lietus kanalizācijas tīrīšanu (galvenokārt no smiltīm) – aptuveni 0,05 t/gadā -  veic uzņēmuma darbinieki. Pārējā ciema teritorijā lietus ūdeņi tiek savākti ar grāvju un ievalku palīdzību.

2.2.10. Esošās situācijas atbilstība ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām

Latvijā galvenās prasības attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti ūdenssaimniecības sektorā nosaka attiecīgās direktīvas un LR MK noteikumi. Turpmāk sniegts šo normatīvo aktu uzskaitījums un īss kopsavilkums, kā tiks ieviestas konkrēto normatīvo aktu prasības:

- 91/271/EEC – Direktīva par komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Ciemā centralizēti savāktie sadzīves notekūdeņi tiek attīrīti Matkules ciema NAI atbilstoši prasībām. Ar asenizācijas transporta palīdzību savāktie ciema notekūdeņi tiek novadīti un attīrīti atbilstoši likumdošanas prasībām SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” NAI. Šāda kārtība paredzēta arī turpmāk, arī no papildus plānotajiem pieslēgumiem saņemtos notekūdeņus paredzēts attīrīt atbilstoši likumdošanas prasībām.

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos un MK noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (2002). SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” nodrošina nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes monitoringu. Ciemā nepieciešams samazināt gruntsūdeņu piesārņojumu ar fosfora savienojumus saturošiem notekūdeņiem, kas gruntsūdeņos nonāk caur sliktā tehniskā stāvoklī esošajiem kanalizācijas cauruļvadiem un krājtvertņu nehermētiskajām konstrukcijām.

- 86/278/EEC - direktīva par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību lauksaimniecībā, izmantojot notekūdeņu dūņas un LR MK noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (2006.). Notekūdeņu nosēdumi un dūņas no Matkules ciema NAI nostādinātājiem tiek savāktas un nogādātas uz SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” piederošajām Kandavas pilsētas NAI (Valteru ielā), kur tās atūdeņo un nogādā uz NAI kompleksā ietilpstošajiem dūņu laukiem. Dūņas pēc 2 gadu izturēšanas dūņu laukos tiek izmantotas pilsētas apzaļumošanā un lauksaimniecībā (saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem). Dūņām tiek veiktas nepieciešamās analīzes.

- MK noteikumi Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”. Paredzot ūdenssaimniecības attīstības projektu realizāciju ar ERAF līdzfinansējumu, ir jāievēro šo noteikumu prasības.

- MK noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. Saskaņā ar noteikumos izvirzītajām prasībām komunālo notekūdeņu attīrīšanai pie CE 200-2000 BSP5 piesārņojuma samazinājumam jābūt 50-70 %, ĶSP – 50-70 %. Līdz 10 000 CE suspendēto vielu samazinājumam jābūt 90 %. Matkules ciema esošās attīrīšanas iekārtas spēj nodrošināt atbilstošu notekūdeņu kvalitāti, jo netiek pārsniegtas nedz atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 9070-07-04 noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas (SV <35 mg/l, BSP5 <25 mg/l, ĶSP <125 mg/l), nedz arī piesārņojuma slodzes (SV <1,175 t/g, BSP5 <0,840 t/g, ĶSP <4,198 t/g). Analīzes atsevišķos gadījumos norāda uz fosfātu fosfora pieaugumu pēc attīrīšanas, bet šis rādītājs iekārtai piesaistītā salīdzinoši nelielā CE dēļ netiek limitēts. Pēdējās 2011.gada analīzes gan uzrāda, ka šī rādītāja vērtība NAI tiek samazināta – attīrīta.

- Ilgtermiņa investīciju programma

3.1.Sistēmas stāvokļa un pakalpojumu kvalitātes mērķu noteikšana

Plānojot ūdenssaimniecība sektora attīstību, būtiskākie apsveramie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana. Uzstādot mērķus, nepieciešams ņemt vērā arī konkrētās apdzīvotās vietās īpatnības – teritoriālo dalījumu, mājsaimniecību izvietojumu u.c.

Tabula 3-1. Vispārējie pakalpojumu standarti – ūdensapgāde

| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais (mērķa) līmenis |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Apkalpes zona | 74,15 % no ciema teritorijas (ņemot vērā Matkules ciema apbūves konfigurāciju, centralizēti ir pamatoti apkalpot 74,15 % ciema iedzīvotājus) |
| Pieslēguma rādītājs | 74,15 % no ciema teritorijas |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Nosaka ES Direktīva 98/83/EC Par dzeramā ūdens kvalitāti un 2003. gada 29. aprīļa Latvijas Republikas MK noteikumi Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7,2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai. |
| Ugunsdzēsība | Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. |

Informācijas avots: Vadlīnijas „Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā”

Tabula 3-2. Vispārējie pakalpojumu standarti – kanalizācija

| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais (mērķa) līmenis |
| --- | --- |
| Apkalpes zona | 74,15 % no ciema teritorijas (ņemot vērā Matkules ciema apbūves konfigurāciju, centralizēti ir pamatoti apkalpot 74,15 % ciema iedzīvotājus, pārējiem jānodrošina asenizācijas pakalpojumu pieejamība). |
| Pieslēguma rādītājs | 74,15 % no ciema teritorijas. |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietusgāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Tos nosaka ES Direktīva 91/271/EEC Par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu un Latvijas Republikas MK noteikumi Nr.34 „Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Dūņas jāglabā tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas, ja iespējams, notekūdeņu dūņas ir jāizmanto lauksaimniecībā. Dūņu noglabāšanai jāatbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.365 „Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām. Ieteicamais dūņu uzglabāšanas periods ir 9 mēneši. |

Informācijas avots: Vadlīnijas „Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā”

Visu nepieciešamo ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbu realizācija un visu plānoto pieslēdzamo iedzīvotāju pieslēgšanās centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek plānota līdz 2020.gadam.

3.1.1. Sistēmas kvalitātes kritēriju noteikšana

Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju projektēšanā piemēro to nacionālo standartu prasības, kuru sarakstu pēc Ekonomikas ministrijas ieteikuma sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas standarts” ir publicējusi laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz projektēšanas uzdevuma izdošanai.

Izvēloties iekārtas un materiālus projektu realizēšanai, jāievēro noteiktie materiālu un iekārtu kvalitātes standarti. Veicot būvdarbus, jāņem vērā materiālu un iekārtu sagatavošanas, transportēšanas un uzglabāšanas un uzstādīšanas noteikumi – gan ražotāja noteiktie, gan ES un Latvijas Republikas normatīvajos aktos definētie.

3.1.2. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes

Kandavas novada attīstības programmas (2010. – 2016. gadam) 3.2.mērķis norādīts kvalitatīvs komunālo pakalpojumu un vides nodrošinājums. Kā mērķa uzdevumi tiek minēti:

- Komunālo saimniecību infrastruktūras sakārtošana;

- Vides kvalitātes uzlabošana un resursu taupīšana;

- Pievilcīgas dzīves un darba telpas radīšana.

Lai sasniegtu 3.2. mērķi, novadam ir nepieciešams  nodrošināt komunālās saimniecības kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem ar videi draudzīgu pakalpojumu sniegšanu, kas tostarp nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi bez ūdens zudumiem un centralizētu notekūdeņu savākšanu, vienlaicīgi risinot jautājumus par energoefektivitātes nodrošināšanu. Sakārtojot un attīstot infrastruktūru, operatīvi tiktu risināti jautājumi, kas saistīti ar vides kvalitāti, sekmējot dabas resursu taupīgāku izmantošanu: uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti un samazinot tā zudumus, kvalitatīvi attīrot notekūdeņus un mazinot vides piesārņojumu. Investīcijas komunālās infrastruktūras uzlabošanā pozitīvi ietekmētu iedzīvotāju dzīves un vides kvalitāti, kas mazinātu vides piesārņojuma risku, veicinātu vides sakārtotību un dabas resursu racionālu izmantošanu.

Attīstības programmā kā novada stiprā puse ir minēts tas, ka centralizētās kanalizācijas sistēmas ar uzstādītām attīrīšanas iekārtām nodrošina nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanu.

Kā vājās puses minētas:

- nesakārtotās ūdens apgādes sistēmās avāriju gadījumā rodas ūdens zudumi un pasliktinās dzeramā ūdens kvalitāte;

- dzeramajam ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs, esošajām atdzelžošanas iekārtām nepieciešama rekonstrukcija;

- daudzi ūdens apgādes urbumi netiek ekspluatēti vai arī nav tamponēti (hermētiski noslēgti);

- nolietota kanalizācijas infrastruktūra;

- notekūdeņu uzskaite vairumā gadījumu notiek aprēķinu ceļā - nav precīzu datu;

- pagastu NAI jauda daudzkārt pārsniedz pašreizējo slodzi, kas bioloģisko NAI gadījumā kavē kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu.

Kandavas novada attīstības programmā minētas iespējas, kā attīstīt un pilnveidot vides kvalitātes prasības un infrastruktūru Kandavas novadā:

- piesaistīt investīcijas ūdenssaimniecības sakārtošanai, izbūvējot jaunus tīklus, pieslēgt jaunus patērētājus;

- uzstādīt atdzelžošanas iekārtas;

- piesaistīt finansējumu ūdens apgādes urbumu sakārtošanai un NAI rekonstrukcijai, tā mazinot vides risku ar piesārņojumu;

- iespējas uzstādīt NAI notekūdeņu daudzuma mērītājus;

- veikt komunālo saimniecību nolietotās tehnikas nomaiņu pret jaunu un videi draudzīgāku.

Pie draudiem minēts tas, ka neizmantotie un netamponētie ūdens urbumi var radīt pazemes ūdens piesārņošanu. Ne visās vietās iespējams pilnībā attīrīt notekūdeņus, kas var izraisīt grunts un virszemes ūdeņu piesārņojumu.

Kandavas novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023.gadam plānojuma prasības ir saistošas arī plānojot un izbūvējot inženierkomunikācijas. Teritorijas plānojumā noteikta nepieciešamība tamponēt turpmāk neizmantojamos ūdensapgādes urbumus. Dzīvojamajai un publiskajai apbūvei un  noteikta nepieciešamība nodrošināt centralizētu inženiertehnisko apgādi.

Projekta 1.kārtas ietvaros ciema ūdensapgādē ir veikta 1 ūdenstorņa rekonstrukcija, 224 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 1 stāvvada siltināšana, darba artēziskā urbuma skalošana, viena neizmantotā artēziskā urbuma tamponēšana. Līdz ar to ūdensapgādē aktuāla paliek kvalitatīvas ūdens gūtnes nodrošināšana arī ilgtermiņā, ir jānodrošina kvalitātes prasībām atbilstoša dzeramā ūdens padeve sistēmā, tāpat ir pienācīgi jānodrošina arī spiediens sistēmā, nepieciešams arī turpināt rekonstruēt un paplašināt ūdensapgādes tīklus (tostarp sacilpošanas nolūkā). Pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanai ciemā nepieciešams uzstādīt dīzeļģeneratoru. Pazemes ūdens horizontu aizsardzībai ir nepieciešams tamponēt turpmāk neizmantojamo urbumu (tostarp tā virszemes paviljonu un tajā esošo atdzelžošanas iekārtu „FKSD - 5”). Sabiedrības drošības risku samazināšanai nepieciešams demontēt turpmāk neizmantojamo ūdenstorni.

Projekta 1.kārtas ietvaros ciemā veco iekārtu vietā ir uzstādītas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izbūvēti 1645 m kanalizācijas pašteces tīklu, rekonstruēti 121 m spiedvada un rekonstruēta 1 kanalizācijas sūkņu stacija. Līdz ar to kanalizācijā aktuāla paliek sistēmas rekonstrukcija. Ciemā un tā tuvumā ir vairāki īpašumi, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, bet nav pieslēgušies centralizētajai kanalizācijai. Ir atsevišķas ēkas, kurām ir pieejams pārklājums, bet kuras nav pievienojušās centralizētajai kanalizācijai. Tajā pašā laikā ir arī ēkas, kuras atrodas pārāk tālu no esošajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un arī reljefa un esošo tīklu tekņu atzīmju dēļ to pieslēgšanai būt nepieciešams izbūvēt mazas ražības kanalizācijas sūkņu stacijas. Līdz ar to parēķinot izbūves izmaksas uz 1 potenciāli pieslēdzamo iedzīvotāju, ir secināts, ka attālo ēku pieslēgšana centralizētajai kanalizācijai nav ekonomiski pamatota.

Paralēli projekta ieviešanai ir svarīgi veicināt ūdens patēriņa mērītāju uzstādīšanu pie jaunajiem patērētājiem, lai vecinātu precīzāku uzskaiti, resursu taupīšanu un principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu.

3.2.Pieprasījuma plānošana, prognozes un plūsmas novērtējums

Tabula 3-3. Patērētā ūdens apjoms

|  | 2010 (m3/dnn) | 2013 (m3/dnn) | 2020 (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 8,95 m3/dnn (59,67 l/c/dnn) Pieslēgti 150 iedzīvotāji (63,56 % no ciema iedzīvotājiem) | 10,44 m3/dnn (59,67 l/c/dnn) Pieslēgti 175 iedzīvotāji (74,15 % no ciema iedzīvotājiem) | 10,44 m3/dnn (59,67 l/c/dnn) Pieslēgti 175 iedzīvotāji (74,15 % no ciema iedzīvotājiem) |
| Institūcijas | 0,41 m3/dnn | 0,41 m3/dnn | 0,41 m3/dnn |
| uzņēmumi | 0,10 m3/dnn | 0,10 m3/dnn | 0,10 m3/dnn |
| Patēriņš kopā | 9,46 m3/dnn | 10,95 m3/dnn | 10,95 m3/dnn |
| Filtru skalošanas ūdeņi | 0,39 m3/dnn | 3 m3/dnn | 3 m3/dnn |
| zudumi tīklos | 2,76 m3/dnn (21,89 %) | 1,76 m3/dnn (11,20%) | 0,56 m3/dnn (3,86 %) |
| Kopā | 12,61 m3/dnn | 15,71 m3/dnn | 14,51 m3/dnn |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, Konsultanta aprēķini

Ūdens patēriņu no centralizētās SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdensapgādes sistēmas būtiski palielinošas rūpniecības attīstība ciemā netiek prognozēta. Projekta ietvaros centralizētajai ūdensapgādei paredzēts pievienot papildus iedzīvotājus.  Zudumu samazinājums izskaidrojams ar projekta ietvaros un ilgtermiņā paredzēto tīklu rekonstrukciju.

Ciemā netiek plānots ūdens patēriņa samazinājums uz 1 iedzīvotāju.

Tabula 3-4. Notekūdeņu apjoms

|  | 2010 (m3/dnn) | 2013 (m3/dnn) | 2020 (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- |
| iedzīvotāji (centralizēti) | 10,04 m3/dnn (57,37 l/c/dnn) Pieslēgti 175 iedzīvotāji (74,15 % no ciema iedzīvotājiem) | 10,04 m3/dnn (57,37 l/c/dnn) Pieslēgti 175 iedzīvotāji (74,15 % no ciema iedzīvotājiem) | 10,04 m3/dnn (57,37 l/c/dnn) Pieslēgti 175 iedzīvotāji (74,15 % no ciema iedzīvotājiem) |
| Institūcijas (centralizēti) | 0,41 m3/dnn | 0,41 m3/dnn | 0,41 m3/dnn |
| Uzņēmumi (centralizēti) | 0,10 m3/dnn | 0,10 m3/dnn | 0,10 m3/dnn |
| Kopā | 10,55 m3/dnn | 10,55 m3/dnn | 10,55 m3/dnn |
| infiltrācija | 0,82 (7,18 %) | 0,75 (5,24 % no centralizēti savāktajiem apjomiem) | 0,65 (4,58 % no centralizēti savāktajiem apjomiem) |
| ŪAS filtru skalošanas ūdeņi | nenonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā | 3 m3/dnn | 3 m3/dnn |
| Kopā uz Matkules NAI centralizēti savāktie notekūdeņi | 11,37 m3/dnn | 14,30 m3/dnn | 14,20 m3/dnn |
| Iedzīvotāji (ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” asenizācijas transporta palīdzību uz Kandavas pilsētas NAI) | 3,50 m3/dnn | 3,50 m3/dnn | 3,50 m3/dnn |

Informācijas avots: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, Konsultanta aprēķini

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” kanalizācijas sistēmā nonākošo notekūdeņu daudzumu būtiski palielinošas rūpniecības attīstība ciemā netiek prognozēta. Projekta ietvaros centralizētajai kanalizācijai nav paredzēts pievienot papildus iedzīvotājus. Projekta ietvaros un ilgtermiņā plānots samazināt infiltrācijas apjomus kanalizācijas sistēmā, veicot tīklu rekonstrukciju. ŪAS filtru skalošanas ūdeņus turpmāk paredzēts ievadīt centralizētās kanalizācijas sistēmā.

Ciemā netiek plānots notekūdeņu apjoma samazinājums uz 1 iedzīvotāju.

Nepieciešamības gadījumā pastāvēs iespējas pieņemt arī daļu no rūpnieciskajiem, piesārņotākiem notekūdeņiem. Šajā gadījumā gan SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” uzstādīs prasības ievadāmo notekūdeņu kvalitātei, veicinot priekšattīrīšanas iekārtu izbūvi.

3.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

3.3.1. Ūdensapgāde

Ūdens daudzums, ko ir atļauts iegūt no artēziskā urbuma ar LVĢMC Nr.P300077 ir 31390 m3/gadā jeb 86 m3/dnn, kas ir pietiekoši PrIP ietvaros un IIP ietvaros prognozēto patēriņu segšanai Matkules ciemā.  Tomēr urbuma konstrukciju vecums un analīžu rezultāti no urbuma akas izveides brīdī un šobrīd liecina par nepieciešamību veidot jaunu, kvalitatīvu ūdens gūtni, kura varētu nodrošināt nepieciešamo ūdens apjomu arī ilgtermiņā.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Matkules ūdensapgādes sistēmas darbības atbilstību ES direktīvu un Vispārējo pakalpojumu standartu prasībām, ir nepieciešami šādi uzlabojumi:

- jānodrošina kvalitatīva ūdens gūtne, kura veiksmīgi funkcionētu arī ilgtermiņā;

- jānodrošina kvalitatīva dzeramā ūdens padeve centralizētajā ūdensapgādes sistēmā – ir nepieciešams uzstādīt iegūtā ūdens kvalitātei un patēriņam piemērotas ūdens sagatavošanas iekārtas (tostarp nodrošinot arī atbilstošu spiedienu sistēmā un parūpējoties arī par filtru skalošanas ūdeņu novadīšanu);

- lai pasargātu pazemes ūdens horizontus no piesārņošanas riska, nepieciešams tamponēt turpmāk neizmantojamo urbumu (tostarp demontējot urbuma virszemes paviljonu un tajā esošās, savas funkcijas nepildošās ūdens atdzelžošanas iekārtas);

- lai samazinātu avāriju risku, mazinātu dzeramā ūdens sekundāro piesārņojumu, ūdens zudumus un novērstu citas tehniskās nepilnvērtības novecojušajos esošo tīklu posmos, tos nepieciešams rekonstruēt, izvēloties optimālu trasējumu un piemērotus materiālus ar atbilstošiem parametriem;

- lai nodrošinātu pietiekamu pārklājumu (vēlamo 74,15 % ciema teritorijas pārklājumu) ar centralizētās ūdensapgādes pakalpojumiem, ir nepieciešams veikt ūdensapgādes tīklu paplašināšanu;

- paplašināšana (izveidojot sacilpojumus tam tehniski piemērotās zonās) nepieciešama arī, lai izlīdzinātu spiedienu, samazinātu hidraulisko triecienu iespējamību un veicinātu ātrāku ūdens apmaiņu sistēmā;

- lai nodrošinātu patērētajam ūdens daudzumam proporcionālu samaksu un resursu taupīšanu, ir jāuzstāda ūdens plūsmas mērītāji pie jaunajiem patērētājiem un pie patērētājiem, kuri joprojām norēķinās pēc patēriņa normas (to paredzēts panākt ar tehnisko noteikumu un pašvaldības noteikumu palīdzību);

- jānodrošina sistēmas normāla darbība arī elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos;

- jādemontē liekās un traucējošās veco tīklu sastāvdaļas – ūdenstornis, traucējošie cauruļvadu posmi, akas, to armatūra un veidgabali u.c.

3.3.2. Kanalizācija

Notekūdeņu daudzums, ko no Matkules ciema NAI ir atļauts ievadīt Imulas upē ir 92 m3/dnn jeb 33 580 m3/gadā. Iekārtu ražība ir pietiekoša gan esošajiem, gan PrIP un IIP prognozētajiem notekūdeņu apjomiem. Iekārtu ražība, salīdzinot ar esošajiem un plānotajiem notekūdeņu apjomiem, ir ļoti liela, tomēr iekārtas attīrīšanas procesus veic ļoti kvalitatīvi.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Matkules kanalizācijas sistēmas darbības atbilstību ES direktīvu un Vispārējo pakalpojumu standartu prasībām, var konstatēt šādu uzlabojumu nepieciešamību:

- ir nepieciešams rekonstruēt novecojušos un sliktā tehniskā stāvoklī esošos sadzīves kanalizācijas tīklus, lai samazinātu infiltrācijas apjomu, avāriju risku un līdz ar to arī apkārtējās vides piesārņošanas risku;

- jānodrošina sistēmas normāla darbība arī elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos;

- jādemontē liekās un traucējošās veco tīklu sastāvdaļas – cauruļvadi, akas, u.c.

3.4. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana

Ūdensapgādes komponentēm alternatīvas netiek aplūkotas, jo:

- Kvalitatīvas ūdens gūtnes izveide ciemā ir nepieciešama esošā urbuma novecojušo konstrukciju dēļ. Tāpat ir svarīgi, lai urbums un ūdens sagatavošanas iekārtas turpmāk atrastos uz pašvaldībai piederošas zemes, nevis privātīpašumā;

- Kvalitatīva ūdens nodrošināšana sistēmā ir nepieciešama gan saskaņā ar ES direktīvām, gan LR normatīvo aktu prasībām. LR Veselības ministrija Matkules  ciemam 09.03.2009. ir noteikusi pazemināto dzelzs normu 1,6 mg/l, kas ļauj ievērot Pasaules Veselības organizācijas ieteikumus. Tomēr šī norma ir spēkā tikai 3 gadus (līdz 09.03.2012.), līdz ar to ir nepieciešams veikt atbilstošos uzlabojumus  Esošās iekārtas sistēmai nav piemērotas un nepilda savas funkcijas. Projektā paredzēts uzstādīt iekārtas, kuras atbilst iegūtā ūdens kvalitātes parametriem, patēriņam un izvēlētajam spiediena nodrošināšanas veidam;

- Kā spiediena nodrošināšanas risinājums tiek izvēlēts hidrofors, kas ciema patērētāju izvietojumam un patēriņa īpatnībām ir piemērotākā izvēle. Esošo ūdenstorni turpmāk nav paredzēts izmantot tā novecojušo konstrukciju dēļ, kas apdraud pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņā. Spiediens, kādu radītu ūdenstornis, ja tiktu izmantota arī tā tvertne (šobrīd sistēmas spiediena nodrošināšanai tiek izmantota tikai torņa kājas cauruļvadā ietilpināmais ūdens apjoms), tad spiediens sistēmā pārsniegtu nepieciešamo. Hidrofora izvēles gadījumā sistēmas darbības nepārtrauktību nodrošināt palīdzēs pārvietojams dīzeļģenerators. Tīrā ūdens rezervuāru un 2.pacēluma sūkņu staciju uzstādīšana netiek apsvērta, jo tas ir dārgāks risinājums gan ieviešanas, gan ekspluatācijas izmaksu ziņā, jo īpaši tas attiecināms uz elektroenerģijas patēriņu. Turklāt nelielais dzeramā ūdens patēriņš rada pamatotu iespēju, ka netiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša ūdens apmaiņa sistēmā. Ugunsdzēsībai šāda apmēra ciemā ir atļauts un ir arī iespējams izmantot virszemes ūdenstilpes;

- Pazemes ūdens horizontus nepieciešams aizsargāt, veicot turpmāk neizmantojamā urbuma tamponēšanu (šāda nepieciešama ir uzsvērta arī novada plānošanas dokumentos, tāpat šādu prasību uzsver Reģionālā vides pārvalde);

- Esošie ūdensapgādes tīkli ir ļoti novecojuši un ir sliktā tehniskā stāvoklī, tādēļ to rekonstrukcija ir neatsverami nepieciešama. Tīklu trasējums arī ir optimāli izvēlēts, to pamatā nosaka ielu un patērētāju izvietojums, svarīgākos rekonstruējamos un paplašināmos posmus ir noteicis pakalpojumu sniedzējs, līdz ar to arī šajā ziņā alternatīvas TEP netiek aplūkotas;

- Ciemā ir atlikuši atsevišķi patērētāji, kuriem centralizēti piegādātais dzeramais ūdens nav pieejams (toties ir pieejama centralizēta kanalizācija) un tiek izmantoti individuāli ūdens ieguves risinājumi no seklākiem pazemes ūdens slāņiem, kam ir lielāks piesārņošanas risks. Dažos posmos ir racionāli izveidot sacilpojumus un optimizēt sistēmas izvietojumu. Projektā tīkliem paredzēts optimāls trasējums, tādēļ šajā ziņā alternatīvas nav pieejamas;

- Urbuma virszemes paviljonu (un līdz ar to arī tajā esošās, turpmāk neizmantojamās ūdens atdzelžošanas iekārtas) ir nepieciešams demontēt, jo teritorija ir jāsakārto un citādi arī nav iespējams veikt urbuma kvalitatīvu tamponēšanu. Tāpat ir nepieciešams demontēt turpmāk neizmantojamo ūdenstorni, lai samazinātu apdraudējuma risku sabiedrības drošībai. Tāpat arī tieši traucējošo cauruļvadu, aku un armatūras demontāža atsevišķos posmos ir nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu tīklu un būvju izbūvi.

Arī kanalizācijas komponentēm alternatīvas netiek aplūkotas, jo:

- Projekta 1.kārtas ietvaros jau ir izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas veic kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu. To ražība ir pietiekoša gan esošo, gan plānoto notekūdeņu apjomu un piesārņojuma pakāpes attīrīšanai;

- Projekta 1.kārtas ietvaros jau ir veikta daļēja tīklu rekonstrukcija, tomēr atlikušie sistēmas tīkli ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un arī tos ir nepieciešams rekonstruēt. Tīklu trasējums arī ir optimāli izvēlēts, to pamatā nosaka ielu un patērētāju izvietojums, svarīgākos rekonstruējamos posmus ir noteicis pakalpojumu sniedzējs, līdz ar to arī šajā ziņā alternatīvas TEP netiek aplūkotas;

- Centralizētajai kanalizācijai vēl nepieslēgtie patērētāji atrodas salīdzinoši tālu no esošās sistēmas, esošās sistēmas tekņu atzīmju dēļ šo patērētāju pieslēgšanai būtu nepieciešams izbūvēt vairākas kanalizācijas sūkņu stacijas, līdz ar to ieguldījumi šo attālo patērētāju pievienošanai centralizētajai sistēmai nav ne tehniski, ne ekonomiski (ieguldījumi uz vienu potenciālo patērētāju sasniedz 4000 – 6000 LVL) racionāls risinājums;

- Elektroenerģijas traucējumu gadījumā paredzēts izmantot pārvietojamo dīzeļģenerātoru, kurš tiks izmantots visas ciema ūdenssaimniecības sistēmas vajadzībām un tiks izvietots ūdens sagatavošanas stacijā, kas ieguldījumu ziņā ir racionālākais risinājums;

- Tieši traucējošo cauruļvadu, aku un armatūras demontāža atsevišķos posmos ir nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu tīklu un būvju izbūvi.

3.5. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma

Tabula 3-5. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma

| Komp. Nr. | Komponente | Apraksts (galvenie parametri (apjoms, jauda, cauruļvadu garums u.c.) un būvniecības vieta, iedzīvotāju skaits, kas tiek aptverts katrā no projekta komponentēm | Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL) 2011.gada cenās |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Ū-1 | Jaunas artēziskās akas izbūve | 1 kompl. (urbums, aizsargcaurules un filtrs, dziļurbuma sūknis, stāvvads, artēziskās akas galva, paviljons u.c.), urbuma dziļums ~190 m. Nepieciešamais debits ~1,7 l/s. Būvdarbi paredzēti esošā ūdenstorņa teritorijā uz pašvaldībai piederošās zemes. | 10 000,00 |
| Ū-2 | Jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, hidrofora uzstādīšana un pārvietojama dīzeļģeneratora iegāde | Jaunas ŪSS ēkas izbūve, siltināšana, iekšējā un ārējā apgaismojuma ierīkošana, elektriskā radiatora uzstādīšana, ūdens atdzelžošanas filtru moduļu un to pildījuma, bezeļļas kompresora, transformatora bloka barošanai, automātiskās vadības bloka, plūsmas slēdža, sagatavotā ūdens uzskaites mezgla, hidrofora (V ~ 1000 l) uzstādīšana, armatūras un veidgabalu piegāde un montāža, pievienošanās ūdensapgādes tīkliem, filtru skalošanas ūdeņu kanalizācijas izbūve (~30 m Ø160 caurules un nosēdaku izbūve), piebraucamā ceļa un laukuma izbūve (no smiltīm un šķembām, 300 m2) pie ŪAS, jauna žoga izveide ap teritoriju (150 m). Pārvietojama dīzeļģeneratora ~8 kW uzstādīšana jaunizbūvētajā ūdens sagatavošanas stacijas ēkā. Nepieciešamā iekārtu ražība ~6,12 m3/h. Būvdarbi paredzēti uz pašvaldībai piederošās zemes pie esošā ūdenstorņa. | 37 970,00 |
| Ū-3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana | 1560 m (tostarp 1230 m rekonstruējami un 330 m paplašināmi).Metrāža uzrādīta maģistrālo tīklu izteiksmē, bet izmaksās tiek ietverta arī pieslēgumu izbūve. Trašu nospraušana, tranšeju veidošana, smilts pamatnes veidošana (h=20cm), grunts pagaidu uzglabāšana, liekās grunts aiztransportēšana, tranšeju aizbēršana (ieskaitot noblīvēšanu), teritorijas sakārtošana, šķērsojumu veidošana, cauruļvadu (PE Ø 63, Ø 32 (h līdz 2,5 m)), veidgabalu (elektrometināmo un ar atlokiem) un armatūras (uzmavu aizbīdņi u.c.) piegāde, montāža un iebūve, tostarp atzarojumu un patērētājiem izveide (jaunajiem patērētājiem līdz zemes robežai, pamatā ar sedlu uzmavām veidoti atzarojumi, uz katra uzstādīts aizbīdnis ar kapi un pagarinātājkātu), pievienošanās pie esošajiem tīkliem (tostarp esošo pieslēgumu pārtveršana), ūdens atsūknēšana no tranšejām (nepieciešamības gadījumā), aku izbūve, asfalta / grants / zāles seguma demontāža un atjaunošana u.c. Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē, citos gadījumos veicot nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Ja tehniskā projekta izstrādes gaitā pēc topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes veikšanas kādos posmos par tehniski piemērotāku iebūves metodi tiks pieņemta beztranšeju metode, tad, izmantojot atbilstošus materiālus un tehniku un saskaņojot darbus ar Pasūtītāju, tā arī var tikt pielietota. | 111 850,00 |
| Ū-4 | Esošā, turpmāk neizmantojamā artēziskā urbuma tamponēšana | Virszemes paviljona, tajā esošo ŪAS, akas galvas un sūkņa demontāža, 190 m urbuma tamponēšana, dokumentācijas sagatavošana. | 1 600,00 |
| Ū-5 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana | 1270 m (tostarp 1140 m rekonstruējami un 130 m paplašināmi). Metrāža uzrādīta maģistrālo tīklu izteiksmē, bet izmaksās tiek ietverta arī pieslēgumu izbūve. Trašu nospraušana, tranšeju veidošana, smilts pamatnes veidošana (h=20cm), grunts pagaidu uzglabāšana, liekās grunts aiztransportēšana, tranšeju aizbēršana (ieskaitot noblīvēšanu), teritorijas sakārtošana, šķērsojumu veidošana, cauruļvadu (PE Ø 63, Ø 50, Ø 32 u.c. (h līdz 2,5 m)), veidgabalu (elektrometināmo un ar atlokiem) un armatūras (uzmavu aizbīdņi u.c.) piegāde, montāža un iebūve, tostarp atzarojumu un patērētājiem izveide (jaunajiem patērētājiem līdz zemes robežai, pamatā ar sedlu uzmavām veidoti atzarojumi, uz katra uzstādīts aizbīdnis ar kapi un pagarinātājkātu), pievienošanās pie esošajiem tīkliem (tostarp esošo pieslēgumu pārtveršana), ūdens atsūknēšana no tranšejām (nepieciešamības gadījumā), aku izbūve, grants / zāles seguma demontāža un atjaunošana u.c. Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē, citos gadījumos veicot nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Ja tehniskā projekta izstrādes gaitā pēc topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes veikšanas kādos posmos par tehniski piemērotāku iebūves metodi tiks pieņemta beztranšeju metode, tad, izmantojot atbilstošus materiālus un tehniku un saskaņojot darbus ar Pasūtītāju, tā arī var tikt pielietota. | 95 250,00 |
| Ū-6 | Esošā, turpmāk neizmantojamā ūdenstorņa demontāža | 1 kompl. Vecā, turpmāk neizmantojamā ūdenstorņa korpusa un tvertnes demontāža, lai mazinātu draudus sabiedrības drošībai. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē. | 4 000,00 |
|  | Kopā ūdensapgādē: |  | 260 670,00 |
| Kanalizācija |  |  |  |
| K-1 | Sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | 970 m. Trašu nospraušana, tranšeju veidošana, smilts pamatnes (h=20cm) un apbēruma izveide, grunts pagaidu uzglabāšana, liekās grunts aiztransportēšana, tranšeju aizbēršana (ieskaitot noblīvēšanu), teritorijas sakārtošana, komunikāciju šurfēšana, šķērsojumu veidošana. Materiālu piegāde, PVC (vai PP monolītsienu) cauruļvadu Ø315, Ø250, Ø200 un Ø160 un veidgabalu montāža un iebūve tranšejās, dziļumā no 1.0 līdz 3.0 m, sausā gruntī, nepieciešamības gadījumā ūdens atsūknēšana no tranšejas ar adatu filtriem. Sadzīves skataku izbūve (plastmasas, dzelzsbetona), pievienošanās esošajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Grants / zāles seguma demontāžas un atjaunošanas darbi. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē, citos gadījumos veicot nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | 89 500,00 |
| K-2 | Sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | 750 m. Trašu nospraušana, tranšeju veidošana, smilts pamatnes (h=20cm) un apbēruma izveide, grunts pagaidu uzglabāšana, liekās grunts aiztransportēšana, tranšeju aizbēršana (ieskaitot noblīvēšanu), teritorijas sakārtošana, komunikāciju šurfēšana, šķērsojumu veidošana. Materiālu piegāde, PVC (vai PP monolītsienu) cauruļvadu un veidgabalu montāža un iebūve tranšejās, dziļumā no 1.0 līdz 3.5 m, sausā gruntī, nepieciešamības gadījumā ūdens atsūknēšana no tranšejas ar adatu filtriem. Sadzīves skataku izbūve (plastmasas, dzelzsbetona), pievienošanās esošajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Grants / zāles seguma demontāžas un atjaunošanas darbi. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē, citos gadījumos veicot nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | 71 250,00 |
|  | Kopā kanalizācijā: |  | 160 750,00 |
| Kopā ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas: |  |  | 421 420,00 |

Piezīme: Cenā iekļautas tikai iekārtu, materiālu un būvdarbu izmaksas ar 2011.bāzes gadu, bez PVN.

Informācijas avoti: Konsultanta aprēķini

3.6. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi

Tabula 3-6. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi

| Mērķi -Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana -Vides piesārņojuma samazināšana -Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana -Ūdens resursu racionāla izmantošana -Energoresursu racionāla izmantošana u.c. projekta teritorijā aktuāli mērķi | Komponentes Jaunas artēziskās akas izbūve, jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, hidrofora un pārvietojama dīzeļģeneratora uzstādīšana, Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, esošā, turpmāk neizmantojamā artēziskā urbuma tamponēšana, esošā, turpmāk neizmantojamā ūdenstorņa demontāža. Sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, pārvietojama dīzeļģeneratora iegāde. Sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Energoefektīvu iekārtu uzstādīšana ūdens ieguves un sagatavošanas sektorā, tīklu rekonstrukcija, samazinot zudumus un infiltrāciju. | Rezultāti IIP realizēšanas rezultātā paplašinot ūdensapgādes tīklus, prognozēts sasniegt 74,15 % kvalitatīvas centralizētas ūdensapgādes pieejamības pārklājumu ciema teritorijā. Izbūvējot jaunu un tamponējot turpmāk neizmatojamo urbumu, tiks nodrošināta kvalitatīva ūdensgūtne ilgtermiņā un samazināts pazemes ūdens horizontu piesārņojuma risks. Uzstādot dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, tiks nodrošināta kvalitatīva, normatīvo aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens sagatavošana un piegāde patērētājam pa jaunizbūvētajiem un rekonstruētajiem tīkliem. Uzstādot hidroforu, tiks nodrošināts atbilstošs spiediens ūdensapgādes sistēmā, veicināta racionāla energoresursu izmantošana, samazināta hidraulisko triecienu ietekme uz sistēmas darbību, pagarinot tās kalpošanas laiku. Uzstādot portatīvo dīzeļģeneratoru, tiks nodrošināta ūdens ieguves, sagatavošanas, padeves tīklos, notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas procesu normāla norise elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos. Ar tehnisko noteikumu palīdzību veicinot ūdens patēriņa mērītāju uzstādīšanu pie patērētājiem (tehniskajos noteikumos tiks norādīts, ka, lai pieslēgtos jaunajiem vai rekonstruētajiem ūdensapgādes tīkliem, ir nepieciešams uzstādīt ūdens patēriņa mērītāju, tādējādi līdz 2013.gadam plānots sasniegt 100 % uzskaites nodrošinājumu pie patērētājiem; šobrīd no esošajiem patērētājiem 98,67 % norēķinās saskaņā ar ūdens patēriņa mērītāju datiem) un, noorganizējot patēriņa proporcionālu maksāšanas sistēmu par dzeramo ūdeni un saražotajiem notekūdeņiem, tiks veicināta principa „piesārņotājs maksā” ievērošana un dabas resursu racionālāka izmantošana. Rekonstruējot novecojušos ūdensapgādes tīklus un veicot tīklu paplašināšanu, tostarp izveidojot sacilpojumus, tiks samazināti tehnisko nepilnību dēļ radušies zudumi, mazināts dzeramā ūdens sekundārais piesārņojums, avāriju risks, tiks izlīdzināts spiediens sistēmā. Rekonstruējot kanalizācijas tīklus, tiks mazināts nevēlamu noplūžu un līdz ar to vides piesārņojuma risks. |
| --- | --- | --- |

Informācijas avoti: Konsultanta aprēķini

3.7. Prioritārā projekta identifikācija

3.7.1. Prioritizācijas izvēles pamatojums:

Saskaņā ar direktīvās noteiktajām prasībām, kā prioritārās darbības noteiktas kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde patērētājiem, likumdošanas prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana un, protams, pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem.

Direktīvās izvirzītās prioritātes sakrīt ar pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātēm.

Izvirzot prioritātes, pašvaldība un pakalpojumu sniedzējs ir ņēmuši vērā vairākus faktorus:

- vides likumdošanas un attiecīgo kontrolējošo iestāžu prasības un ieteikumus attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti un vides piesārņojuma samazināšanu;

- esošo tīklu un iekārtu tehnisko stāvokli;

- esošo iekārtu jaudu, tās pietiekamību un pamatotību, atbilstību esošajām un plānotajām plūsmām;

- iedzīvotāju prasības attiecībā uz pakalpojumu pieejamību un kvalitāti;

- iespējas tehniski un ekonomiski izdevīgāk veikt tīklu paplašināšanu;

- komponenšu savstarpējo atkarību;

- izvērtēti tehniskie un ekonomiskie ieguvumi no katras komponentes – ieguvumi no energoefektīvāku, atbilstošas jaudas iekārtu uzstādīšanas, ieguvumi attiecībā uz citām ekspluatācijas izmaksām, remontdarbu veikšanas grūtību pakāpi, iespējas samazināt zudumus un infiltrācijas apjomus, iespējas sastādīt rēķinus atbilstoši patērētā ūdens daudzumam, lai pakalpojuma saņēmēji samaksājot par patērēto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem segtu pakalpojuma nodrošināšanai radušos izdevumus;

- būvdarbu kooperācijas iespējas, piemēram, iespēju izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas maģistrālos vadus un pievadus vienlaicīgi;

- prioritizāciju un apjoma izvēli lielā mērā nosaka arī pakalpojuma sniedzēja un pašvaldības finansiālās iespējas.

3.7.2. Ilgtermiņa investīciju programmas prioritāšu sadalījums

Tabula 3-7. Ilgtermiņa investīciju programmas prioritāšu sadalījums

| Prioritāte pēc kārtas | Pasākums | Novērtējums/ Pamatojums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ū-1 Jaunas artēziskās akas izbūve | Esošais darba urbums ir vairāk kā 29 gadus vecs, tā konstrukcijas ir novecojušas, tādēļ nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu ūdensgūtni, kura spētu funkcionēt arī ilgtermiņā. |
| 2. | Ū-2 Jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, hidrofora uzstādīšana un pārvietojama dīzeļģeneratora iegāde | Esošā dzeramā ūdens kvalitāte urbumā neatbilst normām, tostarp ir paaugstināts dzelzs saturs, ko nepieciešams novērst, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Ciemam līdz 09.03.2012. ir noteikta pazeminātā dzelzs koncentrācijas norma 1.6 mg/l, līdz ar to ir nepieciešams veikt atbilstošus uzlabojumus. Ūdensapgādes sistēmā nepieciešams nodrošināt pietiekošu spiedienu. Tā kā esošo ūdenstorni (39 gadus vecu) tehniskā stāvokļa dēļ turpmāk nav paredzēts izmantot, hidrofors ieviešanas un ekspluatācijas izmaksu ziņā šāda veida ciemā ir izdevīgākais risinājums. Elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumos netiek nodrošināta ūdens ieguves, sagatavošanas, padeves tīklos, notekūdeņu pārsūknēšanas un attīrīšanas procesu normāla norise. |
| 3. | Ū-3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana | Dažu esošo tīklu posmu tehniskais stāvoklis ir slikts, bieži rodas avārijas situācijas, to dēļ rodas lieli zudumi - tiek nelietderīgi patērēti dabas resursi. Cauruļvadu aizsērējuma un korodēšanas dēļ notiek patērētāja saņemtā dzeramā ūdens sekundārā piesārņošanās. Esošā sistēma nenodrošina pietiekošu centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pārklājumu. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana nodrošinātu arī iespēju veikt tīklu sacilpošanu, kas palīdzētu izlīdzināt spiedienu sistēmā un nodrošināt ātrāku ūdens apmaiņu tīklos, līdz ar to racionalizējot resursu izmantošanu. |
| 4. | Ū-4 Esošā, turpmāk neizmantojamā artēziskā urbuma tamponēšana | Esošo urbumu turpmāk nav paredzēts izmantot, tādēļ, lai izvairītos no pazemes ūdens horizontu piesārņošanas, to ir nepieciešams tamponēt. Ilgtermiņa skatījumā tas ir izdevīgs risinājums, jo tiks noņemtas izmaksas urbuma apsaimniekošanai. |
| 5. | K-1 Sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | Esošie tīklu tehniskais stāvoklis vairākos posmos (izņemot 1.kārtā rekonstruētajos un paplašinātajos) ir ļoti slikts, tīklos nonāk lieli infiltrācijas apjomi, kas rada papildus slodzi uz NAI. Novecojušo kanalizācijas tīklu dēļ ir novērojams arī pretējais process – notekūdeņu nokļūšana gruntī caur nehermētiski noslēgtajiem savienojumiem un kanalizācijas akām. |
| 6. | Ū-5 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana | Dažu esošo tīklu posmu tehniskais stāvoklis ir slikts, bieži rodas avārijas situācijas, to dēļ rodas lieli zudumi - tiek nelietderīgi patērēti dabas resursi. Cauruļvadu aizsērējuma un korodēšanas dēļ notiek patērētāja saņemtā dzeramā ūdens sekundārā piesārņošanās. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana nodrošinātu iespēju veikt tīklu sacilpošanu, kas palīdzētu izlīdzināt spiedienu sistēmā un nodrošināt ātrāku ūdens apmaiņu tīklos, līdz ar to racionalizējot resursu izmantošanu. |
| 7. | K-2 Sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | Esošie tīklu tehniskais stāvoklis vairākos posmos (izņemot 1.kārtā rekonstruētajos un paplašinātajos) ir ļoti slikts, tīklos nonāk lieli infiltrācijas apjomi, kas rada papildus slodzi uz NAI. Novecojušo kanalizācijas tīklu dēļ ir novērojams arī pretējais process – notekūdeņu nokļūšana gruntī caur nehermētiski noslēgtajiem savienojumiem un kanalizācijas akām. |
| 8. | Ū-6 Esošā, turpmāk neizmantojamā ūdenstorņa demontāža | Esošo rezerves urbumu turpmāk nav paredzēts izmantot, tādēļ, lai izvairītos no pazemes ūdens horizontu piesārņošanas, to ir nepieciešams tamponēt. Ilgtermiņa skatījumā tas ir izdevīgs risinājums, jo tiks noņemtas izmaksas urbuma apsaimniekošanai. |

Informācijas avoti: Konsultanta aprēķini.

- Prioritārā investīciju programma

4.1. Prioritārās investīciju programmas pasākumi un to izmaksu detalizēts novērtējums

Tabula 4-1. Vienību izmaksas, LVL 2011.gada cenās

| Darbu veids | Vienības izmaksas trasēm pļavā LVL/m | Vienības izmaksas trasēm ar asfalta segumu LVL/m | Vienības izmaksas trasēm ar grants segumu LVL/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensvada izbūve atsevišķā tranšejā | 70 | 80 | 75 |
| Pašteces kanalizācijas izbūve atsevišķā tranšejā (normālā slīpumā) | 90 | 100 | 95 |
| Ūdensvada izbūve kopējā tranšejā | 50 | 70 | 65 |
| Pašteces kanalizācijas izbūve kopējā tranšejā (normālā slīpumā) | 60 | 85 | 80 |
| Kanalizācijas spiedvada izbūve atsevišķā tranšejā | 65 | 80 | 75 |

Informācijas avoti: Konsultanta aprēķini.

Tīklu un iekārtu būvniecības (materiālu un darbu) izmaksas noteiktas, konsultējoties ar būvniecības uzņēmumu darbiniekiem un iekārtu ražotājiem un izplatītājiem. Gadījumos, ja komponentes ietvaros trasējamie tīkli skar dažādus segumus, tad vienības izmaksas precizētas atbilstoši katra seguma īpatsvaram.

Detalizētāks izmaksu aprēķins būs pieejams pēc  tehniskā projekta galējas izstrādes un tāmju sagatavošanas.

Ja tehniskā projekta izstrādes vai aktualizācijas gaitā pēc topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes veikšanas kādos posmos par tehniski piemērotāku iebūves metodi tiks pieņemta beztranšeju metode, tad, izmantojot atbilstošus materiālus un tehniku un saskaņojot darbus ar Pasūtītāju, tā arī var tikt pielietota, veicot atbilstošus izmaksu pārrēķinus.

Norādot tīklu apjomus tiek uzrādīti maģistrālo tīklu apjomi, vienības izmaksās ietverot arī pievadu izbūvi.

Pieslēgumus paredzēts izbūvēt atbilstoši aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” nosacījumiem – visiem esošajiem patērētājiem, neatkarībā no zemju piederības, kas tiek šķērsota, tiks nodrošināti pārslēgumi, jo projekts nevar pasliktināt situāciju pie patērētāja, salīdzinot ar situāciju pirms projekta. Šajā situācijā šo projekta ietvaros izbūvēto pieslēgumu tīklu īpašumtiesības tiks noformētas uz SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” vārda. Plānotajiem jaunajiem patērētājiem pie pieslēgšanās vietas uz  zemes robežas pievienoties vajadzēs par saviem līdzekļiem.

Reālie darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes un esošā projekta aktualizācijas gaitā.

Tabula 4-2. Prioritārās investīciju programmas pasākumi, LVL 2011.gada cenās

| Prior. pakāpe | Pasākums (projekta komponentes) | Veicamie darbi | Vienas vienības izmaksas, LVL | Daudzums (orientējoši) | Summa, LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ū-1 | Jaunas artēziskās akas izbūve | 1 kompl. (urbums, aizsargcaurules un filtrs, dziļurbuma sūknis, stāvvads, artēziskās akas galva, paviljons u.c.), urbuma dziļums ~190 m. Nepieciešamais debits ~1,7 l/s. Būvdarbi paredzēti esošā ūdenstorņa teritorijā uz pašvaldībai piederošās zemes. | 10 000,00 | 1 gab. | 10 000,00 |
| Ū-2 | Jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, hidrofora uzstādīšana un pārvietojama dīzeļģeneratora iegāde | Jaunas ŪSS ēkas izbūve, siltināšana, iekšējā un ārējā apgaismojuma ierīkošana, elektriskā radiatora uzstādīšana, ūdens atdzelžošanas filtru moduļu un to pildījuma, bezeļļas kompresora, transformatora bloka barošanai, automātiskās vadības bloka, plūsmas slēdža, sagatavotā ūdens uzskaites mezgla, hidrofora (V ~ 1000 l) uzstādīšana, armatūras un veidgabalu piegāde un montāža, pievienošanās ūdensapgādes tīkliem, filtru skalošanas ūdeņu kanalizācijas izbūve (~30 m Ø160 caurules un nosēdaku izbūve), piebraucamā ceļa un laukuma izbūve (no smiltīm un šķembām, 300 m2) pie ŪAS, jauna žoga izveide ap teritoriju (150 m). Pārvietojama dīzeļģeneratora ~8 kW uzstādīšana jaunizbūvētajā ūdens sagatavošanas stacijas ēkā. Nepieciešamā iekārtu ražība ~6,12 m3/h. Būvdarbi paredzēti uz pašvaldībai piederošās zemes pie esošā ūdenstorņa. | 37 970,00 | 1 kompl. | 37 970,00 |
| Ū-3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana | 1560 m (tostarp 1230 m rekonstruējami un 330 m paplašināmi).Metrāža uzrādīta maģistrālo tīklu izteiksmē, bet izmaksās tiek ietverta arī pieslēgumu izbūve. Trašu nospraušana, tranšeju veidošana, smilts pamatnes (h=20cm) un apbēruma izveide, grunts pagaidu uzglabāšana, liekās grunts aiztransportēšana, tranšeju aizbēršana (ieskaitot noblīvēšanu), teritorijas sakārtošana, komunikāciju šurfēšana, šķērsojumu veidošana. Materiālu piegāde, PVC (vai PP monolītsienu) cauruļvadu Ø315, Ø250, Ø200 un Ø160 un veidgabalu montāža un iebūve tranšejās, dziļumā no 1.0 līdz 3.0 m, sausā gruntī, nepieciešamības gadījumā ūdens atsūknēšana no tranšejas ar adatu filtriem. Sadzīves skataku izbūve (plastmasas, dzelzsbetona), pievienošanās esošajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Grants / zāles seguma demontāžas un atjaunošanas darbi. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē, citos gadījumos veicot nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | zālē 70 LVL/m 1030 m | 1560 m | 111 850,00 |
|  |  |  | grants segumā 75 LVL/m 530 m |  |  |
| Ū-4 | Esošā, turpmāk neizmantojamā artēziskā urbuma tamponēšana | Virszemes paviljona, tajā esošo ŪAS, akas galvas un sūkņa demontāža, 190 m urbuma tamponēšana, dokumentācijas sagatavošana. | 1 600,00 | 1 gab. | 1 600,00 |
| K-1 | Sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | 970 m. Trašu nospraušana, tranšeju veidošana, smilts pamatnes (h=20cm) un apbēruma izveide, grunts pagaidu uzglabāšana, liekās grunts aiztransportēšana, tranšeju aizbēršana (ieskaitot noblīvēšanu), teritorijas sakārtošana, komunikāciju šurfēšana, šķērsojumu veidošana. Materiālu piegāde, PVC (vai PP monolītsienu) cauruļvadu Ø315, Ø250, Ø200 un Ø160 un veidgabalu montāža un iebūve tranšejās, dziļumā no 1.0 līdz 3.0 m, sausā gruntī, nepieciešamības gadījumā ūdens atsūknēšana no tranšejas ar adatu filtriem. Sadzīves skataku izbūve (plastmasas, dzelzsbetona), pievienošanās esošajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Grants / zāles seguma demontāžas un atjaunošanas darbi. Būvdarbi paredzēti pašvaldībai piederošajā zemē, citos gadījumos veicot nepieciešamo saskaņošanu ar zemes īpašnieku. Darbu apjomi un iekārtu, materiālu parametri tiks precizēti tehniskā projekta izstrādes gaitā. | zālē 90 LVL/m 530 m | 970 m | 89 500,00 |
|  |  |  | grants segumā 95 LVL/m 440 m |  |  |
| Kopā būvniecības izmaksas |  |  |  |  | 250 920,00 |
| Būvuzraudzība |  |  |  |  | 5 018,40 |
| Autoruzraudzība |  |  |  |  | 5 018,40 |
| Projekta sagatavošanas izmaksas |  |  |  |  |  |
| Tehniski ekonomiskais pamatojums |  |  |  |  | 2 995,00 |
| Tehniskais projekts, t.sk. topogrāfija un ģeoloģija |  |  |  |  | 7 000,00 |
| Attiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  | 270 951,80 |
| Neattiecināmās izmaksas: |  |  |  |  |  |
| PVN 22% |  |  |  |  | 59 609,40 |
| Neattiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  | 59 609,40 |
| Izmaksas kopā |  |  |  |  | 330 561,20 |

Informācijas avots: Konsultanta aprēķini

Projekta kopējās izmaksas ieviešanas gadu cenās ir norādītas 5.1. sadaļā.

Tabula 4-3. Apkopotie fiziskie indikatori

| Komponentes | Darbu veids | Apjomi | Izmaksas, LVL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ū-2 | Jaunas ūdens sagatavošanas stacijas ēkas izbūve | 1 gab. | 6 000,00 |
|  | Ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšana. Nepieciešamā iekārtu ražība ~6,12 m3/h. | 1 kompl. | 15 400,00 |
|  | Hidrofora uzstādīšana | 1 gab. | 1 800,00 |
|  | Žoga un vārtu izbūve | 150 m žogs, 1 kompl. divviru metāla vārti (4 x 1,50 m), 1 kompl. vienviru metāla vārti (1 x 1,50 m) | 5 300,00 |
|  | Piebraucamā ceļa un laukuma izveide dzeramā ūdens ieguves un sagatavošanas teritorijai | 300 m2 | 2 800,00 |
|  | Filtru skalošanas ūdeņu kanalizācijas izveide | ~30 m Ø160 caurules un nosēdaku izbūve | 3 950,00 |
|  | Pārvietojama dīzeļģeneratora (8 kW) iegāde | 1 gab. | 2 720,00 |
| Ū-3 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | 1230 m | 87 400,00 |
|  | Ūdensapgādes tīklu paplašināšana | 330 m | 24 450,00 |

Informācijas avots: Konsultanta aprēķini

Uzlabojumi pēc investīciju programmas realizācijas

Galvenie sagaidāmie darbības un uzturēšanas ieguvumi ir sekojoši:

- pieaugs iespēja palielināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas apkalpoto klientu skaitu;

- uzlabosies pakalpojumu efektivitāte;

- samazināsies dzeramā ūdens sekundārais piesārņojums;

- maksa par patērēto ūdeni būs proporcionālāka patēriņam (pieslēdzoties rekonstruētajiem un paplašinātajiem tīkliem, skaitītāju uzstādīšana būs obligāts noteikums);

- samazināsies infiltrācija kanalizācijas tīklos;

- samazināsies zudumi ūdensapgādes tīklos;

- samazināsies risks sabiedrības veselībai sakarā ar iespējami piesārņoto seklo gruntsūdeņu izmantošanu dzeramā ūdens iegūšanai;

- samazināsies risks pazemes un virszemes ūdeņu piesārņojumam, ko varētu radīt nepietiekami hidroizolētas būves – kanalizācijas tīkli un skatakas;

- rekonstruējot ūdensapgādes tīklus un veicinot skaitītāju uzstādīšanu pie patērētājiem, tiks veicināta ūdens un energoresursu racionālāka izmantošana;

- prioritārās investīciju programmas svarīgs sociālekonomisks ieguvums ir nodarbinātības ģenerācijas un reģenerācijas ietekme. Papildus darbaspēka nepieciešamība ekspluatācijā nav sagaidāma. Būvniecības darbi radīs papildus darba vietas arī materiālu un iekārtu piegādātājiem, u.c. ;

- projekti šajā sektorā sekmē vietējo attīstību, jo tie nodrošina tiešus pakalpojumus ar ražošanu saistītajām darbībām un apmierina vietējo iedzīvotāju vajadzības pēc ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem;

- celtniecības fāzē projekta īstenošana radīs dažus negatīvus ārējos apstākļus, kuri galvenokārt radīsies no būvlaukumu izveides, tiks aizņemta teritorija un būs ietekme uz dzīvo dabu un ainavu. Tomēr šīs ekonomiskās izmaksas, kas radīsies celtniecības fāzē, tiks atsvērtas ar sociālajiem un ekonomiskajiem ieguvumiem, kas sagaidāmi īstenotā projekta darbības fāzē;

- maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir un arī pēc projekta realizācijas būs pieejami patērētājiem (nepārsniegs 4% no mājsaimniecības vidējiem ienākumiem).

4.2. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi

4.2.1. Projekta ieguvumi

Projekta rezultātā kopējais ūdenssaimniecības vajadzībām patērētais elektroenerģijas daudzums samazināsies  par 11,72%, salīdzinot ar šī brīža patēriņu. Bet kopējais īpatnējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 ūdens saražošanai Matkules  ciemam (pilns cikls, ieskaitot ūdens sagatavošanu, sadali, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu) samazināsies no  ~14,53 kWh līdz ~10,29 kWh.

Realizējot projektu (samazinot zudumus), ūdensapgādes elektroenerģijas patēriņš samazināsies par ~17 419 kWh/gadā. Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādei energoefektīvu iekārtu uzstādīšanas rezultātā samazināsies no 6,08 kWh/m3 uz ~1,84 kWh/m3.

Realizējot projektu, kanalizācijas elektroenerģijas patēriņš pieaugs no 35 075 kWh/gadā uz 45 105 kW/gadā (ņemot vērā pēc projekta realizēšanas paredzēto ūdens sagatavošanas stacijas filtru skalošanas ūdeņu ievadīšanu kanalizācijas sistēmā). Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai saglabāsies 8,45 kWh uz 1 m3 notekūdeņu.

Elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus ciemā palīdzēs nodrošināt projekta ietvaros uzstādāms pārnēsājams dīzeļģenerators.

Palielinoties centralizētajai ūdensapgādei pieslēgto iedzīvotāju skaitam, nedaudz pieaugs arī iedzīvotāju ūdens patēriņš, bet paredzētais urbums un iekārtas būs piemēroti arī šo patēriņu segšanai.

Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks samazināti zudumi, kuri rodas tīklu posmos to pasliktinātā tehniskā stāvokļa dēļ, tādējādi tiks samazināts nelietderīgais ūdens resursu patēriņš un arī energoresursu patēriņš. Paplašinot ūdensapgādes tīklus, tiks nodrošināts nepieciešamais ūdensapgādes tīklu sacilpojums.

Sistēmu attīstīšana būs pozitīvs ieguldījums iedzīvotāju labklājībā un ciema attīstībā, veicinās atbilstību Latvijas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Eiropas Savienības direktīvās noteiktajām prasībām. Pasākumi atvieglos sistēmu apsaimniekošanu arī ilgtermiņā, radīsies mazāk avārijas situāciju, līdz ar to samazināsies nelietderīgie izdevumi.

Tabula 4-4. Projekta ieguvumi

| Ekonomiskais ieguvums (prognozētās izmaiņas, salīdzinot pret situāciju pirms projekta) | - kopējais īpatnējais elektroenerģijas patēriņš 1 m3 ūdens saražošanai Matkules ciemam (pilns cikls, ieskaitot ūdens sagatavošanu, sadali, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu) samazināsies no ~14,53 kWh uz 10,29 kWh. Ūdensapgādei īpatnējais elektroenerģijas patēriņš 1 m3 ūdens saražošanai samazināsies no 6,08 kW uz 1,84 kWh līmenī, jo projekta ietvaros paredzēta jauna urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, izmantojot energoefektīvas iekārtas. Notekūdeņu savākšanai un tīrīšanai elektroenerģijas patēriņš saglabāsies ~8,45 kWh līmenī 1 m3 notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, jo papildus iekārtas kanalizācijas sistēmā projekta ietvaros nav paredzētas. - sagaidāms infiltrācijas samazinājums no 7,18 % uz 5,24 % no kopējās plūsmas no Matkules ciema tīkliem uz ciema NAI. - sagaidāms zudumu samazinājums tīklos no 21,89 % uz 11,20 %, papildus šiem zudumiem 3 m3/dnn veidos filtru skalošanas ūdeņi. |
| --- | --- |
| Kvalitatīvie vides ieguvumi (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta) | 1. dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumi: tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens padeve ūdensapgādes sistēmā un samazināsies sekundārais dzeramā ūdens piesārņojums rekonstruēto tīklu posmos, ciema iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs dzeramais ūdens (tostarp papildus iedzīvotājiem, kuri līdz šim sadzīvē izmantoja individuāli iegūtu, neattīrītu ūdeni). - novadīto notekūdeņu kvalitātes uzlabojumi: SV izplūdē nepārsniegs 35 mg/l; BSP izplūdē nepārsniegs 25 mg/l; ĶSP izplūdē nepārsniegs 125 mg/l. - Sadzīves notekūdeņu nosēdumi un dūņas tiek regulāri savāktas no NAI nostādinātājakām un kopā ar kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumiem no Matkules centralizētās kanalizācijas sistēmas transportētas uz Kandavas pilsētas NAI (Valteru ielā) dūņu laukiem. Notekūdeņu attīrīšanas nosēdumu un dūņu testēšana saskaņā ar 22.12.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” tiek veikta atbilstoši MK noteikumu prasībām. Dūņas pēc izturēšanas dūņu laukos tālāk tiek izmantotas pilsētas apstādījumu ierīkošanai un z/s vajadzībām (šajos gadījumos tiek slēgti attiecīgie līgumi). Šādu dūņu apsaimniekošanas principu paredzēts izmantot arī turpmāk. Ciema NAI nonākošajos notekūdeņos joprojām tiks ievadīti tikai sadzīves notekūdeņi bez smago metālu un toksisko vielu piemaisījumiem. Arī iespējamie rūpnieciskie notekūdeņi tiks kontrolēti, līgumos par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu uzstādot centralizētajos tīklos ievadāmo notekūdeņu kvalitātes prasības. 4. Attīrītie notekūdeņi Imulas upē nonāks pēc prasībām atbilstošas attīrīšanas (nepārkāpjot maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas), netiks pārkāpta arī RVP noteiktā maksimālā piesārņojuma slodze t/gadā. |
| Kvantitatīvie vides ieguvumi (norādīt situāciju pirms un pēc projekta) | 1. Imulas upē gadā no Matkules ciema NAI nonākošais piesārņojums mainīsies: SV no 0,0279 t/gadā uz 0,0351 t/gadā, nodrošinot RVP prasībām atbilstošu attīrīšanu; BSP5 no 0,0339 t/gadā uz 0,0426 t/gadā, nodrošinot RVP prasībām atbilstošu attīrīšanu; ĶSP no 0,0968 t/gadā uz 0,1218 t/gadā, nodrošinot RVP prasībām atbilstošu attīrīšanu; Pkop no 0,0099 t/gadā uz 0,0125 t/gadā; Nkop no 0,0635 t/gadā uz 0,0799 t/gadā. 2. Līdz šim ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni ir nodrošināti 63,56 % (150) ciema teritorijas iedzīvotāji, pēc PrIP realizācijas jau 74,15 % iedzīvotāju (175 iedzīvotāji – papildus 25 iedzīvotāji) tiks nodrošināti ar kvalitatīva dzeramā ūdens pieejamību. |

Informācijas avots: Konsultanta aprēķini

4.2.2. Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība

Ņemot vērā to, ka paredzētās darbības nav iekļautas Latvijas Republikas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. vai 2. pielikumā, ietekmes uz vidi novērtējums paredzētajām darbībām nav nepieciešams. Šādu atzinumu ir izsniegusi arī Ventspils Reģionālā vides pārvalde (skat. 5.pielikumu).

4.2.3. Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā (atbilstība prasībām)

Būtiskākās ES direktīvas:

- Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva - 98/83/EK: līdz šim ar centralizēti piegādātu dzeramo ūdeni ir nodrošināti 63,56 % (150) ciema teritorijas iedzīvotāji, pēc PrIP realizācijas 74,15 % (175) iedzīvotāju tiks nodrošināti ar kvalitatīva (atbilstoši likumdošanas prasībām sagatavota un ar atbilstošu spiedienu sistēmā padota) dzeramā ūdens pieejamību. Rekonstruējot tīklus, tiks samazināts arī dzeramā ūdens sekundārais piesārņojums;

- Ūdens struktūrdirektīva - 2000/60/EK - ar tehniskajiem noteikumiem veicinot ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu pie patērētājiem un rēķinus sastādot proporcionāli patēriņam, tiks veicināta principa „piesārņotājs maksā” ievērošana. Notekūdeņi tiks attīrīti atbilstoši RVP prasībām, izvairoties no liela piesārņojuma daudzuma un nevēlamu piemaisījumu nokļūšanas Imulas upē. Iedzīvotājiem tiks nodrošināta prasībām atbilstoša asenizācijas transporta satura pieņemšanas iespēja;

- Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīva - 91/271/EEK - attīrīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji nepārsniegs RVP prasības. Notekūdeņu centralizētās savākšanas pakalpojumi ciema teritorijā tāpat kā šobrīd būs pieejami 74,15 % (175) iedzīvotāju, pārējiem joprojām būs pieejami individuālie asenizācijas pakalpojumi un iespēja asenizācijas transporta saturu legāli (ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” starpniecību) un normatīvu prasībām atbilstoši nodot uz attīrīšanu Kandavas pilsētas NAI.

Būtiskākie LR normatīvi:

- MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” – Izbūvējot sistēmai piemērotu ūdens sagatavošanas staciju, sistēmā tiks padots kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens. Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks samazināts dzeramā ūdens sekundārais piesārņojums (attiecībā uz dzelzs saturu, duļķainību un garšas un smaržas īpatnībām), joprojām tiks ievērota noteiktā kvalitātes monitoringa kārtība;

- MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” – rekonstruējot kanalizācijas tīklus, tiks samazināts pazemes un virszemes ūdeņu piesārņojuma risks.

- MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”: Pēc attīrīšanas Matkules ciema NAI Imulas upē ievadītie attīrītie notekūdeņi joprojām atbildīs tiem uzstādītajām kvalitātes prasībām.

- Projekta finanšu analīze

5.1. Investīciju apjoma novērtējums ieviešanas gadu cenās

Zemāk esošajās tabulās ir sniegtas projekta investīciju izmaksas faktiskajās cenās sadalījumā pa komponentēm un attiecīgajiem projekta ieviešanas gadiem (indeksējot tās atbilstoši makroekonomiskajiem pieņēmumiem, kas norādīti tabulā Nr. 5-3). Būvprojekta izstrādes un TEP sagatavošanas izmaksas ir saskaņā ar jau spēkā esošu noslēgtu līgumu, bet autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas ir 2 procentu apmērā no būvniecības izmaksām 2011. gada cenās.

Tabula 5-1. Projekta investīciju komponenšu izmaksas faktiskajās cenās kopā par projektu, LVL

Tabula 5-2. Projekta komponenšu izmaksas faktiskajās cenās sadalījumā pa gadiem, LVL

|  | 2011 | 2012 | 2013 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iepirkumu dokumentācija (tehniskais projekts) | 0 | 7 140 | 0 | 7 140 |
| TEP izstrādes izmaksas | 2 995 |  |  | 2 995 |
| Autoruzraudzība | 0 | 1 567 | 3 623 | 5 190 |
| Būvuzraudzība | 0 | 1 567 | 3 623 | 5 190 |
| Būvniecība - ēkas, būves | 0 | 8 359 | 18 092 | 26 451 |
| Būvniecība - tīkli | 0 | 61 613 | 146 639 | 208 252 |
| Iekārtas, aprīkojums | 0 | 8 359 | 16 427 | 24 787 |
| Kopā (bez PVN) | 2 995 | 88 605 | 188 405 | 280 005 |
| PVN | 659 | 19 493 | 41 449 | 61 601 |

5.2. Pieņēmumi un priekšnosacījumi

5.2.1. Makroekonomiskie pieņēmumi

Projektam tiek izmantoti zemāk norādītie makroekonomiskie rādītāji, kas ir stājušies spēkā 2011. gada septembrī.

Tabula 5-3.  Makroekonomiskie pieņēmumi

| Gads | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Vidēji 2015-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patēriņa cenu inflācija, % | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Pamatkapitāla veidošanas deflators, % | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Darba algas pieaugums, salīdzināmās cenās, % | -1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,9 |

Nominālā likme projekta finanšu novērtēšanai tiek noteikta 8,0% apmērā.

Tādējādi, investīciju programmas indeksēšanai izmantotie kumulatīvie kopējā pamatkapitāla veidošanas deflatoru indeksi ir sekojoši:

- 2011.gadam – 1;

- 2012.gadam – 1,02;

- 2013.gadam – 1,0404.

5.2.2. Projekta specifiskie pieņēmumi

Projekta finansiālā analīze veikta faktiskajās cenās. Veicot projekta izmaksu ieguvumu analīzi, projekta finansiālie rādītāji aprēķināti, ņemot starpību starp situāciju ar projektu un situāciju bez projekta, analizējot projekta pievienotās izmaksu un ieņēmumu vērtības (angl. – incrementals), kuras rodas gan dēļ izmaiņām pakalpojuma pārklājuma apjomus, gan dēļ amortizācijas atskaitījumu radītās ietekmes uz tarifiem. Izpildītājs uzskata šādu pieeju par racionālu, tā kā jebkuras citas pieejas (t.sk. „situācijas bez projekta” scenāriju analīzes modelēšana un visvarbūtīgākā scenārija izvēle) izvēle saistās ar augstu kļūdas varbūtību un papildus prasa detalizētas inženiertehniskās izpētes faktiski novērtējot visu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pa ļoti sīkiem posmiem. Respektīvi, pamatlīdzekļu atjaunošanas izmaksas (pamatlīdzekļu nomaiņa un kapitālie remontdarbi) kā arī nepieciešamo finansēšanas avotu piesaistes apjomi, situācijas bez projekta iespējamā attīstība, netiek ņemti vērā. Šajā gadījumā pieņemts, ka no gada uz gadu, ņemot vērā attiecīgus cenu pieauguma tempus, tiek koriģētas tikai ekspluatācijas, uzturēšanas un nelielo remontu izmaksas. Situācijas bez projekta attīstībai kā atskaites dati pamatā izmantota 2010. gada informācija. Jauni pieslēgumi situācijā „bez” tiek plānoti atbilstoši prognozētajām ūdens un notekūdeņu plūsmām.

Visi projekta rādītāji aprēķināti uz projekta teritoriju – tarifa zonu kopumā. Tarifu aprēķins gan situācijas „bez” projekta, gan situācijas „ar” projektu gadījumā tiek veikts saskaņā ar 12.05.2010. SPRK lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" ("LV", 76 (4268), 14.05.2010.), ņemot vērā arī ierobežojošo faktoru – iedzīvotāju maksātspēju, kā arī uzņēmuma noteikto politiku – nodrošināt pilna izmaksu segšanas principa ievērošanu nevis katrā atsevišķā ciemā, bet gan Kandavas novadā kopumā (Kandavas pilsētai daļēji dotējot mazās ūdenssaimniecības sistēmas).

Atsevišķi veikts naudas plūsmas aprēķins, situācijas – ar projektu raksturošanai, pakalpojumu sniedzēja ūdens un kanalizācijas sektoram kopumā. Tādējādi SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” tiek novērtēta tikai šī sektora dzīvotspēja.

Tabula 5-4.  Projekta specifiskie pieņēmumi

| Pieņēmums | Pieņēmuma apraksts un vērtība |
| --- | --- |
| Aprēķina periods | No 2014. gada līdz 2043. gadam |
| Iedzīvotāju skaita prognoze | Atbilstoši iepriekšējās nodaļās ietvertajām prognozēm |
| Vidējais ienākums uz mājsaimniecības locekli | Nākotnes mājsaimniecību ienākumu aprēķins balstās uz pieņēmumiem esošo ienākumu līmeni (nodaļa 1.7.) indeksāciju makroekonomiskajiem pieņēmumiem (tabula Nr. 5-3.). |
| Projekta ilgtermiņa ieguldījumu ekonomiskais dzīves ilgums | Ūdens apgādes tīkli - 50 gadi; Kanalizācijas tīkli - 50 gadi; Ēkas, būves - 50 gadi; Ūdensapgādes ietaises - 20 gadi; Kanalizācijas sistēmas ietaises - 20 gadi. Nolietojums finanšu vajadzībām tiek aprēķināts pēc lineārās metodes. |
| Pašvaldības aizņēmuma nosacījumi | Procentu likme: 5% Kreditēšanas periods - 10 gadi Atliktais atmaksāšanas periods – 1 gads |
| Dabas resursu nodoklis | Sākot no 2007. gada 1. janvāra piemērota 0,02 LVL/m3 likme par ūdens ieguvi. Nodokļa likmes par ūdeņu piesārņošanu suspendētām (nebīstamām) vielām – 10 LVL/t, vidēji bīstamām vielām – 30 LVL/t |
| Pievienotās vērtības nodoklis | Likme – 22%. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, kas būs projekta atbalsta saņēmējs, ir PVN maksātājs. Plānota pārmaksātā PVN atgūšana no valsts budžeta. |

5.2.3. Plānošanas priekšnosacījumi un pieņēmumi

Finansiālās plānošanas mērķis ir izveidot tādu ieguldījumu, ienākumu un operatīvo izdevumu plūsmu, kas, īstenojot aprakstīto investīciju programmu, nodrošinātu SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Matkules ciema ūdenssaimniecības sektora finansiālu ilgtspēju.

Plānošana ir balstīta uz Projekta investīcijām, ņemot vērā informāciju par esošo situāciju  SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, un ir balstīta uz priekšnosacījumu un pieņēmumu kopumu, kas detalizēti ir raksturoti turpmāk šajā darba sadaļā.

- Vadoties no SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Matkules ciema ūdenssaimniecības sektora esošās un prognozētās naudas plūsmas, pamatota projekta finansiālā ilgtspēja. Papildus novērtēta Kandavas novada pašvaldības spēja uzņemties projekta finansēšanai nepieciešamās finansiālās saistības. Līdzfinansējuma apjoms Projektam jau ir iekļauts pašvaldības plānotas saistībās.

- Pakalpojumu tarifu novērtēti saistībā ar patērētāju maksātspēju. Par bāzi tika izmantoti 2010. gada dati par iedzīvotāju ienākumu līmeni (arī nodokļu ienākumu līmeni pašvaldības budžetā) Kandavas novadā un citos Pierīgas novados, veicot šo ienākumu korekciju ar pieņemtajiem makroekonomiskajiem koeficientiem.

- Izstrādāts projekta finansēšanas plāns. Aprēķina metodoloģija un iegūtie rezultāti ir norādīti turpmākajās šī darba sadaļās.

- Visas prognozes ir saistītas vienīgi ar Projektu un ar to saistītām izmaiņām ūdenssaimniecības un kanalizācijas sektoru ienākumu un izdevumos. Izpildītājs nav prognozējis izmaksas vai ienākumus, kas saistīti ar investīcijām ilgtermiņa skatījumā vai arī kas ir saistīti ar citām iespējamajām SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatdarbības aktivitātēm.

5.3. Projekta finanšu analīze

5.3.1. Īstermiņa investīciju programmas ietekme uz ieņēmumiem

5.3.1.1. Situācija bez projekta

Pieņemts, ka realizācijas apjomu izmaiņas ir atkarīgas gan no tarifa, gan realizētā ūdens un kanalizācijas apjoma izmaiņām (atbilstoši iepriekšējās nodaļās plānotajiem ūdens un kanalizācijas apjomiem). Savukārt tarifs ir tieši proporcionāls gan attiecīgo ekspluatācijas izmaksu komponentēm, gan arī pamatlīdzekļu nolietojumu un kredīta procentiem, bet apgriezti proporcionāls realizētajiem ūdens (notekūdeņu) apjomiem.

Arī situācijā bez Projekta ilgtermiņā netiek nodrošināta sistēmas pilnīga pastāvība un tiek pieņemts, ka turpmāka tarifa palielināšana, bez uzlabojumiem sistēmā, būs iespējama tikai atbilstoši inflācijas izmaiņām valstī.

5.3.1.2. Realizējot piedāvāto prioritāro īstermiņa investīciju programmu

Investīciju projekta realizācijas rezultātā realizēto ieņēmumu izmaiņas ir saistītas ar diviem avotiem:

- Izmaiņas ūdens patēriņa un kanalizācijas pakalpojumu lietošanas apjomos, kas ir norādīti šī TEP iepriekšējās nodaļās. Plānots, ka īstermiņa investīciju programmas rezultātā ūdensapgādei pieslēdzas 25 iedzīvotāji , gan kanalizācijas sistēmām papildus iedzīvotāji pievienoti netiks.

- Izmaiņas ieņēmumos, kas ir radušās veidojot Matkules ciemā tādu tarifu politiku, kas būs vienota visam Kandavas novadam. Iedzīvotāju kopējais tarifs ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem pēc projekta ieviešanas nepārsniedz 4% no neto ienākuma uz vienu mājsaimniecības locekli.

Plānojot finanšu projekcijas, tiek pieņemts, ka tarifu izmaiņas tiek veiktas laikā, kad izmaiņas faktiski rodas nevis ar nozīmīgu nobīdi laikā.

Tabula 5-5.  Ieņēmumi pirms (2010. gads) un pēc projekta ieviešanas (2016. gads), LVL

|  | 2010 pirms projekta ieviešanas | 2016 bez projekta ieviešanas | 2016 ar projekta ieviešanu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde | 2 177 | 2 310 | 2 653 |
| Kanalizācija | 2 080 | 2 208 | 2 531 |
| Kopā | 4 257 | 4 519 | 5 185 |

5.3.2. Īstermiņa investīciju programmas ietekme uz izmaksām

5.3.2.1. Situācija bez projekta

Neveicot papildus ieguldījumus Matkules ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzlabošanā, situācija visdrīzāk pasliktināsies rekonstruējamos posmos, gan palielinoties avāriju skaitam nolietotajos ūdensapgādes tīklos, gan palielinoties ūdens tehniskajiem zudumiem, kā arī palielinoties infiltrācijai kanalizācijas tīklos, kas radīs papildus slodzi uz NAI. Tā kā līdz šim nav izveidota šo faktoru precīza uzskaite, kas kalpotu par pamatu atbilstošu prognožu izstrādāšanai. Izpildītājs, lai arī ņem vērā, ka šāds risks ir visai augsts, saglabā izmaksas esošajā līmenī, koriģējot tās ar makroekonomiskajiem faktoriem.

5.3.2.2. Situācija ar projektu

Projekta ekspluatācijas izmaksas aprēķinātas kā starpība situācijai ar projektu un situācijai bez projekta. Projekta ekspluatācijas izmaksas ir sniegtas zemāk esošajā tabulā Nr. 5-6.

Projekta ieviešanas rezultātā plānots, ka salīdzināmās 2011. gada cenās, ūdens ieguves un ūdensapgādes uzturēšanas izmaksas izmainīsies šādi:

- Kopējais īpatnējais elektroenerģijas patēriņš 1 m3 ūdens saražošanai Matkules ciemam (pilns cikls, ieskaitot ūdens sagatavošanu, sadali, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu) samazināsies no  ~14,53 kWh uz 10,29 kWh. Ūdensapgādei īpatnējais elektroenerģijas patēriņš  1 m3 ūdens saražošanai samazināsies no 6,08 kW uz 1,84 kWh līmenī, jo projekta ietvaros paredzēta jauna urbuma un ūdens sagatavošanas stacijas izbūve, izmantojot energoefektīvas iekārtas. Notekūdeņu savākšanai un tīrīšanai elektroenerģijas patēriņš saglabāsies ~8,45 kWh līmenī 1 m3 notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, jo papildus iekārtas kanalizācijas sistēmā projekta ietvaros nav paredzētas.

- Dabas resursu nodoklis par pacelto un pārdoto ūdens kubikmetru un elektroenerģijas patēriņš mainīsies tieši proporcionāli pacelto m3 apjomam.

Papildus darbaspēka un administratīvās izmaksas netiek plānotas.

Tabula 5-6.  Faktiskās ekspluatācijas izmaksas ūdensapgādē un kanalizācijā pirms (2010. gads) un pēc projekta ieviešanas (2016. gads), LVL

|  | Ūdensapgāde |  |  | Kanalizācija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 pirms projekta ieviešanas | 2016 bez projekta ieviešanas | 2016 ar projekta ieviešanu | 2010 pirms projekta ieviešanas | 2016 bez projekta ieviešanas | 2016 ar projekta ieviešanu |
| Ražošanas izmaksas (bez nolietojuma) |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli, remontdarbi | 853 | 975 | 2 689 | 300 | 343 | 343 |
| Elektroenerģija | 1 947 | 2 225 | 810 | 2 441 | 2 986 | 3 839 |
| Dabas resursu nodoklis | 46 | 169 | 178 | 7 | 7 | 7 |
| Darba alga | 2 006 | 2 064 | 2 064 | 457 | 470 | 470 |
| Sociālie maksājumi | 483 | 497 | 497 | 110 | 113 | 113 |
| Citas ražošanas izmaksas | 24 | 27 | 27 | 168 | 192 | 192 |
| Administratīvās izmaksas (bez nolietojuma) |  |  |  |  |  |  |
| Administratīvās izmaksas kopā | 380 | 434 | 434 | 492 | 562 | 562 |
| Kopā | 5 739 | 6 391 | 6 699 | 3 975 | 4 673 | 5 527 |
| Nolietojums | 688 | 688 | 5 035 | 3 282 | 3 282 | 5 278 |

5.3.3. Finansēšanas avoti

Projekta sākotnējo ieguldījumu finansēšanai laika periodā no 2011. līdz 2013. gadam ir paredzēts piesaistīt ERAF un Kandavas novada pašvaldības budžeta finansējumu (to finansējot ar Kandavas novada pašvaldības kredītu). Turpmākajā projekta realizācijas posmā – no 2013. līdz 2042. gadam visas projekta izmaksas, sistēmas uzturēšanas (ekspluatācijas) izdevumus, kā arī izdevumus saistībā ar pamatlīdzekļu atjaunošanu (kapitālie remontdarbi un pamatlīdzekļu nomaiņa), paredzēts lielā mērā segt ar tarifa palīdzību (tiesa, Matkulē atsevišķi pilna izmaksu segšana netiks ievērota, kamēr tā ir plānota Kandavas novadā kopumā).

5.3.3.1. Pašvaldības budžeta finansējums

Pašvaldība nodrošinās projekta līdzfinansējumu, veicot ieguldījumus SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 42 tūkstošu LVL apmērā.

5.3.3.2. ERAF

ERAF projekta līdzfinansējuma apjoms aprēķināts saskaņā ar pašreiz spēkā esošo kārtību. Tādējādi līdzfinansējuma procentuālais sadalījums projekta attiecināmajām izmaksām aprēķināts pēc algoritma, kas ir atspoguļots zemāk esošajā tabulā:

Tabula 5-7.  ERAF līdzfinansējuma aprēķins projekta attiecināmajām izmaksām

| Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL | Lēmuma summa, LVL | ERAF ieguldījums LVL |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 280 005,15 | 280 005,15 | 238 004,38 |

5.3.3.3. Aizņēmums

Neattiecināmo izmaksu finansēšanai (PVN) paredzēts SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pašu līdzekļi un, ja nepieciešams, īstermiņa aizdevums. Kā iespējamais īstermiņa aizņēmuma avots norādāmas komercbankas.

Plānojot naudas līdzekļus, lai veiktu rēķinu apmaksu projekta ieviešanas ietvaros noslēgtajiem līgumiem, jāuzsver divi momenti.

- ERAF līdzekļi var nebūt pieejami nepieciešamajā apjomā rēķinu apmaksas brīdi, bet tiek ieskaitīti atbalsta saņēmēja norēķinu kontā tikai pēc noteikta laika. Aprēķinot maksājumus no ERAF ir plānots, ka rēķini tiks apmaksāti atbilstoši sekojošiem nosacījumiem:

- Avansa maksājums ir pieejams 20 % apmērā no atbalsta apjoma;

- Starpmaksājumi: katra mēneša starpmaksājumu summa pēc pieprasījuma iesniegšanas no ERAF tiek atmaksāti 4 mēnešu laikā;

- Noslēguma maksājums: ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no pieprasījuma.

- Otrkārt, bez projekta attiecināmajām izmaksām jāsedz arī neattiecināmie izdevumi (šajā projektā lielākoties PVN maksājumi), kas kopējās projekta izmaksas palielina par 22%. Konkrētajā gadījumā kopējā PVN maksājumu summa Projekta ieviešanas fāzē sastāda 61,6 tūkstošus LVL. Uzņēmums ir reģistrējies kā PVN maksātājs un līdz ar to pārmaksātās PVN summas, ievērojot nodokļu grāmatvedības normatīvo aktu prasības, ir atgūstamas no valsts budžeta un turpmāk var tikt izmantotas kā sekundārais finansēšanas avots.

Vēlreiz jāuzsver, ka Projekta atbalsta saņēmējam jāseko, lai projekta norēķinu kontā vienmēr būtu pietiekami naudas resursi kārtējo rēķinu apmaksas nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, kamēr ERAF līdzekļi nav vēl ieskaitīti kontā, nodrošinot projekta finansēšanu uz īstermiņa aizņēmuma vai uzņēmuma budžeta līdzekļu rēķina.

Tādējādi PVN maksājumu veikšanas nepieciešamības iemeslu dēļ paša uzņēmuma finansējuma nepieciešamība vai īstermiņa kredīta apjoms var sasniegt pat 25 tūkstošus latus.

Zemāk esošajā tabulā pa gadiem ir norādīts pašvaldības saistību apjoms, piesaistot kredītu Matkules ūdenssaimniecības projekta attīstības kredītam 42 tūkstošu LVL apjomā uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu – 1 gads.

Tabula 5-8. Kandavas novada domes ikgadējais saistību līmenis ar projektu

| Gads | Kredīta un procentu dzēšana ar Projektu, tūkst. LVL | Kopējas saistības % no pašvaldības aktīvā budžeta |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 315 207 | 7,1% |
| 2012 | 331 846 | 7,5% |
| 2013 | 345 109 | 7,8% |
| 2014 | 342 446 | 7,7% |
| 2015 | 330 520 | 7,4% |
| 2016 | 298 749 | 6,7% |

Kā redzams no augstāk esošās tabulas datiem, pašvaldības ikgadējais saistību līmenis nepārsniedz 7,8% no pašvaldības aktīvā budžeta (pret 2011. gada aktīvo budžetu), sasniedzot maksimālo vērtību 2013. gadā. Tas nozīmē, ka pašvaldība var uzņemties augstākminētās saistības kredīta formā.

5.3.3.4. Kopsavilkums

Pie aprēķinātās ERAF līdzfinansējuma proporcijas 85% apmērā (no kopējām Projekta attiecināmām izmaksām), projekta attiecināmo izmaksu un to finansēšanas avotu sadalījums pa gadiem ir sniegts zemāk esošajā tabulā.

Tabula  5-9. Projekta attiecināmo izmaksu sadalījums pa gadiem un to finansēšanas avoti

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas |  | Publiskās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas | ERAF/ KF finansējums |  | Pārējais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām |  | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums |  | Cits publiskais finansējums (kredīts)* |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |
|  | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4=5+6+8+10+12 | 5 | 6 | 7=6/3 | 8 | 9=8/3 | 10 | 11=10/3 | 12 | 13=12/3 | 14 | 15=14/3 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 3 653,90 | 658,90 | 2 995,00 | 2 545,75 | 449,25 | 2 545,75 | 85,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 108 098,34 | 19 493,14 | 88 605,20 | 75 314,42 | 13 290,78 | 75 314,42 | 85,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 229 854,04 | 41 449,09 | 188 404,95 | 160 144,21 | 28 260,74 | 160 144,21 | 85,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā | 341 606,28 | 61 601,13 | 280 005,15 | 238 004,38 | 42 000,77 | 238 004,38 | 85,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Neattiecināmās izmaksas (PVN) tiks segtas ar  SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” finansējumu.

Tabula 5-10.  Projekta budžets, LVL

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Daudz. | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LVL | % | attiecināmās | neattiecināmās (PVN) |
| 1. | Būvdarbu izmaksas kopā: | 1 | 316 578,45 | 92,67 | 259 490,53 | 57 087,92 |
| 1.1. | Līgums Nr. 1 - „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules ciemā, 2.kārta” | 1 | 316 578,45 | 92,67 | 259 490,53 | 57 087,92 |
| 2. | Pakalpojumu izmaksas kopā: | 4 | 25 027,84 | 7,33 | 20 514,62 | 4 513,22 |
| 2.1. | Autoruzraudzības izmaksas, t.sk. | 1 | 6 331,57 | 1,85 | 5 189,81 | 1 141,76 |
| 2.1.1. | Līgums Nr.1 – Līgums par būvdarbu autoruzraudzību. | 1 | 6 331,57 | 1,85 | 5 189,81 | 1 141,76 |
| 2.2. | Projekta būvuzraudzības izmaksas, t.sk. | 1 | 6 331,57 | 1,85 | 5 189,81 | 1 141,76 |
| 2.2.1. | Līgums Nr. 2 – Līgums par būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību | 1 | 6 331,57 | 1,85 | 5 189,81 | 1 141,76 |
| 2.3. | Projekta sagatavošanas izmaksas, t.sk. | 2 | 12 364,70 | 3,62 | 10 135,00 | 2 229,70 |
| 2.3.1. | Pakalpojumu līgums – TEP izstrāde Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules ciemā, 2.kārta” | 1 | 3 653,90 | 1,07 | 2 995,00 | 658,90 |
| 2.3.2. | Pakalpojumu līgums – tehniskā projekta izstrāde Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules ciemā, 2.kārta” | 1 | 8 710,80 | 2,55 | 7 140,00 | 1 570,80 |
|  | KOPĀ | 5 | 341 606,28 | 100,00 | 280 005,15 | 61 601,13 |

Tabula 5-11.  Finansēšanas avotu kopsavilkums, LVL

| Plānotās prioritārās investīciju programmas finanšu avoti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Finansētājs | Summa, LVL | % |
| ERAF | 238 004,38 | 85,000000 |
| Pašu līdzekļi (Pašvaldības kredīts) | 42 000,77 | 15,000000 |
| Kopā bez PVN | 280 005,15 | 100,00000 |
| PVN izmaksas | 61 601,13 | - |
| Izmaksas ar PVN | 341 606,28 | - |

5.3.4. Tarifi

Spēkā esošie tarifi ir noteikti ar 24.10.2008.Ventspils pilsētas SPR lēmumu Nr.08-12 "Par SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" iesniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem". Tarifi stājās spēkā ar 2008. gada 1. decembri. Spēkā esošie tarifi ir:

      - Ūdensapgādē – 0,63 LVL/m3;

      - Kanalizācijā – 0,54 LVL/m3.

2010. gadā Matkules ciema iedzīvotāju ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli noteikti atbilstoši vidējam ienākumam Pierīgas plānošanas reģionā, koriģējot to ar nodokļu ienākumiem Pierīgas novados. Tādējādi viena iedzīvotāja ienākumu līmenis Matkules ciemā sastāda orientējoši 117,39 LVL mēnesī uz vienu mājsaimniecības locekli.

Aprēķinot tarifus, pieņemts, ka tiem pēc Projekta jāatbilst SPRK noteiktajai tarifu aprēķināšanas metodikai. Zemāk esošajā tabulā sniegtas tarifu prognozes ik pa 5 gadiem.

Tabula 5-12.  Tarifu salīdzinājums alternatīvām bez projekta un ar projektu

| Tarifs (LVL/m3) bez PVN | Gads | 2014 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situācijā bez projekta | Ūdensapgāde | 0,656 | 0,669 | 0,703 | 0,739 | 0,776 | 0,816 |
|  | Kanalizācija | 0,562 | 0,573 | 0,602 | 0,633 | 0,665 | 0,699 |
| Situācijā ar projektu | Ūdensapgāde | 0,656 | 0,682 | 0,740 | 0,775 | 0,824 | 0,893 |
|  | Kanalizācija | 0,598 | 0,657 | 0,781 | 0,832 | 0,905 | 0,997 |

Pēc prioritārās investīciju programmas ieviešanas iedzīvotāju izdevumu daļa ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem 2021. gadā sastādīs līdz 2,5% no ikmēneša neto ieņēmumiem, kas atbilst iedzīvotāju maksātspējas kritērijam.

Tabula 5-13.  Iedzīvotāju maksātspēja un maksājumi par ūdeni un kanalizāciju situācijā ar projektu

| Parametrs | 2014 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neto ienākums uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, LVL | 116,32 | 120,78 | 132,70 | 145,79 | 160,18 | 175,99 |
| Mēneša maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, LVL | 2,73 | 2,91 | 3,30 | 3,49 | 3,75 | 4,10 |
| % no viena mājsaimniecības locekļa ienākumiem | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,4% | 2,3% | 2,3% |

Kā redzams augstāk esošajā tabulā maksājumu līmenis nepārsniedz ikmēneša maksājumu limitu (4 % no iedzīvotāju ikmēneša neto ienākumiem) un no šī viedokļa tarifi ir akceptējami.

Te vēlreiz jāuzsver, ka uzņēmums pilnu izmaksu segšanu plāno nodrošināt visā Kandavas novadā kopumā nevis katrā ciemā (Matkules ciemu tarifu pieaugums ir ierobežots ar Kandavas pilsētas tarifu izaugsmes prognozi), kur tas veic apkalpošanu. Ilgtermiņā tas nozīmē, ka Matkules ūdenssaimniecības sektors būs šķērssubsidēts no Kandavas pilsētas lietotāju puses. Kopējais dotāciju apjoms sastādīs aptuveni 8 līdz 11 tūkstošus latus gadā.

Ja tiktu ievērots pilns izmaksu segšanas princips tikai Matkules ciema ietvaros, tad 2021.gadā kopējiem viena iedzīvotāja maksājumiem būtu jāsastāda LVL 13,17 mēnesī, jeb 9,9 % no iedzīvotāju ienākumiem (pārsniedzot maksātspējas kritēriju 2,5 reizes). Līdz ar to var apgalvot, ka Matkules ūdenssaimniecības sistēma ilgtermiņā nespēs nodrošināt autonomu pašfinansēšanos un ir ar šķērssubsīdijām dotējama no citu apdzīvotu vietu sistēmām, kuras apsaimnieko SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.

Gadījumā, ja fāzē pēc projekta ieviešanas SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” konstatē debitoru pieaugumu iedzīvotāju segmentā, būtu nepieciešams veikt analīzi, uz kuru iedzīvotāju sektoru visnegatīvāko iespaidu ir atstājusi tarifu palielināšana. Būtu laikus nepieciešams domāt un, iespējams, arī piemērot sociālo pabalstu sistēmu maznodrošinātiem iedzīvotājiem, nevis, iestājoties noteiktām finanšu sabalansētības problēmām, jāsubsidē ūdenssaimniecības pakalpojumi.

    - Finanšu pārskati

Finanšu pārskati sagatavoti, lai atspoguļotu SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Matkules ciema ūdenssaimniecības sektora finanšu datus situācijā ar projektu. Ņemot vērā faktu, ka SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” notiek dažādi investīciju projekti, kā arī pakalpojuma sniegšanas izmaksas pastāvīgi mainās, zemāk sniegtā informācija, nepretendē uz pilnīgu precizitāti grāmatvedības normatīvo aktu izpratnē. Finanšu pārskati to ievērojamā apjoma dēļ ievietoti finanšu analīzes pielikumā.

    - Finansiālā analīze

Bāzes scenārijs

Projekta finanšu rādītājus ietekmē virkne parametru. Kā nozīmīgākie projektu ietekmējošie lielumi ir atzīmējami tādi kā: projekta sākotnējo investīciju apjoms, ūdens, un līdz ar to novadīto kanalizācijas notekūdeņu daudzums, ekspluatācijas izmaksas, ERAF līdzfinansējuma apjoms (dāvinājums) un kredīta lielums, noteiktie tarifi un savlaicīgi apmaksāto rēķinu rādītājs.

Kā primārais nosacījums projekta plānošanā izvirzīta tā dzīvotspēja, t.i., naudas resursu pietiekamība atbilstošo izdevumu segšanai katrā atsevišķā periodā, kā arī iedzīvotāju vidējā maksātspējas nodrošināšana.

Aprēķina rezultāti sniegti zemāk esošajā tabulā Nr. 5-14.

Tabula 5-14. Investīciju novērtējums ar ERAF līdzfinansējumu 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām pie diskonta likmes 8,0% gadā

| Investīciju diskontētā neto vērtība, FNPV/C, LVL | -206 764 |
| --- | --- |
| Investīciju atdeve, FRR/C, % | -3,3% |
| Projekta ieņēmumu - izmaksu attiecība, B/C | 0,07 |
| Atdeve uz pašu kapitālu, FRR/K, % | 2,6% |
| Pašu ieguldījumu diskontētā neto vērtība, FNPV/K, LVL | -27 083 |

Redzams, ka projekta investīciju atdeve ir zemāka par nominālo finanšu diskonta likmi un līdz ar to investīciju diskontētie neto ieņēmumi ir negatīvi, bet investīciju ieņēmumu – izmaksu attiecība ir zemāka par 1. Šajā sakarā jāatzīmē, ka konkrētais projekts ir saistīts ar esošās infrastruktūras uzlabojumiem un attīstību, un līdz ar to projekta ieguvumu ievērojama daļa attiecināma uz sociālo sfēru.

- PROJEKTA IEVIEŠANAS PLĀNS

  - Projektu ieviešanas laika grafiks

Projekta realizācija paredzēta divos galvenajos posmos:

1.	projekta sagatavošanas – projektēšanas posms,

2.	projekta ieviešanas – būvniecības posms (2012. gada jūlijs – 2013. gada septembris).

Projekta ieviešanas – būvniecības posmā būs nepieciešama šādu līgumu noslēgšana:

- Būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības līgums;

- Autoruzraudzības līgums;

- Būvniecības līgums - Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules ciemā, 2.kārta;

Attēls 6.1. Projekta ieviešanas laika grafiks

  - Projekta ietvaros veicamie darbi un pakalpojumi

Projekta ieviešanas vienība

Plānots, ka Projektu ieviesīs SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, kam ir būtiska pieredze ūdenssaimniecības projektu ieviešanā. Iepirkumus izsludinās SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” (ar atbalstu no Kandavas novada pašvaldības puses).

Pienākumi Projekta ieviešanā

Finansējuma saņēmējam projekta ieviešanas posmā saskaņā ar vienošanos, kā arī citiem normatīvajiem aktiem jāveic šādi galvenie pienākumi:

- Projekta administratīvā vadība:

  - jāuzrauga projekta ieviešanas atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā to iespējamajiem grozījumiem;

  - jānodrošina projekta personāla vadība;

  - jāsagatavo, jāsaskaņo un nepieciešamības gadījumā jāaktualizē projekta iepirkumu plāns;

  - jāveic iepirkuma procedūras un jāslēdz iepirkuma līgumi un jāuzrauga to ieviešana;

  - jāuzrauga un nepieciešamības gadījumā jāaktualizē projekta laika grafiks;

  - jāsagatavo un jāsaskaņo projekta publicitātes plāns;

  - jāsagatavo un jāsaskaņo projekta iepirkumu plāns;

  - jāsagatavo projekta pārskati;

  - jānodrošina projekta publicitātes pasākumi;

  - jāreģistrē un līdz noteiktajam termiņam jāuzglabā projekta dokumenti.

- Projekta finanšu vadība:

  - jāuzrauga projekta finanšu nosacījumu izpilde, tai skaitā projekta izdevumu attiecināmība;

  - jāveic projekta finanšu plānošana – jāizstrādā un jāaktualizē projekta naudas plūsma;

  - jāizstrādā projekta kontu plāns un grāmatojumu shēma;

  - jāveic iepirkuma līgumu maksājumu pieprasījumu pārbaudes, tai skaitā jāuzrauga rekonstrukcijas un būvdarbu līgumā paredzēto maksājumu veikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšana no Inženiera-būvuzrauga, jāapstiprina darbu izpilde un jāveic maksājumi par rekonstrukcijas un būvdarbiem;

  - jāveic nodalīta projekta izdevumu grāmatvedības uzskaite grāmatvedības sistēmā;

  - jāsagatavo finanšu informācija pārskatiem par projekta ieviešanu.

- Projekta tehniskā vadība:

  - jāuzrauga Projekta tehnisko nosacījumu izpilde;

  - jāveic projekta tehnisko nosacījumu īstenošanas plānošana;

  - jāsagatavo tehniskā informācija pārskatiem par projekta ieviešanu.

Projekta ieviešana ir plānota, noslēdzot šādus līgumus:

- Pakalpojumu līgums - Tehniskā projekta izstrāde projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules ciemā, 2.kārta”. Šis līgums ietver:

- nepieciešamo izpētu veikšana (inženierģeoloģiskās, topogrāfiskās),

- ūdens un kanalizācijas tīklu un kanalizācijas projekta komponenšu tehnisko projektu izstrāde pa rajoniem vai ielām, kur katrs projekts veido vienotu, normāli ekspluatējamu sistēmu,

- detalizētu būvdarbu tāmju sagatavošana,

- nepieciešamo saskaņojumu un atļauju saņemšana,

- projekta budžeta tāmju sagatavošana atbilstoši ES fondu projekta iesnieguma sagatavošanai;

- Būvniecības līgums - Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules ciemā, 2.kārta:

- jaunas artēziskās akas izbūve,

- esošā urbuma tamponāža,

- jaunas ūdens sagatavošanas stacijas izbūve,

- ūdensapgādes tīklu būvniecība,

- kanalizācijas tīklu būvniecība.

- Pakalpojumu līgumi - autoruzraudzībai būvniecības laikā.

- Pakalpojumu līgums - būvuzraudzība būvniecības laikā. Būvdarbu inženiertehniskās uzraudzība Līgumā jāietver būvdarbu apjomu, kvalitātes un atbilstības tehniskajam projektam uzraudzība atbilstoši LR būvniecības normatīviem.

  - Iepirkumu procedūras

Ūdensapgādes un kanalizācijas un ar to saistītos pakalpojumu Kandavas novadā sniedz pati pašvaldība (konkrētajā ciemā – SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”). SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” būs projekta pieteicējs, finansējuma saņēmējs un pasūtītājs. Iepirkumi būs jāveic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Tāpat Iepirkuma procedūru veikšanā būs jāievēro 04.12.2007. MK noteikumos Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"” noteiktā kārtība, kā arī pēc vienošanās noslēgšanas par Projekta īstenošanu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” noteiktā kārtība –Vides ministrijas izstrādātās iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu dokumentu veidnes.

Plānotais indikatīvais iepirkumu plāns norādīts turpmāk.

Tabula 6-1. Indikatīvais iepirkumu plāns

| Līgums | Piemērojamā iepirkuma procedūra | Orientējošais procedūras ilgums | Procedūras veicējs | Faktiskā vai sagaidāmā līgumcena, LVL, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehniski – ekonomiskā pamatojuma izstrāde | Atklāts konkurss | 1 mēnesis | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” | 2 995,00 |
| Pakalpojumu līgums - Tehnisko projektu izstrāde Projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules ciemā, 2.kārta” | Atklāts konkurss | 1 mēnesis | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” | 7 140,00 |
| Būvniecības līgums – „Ūdenssaimniecības attīstība Kandavas novada Matkules ciemā, 2.kārta” | Atklāts konkurss | 4 mēneši | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” | 259 490,53 |
| Pakalpojumu līgumi - autoruzraudzībai būvniecības laikā | Sarunu procedūra | 1 mēnesis | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” | 5 189,81 |
| Pakalpojumu līgums - būvuzraudzība būvniecības laikā. | Atklāts konkurss | 1 mēnesis | SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” | 5 189,81 |
| Kopā |  |  |  | 280 005,15 |

Būvdarbu inženiertehniskās uzraudzības līgumā tiks ietvertas šādas galvenās aktivitātes:

- būvdarbu apjomu, kvalitātes un atbilstības tehniskajam projektam uzraudzība atbilstoši LR būvniecības normatīviem;

- projekta apjoma, finanšu un termiņu kontrole, pasūtītāja interešu pārstāvība atbilstoši līguma noteikumiem.

Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība ir jāuzsāk, kad tiks uzsākti būvdarbi. Inženiertehniskās uzraudzības līgums ir spēkā līdz brīdim, kad ir apstiprināts būvdarbu līguma beigu ziņojums.

Projektēšanas līguma izpildei izpildītājam jāveic:

- Esošās situācijas un vietas izpētes. Jāpārbauda ūdenssaimniecības sektora rīcībā esošo izpētes un ziņojumos iekļauto informāciju, pašvaldības teritorijā plānoto būvdarbu apjomus, kā arī esošās situācijas izmaiņas. Gadījumos, ja tiek konstatēts, ka dokumenti ir novecojuši, spēkā neesoši, nepilnīgi vai neprecīzi, ir jāveic papildus apsekošana par esošo infrastruktūras stāvokli.

- Jāveic topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes.

- Jāizstrādā tehniskais projekts.

- Jāveic nepieciešamie saskaņojumi.

Tehniskais projekts jāizstrādā saskaņā ar spēkā esošo LR Būvniecības likumu, Kandavas novada teritorijas plānojumu, apbūves noteikumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem.

Tehniskā projekta izstrādei būs jāsaņem nepieciešamās atļaujas, tehniskos noteikumus un apstiprinājumus tehniskā projekta izstrādei, kā arī akceptēšanai no Būvvaldes noteiktajām institūcijām. Tās var būt šādas institūcijas:

- reģionālā vides pārvalde,

- a/s „Latvijas valsts ceļi”,

- a/s „Latvenergo”,

- SIA „Lattelecom”, u.c.

Tehniskā projekta autoram vai tā pilnvarotai personai būs jāveic autoruzraudzība visā būvniecības laikā, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu - Būvdarbu autoruzraudzības noteikumiem Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta un normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumus.

Būvdarbu līgumu ietvaros jāveic tehniskajos projektos noteiktie būvdarbi.

Visu projekta ietvaros paredzēto iepirkuma procedūru veikšanu nodrošina Finansējuma saņēmējs saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 28.jūlija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"" noteikto kārtību.

  - Zemes īpašumtiesības un tiesības veikt būvdarbus

Saskaņā ar Būvniecības likuma 11. pantu: „Zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku”. „Par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās” – Civillikuma 994. pants. Pašvaldības zemes jāieraksta zemes grāmatā saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”. Šis likums reglamentē atbilstoši zemes reformas un valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesības un to nostiprināšanu zemesgrāmatās, kā arī valstij un pašvaldībām piekrītošā zemes īpašuma izmantošanu līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās. Saskaņā ar minēto likumu zemesgrāmatā jāieraksta arī zeme, ja šī zeme paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, veidojot to kā atsevišķu zemes vienību.

Projekta ieviešanai būvdarbi tiks veikti tikai uz pašvaldībai piederošas un valdījumā esošas zemes. Matkulē līdz šim pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatā pilnībā nav pabeigta. Pašvaldības valdījumā esošo zemju īpašuma tiesību ierakstīšana notiks projekta sagatavošanas stadijā. Lai veiktu būvniecības darbus valsts autoceļu un privātajos zemes gabalos (ja tādi tomēr būs, kaut arī TEP stadijā tādi netiek plānoti), SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir jānoslēdz līgumi ar zemju īpašniekiem, kuros īpašnieki apliecina, ka SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ir tiesības veikt būvdarbus šajos zemesgabalos un ka šie zemesgabali projekta īstenošanas laikā netiks atsavināti, nenostiprinot zemesgrāmatās attiecīgu apgrūtinājumu, kā arī to, ka izbūvētās komunikācijas drīkst ierakstīt zemesgrāmatā kā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu.

Saskaņā ar Noteikumiem uz projekta īstenošanas sākumu zemes īpašuma jautājumiem vietās, kur projektā paredzēts izveidot jaunu vai rekonstruēt esošo ūdenssaimniecības infrastruktūru, ir jābūt sakārtotiem.

  - Risku analīze

Tabula 6-2. Galveni riski, kas varētu ietekmēt projekta īstenošanos

| Risks | Ietekme | Pasākumi, kā novērst risku |
| --- | --- | --- |
| Izmaiņas normatīvajos aktos būvniecībā | Projekts ieviests neatbilstoši spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem | - Ieinteresētajām pusēm (LR Vides ministrijai, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”) jāseko normatīvo aktu izmaiņām. - Nepieciešamības gadījumā būtu jāapsver piedalīšanās mācībās un semināros. |
| Slikti laika apstākļi | Laika apstākļi ietekmē, gan topogrāfisko un inženierģeoloģisko izpēti, gan arī būvniecības darbus, tādēļ iespējams kavējums laika grafikā | Laika apstākļi (sezonalitātes faktors) jāņem vērā, sastādot laika grafikus. Nepieciešamības gadījumā ir jāparedz papildu laika rezerve nepieciešamo darbu izpildei. |
| Nekvalitatīvi izstrādāts tehniskais projekts | Iespējamas problēmas projekta saskaņošanā un būvniecībā, ja projekta dokumentācija izstrādāta steigā vai sliktā kvalitātē | - Jāpārliecinās par projektētāja pieredzi citos darbos. Konkursa procedūrā jānosaka minimālie kritēriji, kādiem projektētājam ir jākvalificējas. - Regulāri ir jāprasa atskaites par paveikto un jānodrošina pastāvīga kontrole no SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” puses. - Kandavas novada domes budžetā jāievērtē risks pēc papildu finansējuma (saglabājot noteiktu rezerves aizņemšanās kapacitāti) projekta izmaiņu un/vai papildinājumu finansēšanai. |
| Nepieredzējuša būvuzņēmēja izvēles risks | Nav garantijas, ka projekts tiks ieviests kvalitatīvi un laikā | Jāpārliecinās par būvuzņēmēja pieredzi. Būvuzņēmēja izvēlei konkursa laikā ir jāizvirza minimālie kritēriji, kādiem tam ir jākvalificējas. Tomēr ir būtiski neizvirzīt pārāk stingras prasības, lai ievērojami nesašaurinātu konkurenci būvuzņēmēju vidū. |
| Neadekvātu darbu izpildes termiņu risks | Jebkurā projekta fāzē var pavājināt darbu kvalitāti | Sastādot laika grafikus, jāņem vērā visi aspekti, kas var ietekmēt projekta izpildi. |
| Darbu apjomu izmaiņu risks | Projektējot un pēc tam būvējot iespējami dažādi faktori, kā dēļ ir jāizmaina plānotie darbu apjomi | Laicīgi jāiepazīstas ar izejmateriāliem (tehniskais projekts) un jāveic nepieciešamie aprēķini, lai laikus prognozētu iespējamās izmaiņas projekta budžetos un nepieciešamības gadījumā veiktu pasākumus, kas nepieciešami papildu finansējuma piesaistei. |
| Procentu likmju risks | Pieaug Kandavas novada pašvaldības maksājumi par projekta kredītsaistībām. | Faktiski šeit nav preventīvu pasākumu, kā vien plānošanas uzlabošanai izvēlēties fiksētu procentu likmi uz ilgāko iespējamo laika periodu, ja vien finanšu tirgū netiek prognozēts procentu likmju kritums. |
| Pieprasījuma risks | Pastāv risks, ka projekta fāzē iedzīvotāji pieslēdzas lēnāk ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklam nekā plānots. | Jāizstrādā novada saistošie noteikumi, kas noteiktu to, ka iedzīvotājiem ir jānodrošina noteikta notekūdeņu attīrīšanas pakāpe vai arī jāpieslēdzas centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Kanalizācijas izvadi ir jāizbūvē līdz zemes īpašumu robežām, noslēdzot tos ar revīzijas aciņu un gala korķi. Izvadi jāveido iedzīvotājiem tehniski un ekonomiski izdevīgā vietā. |
| ERAF finansējuma nesaņemšanas risks | Pastāv risks nesaņemt ERAF finansējumu daļējā vai pilnā apmērā, kas novedīs pie nepieciešamības Kandavas novada domei uzņemties papildus kredītsaistības. | Projekta ieviesējiem jāseko līdzi projekta ieviešanas gaitai, jākontrolē darbu izpildes termiņi, īpaši pievēršot uzmanību to būvindikatoru un citu projekta indikatoru sasniegšanai, kas būs norādīti atbalsta saņēmēja un CFLA savstarpējā civiltiesiskajā līgumā par ERAF atbalsta sniegšanu. |
| Novada budžeta ienākumu samazināšanās risks | Tas var novest pie problēmām nodrošināt līdzfinansējumu projektam apstākļos, kad tiek ieviesti citi projektu. | Kandavas novada domei, apstiprinot šo TEP, ir jārezervē resursi šī projekta ieviešanai par projekta līdzfinansēšanai nepieciešamo naudas summu samazinot novada budžeta aizņemšanās kapacitāti (ja gadījumā tiks izlemts, ka ir nepieciešams kredīts līdzfinansējuma nodrošināšanai). |

  - Publicitātes pasākumu plāns

Nodrošinot projekta publicitātes pasākumu plānošanu un īstenošanu, SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” ievēros LR Vides un Reģionālās Attīstības ministrijas apstiprinātās „Vadlīnijas informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā”.

Saskaņā ar augstāk minētajām vadlīnijām SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” izstrādās Projekta informatīvo un publicitātes pasākumu plānu attiecībā uz visu projekta norises laiku un iesniegs to saskaņošanai LR Vides un Reģionālās Attīstības ministrijā.

Lielformāta stacionārie informācijas stendi un informācijas plāksnes

Lielformāta stendu, kurā ir sniegta informācija par projektu un tā līdzfinansējuma nodrošināšanu no ERAF līdzekļiem, paredzēts izvietot pašvaldības teritorijā  – pie galvenā autoceļa, iebraucot Matkules ciema teritorijā. Ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas finansējuma saņēmējs nodrošinās lielformāta informācijas stendu nomaiņu ar pastāvīgām informācijas plāksnēm projekta īstenošanas vietā – pie ēkas, kur atrodas SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” birojs. Par stenda izgatavošanu un uzstādīšanu atbildīgi būs būvuzņēmēji. Izmaksas tiks ietvertas projekta būvniecības līgumos.

Par informācijas plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu atbildīgs ir SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.

Lielformāta stendu vizuālais noformējums jāveido atbilstoši Vides un Reģionālās Attīstības ministrijas vadlīnijām.

Publicitātes ilgums: visu būvniecības darbu laiku un pastāvīgās informācijas plāksnes – pastāvīgi, vismaz uzraudzības periodā pēc projekta pabeigšanas.

Plānotais uzsākšanas termiņš: Pirmā būvniecības līguma uzsākšana.

Informācija presē

Informācija par projektu, tā mērķiem, sagaidāmajiem rezultātiem un ieviešanas etapiem tiks publicēta šādos laikrakstos:

- Kandavas novada domes informatīvais izdevums „Kandavas novada vēstnesis”

- Laikraksts „Kandavas ziņas”.

Pēc civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, kā arī projekta realizācijas laikā laikrakstos tiks publicēta informācija par būtiskākajiem notikumiem projekta uzsākšanas, īstenošanas un pabeigšanas posmos. Informatīvās publikācijas sagatavos SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”.

Publicitātes ilgums: Visu projekta realizācijas laiku.

Plānotais uzsākšanas termiņš: Civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšana.

Informācija interneta mājas lapā

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informāciju par Projekta realizācijas aktualitātēm ievietos Kandavas novada pašvaldības interneta mājas lapās.

Publicitātes ilgums: Visu projekta realizācijas laiku, ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

Plānotais uzsākšanas termiņš: Civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu noslēgšana.

Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu projektam iekļaušana ikvienā projekta dokumentā

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” nodrošinās Vides un Reģionālās Attīstības ministrijas vadlīnijās noteiktās informācijas par ERAF līdzfinansējumu iekļaušanu visos informācijas un publicitātes pasākumos un līdzekļos.

Šeit jāņem vērā, ka mājsaimniecības locekļa ienākumi ir aprēķināti balstoties uz LR CSP datiem par viena mājsaimniecības locekļa ienākumiem 2009. gadā Pierīgā, kas ir LVL  230,26.

LR Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati

LR CSP  dati

Alojas; Ādažu; Babītes; Baldones; Carnikavas; Engures; Garkalnes; Ikšķiles; Inčukalna; Jaunpils; Jūrmala; Krimuldas; Ķeguma; Ķekavas; Lielvārdes; Limbažu; Mālpils; Mārupes; Ogres; Olaines; Ropažu; Salacgrīvas; Salaspils novads; Saulkrastu; Sējas; Siguldas; Stopiņu; Tukuma novadi.

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbildībā nav māju iekšējo tīklu tehniskais nodrošinājums, līdz ar to nav iespējams nodrošināt atbilstošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti pie patērētāja (ūdenim no krāna).

Viena Matkules ciemā iedzīvotāja ikmēneša rīcībā esošie ienākumi 2010. gadā ir sastādījuši LVL 117,39.

Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums nav ekspluatācijas izmaksu sastāvdaļa un šajā tabulā ietverts tikai informatīvam nolūkam.

Pašvaldības aktīvais budžets aprēķināts kā starpība starp pamatbudžeta ieņēmumiem un mērķdotāciju un iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā summu. Pašvaldības aktīvā budžeta komponentes no gada uz gadu netiek koriģētas.