**KOKNESES NOVADS**

* **IRŠI**

Kontaktpersona: Jānis Tuka, Kokneses novada Iršu pagasta Komunālās nodaļas vadītājs, tel. 65163673, e-pasts [irsis@apollo.lv](mailto:irsis@apollo.lv)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Kokneses novada pašvaldība.

Ūdensapgāde

Ciemā ir 2 artēziskie urbumi, respondents norādījis, ka to tehniskais stāvoklis apmierinošs, ņemot vērā urbumu vecumu, plānots izbūvēt jaunu urbumu..

USS, 2 atdzelžošanas filtri, tehniskais stāvoklis apmierinošs.

Tīklu kopgarums 2804 m, tehniskais stāvoklis labs.

No respondenta sniegtās informācijas nav saprotams, kas ir piegādātā ūdens sliktās kvalitātes cēlonis – teikts, ka USS darbojas apmierinoši (Fe<0,2 mg/l), bet pie lietotāja konstatēts amonija jonu daudzuma pārsniegums, salīdzinot ar normatīvo vērtību. Domājams, ka cauruļvados rodas sekundārais piesārņojums, bet respondents norādījis, ka cauruļvadi ir polietilēna un labā tehniskajā stāvoklī.

Kanalizācija

NAI BIO-70, izmantotā jauda līdz 65 m3/dnn, izplūde Iršupītē, dūņas tiek izvestas uz Kokneses NAI..

Kanalizācijas tīklus veido jaunā sistēma (L=1170 m, tehniskais stāvoklis labs) un vecā sistēma (L=2948 m, tehniskais stāvoklis slikts), tīklu kopgarums 4118 m. Sistēmā ir 1 KSS. KS nav pasargāta no lietus ūdeņu pieplūdes, infiltrācija 40-45%.

Plānotie/nepieciešamie uzlabojumi

1. Jauna urbuma izbūve
2. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=3000 m

Respondents nav norādījis, bet eksperts uzskata par nepieciešamu plānoto pasākumu sarakstu papildināt:

1. Pasākums dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai pie lietotāja (veicama izpēte, lai noskaidrotu amonija jonu piesārņojuma avotu, un pasākumi piesārņojuma novēršanai).

* **BORMAŅI**

Kontaktpersona: Armands Preiss, SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” valdes loceklis, tel. 29112845, e-pasts [valdis.preiss@inbox.lv](mailto:valdis.preiss@inbox.lv)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Kokneses novada pašvaldības SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”.

Ūdensapgāde

Ciemā ir 1 artēziskais urbums, respondents norādījis, ka to tehniskais stāvoklis apmierinošs.

USS nav.

Tīklu kopgarums 2173 m, tehniskais stāvoklis apmierinošs.

Dzeramā ūdens kvalitāte nav atbilstoša normatīvajām prasībām urbumā Fe=2,38 mg/l, pie lietotāja Fe=0,44 mg/l, paaugstināta duļķainība.

Kanalizācija

Centralizētas kanalizācijas sistēmas Bormaņos nav.

Plānotie/nepieciešamie uzlabojumi

Respondents nav norādījis nepieciešamos pasākumus, bet eksperts uzskata, ka Bormaņos realizējami šādi pasākumi:

1. USS izbūve
2. Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana
3. Kanalizācijas sistēmas izbūve (NAI un tīkli)