## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Sutri | 2010 | Iedzīvotāji | 208 | 99 | 47.5962 | 90 | L = 2,274km; tehniskais stāvoklis - labs; d= 50, 100, 150 mm; materiāli: ķets, tērauds | Art.urbumsNr.1- identif.Nr. P8000432,Q=27m3/dnn,tehn.stāvoklis - labs. Art.urbums Nr. 2:identif.Nr. P800433, Q = 23m3/dnn, stāvoklis - labs; Art.urb.Nr.3: P800434, stāvoklis - labs; Q= 15,75 m3/dnn | n/d | n/d | Q= 200m3/dnn, tehniskais stāvoklis - labs. | n/d | n/d | Atbilst (Test.pārsk. Nr 45/493-2011); Fe = 0,95 mg/l; duļķainība 24 NTU, ir smarža, garša, krāsa (Test. Pārsk. Nr. 45/494-2011) |  | -
Sutru pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | -
|  | Iestādes | 1 | 1 | 0 | 100

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Sutri | 2010 | Iedzīvotāji | 208 | 76 | 36.5385 | 20 | 7.9123 | 4.6247 | 3.2877 | 0 | 11.189 | N800115 | Proj. 50; izm. 15 | nd | Sanaužu strauts | nav | L =1,426km; materiāli: tērauds, keramika; d= 150 -200mm, tehniskais stāvoklis - apmierinošs | Ir KSS | Vajadzīga viena pārsūknēšanas stacija
Sutru pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.65753 | 0.65753 | 0 | [5 empty] | Atbilst (Pārsk.Nr. 1/16713.1 -2011)