## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Martiši | 2010 | Iedzīvotāji | 350 | 280 | 80 | 10 | L = 4,73 km; nolietojums 89%, d= 50mm; materiāls: polietilēns, tērauds, ķets. | Identifikācijas Nr. P700399; plānotā jauda 97,3 m3/dnn (pēc B atļaujas) | Fe - 0,5mg/l | Urbuma pase | n/d | Atbilst | - | Atbilst | - | Ugunsdzēsības vajadzībām ir iespēja pieslēgties pie ūdens torņa
Isnaudas pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 2 | 1 | 50 | 100 | [9 empty] | Pie objektiem ir novecojuši pieslēgumi, ziemā neekonomiska apsilde
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 | 100

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Martiši | 2010 | Iedzīvotāji | 350 | 141 | 40.2857 | 139 | 63.0356 | 63.0356 | 0.22192 | 0 | 64.137 | A700361 | Proj. 100; Izm. 85,8 | 90% | Meliorācijas grāvis | nav | L = 2,88km; nolietojums - 80%; materiāli: ķets, tērauds, plastmasa. D= 50, 100mm. | 1 pārsūknēšanas stacija | -
Isnaudas pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 2 | 2 | 100 | - | 0.87945 | 0.87945 | 0
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 | - | 0.52877 | 0.52877 | 0 | [5 empty] | Atbilst