## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Vecslabada | 2010 | Iedzīvotāji | 395 | 217 | 54.9367 | 54.8387 | L = 2969 m; materiāls: PN, PE, d = 32, 63 un 110mm. Tehniskais stāvoklis - labs (tīkli jauni) | Identifikācijas Nr. P700571; jauda 95 m3/dnn, urbums ierīkots 2010.gadā. | Paaugstināts Fe, mangāna un amonija daudzums | Urbuma pase 27.12.2010. | Ir ŪAS, nav datu par tehnisko stāvokli | n/d | n/d | n /d | n/d | Ir 13 hidranti, kas izvietoti uz ūdensvada tīkliem
Istras pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Iestādes | 3 | 3 | 100 | 100

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Vecslabada | 2010 | Iedzīvotāji | 395 | 202 | 51.1392 | n/d | nd | nd | nd | nd | Uz BIO-100 = 31025 m3/gadā; uz BIO 25-30 : 1080 m3/gadā | BIO - 100 : A700024; BIO M 25-30: A700368 | Plānotā: 1. 100m3/dnn; Plānotā 2. 25 - 30 m3/dnn | nd | No BIO - 100: Istras upe; no BIO 25-30: Dziļezers | BIO-100: dūņas tiek uzglabātas teritorijā, netiek izmantotas. BIO 25-30: atsūknētās dūņas tiek novadītas mineralizācijas akā, dūņas netiek izmantotas. | L = 707 m; materiāls: ķets, keramika. D = 150 un 200mm. | Ir KSS, kas pārsūknē notekūdeņus no daudzdzīvokļu mājas uz attīrīšanas iekārtām. | -
Istras pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Iestādes | 3 | 0 | 0 | n/d | [8 empty] | Atbilst