## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Preiļu novads, Preiļu pagasts "Līči"
Informāciju sagatavoja: |  |  | SIA "Preiļu saimnieks"
Informācijas avots:
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
SIA "Preiļu saimnieks" | ierakstīt nosaukumu | Preiļu novads
Preiļu pašvaldība | juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? IR | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
|  | IR | Vai ir Regulatora izsniegta licence?
|  | IR | Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Preiļu pašvaldība
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | SIA "Preiļu saimnieks"
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  | 329
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 329
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 210
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 63.8%
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | nav plānots
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 183
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 55.6%
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | nav plānots
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 14755 | 10462 | 8573
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 9638 | 5454 | 3447
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 5117 | 5008 | 5126
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 5117 | 5008 | 5126
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 4976 | 4875 | 5081
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 45 | 37 | 45
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 96 | 96 | 0
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 3512 | 2796 | 2939
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 3371 | 2663 | 2894
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 45 | 37 | 45
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 96 | 96 | 0
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | 5341 | 4758 | 3500
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 8853 | 7554 | 6439
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 8.9 | 7.6 | 6.4
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 329 | 1 | NAV
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 183 | 1 | NAV
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | NAV | NAV | NAV
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 2894 | 45 | 0
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 2894 | 45 | 0
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | 3500
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 8853
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | Identifikācijas Nr. A-800109
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 100 m3/dm
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | Pārsniegto parametru nav
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Melorācijas grāvis - Identifikācijas Nr. 800104
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Dūņu lauku nav. Dūņas tiek izvestas uz SIA "Preiļu saimnieks" uz dūņu laukiem
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 3,355 m; 90 m keramika Ø150 (apmierinošs); 2,023 m keramika Ø 200 (apmierinošs); 432m aizbest-cement Ø 300 (apmierinošs)
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | Pārsūknēšanas stacijas - novietojums - 70%, izbūves gads 1974
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Fiziskais nolietojums, 80% kanalizācijas aku dziļums līdz 4,30 m
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 329 | 1 | NAV
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 210 | 1 | NAV
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 178 | IR
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 1905 m nolietojums - 75 %; Ø 15 - 63 PE; 1,326 m Ø 100 tērauds 0,579 m
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Art. urbums jauda 3 l/sek., nolietojums 70%, Identifikācijas Nr.P800411
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Dzelzs, Testēšanas pārskats Nr. 01/4677.1 -2010.g. (sk.pielikumā)
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | ūdens filtrācija, jauda 7,0 3/h, apmierinošs, divi filtri, sērija ARPS
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Nepārsniedz normatīvās prasības
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Nepārsniedz normatīvās prasības
Ugunsdzēsības risinājumi |  | ūgunsdzēsības hidranti un dīķis
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | fiziskais nolietojums
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | otra urbuma izveide, vecā urbuma rekonstrukcija
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | nav nepieciešams
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | paplašināsana - 600 m, rekonstrukcija - 450 m
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | KSS - rekonstrukcija - 1g., tīkala rekonstrukcija - 800 m, tīkla izbūve - 600 m
NAI uzlabošana, izbūve |  | BIO-100 rekonstrukcija, kopresora telpās - rekonstrukcija
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | ūdenstorņa rekonstrukcija
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Nav
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | Hidranta ierīkošana, dīķa tīrīšana
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | ūdensvada un kanalizācijas tīklus sacilpot ar Preiļu pilsētas tīkliem

## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula 2.2.
2.2.tabula
Ūdens patēriņa analīze
Gads | Iegūtais ūdens daudzums t.m3/gadā | Iegūtais ūdens daudzums m3/dn | Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai) m3/dn/% | Apmaksātais ūdens daudzums m3/dn | Iedzīvotāju ūdens patēriņš m3/dn | Uzņēmumu ūdens patēriņš m3/dn | Institūciju ūdens patēriņš m3/dn
2008
2009
2010
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): | [7 empty] | (datums, intervētās personas
paraksts)

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula3.2.
3.2.tabula
Notekūdeņu apjoma analīze
Gads | Apmaksātais notekūdeņu daudzums m3/dn | Notekūdeņi no iedzīvotājiem m3/dn | Notekūdeņi no uzņēmumiem m3/dn | Notekūdeņi no institūcijām m3/dn | Infiltrācija m3/dn, % (no novadītā) | Kopējais apjoms uz NAI m3/dn | Kopējais apjoms uz NAI t.m3/gadā
2008
2009
2010
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): | [7 empty] | (datums, intervētās personas
paraksts)

## tabula4
Tehniskās specifikācijas 4.pielikums
Kopsavilkums par apdzīvoto vietu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumu nodrošinājumu 2011.gadā un prognozēto nodrošinājumu 2015.gadā
Tabula Nr.4
N.p.k. | Apdzīvotas vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem |  |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem
|  |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
|  |  | 2011 | % | 2015 | % | 2011 | % | 2015 | %

## tabula5
Tehniskās specifikācijas 5.pielikums
Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošanai nepieciešamiem sistēmu attīstību būvindikatoriem katrai no apdzīvotajām vietām
Tabula Nr.5
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes sistēmu uzlabošanai |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu uzlabošanai |  | Citi nepieciešami ūdenssaimniecības sistēmas uzlabojumi
|  | Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izbūve, rekonstrukcija, urbuma tamponēšana) | ŪAS izbūve rekonstrukcija | Tīklu paplašināšana/rekonstrukcija (km) | Tīklu, KSS izbūve/rekonstrukcija | NAI uzlabošana, izbūve | Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (ūdenstorņa rekonstrukcija,2PSS) | Objektu demontāža | Ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai | Citi

## tabula6
Tehniskās specifikācijas 6.pielikums
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem
Tabula Nr.6.
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) | SPS juridiskais statuss | Par pakalpojuma sniegšanu noslēģts līgums/ pārvaldes līgums/ pārvaldes lēmums | Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs | Piezīmes