## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Aizkalne | 2010 | Iedzīvotāji | 190 | 130 | 68.4 | 98 | D= 15-50, L = 2719 m; PE, nolietojums 70%; d = 63 mm, L = 1216 m, PE, labā tehn.stāvoklī; d = 100 mm, L = 0,73m, tērauds, nolietojums 70% | Art. urbums Nr.1 jauda 11l/sek. (apmierinoš); Identifikācijas Nr.P800059; Nr.2- rezerves Art. urbums Nr. 3 jauda 3,5 l/sek. (kvalitatīvs) Identifikācijas Nr. P800681; Nr. P800408 | atbilst | - | 2 ŪSS: Q = 50 m3/dn, tehniskais stāvoklis - apmierinošs; 10 m3/dn, tehniskais stāvoklis - labs | atbilst | - | Fe = 0,24 mg/l | Test.pārskats Nr. D1/2338.1-2011 | Dīķis
SIA "Preiļu saimnieks" |  | Uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Iestādes | 5 | 5 | 100 | 100

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Aizkalne | 2010 | Iedzīvotāji | 190 | 114 | 60 | 0 | 6.0975 | 6.0975 | - | 10.757 | 17.0822 | A800105; A800293 | 50 un 10 | nd | Jašas upe | Dūņas izved uz SIA "Preiļu saimnieks" dūņu laukiem | L = 2,283 km, d = 150 mm, keramika, d = 100 mm, tērauds. L = 0,263 km, d = 160 mm, PVC - stāvoklis labs. L = 1,343, d = 200 mm, keramika, tehniskais stāvoklis - apmierinošs; L = 0,384 m, d = 63 mm, PVC - stāvoklis labs | 3 KSS - izbēvētas 1980., 2005, un 2009.gadā | -
SIA "Preiļu saimnieks" |  | Uzņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | Iestādes | 5 | 5 | 100 | 0 | 0.21945 | 0.21945 | - | [5 empty] | Atbilst