## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Puša |  | Iedzīvotāji | 236 | 84 | 35.5932 | 0 | L =2,469 km; tehn.stāvoklis - neapmierinošs. Pievadi - d= 15 50mm; galv.tīkli - 50-100mm. Materiāli : ķets, tērauds, PVC | 2 artēziskās akas: 1. id.Nr. P700269, debits 3l/s; tehn.stāvoklis - labs; izveidota 1984.g. (tiek izmantota). 2. Id.Nr. P700270, debits 3,5l/s; tehn.stāvoklis - avārijas, izveidots 1966.g. (rezervē) |  |  | Ir ūdens atdzelžošanas stacija, ražība 6 m3/h. Nodota ekspluatācijā 2003.g., rekonstruēta 2009.g. Šobrīd tehn.stāvoklis - apmierinošs. | Atbilst | - | Atbilst | - | Ir divi atsevišķi ugunsdzēsības rezervuāri
Pušas pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 3 | 3 | 100 | 0
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 | 0

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Puša |  | Iedzīvotāji | 236 | 80 | 33.8983 | - | 23.3068 | 23.3068 | - | - | 23.4658 | N7010115 | Proj. 80; izm. ~24 |  | meliorācijas grāvis - Pušas ezers | Dūņu lauku nav. Dūņas tiek atūdeņotas 1 m3 konteinerā un nodotas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam "L&T" | L = 2,086 km; materiāli: keramika, azbestcements; d = 150-200mm; tīkli izbūvēti 1982.g., to tehn.stāvoklis - apmierinošs | Notekūdeņu pārsūknēšanas stacija pirms NAI ar ražību 80 m3/dnn | Nepieciešams kolektoru, skataku remonts, dažos posmos izveidojušies cauru;lvadu iesēdumi, tajos posmos periodiski veidojas sastrēgumi.
Pušas pagasta pārvalde |  | Uzņēmumi | 3 | 3 | 100 | - | 0.1589 | 0.1589 | - | [5 empty] | Suspendētās vielas: test.pārsk. Nr. 1/8775.1-2010(21.06.2010.) un Nr.1/8858.1-2011(17.06.2011.)
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 | - | - | - | -