TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA

RŪJIENAS NOVADA JERU PAGASTA

ENDZELES CIEMĀ, II.KĀRTA

2011.GADS

PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAMATINFORMĀCIJA

| Projekta iesniedzējs | SIA „Rūjienas siltums” |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas Nr. | Reģ.Nr. LV44103023807 |
| Juridiskā adrese | Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 |
| Faktiskā adrese | Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 |
| Persona ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) | Indulis Āboltiņš, valdes loceklis |
| Kontaktpersona (vārds‚ uzvārds‚ amats) | Māris Skuja, Ūdens un kanalizācijas nodaļas vadītājs |
| Tālruņa numurs | 26483029 |
| Fakss | 64263009 |
| e-pasts | siltums@apollo.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: | Rūjienas novada pašvaldības kapitālsabiedrība (SIA) |

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS											4

I. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS						6

1. PROJEKTA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS						6

2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS RAKSTUROJUMS						13

3. INSTITUCIONĀLĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS					25

4. FINANŠU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS						29

II. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA					37

5.ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGNOZES					37

6.ALTERNATĪVU ANALĪZE								45

7. IIP PASĀKUMI, IZMAKSAS UN PRIORITĀTES					48

8. IIP VIDES IEGUVUMI									50

III. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA					51

9. PRIP PASĀKUMI, LAIKA GRAFIKS UN IZMAKSAS					51

10.PRIP FINANSĒŠANA UN VADĪBA							52

11.FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE						58

12.PRIP IETEKME UZ VIDI								71

13.INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA							76

PIELIKUMI											78

1. DZERAMĀ ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU TESTĒŠANAS PĀRSKATI

2. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA LĪGUMS

3. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA LICENCE

4. REGULATORA APSTIPRINĀTI TARIFI

5. FINANŠU ANALĪZES TABULAS

6. PROJEKTA NAUDAS PLŪSMAS TABULAS

7. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SHĒMAS

8. RVP ATZINUMS

9.. PAŠVALDĪBAS LĒMUMS PAR TEP UN ERAF IESNIEGUMA APSTIPRINĀŠANU

IEVADS

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk tekstā - TEP) uzdevums ir izstrādāt Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programmu un ilgtermiņa programmas ietvaros identificēt investīciju projektu, kuru paredzēts 2011.-2012. gadā sagatavot realizācijai un būvdarbus veikt 2012.-2013. gadā.

TEP-s uzskatāms par Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības plānu laika periodam līdz 2020. gadam. Tas atspoguļo plānoto ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību gan no tehniskā, gan institucionālā, gan vides aizsardzības viedokļa, ņemot vērā finanšu aspektus.

TEP izstrāde veikta atbilstoši:

- MK noteikumu Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” (18.12.2007, ar grozījumiem uz 07.02.2009) prasībām,

- MK noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (28.07.2008, ar grozījumiem uz 18.01.2011.) prasībām,

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijām tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei KF un ERAF finansētiem projektiem ūdenssaimniecības sektorā (VIDM. 2009, precizējumi 2010. gada jūlijā), ņemot vērā noteikto TEP izstrādes detalizācijas pakāpi ūdenssaimniecības projektiem, kurus ir paredzēts realizēt, piesaistot ERAF finanšu līdzekļus,

- MK noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003, ar grozījumiem uz 21.06.2010),

- MK noteikumi Nr. 34 ”Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002, ar grozījumiem uz 27.07.2010),

- Rūjienas novada Jeru pagasta teritorijas plānojumam, kas izstrādāts periodam no 2005. gada līdz 2017. gadam un iekļauts Rūjienas novada teritorijas plānojumā

Teritorijas plānojumā noteikto prioritāšu ievērošana nodrošinās to, ka piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti efektīvi un atbilstoši ūdenssaimniecības attīstībā nosprausto mērķu sasniegšanai.

TEP-a izstrādē izmantota ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošā tehniskā dokumentācija. Projekta finanšu analīze sagatavota, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības vērtēšanas komisijas noteiktos makroekonomiskos faktorus, kas ir spēkā uz 15.09.2011.

TEP-ā analizēta Rūjienas novada pašvaldības un SIA „Rūjienas siltums” institucionālā un finanšu kapacitāte, lai konstatētu, ka finansējuma saņēmējs ir spējīgs apsaimniekot un attīstīt jaunradīto kanalizācijas sistēmu un uzlaboto ūdensapgādes sistēmu, tādejādi sekmējot ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanu Endzelē un visā Rūjienas novadā.

TEP-a saturu veido trīs galvenie jautājumu kopumi:

- Esošās situācijas raksturojums, problēmu identifikācija un vajadzību izvērtējums (1.nodaļa „Esošās situācijas raksturojums”)

- Attīstības mērķu noteikšana, alternatīvu salīdzinājums un labāko risinājumu izvēle (2.nodaļa „Ilgtermiņa investīciju programma”)

- Izvēlētā attīstības scenārija prioritāro pasākumu (prioritārās investīciju programmas) īstenošanas pamatojums (3.nodaļa „Prioritārā investīciju programma”)

Šis TEP-s ir izstrādāts, ņemot vērā 2005. - 2009. gadā realizēto ūdenssaimniecības attīstības pasākumu ietekmi. Šajā periodā realizēts ERAF līdzfinansētais projekts (I.kārtas projekts) un pasākumi, kuriem finansējums piešķirts no pašvaldības budžeta.

ERAF līdzfinansētā I.kārtas projekta ietvaros, kas realizēts 2005.-2006.gadā, veikti šādi uzlabojumi:

- Rekonstruēts darba urbums (urbums P500162)

- Rekonstruēta dzeramā ūdens sagatavošanas stacija – uzstādītas jaunas atdzelžošanas iekārtas un uzstādīti 2 spiedkatli

- Rekonstruēti ūdensvadi (L=436 m)

- Rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (Q=75 m3/dnn)

- Izbūvēti kanalizācijas tīkli (L=1218 m)

- Rekonstruētas 2 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas

Bez tam 2008.-2009.gadā realizēti pasākumi, kuriem finansējums piešķirts no pašvaldības budžeta:

- Rekonstruēti ūdensvadi (L=510 m)

- Izbūvēti kanalizācijas vadi (L=1660 m)

Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstību ES un LR vides normatīvajām prasībām, nepieciešami tālāki uzlabojumi ūdenssaimniecības infrastruktūrā. II. kārtas projekta ietvaros plānots:

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija privātmāju dzīvojamajā rajonā, kur ir nolietojušies un neracionāli izvietoti ūdensvadi, bet I.kārtas projekta ietvaros, ierobežotā finansējuma dēļ, rekonstrukcija netika veikta.

- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija KSS-3 rajonā (kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un spiedvada slēgšana un pašteces vada izbūve) nolūkā samazināt infiltrāciju un elektroenerģijas patēriņu notekūdeņu apsaimniekošanā.

Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādājis SIA „PROFIN” saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar SIA „Firma-L4”.

I. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

1. PROJEKTA TERITORIJA S RAKSTUROJUMS

1.1. PROJEKTA TERITORIJAS DEFINĒJUMS

- PROJEKTA TERITORIJA

Projekta teritorija un ūdenssaimniecības pakalpojumu zona ir Endzeles ciema teritorija, kuras robežas noteiktas atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, un ciema teritorijai pieguļošā apbūve „Senči” (Senči ir bijušās mežniecības apbūve, kur šobrīd dzīvo 2 ģimenes) un „Vēri” (dzīvo 1 ģimene). Arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas ārpus ciema teritorijas.

Iedzīvotāju skaits ciemā ir 378, bet Senčos un Vēros 7 (3 ģimenes), kopā 385 cilvēki. Bez tam vecais ūdensvads ārpus ciema teritorijas sniedzas līdz Druvām, kur atrodas liellopu ferma ar palīgēkām, bet šis ūdensvads netiek lietots, jo ferma nedarbojas.

Projekta teritorija - Endzele atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Vidzemes plānošanas reģionā, Rūjienas novada Jeru pagastā, kura kopējā platība ir 124,8 km2. Endzele ir gan pagasta centrs, gan arī pagasta lielākā apdzīvotā vieta, tajā dzīvo 26% no iedzīvotāju skaita pagastā. Bez Endzeles pagastā lielākās apdzīvotās vietas ir Jeri un Oleri.

Jeru pagasts robežojas ar sava novada Rūjienas pilsētu un Vilpulkas pagastu, Naukšēnu novada Naukšēnu un Ķoņu pagastiem, Burtnieku novada Rencēnu, Burtnieku un Vecates pagastiem un Mazsalacas novada Sēļu pagastu.

Jeru pagasts Rūjienas novadā iekļauts 2009. gadā. Rūjienas novads atrodas Latvijas Republikas ziemeļu daļā pie Latvijas un Igaunijas robežas. Tas robežojas ar Naukšēnu novadu (Naukšēnu un Ķoņu pagasts), Mazsalacas novadu (Ramatas un Sēļu pagasts), Burtnieku novadu (Rencēnu pagasts)

1.attēls. Rūjienas novads.

2.attēls. Projekta teritorija – Endzeles ciems, Senči un Vēri.

- PIESĀRŅOJUMA SLODZE PROJEKTA TERITORIJĀ

Piesārņojuma slodzi Projekta teritorijā veido iedzīvotāji (ciemā 378 un Senčos un Vēros 7, kopā 385 cilvēki) un 5 juridiskās personas (Jeru pamatskola, kurā mācās apmēram 130 skolnieki, t.sk. pirmsskolas vecuma grupas audzēkņi, un strādā 25 darbinieki, Jeru pagasta pārvalde, veikals, doktorāts un pasts). Skolā mācās ne tikai Endzeles ciema iedzīvotāju bērni, bet arī no citām Rūjienas novada apdzīvotajām vietām, tāpēc veidojas papildus piesārņojuma slodze, kuras indikatīvais vērtējums ir 15 CE vienības. Aprēķinātā kopējā piesārņojuma slodze Projekta teritorijā ir 400 CE vienības.

- APBŪVES RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ

Dzīvojamo apbūvi Projekta teritorijā veido Endzeles muižas komplekss, kurā atrodas Jeru pamatskola, 7 daudzdzīvokļu mājas, kas celtas pagājušā gadsimta 60-tajos, 70-tajos gados, un 43 individuālās mājas, kas celtas dažādos periodos. Bez tam dzīvojamās apbūves privātmāju rajonā ir saimniecības ēkas (kūtis, šķūņi u.c.). Projekta teritorijā iekļauta arī ciemam pieguļošā bijušās mežniecības apbūve (apbūve „Senči”), kurā šobrīd tiek izmantota kā dzīvojamā apbūve, un „Vēri”. Šīs mājas atrodas esošajā ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā. Bez tam ciema teritorijā atrodas ēkas, kam vēsturiski ir bijusi nozīme ciema saimnieciskajā dzīvē (fermas, kokapstrādes darbnīcas u.c.), bet kuras esošajā situācijā nefunkcionē.

1.2. IEDZĪVOTĀJU RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ

Pēdējos gados iedzīvotāju skaits Endzelē ir samazinājies – no 408 iedzīvotājiem 2003. gadā uz 378 cilvēkiem 2011. gadā. Endzeles ciemā 2011. gadā konstatētais iedzīvotāju skaits ir 378 cilvēki, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā dzīvojošo cilvēku skaits ir 385. TEP izstrādes vajadzībām iedzīvotāju skaita izmaiņas nav prognozētas.

Izmaiņas iedzīvotāju skaitā ir galvenais faktors, kas veido atšķirības prognozētajā ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījuma daudzumā, ja salīdzina informāciju, kas iekļauta 2004.gada TEP-ā un šajā TEP-ā.

1.tabula. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra.

| Rādītāji | Dati no 2004.g. TEPa | Faktiskie dati (uz 01.10.2010) | Faktiskie dati (uz 01.10.2011) | Prognoze pēc PrIP (2015.g.) | Prognoze pēc IIP (2020.g.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā, kopā t.sk. Endzelē Senčos un Vēros | 408 | 387 380 7 | 385 378 7 | 385 | 385 |
| t.sk. Iedzīvotāji darbaspējas vecumā, % | 57,5% | 57,5% | 57,5% | 59,0% | 29,5% |
| Bezdarbnieki, % no iedzīvotāju skaita darbaspējas vecumā | 5,8% | 6,1% | 5,8% | 5,0% | 4,5% |
| Jaunāki par darbaspējas vecumu, % | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| Vecāki par darbaspējas vecumu, % | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 21,5% | 21,0% |
| Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,60 | 3,60 |

Informācijas avots: Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts, Konsultanta aprēķini.

### 1.3. IESTĀŽU UN UZŅĒMUMU RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU PIEPRASĪJUMS

Endzeles ciemā darbojas 5 juridiskās personas (Jeru pamatskola, kurā mācās 130 skolnieki, t.sk. pirmsskolas vecuma grupas audzēkņi, un strādā 25 darbinieki, Jeru pagasta pārvalde, veikals, doktorāts un pasts). Vidējais iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš pēc 2008.gada, kad pakalpojumu sniegšanu ir pārņēmis SIA „Rūjienas siltums”, ir bijis 4,9-5,0 m3/dnn. Iestāžu un uzņēmumu pieprasījuma palielinājums pēc ūdenssaimniecības pakalpojumiem nav prognozēts.

2.tabula. Iestāžu un uzņēmumu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījums.

| Rādītāji |  | Uzskaites dati |  |  | Prognozes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dati no 2004.g. TEPa | 2009.g. | 2010.g. | Pēc PrIP (2015.g.) | Pēc IIP (2020.g.) |
| Piegādātā ūdens daudzums kopā | m3/gadā | 2590 | 1830 | 1794 | 1794 | 1794 |
|  | m3/dnn | 7,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Savākto notekūdeņu daudzums, kopā | m3/gadā | 2226 | 1830 | 1794 | 1794 | 1794 |
|  | m3/dnn | 6,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

Informācijas avots: Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta dati, Pārskata par ūdens resursu lietošanu 2009.g. un 2010.g. dati, Konsultanta prognozes.

- PRINCIPA „PIESĀRŅOTĀJS MAKSĀ” IEVĒROŠANA

Endzeles ciemā piesārņojuma slodzi veido tikai iedzīvotāji un iebraucēji. Ciemā nav tādu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju, uz ko varētu attiecināt principu „piesārņotājs maksā”, nosakot maksu par papildus radīto piesārņojuma slodzi. Neskatoties uz to, ka pieejamība centralizētās kanalizācijas sistēmai ir nodrošināta gandrīz visā Projekta teritorijā, apgalvot, ka princips „piesārņotājs maksā” pilnībā tiek ievērots, nevar, jo kanalizācijas sistēmas pakalpojumus izmanto tikai 63,4% no iedzīvotāju skaita ciemā; liela daļa mājsaimniecību nav izbūvējušas pieslēgumus kanalizācijas sistēmai, lai gan tīklu izvietojums ir tam atbilstošs. Tīklu izvietojuma dēļ centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi nav pieejami Indrānos (1 ģimene, 4 cilvēki) un Vēros (2 cilvēki).

### 1.4. VIDES UN VIDES PROBLĒMU RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ

Reljefs. Endzele atrodas Tālavas zemienes Burtnieku līdzenumā. Reljefs ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā (dzīvojamās apbūves teritorijā) ir samērā viendabīgs, virsmas augstums ir ap 30-70 m v.j.l., Projekta teritorijā sastopami arī viļņoti līdzenumi un pamatiežu virsmas pacēlumi, bet tie nav raksturīgi dzīvojamās apbūves teritorijai.

Klimats. Endzele atrodas kontinentālajā klimatiskajā joslā, kurā raksturīgas salīdzinoši vēsas vasaras un maigas ziemas. Laika apstākļi nav noturīgi, mainīga ir gan vasaras, gan ziemas temperatūra, arī nokrišņu daudzums mainīgs. Vidējais nokrišņu daudzums 650 mm/gadā. Pastāvīga sniega sega veidojas decembra otrajā pusē un saglabājas līdz marta beigām. Gaisa vidējā temperatūra janvārī ir -6,5oC, jūlijā 16,9oC, gada vidējā 4,7oC. Valdošie ir rietumu, dienvidrietumu un ziemeļrietumu vēji. Klimatiskos apstākļus būtiski ietekmē Gaujas upes sateces baseina ūdensteces un mežainums, kas raksturīgs Rūjienas novadā.

Piederība sateces baseinam un virszemes ūdens resursi. Pēc hidroloģiskā iedalījuma Endzele ietilpst Burtnieku ezera sateces baseinā. Ciema noteces ūdeņi pa grāvjiem un dabīgām notecēm nonāk Rūjas upē, kas atrodas 3 km attālumā no ciema centra. Pagastam cauri tek arī Sedas upe. Šīs abas upes ietek Burtnieku ezerā. Burtnieku ezera sateces baseins, atbilstoši MK noteikumiem nr. 179 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem” (15.04.2003.) ietilpst Gaujas baseina apgabalā.

Notekūdeņus saņemošā ūdenstilpe. Endzeles ciema notekūdeņus saņemošā ūdenstilpe ir Rūjas upe, kurā Endzeles notekūdeņi nonāk pa meliorācijas grāvi. Rūja iztek Sakalas augstienē no Ruhijerva ezera Igaunijā, Latvijā tā šķērso Ērģemes pauguraini un tek pa Burtnieka līdzenumu. Augšpus Naukšēniem upe lielākoties regulēta. Pie Naukšēniem uzņem Acupītes ūdeņus, kas kopā ar Ķiri un Gulbeni veido 1/3 Rūjas baseina. Lejpus Saprašas ietekas tek pa plašu pārpurvotu palieni. Kreisajā krastā atrodas bijušie Rūjas dīķi. Lielākās apdzīvotās vietas Rūjas krastos, kas veido antropogēno ietekmi uz ūdens kvalitāti, ir Rījiena, Lode un Naukšēni. Endzeles notekūdeņi Rūjā nonāk pa navadgrāvi.

Dzeramā ūdens resursi. Endzelē centralizētās ūdensapgādes sistēmas vajadzībām ūdens tiek iegūts no Arukilas-Burtnieku pazemes ūdens horizonta, bet individuālās ūdens ieguves ietaises ūdeni iegūst no gruntsūdeņiem. Arukilas-Burtnieku ūdens horizonts ir labi aizsargāts pret piesārņojumu un tā ūdeņi ir bakterioloģiski tīri, tomēr bez speciālas sagatavošanas nav atbilstoši dzeramā ūdens normatīvajām prasībām. Ūdenī izšķīdušo vielu ķīmiskais sastāvs visumā atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām, izņemot paaugstināto dzelzs saturu (līdz Fe 1,423-1,501 mg/l, dati no 2004. gada TEP-a), kam nepieciešama attīrīšana. Endzelē sekmīgi darbojas dzeramā ūdens sagatavošanas stacija.

Gruntsūdeņi. Gruntsūdeņi izvietojušies virs pirmā ūdens aizsargslāņa porainajos kvartāra starpmorēnu nogulumos. Nereti gruntsūdeņos konstatēti amonija joni, kuru koncentrācija nav atbilstoša dzeramā ūdens prasībām, tāpēc gruntsūdeņu izmantošana dzeramā ūdens vajadzībām nav pieļaujama. Novērotais gruntsūdeņu dziļums ir 1,5-2,0 m.

Ģeotehniskie un inženierģeoloģiskie apstākļi. Endzeles teritorijas ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu veido kvartāra nogulumi (vidējais biezums 12-25 m). Kvartāra nogulumus veido morēnas mālsmilts, smilšmāls un grants, ko pārklājs smilšainie fluvioglaciālie, limnoglaciālie un aluviālie nogulumi. Zem kvartāra nogulumiem ieguļ Arukilas un Burtnieku svītas smilšakmeni, aleiroliti, domeriti, māli u.c. Pārsvarā zemes virskārtu veido dažādas ģenēzes nogulumi ar labām filtrācijas īpašībām. Pamatiežus klāj kvartāra, galvenokārt, pēdējā apledojuma nogulumi (smilts-grants materiāls ar oļu piejaukumu, aleirītu-smilts materiāls, māli), kurus vietām sedz purvu nogulumi. Tie satur gruntsūdeņus. Gruntsūdeņu līmenis ap 1,5-2,0 m. Artēziskie ūdeņi atrodas Pirmskvartāra nogulumiežos, kuros Endzeles teritorijā ieguļ Arukilas-Burtnieku pazemes ūdens horizonts, kas ir dzeramā ūdens ieguvei piemēroti ūdens resursi.

Inženierģeoloģiskie apstākļi Endzeles ciema teritorijā ir apmierinoši. No celtniecības viedokļa raugoties, labākas zemes  ir apbūvētas. Tām raksturīgs smilts un mālsmilts segums virs pamatiežiem.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Projekta teritorijā – Endzeles ciemā neatrodas NATURA 2000 teritorijas un nav reģistrētas arī citas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, bet jāatzīmē, ka Ziemeļvidzemē, ietverot triju novadu teritorijas – Rūjienas, Mazsalacas un Naukšēnu, ir uzsākta Latvijā pirmā ģeoparka veidošana. Bez tam Jeru pagasts, t.sk. Endzeles ciems, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Vidusburtnieka dabas lieguma teritorijā, tāpēc vides aizsardzībai šajā teritorijā pievērsta pastiprināta uzmanība. Vietējas nozīmes aizsargājama dabas teritorija ir Endzeles muižas parks.

Aizsargjoslas. Endzelē aizsargjoslas noteiktas saskaņā ar likuma „Aizsargjoslu likumu” (25.02.1997.) prasībām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras esošo un plānoto objektu izvietojums ir saskaņots ar aizsargjoslām un tās neskar. Ar ūdenssaimniecības infrastruktūru tiešā veidā ir saistītas aizsargjoslas, kas izveidotas ap ūdens ņemšanas vietām, ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem (3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas). Teritorijas plānojumā, atbilstoši likumam, noteikti aprobežojumi aizsargjoslās.

Kultūras un vēstures objekti. Projektu teritorijā – Endzelē atrodas Endzeles muižas komplekss (pils/kungu māja un parks), kuru apsaimnieko Jeru pamatskola.

Teritorijas plānojumā noteiktie aprobežojumi projektu teritorijā. Endzeles ciemā inženierģeoloģiskie apstākļi dzīvojamās apbūves teritorijā būvniecībai ir labvēlīgi, bet ārpus tās apbūve nav plānota un nav plānojama arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana..

Vides problēmas. Galvenā vides problēma Projekta teritorijā ir saistīta ar notekūdeņu apsaimniekošanu, jo kanalizācijas sistēmas pakalpojumus izmanto tikai 63,4% no iedzīvotāju skaita. Bez tam kanalizācijas sistēmā ir liels elektroenerģijas patēriņš, jo sistēmā darbojas 3 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, kuru darbība nav racionāla – KSS-3 un spiedvads praktiski nefunkcionē.

Sabiedrības veselības problēmas. Endzelē bez dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtām (USS), kas nodrošina kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi ūdensapgādes tīklā, ūdensapgāde nav iespējama. Lai ūdensapgāde būtu atbilstoša sabiedrības veselības normatīvajām prasībām, 2006. gadā ir izbūvēta USS, bet ūdensapgādes sistēmai vajadzīgi tālākie uzlabojumi, jo privātmāju rajonā ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos iespējama ūdens kvalitātes pasliktināšanās, novērota sekundārā piesārņojuma rašanās.

Pēc Veselības ministrijas datiem, Endzelē saslimstība ar infekcijas slimībām nepārsniedz vidējos rādītājus Vidzemes reģionā. Konstatētie saslimstības gadījumi nav tieši saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti. Lielākoties saslimstībai ir neskaidra izcelsme. Nav pierādījumu, ka zarnu infekciju cēlonis būtu dzeramā ūdens resursi vai kāds cits piesārņojuma avots. Endzeles dzeramā ūdens testēšanas pārskatos nav konstatētas patogenās baktērijas vai E-koli, nav konstatētas arī citas veselībai bīstamas vielas.

Riska teritorijas. Atbilstoši teritorijas plānojumam, Endzelē. riska teritorijas nav izdalītas.

Potenciāli piesārņotas teritorijas. Atbilstoši teritorijas plānojumam, Endzelē nav izdalītas degradētās un piesārņotās teritorijas, kas radītu problēmas reģionālā vai valsts mērogā. Vietējas nozīmes potenciāli piesārņota teritorija ir vietējā degvielas uzpildes stacija.

### 1.5. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

- TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

Esošajā situācijā tiek izstrādāta Rūjienas novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam, kā arī uzsākta Rūjienas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2012.-2024.gadam. Attīstības programma un Teritorijas plānojums tiek izstrādāts ar ES finansējuma atbalstu. Rūjienas novada pašvaldība uzsākusi projekta "Rūjienas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde" (vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/050/020). Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.pasākuma "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.2.aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros. Projektu administrē Valsts reģionālās attīstības aģentūra. ES līdzfinansētā projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rūjienas novada pašvaldības teritorijas plānošanas procesu, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus – teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, atbilstoši spēkā esošajai LR likumdošanai. Projektam piešķirtais finansējums ir Ls 41 220,00.

Spēkā esošais novada teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Rūjienas novada domes 2009. gada 13. augusta lēmumu nr. 6, ar kuru ir apstiprināti pašvaldības laistošie noteikumi nr. 4 „Pat teritorijas plānojumu”. Novada teritorijas plānojumā ir iekļauts Jeru pagasta teritorijas plānojums, kas ir apstiprināts ar Jeru pagasta padomes 2005.gada 29.jūnija saistošajiem noteikumiem nr. 3 „Par Jeru pagasta teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Spēkā esošais Teritorijas plānojums un tā ietvaros pagasta vispārējie apbūves noteikumi izstrādāti ar perspektīvu uz 12 gadiem – no 2005.gada līdz 2017.gadam. Jaunā teritorijas plānojuma izstrāde tiek veikta saskaņā ar Rūjienas novada attīstības programmu, kuras izstrāde pašreiz notiek.

Spēkā esošais Jeru pagasta teritorijas plānojums satur šādus dokumentus:

Pašreizējā zemes izmantošana Jeru pagastā

Jeru pagasta apdzīvojuma struktūra

Jeru pagasta zemes īpašumu struktūra

Jeru pagasta aizsargājamās dabas teritorijas, kultūrvēsturiskie un dabas pieminekļi

Zemes atļautā un plānotā izmantošana

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTI

Rūjienas novadā ir realizēti vairāki ūdenssaimniecības attīstības projekti un arī esošajā situācijā projekti tiek realizēti un realizācijai tiek gatavoti jauni projekti. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs SIA „Rūjienas siltums” piedalās projekta „Rūjienas ūdenssaimniecības attīstība" realizācijā, ko līdzfinansē ES Kohēzijas fonds. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA "Rūjienas siltums". Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rūjienas novadā ir realizēti divi ES ERAF līdzfinansēti projekti (Endzeles ciema projekts, projekta attiecināmās izmaksas 299563 Ls, un Lodes ciema projekts, projekta attiecināmās izmaksas 65622 Ls), bet to realizācija tika veikta pirms šo apdzīvoto vietu iekļaušanas Rūjienas novadā, tāpēc tos realizēja vietējās pašvaldības. Esošajā situācijā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs visā Rūjienas novadā ir SIA „Rūjienas siltums”, tāpēc šis komersants ir pārņēmis arī Endzeles un Lodes ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus un rūpējas par ūdenssaimniecības infrastruktūras tālāku attīstību minētajās apdzīvotajās vietās.

2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS RAKSTUROJUMS ENDZELES CIEMĀ

2.1. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA RĪCĪBĀ ESOŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai nr. 313. - Izdevusi Valmieras RVP, izdota 30.09.2008, 2010.g.veikti grozījumi, ar kuriem noteikts, ka operators ir SIA „Rūjienas siltums”; atļauja derīga līdz 28.12.2013.

Tehniski ekonomiskais pamatojums Jeru pagasta Endzeles ciemam. – Izstrādājusi firma „Carl Bro Latvija”, 2004.g. Šis TEPs izmantots Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības I.kārtas projekta sagatavošanai, kā arī pasākumu īstenošanai, izmantojot pašvaldības līdzekļus. Šajā TEPā izstrādātā ilgtermiņa investīciju programma kalpo par pamatu Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības II.kārtas projekta sagatavošanai.

Realizēto projektu izpilddokumentācija un tehniskie projekti, kas tika sagatavoti būvdarbu veikšanas vajadzībām.

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU APJOMI

Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība ir nodrošināta visā Projekta teritorijā, kanalizācijas – visā, izņemot Indrānus un Vērus.

Lietotāju skaits noteikts, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, jo dzīvojamo māju ievados ir iebūvēti skaitītāji un lietotāji norēķinās pēc skaitītāju rādītājiem, tāpēc ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā nav precīzu datu par lietotāju skaitu.

Ūdensapgādes tīklu izvietojums nodrošina pieejamību centralizētās sistēmas pakalpojumiem 100% no iedzīvotāju skaita Projekta teritorijā (7 daudzdzīvokļu mājās, kur dzīvo 185 iedzīvotāji, un 43 individuālajās mājās, t.sk. Senčos un Vēros, kur kopā dzīvo 200 iedzīvotāji, kopā pieejamība nodrošināta 385 iedzīvotājiem).

Kanalizācijas tīklu izvietojums nodrošina pieejamību gandrīz visā Projekta teritorijā, izņemot Indrānus (4 iedzīvotāji) un Vērus (2 iedzīvotāji). Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana ir nodrošināta I. kārtas projekta ietvaros un 2008. gadā, izmantojot pašvaldības finansējumu. Bet, neskatoties uz iespējām, centralizētās kanalizācijas sistēmas lietotāju skaits nav apmierinošs - kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits neveido 98,4% no iedzīvotāju skaita, kā to raksturo pieejamības līmenis, jo liela daļa mājsaimniecību nav izbūvējušas pieslēgumus kanalizācijas sistēmai, lai gan tīklu izvietojums ir tam atbilstošs.

Aprēķinos pieņemts, ka esošajā situācijā ūdensapgādes pakalpojumus izmanto 385 iedzīvotāji – 100% no iedzīvotāju skaita projekta teritorijā, bet kanalizācijas – 244 iedzīvotāji, t.i., 63,4% no iedzīvotāju skaita.

Arī visām iestādēm un uzņēmumiem, kas atrodas Projekta teritorijā, ir nodrošināti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumi.

Analizējot 2010. gada ūdens patēriņu un notekūdeņu plūsmu, iegūtas zemāk ievietotajās tabulās parādītās ūdens un notekūdeņu bilances, kurās parādīts esošais ūdenssaimniecības pakalpojumu līmenis un prognozētais periodā līdz 2020. gadam, ņemot vērā plānotos uzlabojumus ūdenssaimniecībā.

Bilances sastādīšanā izmantoti dati, kas apkopoti Rūjienas novada ūdens ražošanas un piegādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tarifu aprēķinā, kas iesniegts Regulatoram apstiprināšanai. Šajā informācijas avotā iegūtā ūdens daudzums atšķiras no statistikas pārskatā „Nr. 2 Ūdens” uzrādītā iegūtā ūdens daudzuma, jo lietota atšķirīga metodika informācijas atspoguļošanā. Tāpat arī atšķirības ir notekūdeņu daudzumā. Tomēr atšķirības nav būtiskas, tās nepārsniedz 10% līmeni.

3.tabula. Statistikas pārskata un grāmatvedības uzskaites datu salīdzinājums.

| Rādītāji |  | Dati U2 pārskatā | Dati grāmatvedības uzskaitē | Starpība | Atšķirības % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iegūtā ūdens daudzums | m3/gadā | 15750 | 17200 | 1450 | 8,4% |
|  | m3/dnn | 43,2 | 47,1 | 4,0 |  |
| Piegādātā ūdens daudzums | m3/gadā | Nav uzrādīts | 11350 |  |  |
|  | m3/dnn |  | 31,1 | Nav datu |  |
| Zudumi | m3/gadā |  | 5850 |  |  |
|  | m3/dnn |  | 16,0 |  |  |
|  | % |  | 34,0% |  |  |
| Vidē novadīto notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 16732 | 15500 | -1232 | -7,9% |
|  | m3/dnn | 45,8 | 42,5 | -3,4 |  |

Informācijas avots: Statistikas pārskats U2 un SIA „Rūjienas siltums” grāmatvedības uzskaites dati.

4.tabula. Ūdensapgādes bilance.

| Rādītāji | Mērvienības | Dati no 2004.g. TEPa | 2010.g. dati | Prognozes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015.g. | 2020.g. |
| Iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā | Cilvēki | 408 | 385 | 385 | 385 |
| Ūdensapgādes lietotāju skaits | Cilvēki | 374 | 385 | 385 | 385 |
|  | % | 92% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Iegūtā ūdens daudzums | m3/gadā | 17374 | 17200 | 17000 | 16 863 |
|  | m3/dnn | 47,6 | 47,1 | 46,6 | 46,2 |
| Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums | m3/gadā | 16242 | 11350 | 13036 | 13036 |
|  | m3/dnn | 44,5 | 31,1 | 35,7 | 35,7 |
| t.sk. iedzīvotājiem | m3/gadā | 13651 | 9556 | 11242 | 11242 |
|  | m3/dnn | 37,4 | 26,2 | 30,8 | 30,8 |
|  | l/dnn/cilv. | 100 | 68 | 80 | 80 |
| juridiskām personām | m3/gadā | 2591 | 1794 | 1794 | 1794 |
|  | m3/dnn | 7,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Zudumi, kopā | m3/gadā | 1132 | 5850 | 3964 | 3832 |
|  | m3/dnn | 3,1 | 16,0 | 10,9 | 10,5 |
|  | % | 6,5% | 34,0% | 23,3% | 22,7% |
| t.sk. tehnoloģiskie zudumi | m3/gadā | - | 1720 | 1700 | 1700 |
|  | m3/dnn | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | % | - | 10,0% | 10,0% | 10,1% |
| zudumi tīklos | m3/gadā | 1132 | 4130 | 2264 | 2603 |
|  | m3/dnn | 3,1 | 11,3 | 6,2 | 5,8 |
|  | % | 6,5% | 24,0% | 13,3% | 12,6% |

Informācijas avots: 2004.g. TEPs, Statistikas pārskats U2 un SIA „Rūjienas siltums” grāmatvedības uzskaites dati.

5.tabula. Kanalizācijas bilance.

| Rādītāji | Mērvienības | Dati no 2004.g. TEPa | 2010.g. dati | Prognozes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015.g. | 2020.g. |
| Iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā | cilvēki | 408 | 385 | 385 | 385 |
| Kanalizācijas lietotāju skaits | cilvēki | 232 | 244 | 379 | 379 |
|  | % | 57% | 63,4% | 98,4% | 98,4% |
| No lietotājiem savākto notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 9015 | 7245 | 11754 | 11754 |
|  | m3/dnn | 24,7 | 19,8 | 32,2 | 32,2 |
| t.sk. Iedzīvotājiem | m3/gadā | 6789 | 5450 | 9960 | 9960 |
|  | m3/dnn | 18,6 | 14,9 | 27,3 | 27,3 |
|  | l/dnn/cilv. | 80 | 61,2 | 72 | 72 |
| juridiskām personām | m3/gadā | 2226 | 1794 | 1794 | 1794 |
|  | m3/dnn | 6,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Asenizācijas pakalpojumi | m3/gadā | 4124 | 2050 | 1025 | 1025 |
|  | m3/dnn | 11,3 | 5,6 | 2,8 | 2,8 |
| Infiltrācija | m3/gadā | 766 | 6205 | 2100 | 2100 |
|  | m3/dnn | 2,1 | 17,0 | 10,8 | 10,8 |
|  | % | 5,5 | 40,0% | 23,6% | 23,6% |
| Vidē novadīto notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 13905 | 15500 | 16717 | 16717 |
|  | m3/dnn | 38,1 | 42,5 | 45,8 | 45,8 |

Informācijas avots: 2004.g. TEPs, Statistikas pārskats U2 un SIA „Rūjienas siltums” grāmatvedības uzskaites dati.

- DZERAMĀ ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU PLŪSMAS UZSKAITE

Ūdens un notekūdeņu plūsmas mērītāji. 2004. gada TEPā ūdens bilance sastādīta, izmantojot normatīvos rādītājus. Šajā TEPā norādīts, ka uz TEPa izstrādes brīdi nav bijusi nodrošināta dzeramā ūdens un notekūdeņu plūsmas uzskaite instrumentālo mērījumu ceļā, tāpēc ilgtermiņa investīciju programmā un pēc tam arī prioritārajā programmā tika iekļauts pasākums U2 „Ūdens skaitītāju uzstādīšana”. Šis pasākums tika realizēts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros.

Verificēti ūdens skaitītāji ir uzstādīti urbumā, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā un dzīvojamo māju ievados. Daudzdzīvokļu māju ievados un sabiedrisko celtņu ievados skaitītāji uzstādīti augstāk minētā projekta ietvaros, bet privātmājās skaitītājus uzstādījuši īpašnieki. Arī skaitītājs notekūdeņu plūsmas mērīšanai ir uzstādīts minētā projekta ietvaros.

Ūdens un notekūdeņu plūsmas uzskaite. Esošajā situācijā ir nodrošināta iegūtā, sagatavotā un piegādātā ūdens, kā arī vidē novadīto notekūdeņu plūsmas uzskaite instrumentālo mērījumu ceļā. 2010. gadā konstatētais iedzīvotāju vidējais ūdens patēriņš ir 68 l/dnn./cilv. Savukārt savākto notekūdeņu daudzums, t.i. kanalizācijas pakalpojumu apjoms noteikts aprēķinu ceļā, pieņemot, ka iedzīvotāju notekūdeņu daudzums ir 90% apmērā no piegādātā ūdens daudzuma, jo daļu ūdens iedzīvotāji privātmāju rajonā izmanto mājlopu dzirdināšanai, bet mājsaimniecībās notekūdeņu plūsmas mērītāji nav uzstādīti un nav arī plānots tos uzstādīt periodā līdz 2020. gadam.

2.2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRA

- VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

6.tabula. Ūdenssaimniecības organizācijas vispārīgs raksturojums.

| Ūdenssaimniecības pakalpojumu nozare | Sistēmas raksturojums |  | Pakalpojumu pieprasījums | Sistēmu noslogojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde | Centralizētā pirmā pacēluma izzaru ūdens apgādes sistēma | 1 artēziskais urbums Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (USS) Ūdens apgādes tīkli, L=3,77 km | 385 iedzīvotāji (100% no iedzīvotāju skaita), vidējais ūdens patēriņš 68 l/dnn/cilv. (2010.g.dati) Juridiskās personas, vidējais ūdens patēriņš 4,95 m3/dnn (2010.g.dati) | Atļautais iegūtā ūdens daudzums 29200 m3/g., 80 m3/dnn Iegūtā ūdens daudzums (2010.g.dati): 17200 m3/g; 47,1 m3/dnn |
| Kanalizācija | Centralizētā notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma | Bioloģiskās NAI (Q=75 m3/dnn) Trīs kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas Spiedvadi, 3 posmi, L=0,63 m Pašteces tīkli, L=3,10 km | 244 iedzīvotāji (63,4% no iedzīvotāju skaita), vidējais notekūdeņu daudzums 90% no piegādātā ūdens daudzuma) Juridiskās personas, vidējais notekūdeņu daudzums 4,9 m3/dnn (2010.g.dati) | Atļautais vidē novadīto notekūdeņu daudzums 25550 m3/g., 70 m3/dnn Vidē novadīto notekūdeņu daudzums (2010.g.dati): 15500 m3/g.; 42,5 m3/dnn |

Informācijas avots:, Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta dati, Pārskata par ūdens resursu lietošanu 2010. gada dati, Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja dati.

- ŪDENSAPGĀDES INFRASTRUKTŪRA

Ūdensapgādes sistēmu Endzelē veido artēziskais urbums, dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (USS), kurā ir 2 spiedkatli, un ūdens apgādes tīkli. ERAF līdzfinansētā I.kārtas projekta ietvaros urbums un USS ir rekonstruēts un darbojas labi. Bez tam ERAF līdzfinansētā I.kārtas projekta ietvaros, kas realizēts 2005.-2006.gadā, rekonstruēti arī 436 m ūdensapgādes tīkli. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija veikta arī pašu spēkiem, izmantojot pašvaldības finansējumu – 2008.-2009.gadā rekonstruēti 510 m. Kopā labā stāvoklī ir 2770 m ūdensvadu.

Neskatoties uz veiktajiem ieguldījumiem, ūdensapgādes sistēmā nepieciešami tālāki uzlabojumi, jo kritiskā stāvoklī vēl ir apmēram 1000 m ūdensvadu – 2 posmi privātmāju rajonā, kur ūdensvadi izvietoti iekšpagalmos - starp dzīvojamajām ēkām un saimniecības ēkām/kūtīm. Šajos posmos plānota ūdensvadu rekonstrukcija, izvietojot tos pa pašvaldības ielām un slēdzot maģistrālos vadus, kas šķērso apbūves iekšpagalmus. Par tīklu rekonstrukcijas nepieciešamību liecina biežie plīsumu (10-12 avārijas gadā), lieli ūdens zudumi tīklos (24% no iegūtā ūdens daudzuma) un ūdens kvalitātes pasliktināšanās veco tīklu izzaru galos. Tīklu paplašināšana nav plānota, jo ūdens apgādes pakalpojumu pieejamība ir nodrošināta visā Projekta teritorijā.

7.tabula. Ūdens ieguves avots.

| Artēziskā aka | Izbūves Gads | Akas dziļums un ūdens ieguves horizonts | Atļautais ieguves ūdens daudzums | Iegūtais ūdens daudzums 2010.g. | Maksimālais pieļaujamais un īpatnējais debits, l/s | Aizsargjoslas | Funkcio-nālā nozīme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endzeles ciema artēziskā aka nr. 1 ”Sprīdītis” P500162 VĢD DB nr. 6685 | Izbūvēta 1967.g. Rekon-struēta 2006.g. | 70 m D2br+ar | 29200 m3/g., 80 m3/dnn | 17200 m3/g; 47,1 m3/dnn | Maks.1,5 l/s Īpatn. 0,9 l/s | Stingrā režīma, r=30 m Bakteriolo-ģiskā, r=15 m Ķīmiskā, r=205 m | Darba aka |

7.tabulas turpinājums.

| Aka | Sūknis |  |  |  | Agregāta tehniskais stāvoklis | Ūdens plūsmas mērītāji | Akas vērtējums, konstatētās problēmas un nepieciešamie uzlabojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sūkņa marka, uzstādī-šanas gads | Ražība | Elektro-motora jauda un elektro-enerģijas patēriņš | Fiziskais nolietojums, % |  |  |  |
| Endzeles ciema artēziskā aka nr. 1 ”Sprīdītis” P500162 VĢD DB nr. 6685 | Dziļ-urbuma sūknis, 2006.g. | 8 m3/h | Jauda 2,2 kW Patēriņš 8430 kWh/gadā | 20% | Apmieri-nošs | Minol tipa ūdens plūsmas mērītājs | Artēziskā ir apmierinošā stāvoklī; tuvākajos gados uzlabojumi nav plānoti. |

Informācijas avoti: Artēzisko urbumu pases, B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, aizsargjoslu aprēķini, U2 statistikas pārskats..

8.tabula. Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (USS).

| Tehnoloģiskās iekārtas un to raksturojums | Izbūves gads | Iekārtas jauda un tilpums | Elektro-enerģijas patēriņš | Apkalpes ēka un tās raksturojums | Konstatētās problēmas un nepieciešamie uzlabojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endzeles atdzelžošanas stacija: slēgti filtri, 2 gab., dozators, verificēts ūdens skaitītājs. Uzstādīti 2 spiedkatli (0,5X2) | 2006.g. | Projektētā jauda 8 m3/h; ražība 2 l/s; filtra tilpums 2 m3; faktiskā 45-50 m3/dnn | 9460 kWh/gadā | USS tehnoloģiskās iekārtas izvietotas mūra ēkā, kuras tehniskais stāvoklis ir labs. | USS darbojas apmierinoši, tuvākajos gados uzlabojumi nav plānoti. |

Informācijas avoti: Ūdensapgādes tehniskā pase, B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja informācija.

9.tabula. Ūdensapgāde tīkli.

| Rādītāji |  | Raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Ūdens apgādes sistēmas izbūves gadi |  | Izbūvēti 1967.-1968.g., paplašināti 1998.g. Rekonstruēti 2005.-2006.g. un2008.-2009.g. |
| Spiediens sistēmā, atmosfēras |  | 1,7- 2,0 atm. |
| Sacilpojuma raksturojums |  | Izzaru sistēma, daļēji sacilpota |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā |  | Sistēmā konstatētas 10-12 avārijas gadā. |
| Ūdens zudumi tīklos, m3 |  | 11,3 m3/dnn, 24% (2010.g.) |
| Ūdensapgādes tīklu kopgarums | 3770 m | Plastmasas cauruļvadi, kuri ir izbūvēti 1998.g. vai rekonstruēti 2005.-2006.g. un 2008.-2009.g., ir labā stāvoklī. Kritiskā stāvoklī ir čuguna ūdensvadi, kas atrodas privātmāju rajonā. Pie kam šo tīklu trasējums nav racionāls. Nepieciešama ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija privātmāju dzīvojamajā rajonā (L=1000 m, 2 posmi). |
| t.sk. plastmasas čuguna | 2770 m 1000 m |  |

Informācijas avoti: Ūdensapgādes tehniskā pase, B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja informācija.

- ŪDENS RESURSI UGUNSDZĒSĪBAS VAJADZĪBĀM

Endzelē atrodas muižas dīķis, kas ir izmantojams kā ūdens tilpne ugunsdzēsības vajadzībām. Ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros speciāli uzlabojumi ugunsdzēsības ūdens rezervju nodrošināšanai nav plānoti.

- ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ ŪDENSAPGĀDĒ

Endzelē ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai esošajā situācijā tiek patērēta elektroenerģija ūdens ieguvē (8430 kWh gadā, 2010. gada dati) un sagatavošanā (9460 kWh/gadā, 2010.gada dati), kopā 17890 kWh/gadā, t.i., 1,576 kWh/m3, rēķinot uz piegādātā ūdens daudzumu.

- ŪDENS APGĀDES KVALITĀTE

Endzeles ciemā dzeramā ūdens kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

No artēziskā urbuma iegūtā ūdens kvalitāte nav atbilstoša sabiedrības veselības normatīvajām prasībām, jo urbuma ūdenī ir normatīvajām prasībām neatbilstoši liels dzelzs jonu daudzums, Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija darbojas labi un stabili, tāpēc ūdensapgādes tīklā tiek padots kvalitātes prasībām atbilstošs ūdens.

10.tabula. Dzeramā ūdens kvalitāte.

| Rādītāji | Ūdens kvalitāte pie patērētāja 26.09.2011 | Iegūtā ūdens kvalitāte (2004.g.TEP-a dati) | Urbuma pases dati (04.06.1998.) | Normatīvs pēc MK not. 235 prasībām un SVA prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,6 |  |  | 6,5-9,5 |
| Kopējā cietība, mg/l | Nd |  |  | - |
| Kopējais Fe, mg/l | 0,15 | 1,423-1,501 |  | 0,20 |
| Elektrovadītspēja, uS/cm | 446 |  |  | 2500 |
| Krāsainība | <5 mg/l Pt |  | 10 grādi | Pieņemama patērētājam un bez būtiskām izmaiņām |
| Garša, smarža | Nav/nav |  | 2 balles 2 balles |  |
| Duļķainība | <0,6 mg/l |  | 7,5 mg/dm3 | 1,75 mg/l |
| Amonija joni, mg/l | <0,03 |  |  | 0,50 |
| Magnijs, mg/l | Nd |  |  | - |
| Mangāns, mg/l | Nd |  |  | - |
| Sulfāti | Nd |  |  | 250 |
| Hlorīdi | Nd |  |  | 250 |
| Nātrijs+Kālijs | Nd |  |  | 200 |
| Nitrāti un nitrīti | Nd |  |  | - |
| Koliformas, KVV/100 ml | 0 | - |  | 0 |
| E coli, KVV/100 ml | 0 | - |  | 0 |

Informācijas avoti: Vidzemes reģionālās laboratorijas Testēšanas pārskats nr. V1/3917.1-2011, 2004. gada TEPs

Urbuma pase, 1998.gada 4.jūlijā.

#### ESOŠĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS ATBILSTĪBA ES UN LR NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM

11.tabula. Ūdensapgādes atbilstība normatīvajām prasībām.

| Normatīvie akti | Atbilstības vērtējums |
| --- | --- |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva). | Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Ir nodrošināta instrumentāla ūdens plūsmas uzskaite. |
| Padomes Direktīva 98/83/EK (1998.gada 3.novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti . MK 2003.gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. | Daļēji atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Pieejamība ūdensapgādes pakalpojumiem ir nodrošināta 100%. Arī ūdens sagatavošana ir atbilstoša normatīvajām prasībām, bet tīklu sliktais tehniskais stāvoklis ir par iemeslu tam, ka tīklu izzaru galos iedzīvotāji saņem nekvalitatīvu ūdeni. Nepieciešama ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006.gada 12.decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos. MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” | Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Artēziskais urbums ir pasargāts no bojājumiem, aizsargjosla noteikta atbilstoši normatīvajām prasībām. |

- 2004.  GADA TEP-Ā PLĀNOTĀS ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IZPILDE ŪDENSAPGĀDĒ

2004. gada TEPā ilgtermiņa investīciju programmā (IIP) ūdensapgādes infrastruktūras sakārtošanai bija plānoti 6 pasākumu kopumi, kuru kopējās izmaksas, ieskaitot būvdarbus, piegādes, projektu sagatavošanas un izpētes izmaksas, 2003.gada cenās bija 93675 lati. Lielākā daļa no IIP pasākumiem Endzelē ir īstenota. Neatliekami īstenojams ir viens pasākums - maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcija (L=1000 m), kas ir iekļauts ERAF līdzfinansētajā II.kārtas projektā.

12.tabula. 2004.g. TEPā plānotie pasākumi un to izpildes novērtējums.

| Plānotie pasākumi |  | Izpildes raksturojums |
| --- | --- | --- |
| U1 | Ūdens ieguves un sagatavošanas nodrošināšana |  |
| U1-1 | Esošā urbuma rekonstrukcija | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros |
| U1-2 | Jauna artēziskā urbuma izbūve | Rekonstruētais urbums darbojas labi, nodrošina pieprasījumam atbilstoša ūdens daudzuma ieguvi, jauna urbuma izbūve atlikta uz periodu pēc 2020.gada. |
| U1-3 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros |
| U2 | Ūdens skaitītāju uzstādīšana | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros |
| U3 | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve (L=320 m) | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros, kur izbūvēti ūdensapgādes tīkli 436 m garumā, ieskaitot sacilpošanu (U4-2 pasākumu). |
| U4 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un sacilpošana |  |
| U4-1 | Maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcija (L=1000 m) | Pasākums nav īstenots, tas plānots II.kārtas ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros |
| U4-2 | Ūdensapgādes tīklu sacilpošana (L=100 m) | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros, kur izbūvēti ūdensapgādes tīkli 436 m garumā, ieskaitot U3 pasākumu.. |
| U5 | Vārstu un hidrantu nomaiņa | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros |
| U6 | Ūdens uzkrāšanas infrastruktūra |  |
| U6-1 | Ūdenstorņa demontāža | Tornis no sistēmas atslēgts jau pirms 2004.g. TEPa izstrādes, tas atrodas blakus urbumam, bet tā nojaukšana nav prioritārs pasākums, jo būvkonstrukcijas ir apmierinošā stāvoklī. Uzlabojoties finanšu situācijai, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs torni demontēs, izmantojot pakalpojumu sniedzēja līdzekļus. |
| U6-2 | Ugunsdzēsības dīķa izbūve | Uzlabojoties finanšu situācijai, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ar pašvaldības budžeta līdzekļu atbalstu izbūvēs ūdens tvertni ugunsdzēsības vajadzībām.. |

- KANALIZĀCIJAS INFRASTRUKTŪRA

Kanalizācijas infrastruktūru veido bioloģiskās NAI, 3 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas (KSS) un attiecīgi 3 posmi spiedvadi, kā arī pašteces tīkli.

Kanalizācijas tīkli. Kanalizācijas tīklu kopgarums ir 3,73 km. Tos veido:

- pašteces galvenais kolektors – no Centra līdz NAI (L=1000 m);

- pašteces tīkli notekūdeņu savākšanai un novadīšanai uz galveno kolektoru (Lkop=2100 m);

- spiedvadi, 3 posmi (L1=200 m; L2=180 m; L3=250 m).

Veco kanalizācijas tīklu kopgarums ir 852 m (čuguna cauruļvadi, L=632 m; tērauda cauruļvadi, L=220 m), I.kārtas ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros tīklu paplašināšanas nolūkā izbūvēti 1218 m, bet, izmantojot pašvaldības finansējumu, 2008.-2009.g. kanalizācijas tīkli pagarināti vēl par 392 m un rekonstruēti 1268 m. Visi jaunie un rekonstruētie tīkli izbūvēti, izmantojot plastmasas cauruļvadus.

Kanalizācijas tīklu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, izņemot posmu privātmāju rajonā, kur 5 dzīvojamo māju notekūdeņi saplūst KSS-3 un pa spiedvadu tiek novadīti līdz pašteces tīkliem. Šajā posmā spiedvads praktiski nedarbojas, KSS-3 pārplūst un veidojas antisanitāri apstākļi. Situācijas izpēte ļauj izdarīt secinājumu, ka šajā teritorijā, izvēloties optimālo trasējumu un cauruļvadu iebūves dziļumu, iespējams atteikties no KSS-3 lietošanas un notekūdeņus novadīt pašteces ceļā. Plānota KSS-3 slēgšana un pašteces vada izbūve, L=250 m.

Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas. Endzelē ir 3 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas:

- Centrā KSS-1 (izbūvēta I.kārtas projekta kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas ietvaros, tā ir standarta KSS, ar vienu iegremdēt sūkni, darbojas labi, nodrošina privātmāju dzīvojamā rajona notekūdeņu pārsūknēšanu uz Pašteces galveno kolektoru, kas notekūdeņus novada uz NAI),

- KSS-2 (izbūvēta kanalizācijas tīklu paplašināšanas rezultātā, tā ir standarta KSS, ar vienu iegremdētu sūkni, darbojas labi, nodrošina notekūdeņu pārsūknēšanu no Senčiem uz Pašteces kolektoru, kas tālāk notekūdeņus novada uz NAI),

- pie Līvānu tipa dzīvojamajām mājām KSS-3 (sūknis ievietots grodu akā, ko sedz koka paviljons, darbojas neefektīvi, konstatēta liela infiltrācija un neadekvāti liels elektroenerģijas patēriņš, šī KSS nodrošina tikai 5 individuālo māju notekūdeņu pārsūknēšanu uz pašteces kanalizācijas cauruļvadu, kas savienots ar galveno kolektoru, nepieciešama KSS-3 slēgšana un spiedvada aizstāšana ar pašteces vadu, izvēloties optimālu trasējumu un pašteces vada izbūves dziļumu).

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā ir pārvietojams rezerves sūknis, kuru iespējams izmantot pēc vajadzības visās 3 KSS, bet praktiski tas tiek izmantots KSS-3 darbības nodrošināšanai, jo KSS-3 infiltrācijas rezultātā darbojas ar pārslodzi un sūknis bieži bojājas.

Vēl viena kanalizācijas pārsūknēšanas stacija atrodas NAI kompleksā, tā ir NAI sastāvdaļa un netiek apskatīta atrauti no NAI.

NAI. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas ārpus ciema teritorijas, 500 m attālumā aiz vecās fermas, pašvaldībai piederošā zemesgabalā. Tuvākā dzīvojamā apbūve ir 300 m attālumā – individuālā māja „Bāri”.

NAI ir rekonstruētas ERAF līdzfinansētā I.kārtas projekta ietvaros. Rekonstrukcijas rezultātā izbūvētas NAI ir EKO BIO 75-50/60. To projektētā jauda ir 75 m3/dnn, bet izmantotā, pēc 2010.gada datiem – 42,5 m3/dnn. NAI darbojas labi. NAI veido:

- kanalizācijas pārsūknēšanas stacija, kurā pa galveno kolektoru paštecē ieplūst visi Projekta teritorijā savāktie notekūdeņi; šī KSS pilda pieņemšanas akas funkcijas, tajā uzstādītas restes cieto atkritumu uztveršanai;

- spiediena dzesēšanas aka;

- divi pirmējie nostādinātāji;

- bioloģiskais attīrīšanas bloks, ko veido aerobais reaktors;

- otrējais nostādinātājs ar tvertni lieko/atmirušo dūņu nostādināšanai;

- aerolifts „dzīvo” dūņu novadīšanai no otrējā nostādinātāja uz pirmējiem nostādinātājiem;

- izplūdes vads un paraugu ņemšanas aka;

- izplūdes kolektors.

Notekūdeņu izplūde. Attīrīto notekūdeņu izplūdei izbūvēts slēgts vads līdz paraugu ņemšanas akai, no paraugu ņemšanas akas izbūvēts 500 m garš kolektors, pa kuru notekūdeņi ieplūst meliorācijas grāvī, kas pēc 3 km tecējuma ieplūst Rūjas upē.

Dūņu apsaimniekošana. Notekūdeņu dūņas vienu reizi ceturksnī vai pēc vajadzības tiek izsūknētas un ar īrētu asenizācijas transportu izvestas uz Rūjienas pilsētas bioloģiskajām NAI, kur notiek to apstrāde/nostādināšana, pēc tam dūņas tiek izvestas uz laukiem un izmantotas kā organiskais mēslojums. B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā norādītais dūņu daudzums ir 3 tonnas/gadā.

Asenizācija. Pie Endzeles NAI ir izbūvēta asenizācijas atkritumu pieņemšanas kamera. Uz to tiek izvesti to individuālo māju notekūdeņu nosēdumi, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Esošajā situācijā konstatētais vidējais asenizācijas pakalpojumu daudzums ir 5,6 m3/dnn. Prognozēts, ka, izmantojot finanšu un institucionālos instrumentus, tiks panākts lielāks centralizētās sistēmas pakalpojumu lietotāju līmenis un attiecīgi samazināsies asenizācijas pakalpojumu daudzums, tomēr pavisam no asenizācijas atteikties nevarēs, jo individuālo krājrezervuāru/nosēdaku saturu uz Endzeles NAI izved ne tikai no ciema teritorijas, bet arī no ciemam tuvumā esošajām mājām. Pie kam 2 mājām (Indrāniem un Vēriem) tīklu izvietojuma dēļ centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi vispār nav pieejami. Endzelē nepieciešama asenizācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

Nokrišņu ūdeņu apsaimniekošana. Endzelē nav izbūvēta lietus kanalizācija. Nokrišņu ūdeņi pa dabīgām notecēm un grāvjiem noplūst upēs bez speciālas attīrīšanas. Daļa nokrišņu ūdeņu infiltrācijas ceļā nonāk sadzīves kanalizācijas sistēmā. 2010.gadā konstatētā infiltrācija ir 40% no vidē novadīto notekūdeņu daudzuma. Infiltrācija galvenokārt veidojas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijā KSS-3, kas apkalpo privātmājas.

- ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ NOTEKŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANĀ

Esošajā situācijā notekūdeņu apsaimniekošanā elektroenerģija tiek tērēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijās (vidēji 1,829 kWh/m3, rēķinot uz realizēto kanalizācijas pakalpojumu). Pēc 2010.gada grāmatvedības uzskaites datiem Endzeles NAI un KSS elektroenerģijas patēriņš ir 14360 kWh.

- NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS KVALITĀTE

- Endzeles ciemā notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte visumā ir atbilstoša vides normatīvajām prasībām, vidējā piesārņojuma samazināšanas pakāpe ir 70-90% (SV 90%, BSP5 70%, ĶSP 75%), attīrīto notekūdeņu piesārņojumam nav būtiskas negatīvas ietekmes uz Rūjas upes ūdens kvalitāti. Atļautā Endzeles NAI piesārņojuma slodze: SV<0,2959 t/g, BSP5<0,2113 t/g, ĶSP<1,0567 t/g. Tā netiek pārsniegta. 2010.gada statistikas pārskatā U2 norādīta šāda piesārņojuma slodze: SV=0,2252 t/g, BSP5=0,2051 t/g, ĶSP=0,7527 t/g.

13.tabula. Notekūdeņu attīrīšanas raksturojums.

| Rādītāji | Normatīvās prasības | Endzeles NAI 22.09.2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ieplūde NAI | Izplūde no NAI |  |
| Amonija slāpeklis, mg N/l |  |  | 7,55 |  |
| BSP5, mg O2/l | <25 | 330 | 16,4 |  |
| Fosfātu fosfors, mg P/l |  |  | 5,07 |  |
| Kopējais fosfors, mg P/l |  |  | 8,35 |  |
| Kopējais slāpeklis, mg N/l |  |  | 12,4 |  |
| Nitrātu slāpeklis, mg N/l |  |  | 14,2 |  |
| Nitrītu slāpeklis, mg N/l |  |  | Nd |  |
| SV, mg/l | <35 | 208 | 4,2 |  |
| ĶSP, mg/l | <125 | 612 | 49,3 |  |

Informācijas avots:  Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas testēšanas pārskats nr. 1/16955.1-2011 un 1/16956.1-2011.

#### ESOŠĀS NOTEKŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATBILSTĪBA ES UN LR NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM

14.tabula. Notekūdeņu apsaimniekošanas atbilstība normatīvajām prasībām.

| Normatīvie akti | Atbilstības vērtējums |
| --- | --- |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva). | Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Ir nodrošināta instrumentāla ūdens plūsmas uzskaite. |
| Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991.gada 21.maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" | Neatbilst minēto normatīvo aktu prasībām, jo vides piesārņojumu rada normatīvajām prasībām neatbilstoša nosēdaku un individuālo septiķu apsaimniekošana, nav nodrošināta asenizācijas pakalpojumu pieejamība tiem iedzīvotājiem, kas nelieto centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus; bojātajos kanalizācijas tīklos noplūst vidē neattīrīti notekūdeņi. |
| - Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986.gada 12.jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas. MK 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”. | Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Ir nodrošināta notekūdeņu dūņu apsaimniekošana atbilstoši vides normatīvajām prasībām. |

- 2004.  GADA TEP-Ā PLĀNOTĀS ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IZPILDE NOTEKŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANĀ

2004. gada TEP-ā ilgtermiņa investīciju programmā (IIP) kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai bija plānoti 4 pasākumu kopumi, kuru kopējās izmaksas, ieskaitot būvdarbus, piegādes, projektu sagatavošanas un izpētes izmaksas, 2003. gada cenās bija 105225 lati.

IIP iekļautie pasākumi Endzelē ir īstenoti, bet, analizējot esošo situāciju, konstatēts, ka IIP ir jāpapildina:

K1	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=250 m) - KSS-3 un spiedvada slēgšana un pašteces vada izbūve. Šis pasākums pamatots ar KSS-3 un spiedvada kritisko stāvokli un neefektīvo darbību.

15.tabula. 2004.g. TEPā plānotie pasākumi un to izpildes novērtējums.

| Plānotie pasākumi |  | Izpildes raksturojums |
| --- | --- | --- |
| NS5 | Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana |  |
| NS5-1 NS5-2 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un plūsmas mērītāja uzstādīšana | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros |
| NS2 | Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju būvniecība/rekonstrukcija | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros, rekonstruētas 2 KSS |
| NS1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana, L=700 m | Pasākums, aktualizējot nepieciešamību un izmantojot pieejamos finanšu resursus, veikts 2 kārtās: - ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros, izbūvēti tīkli 1218 m - Izmantojot pašvaldības finansējumu, 2008.-2009.g. tīkli pagarināti vēl par 392 m. |
| NS3 | Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, L=2050 m | Pasākums veikts, izmantojot pašvaldības finansējumu, 2008.-2009.g. rekonstrukcijas rezultātā izbūvēti tīkli 1268 m |

3. INSTITUCIONĀLĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

### 3.1. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS

Lēmējvara. Endzelē, kas ir Projekta īstenošanas vieta, lēmējvaru pārstāv Rūjienas novadā dzīvojošo iedzīvotāju ievēlēta Dome – Rūjienas novada dome, kuras sastāvā ir 15 deputāti. Domes darbu vada no deputātu vidus ievēlēts domes priekšsēdētājs. Lai īstenotu Domes lēmumu izpildi un nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildi, ar Domes lēmumu ir izveidotas izpildinstitūcijas. Rūjienas novadu veido Rūjienas pilsēta un 4 pagasti – Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Lodes pagasts un Vilpulkas pagasts.. Projekta teritorija – Endzeles ciems atrodas Jeru pagastā.

Izpildinstitūcijas. Domes pieņemto lēmumu izpildes organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu veic Domes centrālā administrācija, pašvaldības iestādes, kā arī pilsētas un pagastu pārvaldes. Pašvaldības pakļautībā ir 21 pašvaldības iestāde, starp kurām 3 atrodas Endelē – Jeru pamatskola, Jeru feldšeru punkts un Jeru pagasta bibliotēka.. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs 5 kapitālsabiedrībās (SIA „Rūjienas siltums”, SIA „Rūjienas TV” SIA BO „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, SIA BO „Rūjienas arodģimnāzija” un SIA „VTU Valmiera”). Rūjienas novada pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību teritoriālajās vienībās nodrošina pagastu un pilsētu pārvaldes, starp kurām ir arī Jeru pagasta pārvalde.

Ūdenssaimniecības pakalpojumus Rūjienas novadā, t.sk. arī Endzeles ciemā nodrošina pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”.

Pašvaldības darbības tiesiskais regulējums. Rūjienas novada dome un pašvaldības izpildinstitūcijas darbojas saskaņā ar 2009. gada 9.jūlija sēdē apstiprinātajiem Rūjienas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr. 1 „Rūjienas novada pašvaldības nolikums”.

### 3.2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ENDZELĒ

- SIA „RŪJIENAS SILTUMS” TIESISKAIS STATUSS

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Endzelē ir Rūjienas novada pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, kas dibināts 2001. gadā. Līdz 2009. gadam tas bija Rūjienas pilsētas pašvaldības uzņēmums, bet no 2009. gada tas ir Rūjienas novada pašvaldības uzņēmums. Uzņēmuma dibinātājs un vienīgais īpašnieks ir pašvaldība - 100% uzņēmuma kapitāldaļu turētājs ir Rūjienas novada pašvaldība. Uzņēmuma pamatkapitāls uz 31.12.2010. bija 2191024 lati. Pašvaldības kapitālsabiedrība dibināta ar mērķi sniegt sabiedriskos pakalpojumus siltumapgādē un ūdenssaimniecības nozarē, sākotnēji Rūjienas pilsētā, bet pēc novada izveidošanas – arī pagastos, kas iekļauti Rūjienas novadā..

SIA „Rūjienas siltums” ir patstāvīgs, ar savu zīmogu, simboliku, juridiskās personas tiesībām un norēķinu kontiem bankas iestādēs, kurš ar tam norobežoto pašvaldības īpašuma daļu veic uzņēmējdarbību Rūjienas novada teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēs.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja tiesisko statusu apliecina regulatora izsniegta licence, regulatora apstiprināti tarifi un līgums ar pašvaldību par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Rūjienas novadā.

Licence. SIA „Rūjienas siltums” ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 14. jūlijā izsniegta licence nr. U10030, kuras darbības termiņš ir līdz 2014. gada 25. novembrim. Licencē norādītā darbības zona ir visa Rūjienas novada teritorija. Atbilstoši licencei, Rūjienas novadā SIA „Rūjienas siltums” nodrošina šādus pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē:

- Ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā,

- Ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam,

- Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,

- Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos.

Tarifi. SIA „Rūjienas siltums” visā darbības zonā noteikti vienoti tarifi, kuri ir apstiprināti Regulatorā. Pēdējo reizi tarifi ir apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2010. gada 22. decembra lēmumu nr. 557 „Par SIA „Rūjienas siltums” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”. Atbilstoši minētajam Regulatora lēmumam, ūdensapgādes tarifs ir 0,57 Ls/m3, kanalizācijas – 1,03 Ls/m3, kopā 1,60 Ls/m3 (tarifi norādīti bez PVN, bet maksājumi tiek aprēķināti ar PVN). Šie tarifi apstiprināti, izmantojot SIA „Rūjienas ūdens” 2010. gadā sastādīto tarifu aprēķinu/projektu. Tarifu aprēķinā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu visā novadā, t.sk. Endzeles ciemā.

Līgums. Starp Rūjienas novada pašvaldību un SIA „Rūjienas siltums” ir noslēgts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Rūjienā un noslēgta vienošanās (2009.gada 23.septembra dokuments) par novada izveidošanas rezultātā Rūjienas novadā iekļauto pagastu apdzīvoto vietu iekļaušanu SIA „Rūjienas siltums” ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā. Ar šo vienošanos Rūjienas novada pašvaldība ir nodevusi SIA „Rūjienas siltums” Ipiķu pagasta, Jeru pagasta, Lodes pagasta un Vilpulkas pagasta ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus – artēziskās akas, ūdens atdzelžošanas ietaises, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ūdensvadus un kanalizācijas ārējos tīklus. Vienošanās/līgums nosaka, ka SIA „Rūjienas siltums” no 2010.gada ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs visā Rūjienas novadā, t.sk. Endzeles ciemā, ne tikai Rūjienas pilsētā.

Pašvaldība 2009. gadā ir veikusi ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu novērtēšanu un atbilstoši vērtējumam tos nodevusi SIA „Rūjienas siltums”. Pamatlīdzekļu vērtība ir pašvaldības ieguldījums SIA „Rūjienas siltums” pamatkapitālā.

- SIA „RŪJIENAS SILTUMS” DARBĪBAS VIRZIENI

SIA „Rūjienas siltums” darbojas visā Rūjienas novadā – Rūjienas pilsētā, Ipiķu pagastā, Jeru pagastā, Lodes pagastā un Vilpulkas pagastā. Uzņēmuma darbības nozares ir divas: siltumapgāde un ūdenssaimniecība, kas ietver ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumus. Uzņēmuma neto apgrozījums 2010.gadā bija 276599 lati, no tā 74,5% veidoja siltumapgādes pakalpojumi (siltuma ražošana un piegāde) un 23,5% ūdenssaimniecības pakalpojumi (ūdens apgāde un kanalizācijas pakalpojumi).

Ūdenssaimniecības nozarē kopējo pakalpojumu daudzumu raksturo piegādātā ūdens daudzums (novadā kopā 67000 m3, t.sk. Endzeles ciemā 11350 m3, t.i. 16,9% no kopējā ūdens piegādes daudzuma) un sniegto kanalizācijas pakalpojumu daudzums (novadā kopā 750000 m3, t.sk. Endzeles ciemā 7850 m3, t.i. 10,5% no kopējā kanalizācijas pakalpojumu daudzuma)

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ORGANIZĀCIJA

Darbs ar abonentiem. SIA „Rūjienas siltums” ūdenssaimniecības pakalpojumus pakalpojumu sniegšanas teritorijā sniedz saskaņā ar spēkā esošo līgumu, kas regulē pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja attiecības. Pašvaldība, pieņemot pašvaldības saistošos noteikumus, ir noteikusi, ka ne juridiskās, ne fiziskās personas nedrīkst lietot ūdeni no komunālā ūdensvada un novadīt notekūdeņus komunālajā kanalizācijas sistēmā bez līguma noslēgšanas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju. SIA „Rūjienas siltums” piegādā ūdeni un sniedz kanalizācijas pakalpojumus abonentiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Norēķināšanās par patērēto ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem notiek pēc ūdensmērītāja (skaitītāja) rādījumiem, ko abonents katru mēnesi nolasa un paziņo pakalpojumu sniedzējam. SIA „Rūjienas siltums” ir tiesisks pārtraukt ūdens piegādi abonentam, kurš vairāk kā 2 mēnešus nav norēķinājies par saņemtajiem pakalpojumiem vai arī nav sniedzis ziņas, kas nepieciešamas ūdens patēriņa uzskaitei.

- Realizēto pakalpojumu uzskaite. SIA „Rūjienas siltums” realizēto ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu uzskaite ir datorizēta, uzskaites rezultāti ir viegli iegūstami finanšu analīzei vajadzīgā griezumā. Visā Endzeles ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā ir nodrošināta realizēto pakalpojumu daudzuma instrumentālā uzmērīšana – ūdens plūsmas mērītāji ir uzstādīti visu dzīvojamo māju ievados, kā arī sabiedrisko ēku ievados.

Personāls. SIA „Rūjienas siltums” darbību vada pašvaldības ievēlēts valdes loceklis Indulis Āboltiņš, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir Guntis Gladkins. Vidējais uzņēmumā nodarbināto personu skaits 2010. gadā bija 20. Ūdenssaimniecības nozarē iesaistīti apmēram 25% no strādājošajiem. Pārņemot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Endzelē 2009.gadā, SIA „Rūjienas siltums” personālu nav būtiski palielinājis.

Personālu veido uzņēmuma administrācija, inženiertehniskais personāls, tehnoloģisko iekārtu operatori, ūdensapgādes un kanalizācijas trašu remontdarbu brigādes darbinieki, būvstrādnieki, virpotājs, metinātājs u.c., kā arī transporta vienību vadītāji (šoferi un traktoristi). Personāls ir ļoti noslogots, bet, ņemot vērā uzņēmumā ieviesto taupības politiku, tuvākajos gados personāla palielināšana nav plānota, izņemot gadījumus, kad būs vajadzīgi operatori jaunizbūvēto tehnoloģisko iekārtu apkalpošanai.

SIA „Rūjienas siltums” personāls ir kvalificēts, uzņēmumā strādā gan ļoti pieredzējuši speciālisti, gan arī jaunieši, kuri strauji apguvuši darba iemaņas, iesaistoties projektu sagatavošanā un īstenošanas rezultātā izveidoto objektu apsaimniekošanā. Uzņēmuma personālam ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Rūjienas novada apdzīvotajās vietās, kā arī lai spētu realizēt ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanu.

- Materiāli tehniskais nodrošinājums. SIA „Rūjienas siltums” materiāli tehniskais nodrošinājums saimnieciskās darbības veikšanai ir apmierinošs. Uzņēmuma rīcībā ir licences, datorprogrammas un citi nemateriālie ieguldījumi (bilances vērtība uz 01.01.2011 246 lati), ēkas un būves (bilances vērtība uz 01.01.2011 4456424 lati), iekārtas un mašīnas (bilances vērtība uz 01.01.2011 887946 lati) un citi pamatlīdzekļi (bilances vērtība uz 01.01.2011 104848 lati). Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai plānota gan investīciju projektu īstenošana, gan arī dažādu tehnisko līdzekļu iegāde ūdenssaimniecības objektu ekspluatācijas nodrošināšanai. Aktuālākā nepieciešamība ir asenizācijas transporta iegāde.

- Finanšu vadība, ieņēmumu un izdevumu plānošana. Ieņēmumus un izdevumus SIA „Rūjienas siltums” plāno patstāvīgi. Ieņēmumi tiek plānoti proporcionāli prognozētajam realizēto pakalpojumu daudzumam, kā arī ņemot vērā pašvaldības finansējumu, kas uzņēmumam tiek piešķirts pašvaldības objektu apkalpošanai. Izdevumu plānošana notiek atbilstoši saimnieciskās darbības izdevumu posteņiem. Ierobežoto līdzekļu dēļ izdevumi tiek plānoti, ievērojot uzņēmuma budžeta plānošanas prioritātes. Investīciju projektu realizācijai tiek plānots piesaistīt ERAF finansējumu, kā arī pašvaldības finansējumu nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai. SIA „Rūjienas siltums” ir maksātspējīga, sabiedrības aktīvi nav apgrūtināti.

Investīciju un aizņēmumu plānošana. Neskatoties uz to, ka uzņēmuma finanšu iespējas ir ļoti ierobežotas, SIA „Rūjienas siltums” ir uzsākusi vairāku investīciju projektu realizāciju, piesaistot ES finansējumu. Nelielu uzlabojumu veikšanai uzņēmums izmanto kārtējā gada līdzekļus, bet lielu projektu īstenošanai ir nepieciešams kredīts un kredīta ņemšanai vajadzīgs pašvaldības galvojums. Tāpēc nevar uzskatīt, ka uzņēmuma finansiālā darbība pilnībā ir autonoma. Tā ir atkarīga no pašvaldības atbalsta – pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma lielu investīciju projektu īstenošanai un pašvaldības galvojuma aizņēmumu ņemšanai projektu īstenošanas vajadzībām.

- Līgumu slēgšana un iepirkumu veikšana. SIA „Rūjienas siltums” ir juridiskas personas tiesības un tas ir tiesīgs slēgt līgumus ar piegādātājiem un pakalpojumu lietotājiem. Uzņēmumam ir tiesības, ievērojot normatīvās prasības, kādas noteiktas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem, organizēt iepirkumu procedūras un noslēgt pakalpojumu, piegāžu un būvdarbu līgumus. Iepirkumu organizēšanā, līgumu slēgšanā un to izpildes uzraudzībā uzņēmumam ir laba pieredze, kas iegūta Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta sagatavošanā un īstenošanā Rūjienā, kā arī uzkrāta pieredze ERAF līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā.

- PAMATLĪDZEKĻU UN ZEMES ĪPAŠUMTIESĪBAS ENDZELES CIEMĀ

Zemes īpašumtiesības. Endzeles ciema artēziskais urbums, dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas atrodas pašvaldības īpašumā esošos zemes gabalos, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tīklojums galvenokārt izvietots pašvaldības ielās, bet atsevišķi posmi šķērso arī privātos zemesgabalos. Rekonstruējot ūdensvadus un kanalizācijas tīklus, plānots optimizēt esošo trasējumu, lai līdz minimumam samazinātu privātu zemesgabalu šķērsošanu.

Pamatlīdzekļi. Endzeles ciema ūdensapgādes pamatlīdzekļi ir SIA „Rūjienas siltums” īpašumā. Tos veido artēziskā aka, atdzelžošanas iekārtas, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, trīs kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Uz 31.12.2010 Endzeles ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bija 176509,60 lati.

- SIA „RŪJIENAS SILTUMS” ATBILSTĪBA ERAF FINANSĒJUMA PIESAISTEI

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs SIA „Rūjienas siltums” ir atbilstošs MK noteikumos nr. 606 definētajām prasībām attiecībā uz projekta iesniedzēju. Tā ir pašvaldības kapitālsabiedrība, ar kuru Rūjienas novada dome noslēgusi līgumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmuma īpašumā ir pamatlīdzekļi, kas nepieciešami sabiedrisko ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai. Uzņēmuma personālam ir pietiekoši laba kompetence un pieredze ūdenssaimniecības attīstības projektu sagatavošanā un ES finansējuma izmantošanā. SIA „Rūjienas siltums” speciālisti spēj nodrošināt projekta administratīvo vadību, finanšu vadību un tehnisko vadību.

4. FINANŠU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

4.1. PAŠVALDĪBAS BUDŽETS UN BUDŽETA SAISTĪBAS

- PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

Rūjienas novada pašvaldības 2009. gada budžetu veidoja Rūjienas pilsēta un 4 pagastu – Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagastu budžetu kopums, bet 2010. gadā novadam tika sastādīts budžets, ņemot vērā novada izveidošanas ietekmi. 2011.gada budžets plānots ļoti piesardzīgi, ņemot vērā vispārējās budžeta konsolidācijas tendences, bet tā izpilde ir optimistiskāka. Atbilstoši Valsts kases datiem uz 01.10.2011, Rūjienas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2011.gada 9 mēnešos ir bijuši 3037527 lati, bet izdevumi 2847316 lati..

16. tabula. Rūjienas novada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi, latos

| Rādītāji | 2009.g. izpilde | 2010.g. izpilde | 2010.g. / 2009.g., % | 2011.g. plāns izpilde 2011.gada 9 mēnešos | 2011.g. plāns/ 2010.g. izpilde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEŅĒMUMI | 3 201 879 | 3 530 121 | 110,25 | 2 952 333 3 037 527 | 83,63 |
| IZDEVUMI | 3 732 405 | 3 465 618 | 92,85 | 3 841 978 2 847 316 | 110,85 |

Informācijas avots: Rūjienas novada pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats (par 2009.-2010.g.), Valsts kases dati uz 01.10.2011.  (www.kase.gov.lv)

- PAŠVALDĪBAS BUDŽETA SAISTĪBAS

Pēc Valsts kases datiem, uz 01.10.2011 Rūjienas novada pamatbudžeta saistību kopsumma ir 2163192 lati, t.sk. 2011.gadā atmaksājamā summa ir 186356 lati, kas veido 8,61% budžeta saistību līmeni, kas aprēķināts pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, t.i., pret 2163192 latiem.

Esošās saistības veido 17 Valsts kases aizdevumi un 1 Vides investīciju fonda aizdevums. Aizdevumu atmaksas grafiks tuvākajos gados veido lielāku saistību līmeni kā 2011.gadā, bet no 2017.gada – mazāku. Vislielākā atmaksājamā summa ir 2012.gadā (saistību līmenis 12,98%), bet pēc 2012.gada esošo budžeta saistību līmenis pakāpeniski samazinās.

Rūjienas novada pašvaldības pamatbudžeta saistību analīze liecina, ka pašvaldībai ir pietiekoši liela saistību līmeņa rezerve, lai tā varētu uzņemties saistības Lodes ciema projekta īstenošanai, sniedzot galvojumu SIA „Rūjienas siltums”, kas būs projekta īstenotājs.

17. tabula. Rūjienas novada pašvaldības pamatbudžeta saistības.

| Aizdevējs | Mērķis | Līguma noslēgšanas datums | Saistību apmērs / 2011 | Saistību apmērs / 2012 | Saistību apmērs / 2013 | Saistību apmērs / 2014 | Saistību apmērs / 2015 | Saistību apmērs / 2016 | Saistību apmērs / 2017 | Saistību apmērs / turpmāka- jos gados | Saistību apmērs / pavisam (1.+2.+3.+4.+5+.6.+7.+8.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts kase | Siltumapgādes rekonstrukcijas 2. kārta | 10.04.2002 | 3 326 | 1 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 769 |
| Valsts kase | Pilsētu un tūrisma attīstība Igaunijas - Latvijas pierobežā | 13.07.2006 | 8 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 845 |
| Valsts kase | Projekts- Jauniešu soc. politika Rūjienas pilsētā | 13.07.2006 | 3 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 285 |
| Valsts kase | Nekustamā īpašuma iegāde | 03.03.2008 | 4 884 | 17 676 | 16 894 | 16 113 | 15 331 | 14 550 | 13 768 | 3 192 | 102 408 |
| Valsts kase | Ieguldījums SIA Rūjienas siltums pamatkapitālā | 12.06.2008 | 14 119 | 46 306 | 44 134 | 41 962 | 39 790 | 37 617 | 35 445 | 17 157 | 276 530 |
| Valsts kase | Ieguldījums SIA Rūjienas siltums pamatkapitālā | 28.10.2008 | 53 370 | 95 230 | 92 091 | 88 951 | 85 825 | 82 672 | 79 533 | 565 423 | 1 143 095 |
| Valsts kase | Ūdenssaimniecības attīstība Ipiķu pagasta Ipiķu ciemā | 23.08.2005 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 15 311 | 20 428 |
| Valsts kase | Feldšeru punkta rekonstrukcija | 17.05.2004 | 2 875 | 2 750 | 2 656 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 940 |
| Valsts kase | Ūdenssaimniecības attīstība Jeru pagasta Endzeles ciemā | 19.05.2006 | 1 148 | 4 332 | 4 211 | 4 090 | 3 969 | 3 848 | 3 727 | 12 072 | 37 397 |
| Valsts kase | Ūdenssaimniecības pabeigšana Jeru pagasta Endzeles ciemā | 07.05.2008 | 10 112 | 9 796 | 9 480 | 9 164 | 8 848 | 8 547 | 8 257 | 37 923 | 102 127 |
| Vides investīciju fonds | Projekts "Ūdenssaimniecības attīstība Vilpulkas pagasta Vilpulkas ciemā un Rūjas pamatskolā" | 16.08.2006 | 1 663 | 1 619 | 1 572 | 1 527 | 1 481 | 1 395 | 1 314 | 4 945 | 15 516 |
| Valsts kase | ELFLA projekts "Autoceļa "Pagasts-Birzītes" rekonstrukcija Vilpulkas pagastā, Valmieras rajonā" | 30.06.2009 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 1 374 | 22 509 | 32 127 |
| Valsts kase | Projekts " Mazpilsētas zaļās vides apsaimniekošana un tūrisma attīstība Latvijas - Igaunijas pierobežā" | 13.11.2009 | 19 102 | 13 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 911 |
| Valsts kase | ELFLA projekts " Rūjienas Rīgas ielas brauktuves un nobrauktuvju rekonstrukcija" | 13.11.2009 | 17 234 | 13 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 148 |
| Valsts kase | ELFLA projekts " Sporta laukuma būvniecība Jeru pagasta Endzeles ciemā" | 05.08.2010 | 6 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 318 |
| Valsts kase | ERAF projekts " Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Rūjienas vidusskolā" | 13.09.2010 | 7 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 048 |
| Valsts kase | RELFLA projekts "Rūjienas vidusskolas sporta zāles projektēšana un būvniecība" | 10.12.2010 | 21 328 | 21 328 | 22 308 | 22 308 | 22 308 | 22 308 | 22 308 | 334 629 | 488 825 |
| Swedbank | Projekts" Ūdenssaimniecības un infrastruktūras rekonstrukcija Lodes pagasta Lodes ciemā" | 21.12.2007 | 8 126 | 7 808 | 3 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 235 |
| Valsts kase | Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Rīgas un Pērnavas ielu krustojumā Rūjienā | 08.05.2011 | 0 | 9 984 | 9 801 | 9 618 | 9 436 | 9 253 | 0 | 0 | 48 092 |
| Valsts kase | Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Rīgas- Brīvības un Valdemāra- Raiņa ielu krustojumā Rūjienā | 08.05.2011 | 0 | 8 426 | 8 272 | 8 118 | 7 963 | 7 809 | 0 | 0 | 40 588 |
| Valsts kase | Projekta 'Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanai Rūjienas novada pašvaldības ēkās" | 08.05.2011 | 1 468 | 24 272 | 23 097 | 21 922 | 20 749 | 19 574 | 0 | 0 | 111 082 |
| KOPĀ: | x | X | 186 356 | 280 798 | 239 922 | 226 537 | 217 805 | 209 678 | 166 457 | 1 013 161 | 2 540 714 |
| Kopā saistības |  |  | 186 356 | 280 798 | 239 922 | 226 537 | 217 805 | 209 678 | 166 457 | 1 013 161 | 2 540 714 |
| Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem |  |  | 8,61% | 12,98% | 11,09% | 10,47% | 10,07% | 9,69% | 7,69% | X | X |
| Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 163 192 |

4.2. SIA „RŪJIENAS SITTUMS” FINANŠU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

- UZŅĒMUMA IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

Atbilstoši SIA „Rūjienas siltums” ziņojumam – gada pārskatam par 2010.gadu, uzņēmuma neto apgrozījums 2010.gadā bija 276599 lati. Salīdzinot ar 2009.gadu, tas ir par 27% vairāk, jo 2010.gadā palielinājās uzņēmuma pakalpojumu zona ūdenssaimniecības nozarē – novada izveidošanas rezultātā pakalpojumu zonā tika iekļautas 4 pagastu apdzīvotās vietas.

No 2010.gada SIA „Rūjienas siltums” darbojas visā Rūjienas novadā – Rūjienas pilsētā, Ipiķu pagastā, Jeru pagastā, Lodes pagastā un Vilpulkas pagastā. Uzņēmuma darbības nozares ir divas: siltumapgāde un ūdenssaimniecība, kas ietver ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumus. No uzņēmuma neto apgrozījuma 2010. gadā 74,5% veidoja siltumapgādes pakalpojumi (siltuma ražošana un piegāde) un 23,5% ūdenssaimniecības pakalpojumi (ūdens apgāde un kanalizācijas pakalpojumi).

Ūdenssaimniecības nozarē kopējo pakalpojumu daudzumu raksturo piegādātā ūdens daudzums (novadā kopā 67000 m3, t.sk. Endzeles ciemā 11350 m3, t.i. 16,9% no kopējā ūdens piegādes daudzuma) un sniegto kanalizācijas pakalpojumu daudzums (novadā kopā 75000 m3, t.sk. Endzeles ciemā 7850 m3, t.i. 10,5% no kopējā notekūdeņu daudzuma)

Pēdējos 2 gados uzņēmums ir strādājis ar zaudējumiem – 2009.gada zaudējumi 87327 lati, 2010.gada zaudējumi 14741 lats. Zaudējumi veidojas, jo realizēto pakalpojumu ieņēmumi nenosedz visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu. Būtiskāko zaudējumu daļu veido siltumapgādes pakalpojumi. Novadā kopā debitoru parādi par apkuri 2010.gadā ir bijuši 53096 lati (25,1%), par ūdeni un kanalizāciju – 12321 lati (18,9%).  Neatgūstamo debitoru parādi indikatīvi vērtēti 5% līmenī.

2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, zaudējumi ievērojami samazinājušies. Zaudējumu samazinājumu galvenokārt nodrošināja jaunu Regulatorā apstiprinātu tarifu ieviešana. 2011.gadā uzņēmums plāno strādāt bez zaudējumiem.

Kredītsaistību SIA „Rūjienas ūdens” uz 01.10.2011 nav.

17. tabula. SIA „Rūjienas siltums” ieņēmumi un izdevumi, latos

| Rādītāji | 2009.g.izpilde | 2010.g. izpilde | 2011.g. plāns |
| --- | --- | --- | --- |
| IEŅĒMUMI | 217 499 | 276 599 | 280 000 |
| t.sk. siltumapgādē | 163 937 | 211 576 | 214 000 |
| Ūdenssaimniecībā | 53 027 | 65 023 | 66 000 |
| IZDEVUMI | 204 826 | 291 340 | 280 000 |
| Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -87 327 | -14 741 | - |

Informācijas avots:  SIA „Rūjienas siltums” 2010.gada pārskats.

- TARIFI

SIA „Rūjienas siltums” visā darbības zonā noteikti vienoti tarifi, kuri ir apstiprināti Regulatorā. Pēdējo reizi tarifi ir apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2010. gada 22. decembra lēmumu nr. 557 „Par SIA „Rūjienas siltums” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”. Atbilstoši minētajam Regulatora lēmumam, ūdensapgādes tarifs ir 0,57 Ls/m3, kanalizācijas – 1,03 Ls/m3, kopā 1,60 Ls/m3 (tarifi norādīti bez PVN, bet maksājumi tiek aprēķināti ar PVN). Šie tarifi apstiprināti, izmantojot SIA „Rūjienas ūdens” 2010. gadā sastādīto tarifu aprēķinu/projektu. Tarifu aprēķinā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu visā novadā, t.sk. Endzeles ciemā.

Tarifu aprēķinā ir iekļauts esošo pamatlīdzekļu nolietojums un ekspluatācijas izmaksas un ar ekspluatāciju saistītie nodokļi. Uzņēmumam nav kredītsaistību, tāpēc kredītprocenti tarifu aprēķinā nav iekļauti. Arī rentabilitāte nav iekļauta, jo uzņēmums ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kas izveidota sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai un peļņas gūšana nav uzņēmuma mērķis. Bez tam ņemta vērā iedzīvotāju maksātspēja, jo arī bez rentabilitātes iekļaušanas tarifā, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi ir lieli. Endzeles ciemā, pielietojot Regulatora apstiprinātos tarifus, iedzīvotāju maksājumu līmenis ir 3,38% (2010.gada dati) no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem.

- PVN UN TĀ ATGŪŠANAS IESPĒJAS

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs SIA „Rūjienas siltums” ir PVN maksātājs (reģistrācijas nr. LV44103023807), tāpēc ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta attiecināmajās izmaksās PVN nav iekļauts. Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanas gaitā plānota PVN atgūšana.

Ja būs nepieciešams, PVN nomaksai tiks ņemts īstermiņa aizņēmums. Saistību grafikā tas netiek iekļauts, jo tas nav prognozējams un tam ir neliela īstermiņa ietekme.

PVN ir iekļauts ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumos, ko apmaksā klienti. Tarifi ir noteikti bez PVN, bet pakalpojumu lietotāju maksājumi tiek aprēķināti ar PVN.

4.3. ENDZELES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS FINANŠU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAMATLĪDZEKĻI UN TO NOLIETOJUMS

Endzeles ciema ūdensapgādes pamatlīdzekļi ir SIA „Rūjienas siltums” īpašumā. Tos veido artēziskā aka, atdzelžošanas iekārtas, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Uz 31.12.2010 Endzeles ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bija 176 509,28 lati, t.sk. 51 826,30 Ls ūdensapgādes pamatlīdzekļi un 124 628,98 Ls kanalizācijas pamatlīdzekļi.

Finanšu analīzes modelī pamatlīdzekļi iekļauti no 2010.gada, jo tas ir periods, kad SIA „Rūjienas siltums” tos pārņēma no pašvaldības.

18. tabula. Endzeles ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi un to nolietojums, latos

| Pamatlīdzekļi | Atlikums uz 31.12.2010 | Gada nolietojums | Nolietojuma norma |
| --- | --- | --- | --- |
| USS un urbums | 8 969,98 | 180,00 | 2,0% |
| Ūdensapgādes sistēma | 42 856,32 | 860,00 | 2,0% |
| Endzeles NAI | 42 358,32 | 850,00 | 2,0% |
| Kanalizācijas sistēma | 82 324,66 | 1 652,00 | 2,0% |
| Kopā | 176 509,28 | 3 542,00 |  |

Informācijas avots:  SIA „Rūjienas siltums” 2010.gada pārskats; Tarifu aprēķins.

- IZMAKSAS, IEŅĒMUMI UN SAIMNIECISKĀS PAMATDARBĪBAS REZULTĀTS

Tā kā SIA „Rūjienas siltums” dati par pilnu gadu ir tikai no 2010.gada, finanšu analīzes modelī 2010.gads izmaksu modelēšanai ir izmantots par bāzes gadu. 2009.gada rādītāji nav atspoguļoti, jo uzņēmums darbību Endzeles ciemā ir uzsācis tikai 2009.gada beigās. 2011.gadā izmaksas plānotas 2010.gada līmenī, izņemot elektroenerģijas izmaksas, kam plānots palielinājums’, ņemot vērā prognozētās cenu izmaiņas elektroenerģijai.

19. tabula. Endzeles ciema ūdenssaimniecības izdevumi, latos

| Rādītāji | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 415 | 415 |
| Elektroenerģija | 986 | 1 653 |
| Dabas resursu nodoklis | 223 | 223 |
| Citas mainīgās izmaksas | 1 159 | 1 159 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 1 141 | 1 141 |
| Elektroenerģija | 1 364 | 1 651 |
| Dabas resursu nodoklis | 206 | 201 |
| Citas mainīgās izmaksas | 1 336 | 1 336 |
| Kopā mainīgās izmaksas | 6 831 | 7 780 |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |
| Darba algas, t.sk., nodokļi | 600 | 600 |
| Citas fiksētās izmaksas | 1 260 | 1 260 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |
| Darba algas, t.sk., nodokļi | 600 | 1 080 |
| Citas fiksētās izmaksas | 1 140 | 1 140 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 3 600 | 4 080 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 10 431 | 11 860 |

Informācijas avots:  SIA „Rūjienas siltums” 2010.gada pārskats; Tarifu aprēķins.

20.tabula. Endzeles ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksa, latos

| Rādītāji | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |
| Ekspluatācijas izmaksas, kopā, LVL/gadā | 4 643 | 5 310 |
| Apjoms, kopā, m3/gadā | 11 170 | 11 170 |
| Ekspluatācijas izmaksas, LVL/m3 | 0,416 | 0,475 |
| Kanalizācija |  |  |
| Ekspluatācijas izmaksas, kopā, LVL/gadā | 5 787 | 6 549 |
| Apjoms, kopā, m3/gadā | 7 720 | 7 720 |
| Ekspluatācijas izmaksas, LVL/m3 | 0,750 | 0,848 |

Informācijas avots:  SIA „Rūjienas siltums” 2010.gada pārskats; Tarifu aprēķins.

21.tabula. Endzeles ciema ūdenssaimniecības ieņēmumi, latos

| Rādītāji | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Ieņēmumi no mājsaimniecībām | 5 447 | 5 447 |
| Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem | 1 023 | 1 023 |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 6 469 | 6 469 |
| Ieņēmumi no mājsaimniecībām | 6 238 | 6 238 |
| Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem | 1 848 | 1 848 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 8 086 | 8 086 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 14 555 | 14 555 |

Informācijas avots:  SIA „Rūjienas siltums” 2010.gada pārskats; Tarifu aprēķins.

22.tabula. Endzeles ciema ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultāts un peļņas zaudējumu aprēķins, latos

| Rādītāji | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 14 555 | 14 555 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 10 431 | 11 860 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 4 116 | 2 687 |
| Nolietojums | 3 542 | 3 542 |
| Peļņa/Zaudējumi, ņemot vērā nolietojumu | + 574 | -855 |

Informācijas avots:  SIA „Rūjienas siltums” 2010.gada pārskats; Tarifu aprēķins.

- DEBITORU PARĀDI

Rūjienas novadā kopā debitoru parādi par ūdeni un kanalizāciju 2010.gadā ir bijuši 12321 lati (18,9%). Neatgūstamo debitoru parādi indikatīvi vērtēti 5% līmenī. Arī Endzeles ciemā neatgūstamo debitoru parādu līmenis nav lielāks par 5%.

II. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Ilgtermiņa investīciju programma (IIP) Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstībai izstrādāta periodam līdz 2020. gadam. Tā izstrādāta, ņemot vērā 2004.gadā izstrādātajā TEPā iekļauto IIP, esošās situācijas raksturojumu un identificētās problēmas, kā arī teritorijas attīstības plānojumā noteiktās prioritātes.

IIP ietverti pasākumi, kuru realizācija maksimāli tuvinās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 100% atbilstību vides normatīvajām prasībām, novērsīs ūdens resursu nelietderīgu izmantošanu, samazinās vidē noplūstošā piesārņojuma daudzumu un nodrošinās notekūdeņu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajām prasībām, kā arī veicinās energoresursu efektīvu izmantošanu.

# 5. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGNOZES

### 5.1. PLĀNOŠANAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ZONA

Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir nodrošināt normatīvajām prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un radīt iespējas visiem ciema iedzīvotājiem lietot centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kur tas ir ekonomiski pamatoti.

Ņemot vērā apbūves izkārtojumu, ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā ietverts viss Endzeles ciems un tam pieguļošā apbūve, kas ir iekļauta esošajā ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā Senči un Vēri. Tā ir ekonomiski pamatotā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas teritorija, kurā ir jāsasniedz ilgtermiņa mērķi – ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitātes atbilstība vides normatīvajām prasībām un 100% pieejamības nodrošināšana. Ņemot vērā esošo tīklu izkārtojumu un kanalizācijas sistēmai nepieejamo māju (Indrāni un Vēri) attālumu no sistēmas galējiem punktiem, par mērķi notekūdeņu apsaimniekošanā izvirzīts 98,4% kanalizācijas sistēmai pieslēgumu līmeņa nodrošinājums, kā arī asenizācijas pakalpojumu pieejamības nodrošinājums.

Pakalpojumu zonā ietilpst visa Endzeles ciema teritorijas un vēl 2 dzīvojamās mājas (Senči un Vēri), kurās dzīvo 7 cilvēki. Endzelē 2011. gadā konstatētais iedzīvotāju skaits ir 378 cilvēki, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā kopā 385 cilvēki.

Ilgtermiņa investīciju programmas izstrādē izmaiņas pakalpojumu zonā vai iedzīvotāju skaitā nav prognozētas.

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS MĒRĶI

Esošajā situācijā Projekta teritorijā centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumu izmantošanas līmenis ir atbilstošs mērķim -100%, bet kanalizācijas – pieejamības līmenis ir 98,4%, bet izmantošanas – 63,4%, jo daudzas mājsaimniecības nav izbūvējušas pieslēgumus, neskatoties uz to, ka maģistrālie vadi nodrošina šādas iespējas. Notekūdeņu apsaimniekošanā nepieciešami uzlabojumi. Mērķis ir arī kanalizācijā sasniegt pieslēgumu līmeni, kas ir tuvs 100% - izmantojot institucionālos un ekonomiskos instrumentus, IIP ietvaros plānots sasniegt 98,9% pieslēgumu līmeni

Endzeles ciema ilgtermiņa investīciju programmas mērķis atbilst programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” mērķim - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un centralizētas notekūdeņu pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu.

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS UZDEVUMI

Ilgtermiņa plānošanas uzdevums ir, izvērtējot esošajā situācijā identificētās problēmas un iespējamos alternatīvos risinājumus, noteikt projekta teritorijai atbilstošākos ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas attīstības risinājumus, ņemot vērā investīciju izmaksas, ekonomisko un institucionālo efektivitāti un vides ieguvumus. IIP uzdevums ir nodrošināt ilgtermiņa mērķu sasniegšanu un prioritizēt pasākumus virzībai uz mērķi.

Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības un vides prasībām atbilstošas kvalitātes nodrošināšanu, lai tiktu sasniegti ES ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu standarti, kas ietverti Eiropas Savienības Direktīvu prasībās un Latvijas Republikas tiesiskajos aktos:

Atbilstošas kvalitātes un pieejamības dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana, rekonstruējot un ūdensapgādes sistēmu privātmāju dzīvojamajā rajonā, lai ilgtermiņā nodrošinātu iedzīvotājiem pieejamību centralizētu ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem saskaņā ar ES Padomes 1998.gada 3.novembra Direktīvas 98/83/EC Par dzeramā ūdens kvalitāti un LR MK noteikumu nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām.

Atbilstošas kvalitātes un pieejamības kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, veicot kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju līvānu tipa dzīvojamo māju rajonā, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu saskaņā ar ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas nodrošināšana saskaņā ar ES Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīvu 86/278/EEC Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas, kas nosaka smago metālu (kadmija, vara, niķeļa, svina, cinka un dzīvsudraba) koncentrācijas ierobežojumu dūņās, kuras ir paredzētas izmantot lauksaimniecībā un LR MK noteikumu nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.

Neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietu likvidēšana, rekonstruējot kanalizācijas sistēmu Līvānu māju rajonā un nodrošinot asenizācijas pakalpojumus tiem, kas nelietos centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus, saskaņā ar ES Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), Ūdens struktūrdirektīva un LR MK noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002) prasībām attiecībā uz virszemes ūdens kvalitāti.

IIP izstrādāta, lai nodrošinātu augstāk minēto ES un LR normatīvo prasību izpildes sasniegšanu, un IIP ietverto pasākumu prioritizācijas rezultātā izstrādātā prioritārā investīciju programma ir sagatavota tā, lai tā ietvertu prioritāros pasākumus un iekļautos ilgtermiņa investīciju programmā, kā arī veicinātu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.

## 5.2. VISPĀRĒJIE PAKALPOJUMU STANDARTI

Ņemot vērā Vispārējos pakalpojumu standartus un izvērtējot ekonomiski un tehniski pamatotu risinājumu īstenošanas iespējas, noteikti Endzelē sasniedzamie mērķi.

23.tabula. Pakalpojumu standarti.

| Rādītājs | Pakalpojumu sasniedzamais līmenis |
| --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |
| Pieslēguma rādītājs | 100% pieslēgumu pakalpojumu zonas robežās |
| Apgādes ilgums | Nepārtraukti, 24 stundas diennaktī. |
| Ūdens kvalitāte | Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību). |
| Esošais spiediens | Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās. |
| Plūsmas rādītājs | Minimālais plūsmas rādītājs 7,2 l/min pie patērētāja. |
| Apgādes stabilitāte (drošība) | Ūdens sagatavošanas stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību (Pārtraukums ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotām apkopēm). |
| Kanalizācija |  |
| Pieslēguma rādītājs | 98,4% pieslēgumu pakalpojumu zonas robežās |
| Pārplūšana (hidrauliska) | Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai, zemākai par reizi 50 gados. |
| Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas) | Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados. |
| Kanalizācijas pārplūdes darbība | Pārplūde nav pieļaujama, ja nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. |
| Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem | Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām. |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Apstrādāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. Jābūt arī atbilstībai ar Latvijas MK Noteikumu Nr.362 (02.05.06.) prasībām, Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli |

### 5.3. ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ PIELIETOTIE PRINCIPI

- PRINCIPS „PIESĀRŅOTĀJS MAKSĀ”

Principa „piesārņotājs maksā” piemērošana ir aktuāla apdzīvotās vietās, kurās ir specifiski piesārņotāji – ražošanas uzņēmumi. Šādiem uzņēmumiem ir jānodrošina notekūdeņu priekšattīrīšana vai arī jānosaka papildus samaksa par piesārņojumu, kas pārsniedz sadzīves komunālo notekūdeņu piesārņojuma pakāpi. Endzelē šādu uzņēmumu nav un tuvākajos gados tādu attīstība netiek arī plānota. Attiecībā uz citiem kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, principa mērķis ir nodrošināt, lai centralizētās kanalizācijas pakalpojumu lietotāji norēķinātos par šo pakalpojumu tiešā veidā, nevis maksājot par ūdensapgādes pakalpojumiem. Principa ievērošanu nodrošina ekonomiski pamatotu tarifu ieviešana un maksas aprēķināšana proporcionāli novadīto notekūdeņu daudzumam.

Attiecībā uz tām mājsaimniecībām, kas nepieslēgsies centralizētās kanalizācijas sistēmai, principa „piesārņotājs maksā” ievērošana tiks nodrošināta tādējādi, ka tiks noslēgti līgumi par asenizācijas pakalpojumiem un maksa par tiem nodrošinās minētā principa ievērošanu. Jāatzīmē, ka ilgtermiņā Projekta teritorijā plānots nodrošināt 98,4% kanalizācijas sistēmas pakalpoju pieejamību. Plānots, ka izmantojot tiesiskos un finanšu instrumentus izdosies panākt šādu centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu izmantojamības līmeni.

- PILNU IZMAKSU SEGŠANAS PRINCIPS

Pilnu izmaksu segšanas principa ievērošana nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi jāaprēķina un jānosaka tādi, lai ieņēmumi par šiem pakalpojumiem nosegtu visas izmaksas. Šis princips tiks ievērots, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju. Tarifi tiks ierobežoti, ja iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pārsniegs pašvaldības noteikto maksājumu līmeni. Rekomendējamais maksājumu līmenis, kuru nedrīkstētu pārsniegt, ir 4%.

- EKONOMISKI PAMATOTU TARIFU IEVIEŠANA

Augstāk minēto principu ievērošana tiks nodrošināta tarifu aprēķinā. Plānojot tarifu attīstību, princips „piesārņotājs maksā” un „ieņēmumi sedz izmaksas” ievērots tādējādi, ka tarifu aprēķinā ir iekļautas visas ar ūdenssaimniecību saistītās izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums. Šādu tarifu pielietošana nodrošinās pozitīvu ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultātu un radīs līdzekļus sistēmu attīstībai, kā arī nodrošinās taisnīgus maksājumus par pakalpojumiem.

- MAKSĀJUMI PAR KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU PROPORCIONĀLI PIESĀRŅOJUMA APJOMAM

Nav plānots ne ilgtermiņā, ne situācijā pēc investīciju projekta īstenošanas, ka kanalizācijas sistēmas pakalpojumus varētu izmantot tādi piesārņotāji, kuri sistēmā novadītu notekūdeņus ar netipisku, komunālajiem notekūdeņiem neatbilstošu notekūdeņu sastāvu. Tomēr ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs paredzējis iespēju, ja radīsies piesārņotāji, kas pārsniegs atļautos piesārņojuma parametrus, kurus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, noteikt papildus maksu par virslimita piesārņojuma apjomu.

5.4. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS PROGNOZES

Prognozētais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums Projekta teritorijā noteikts, izmantojot zemāk aprakstītos pieņēmumus.

- Iedzīvotāju skaits. Ūdenssaimniecības attīstības plānošanai pieņemts, ka iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā nemainīsies: pakalpojumu zonā tas ir 385 cilvēki, t.sk. Endzeles ciemā 378 cilvēki un 7 cilvēki Senčos un Vēros. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība plānota 385 cilvēkiem.

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaits. Ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā esošais ūdensapgādes lietotāju skaits ir 385 cilvēki (100% no iedzīvotāju skaita). Prognozēts, ka gan ilgtermiņā, gan Projekta īstenošanas rezultātā ūdensapgādes lietotāju skaits nemainīsies.

Esošajā situācijā kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits ir 244 cilvēki (63,4% no iedzīvotāju skaita), kaut arī pieejamība nodrošināta 98,4%. Izmantojot finanšu un institucionālos instrumentus, plānots panākt, ka lietotāju skaits sasniegs 98,4% līmeni.

- Iedzīvotāju ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums. Vidējais dzeramā ūdens patēriņš gan pēc PrIP realizācijas, gan ilgtermiņā plānots 80 l/dnn/cilv., vidējais patēriņš pēdējos 3 gados ir konstatēts 68 l/dnn/cilv.. Prognozēts ūdens patēriņa palielinājums, jo, lai arī visiem patērētājiem ir mērītāju nodrošinājumu,  tiks uzlabota instrumentālās uzmērīšanas precizitāte un datu uzskaites precizitāte, sakārtojot atskaitītšanos par mērītāju nolasīšanas vienmērību, jo šobrīd mērītāju apjoma uzskaite notiek neprecīzi, tādējādi tiks novērsta jebkāda neuzskaitītā ūdens izmantošanas iespēja.

Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas jaudas plānošanai vidējais mājsaimniecību notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju aprēķināts 90% apmērā no piegādātā ūdens daudzuma, jo daļu ūdens iedzīvotāji izlieto mājlopu dzirdināšanai, bet finanšu analīzes aprēķinos notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju plānots tāds pats kā piegādātā ūdens daudzums.

- Iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums. Esošajā situācijā iestādes uz uzņēmumi ūdenssaimniecības pakalpojumus izmanto tikai komunālajām vajadzībām Ūdensapgādes pakalpojumu pieprasījums esošajā situācijā ir 4,9 m3/dnn un attiecīgi arī notekūdeņu daudzums uzskaitīts tādā pašā apmērā. Gan situācijā ar projektu, gan ilgtermiņā nav prognozētas izmaiņas iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņā un notekūdeņu daudzumā.

- Ūdens zudumi un infiltrācija. Ūdens zudumi. Esošajā situācijā konstatētais ūdens zudumu daudzums veido 34% no iegūtā ūdens daudzuma (2010.gada dati). Šie zudumi rodas ūdens sagatavošanā (tehnoloģiskie zudumi, 10%) un ūdens sadales tīklos (24%). PrIP ietvaros ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā prognozēts zudumu samazinājums – no 34% uz 23,3%, bet IIP ietvaros – uz 22,7%.

Infiltrācija. Infiltrācijas daudzums esošajā situācijā kanalizācijas sistēmā konstatēts 40% apmērā no vidē novadīto notekūdeņu daudzuma; prognozēts, ka tīklu rekonstrukcijas rezultātā tas samazināsies līdz 23,6%.

- Asenizācijas pakalpojumi. Esošais asenizācijas pakalpojumu daudzums ir 5,6 m3/dnn, prognozēts, ka tīklu paplašināšanas rezultātā tas samazināsies un būs 2,8 m3/dnn, ieskaitot arī ciemam tuvumā esošo māju apkalpošanu.

Asenizācijas ūdeņu novadīšana uz Endzeles NAI plānota no gan no tām mājsaimniecībām, kas neizmantos centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus Endzeles ciemā, gan no Endzeles ciemam tuvumā esošajām mājsaimniecībām. Endeles NAI jauda ir pietiekoši liela (Q=75 m3/dnn), lai to varētu realizēt. Aprēķināts, ka, ja vidēji viens cilvēks novadīs 72 l/dnn notekūdeņus, no tiem asenizācijas apjoms-izvedamie nosēdumi būs apmēram 1/2, tad uz Endzeles NAI tiks izvesti apmēram 40 cilvēku (15 mājsaimniecību) notekūdeņi, kas būs savākti individuālajās nosēdakās.

23.tabula. Prognozētā ūdensapgādes bilance.

| Gads | Iedzīvotāji un pieslēgumi |  |  | Dzeramā ūdens patēriņš |  |  |  | Ūdens zudumi |  |  |  | Iegūtā ūdens daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīvotāju skaits pakalpojumu zonā/ciemā | Lietotāju skaits pakalpojumu zonā/ciemā | Lietotāju procents pakalpojumu zonā/ciemā | Mājsaimniecību patēriņš |  | Instituci-onālais patēriņš | Kopā | Tehnolo-ģiskie zudumi | Zudumi tīklos | Kopā | Zudumu procents |  |
|  |  |  |  | l/dnn/cilv | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn |  |  | % | m3/dnn |
| 2010 | 385/378 | 385/378 | 100%/100% | 68,0 | 26,2 | 4,9 | 31,1 | 4,7 | 11,3 | 16,0 | 34,0% | 47,1 |
| 2015 | 385/378 | 385/378 | 100%/100% | 80,0 | 30,8 | 4,9 | 35,7 | 4,7 | 6,2 | 10,9 | 23,3% | 46,6 |
| 2020 | 385/378 | 385/378 | 100%/100% | 80,0 | 30,8 | 4,9 | 35,7 | 4,7 | 5,8 | 10,5 | 22,7% | 46,2 |

24.tabula. Prognozētā kanalizācijas bilance.

| Gads | Iedzīvotāji un pieslēgumi |  |  | Notekūdeņu novadīšana |  |  |  | Infiltrācija |  | Aseni-zācija | Savākto notekūdeņu un infiltrācijas daudzums kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīvotāju skaits pakalpojumu zonā/ciemā | Lietotāju skaits pakalpojumu zonā/ciemā | Lietotāju procents pakalpojumu zonā/ciemā | Mājsaimniecību patēriņš |  | Instituci-onālais patēriņš | Kopā |  |  |  |  |
|  |  |  |  | l/dnn/cilv | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | % | m3/dnn | m3/dnn |
| 2010 | 385/378 | 244/239 | 63,4%/63,2% | 61,2 | 14,9 | 4,9 | 19,8 | 17,0 | 40,0% | 5,6 | 42,5 |
| 2015 | 385/378 | 379/374 | 98,4%/98,9% | 72,0 | 27,3 | 4,9 | 32,2 | 10,8 | 23,6% | 2,8 | 45,8 |
| 2020 | 385/378 | 379/374 | 98,4%/98,9% | 72,0 | 27,3 | 4,9 | 32,2 | 10,8 | 23,6% | 2,8 | 45,8 |

## Salīdzinot ar 2004.g. TEP-ā prognozēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzumu, šajā TEP-ā izstrādātās prognozes liecina par mazāku pakalpojumu pieprasījumu un attiecīgi arī par mazāku iegūstamā ūdens daudzumu un notekūdeņu plūsmu. Būtiskākās atšķirības veidojas galveno pieņēmumu rezultātā – ūdens patēriņā uz cilvēku diennaktī, kā arī atšķirīgas ir lietotāju skaita prognozes.

25.tabula. Ilgtermiņa prognozes ūdensapgādē.

| Rādītāji | Mērvienības | Prognozes uz 2020.gadu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004.g. TEPa dati | Aktualizētās prognozes (iekļautas šajā TEPā) |
| Iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā | Cilvēki | 438 | 385 |
| Ūdensapgādes lietotāju skaits | Cilvēki | 404 | 385 |
|  | % | 92,2% | 100% |
| Iegūtā ūdens daudzums | m3/gadā | 23506 | 16863 |
|  | m3/dnn | 64,4 | 46,2 |
| Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums | m3/gadā | 21381 | 13036 |
|  | m3/dnn | 58,6 | 35,7 |
| t.sk. iedzīvotājiem | m3/gadā | 17695 | 11242 |
|  | m3/dnn | 48,5 | 30,8 |
|  | l/dnn/cilv. | 120,0 | 80,0 |
| juridiskām personām | m3/gadā | 3686 | 1794 |
|  | m3/dnn | 10,1 | 4,9 |
| Zudumi, kopā | m3/gadā | 2154 | 3833 |
|  | m3/dnn | 5,9 | 10,5 |
|  | % | 10% | 22,7 |
| t.sk.tehnoloģiskie zudumi | m3/gadā | - | 1716 |
|  | m3/dnn | - | 4,7 |
|  | % | - | 10,1 |
| zudumi tīklos | m3/gadā | - | 2117 |
|  | m3/dnn | - | 5,8 |
|  | % | - | 12,6 |

26.tabula. Ilgtermiņa prognozes kanalizācijā

| Rādītāji | Mērvienības | Prognozes uz 2020.gadu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004.g. TEPa dati | Aktualizētās prognozes (iekļautas šajā TEPā) |
| Iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā | cilvēki | 438 | 385 |
| Kanalizācijas lietotāju skaits | cilvēki | 404 | 379 |
|  | % | 92,2% | 98,4% |
| No lietotājiem savākto notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 21388 | 11758 |
|  | m3/dnn | 58,6 | 32,2 |
| t.sk. Iedzīvotājiem | m3/gadā | 17702 | 9964 |
|  | m3/dnn | 48,5 | 27,3 |
|  | l/dnn/cilv. | 120,0 | 72,0 |
| juridiskām personām | m3/gadā | 3686 | 1794 |
|  | m3/dnn | 10,1 | 4,9 |
| Asenizācijas pakalpojumi | m3/gadā | 1278 | 1022 |
|  | m3/dnn | 3,5 | 2,8 |
| Infiltrācija | m3/gadā | 4270 | 3942 |
|  | m3/dnn | 11,7 | 10,8 |
|  | % | 15,8% | 13,4 |
| Vidē novadīto notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 26937 | 16717 |
|  | m3/dnn | 73,8 | 45,8 |

## 6. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS

- 2004.GADA TEP-Ā ANALIZĒTĀS ALTERNATĪVAS

Gan stratēģiskās attīstības, gan arī tehnoloģisko risinājumu alternatīvas ir analizētas 2004. gada TEP-ā 12.-15.nodalās.

Stratēģisko alternatīvu analīze veikta pasākumu kompleksiem, alternatīvo risinājumu būtiskākās atšķirības saistītas ar izvēli būvēt jaunus objektus vai rekonstruēt vecos. Jaunu objektu būvniecības priekšrocības saistītas ar lielāku elastību tehnoloģisko risinājumu izvēlē, bet šie risinājumi ir dārgāki, jo saistīti ar cauruļvadu trasējuma izmaiņām un jaunu zemesgabalu izvēli, kā arī ar esošo objektu demontāžu un zemesgabalu sanāciju. Savukārt rekonstrukcijas pasākumiem kā galvenās priekšrocības minētas mazākas izmaksas un mazāka darbietilpība, jo nav veicami demontāžas darbi.

27.tabula. 2004.g. TEP-ā analizētās alternatīvas.

| Pasākumi | Analizētās alternatīvas | Izvēlētā alternatīva |
| --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes tehnoloģisko risinājumu alternatīvas |  |  |
| Dzeramā ūdens ieguves nodrošināšana | Analizētas šādas alternatīvas: - Esošā urbuma rekonstrukcija - Jauna urbuma izbūve | Īstenošanai izvirzīts šāds risinājums: PrIP ietvaros – esošā urbuma rekonstrukcija, bet IIP – šī urbuma atstāšana rezervē un jauna darba urbuma izbūve. |
| Dzeramā ūdens sagatavošanas nodrošināšana | Analizēti 2 tehnoloģiskie risinājumi: - Ūdens attīrīšana, izmantojot oksidāciju ar gaisu - Ūdens attīrīšana, izmantojot bioloģisko oksidaciju | Norādīts, ka izvēle jāizdara izpētes stadijā un tehniskā projekta izstrādes laikā. |
| Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | Analizēti 2 risinājumi: - Nolietoto ūdensvadu rekonstrukcija, sistēmas paplašināšana un sacilpošana - Nolietoto ūdensvadu rekonstrukcija un sistēmas paplašināšana | Īstenošanai izvirzīta 1.alternatīva - Nolietoto ūdensvadu rekonstrukcija, sistēmas paplašināšana un sacilpošana |
| Kanalizācijas tehnoloģisko risinājumu alternatīvas |  |  |
| Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana | Analizēti 2 alternatīvi risinājumi: - NAI rekonstrukcija un pieņemšanas kameras izbūve - NAI rekonstrukcija, nerisinot asenizācijas ūdeņu pieņemšanu | Īstenošanai izvirzīta 1.alternatīva - NAI rekonstrukcija un pieņemšanas kameras izbūve |
| Notekūdeņu savākšanas un novadīšanas uz NAI nodrošināšana. | Analizēti 2 alternatīvi risinājumi: - Nolietoto tīklu un KSS rekonstrukcija un sistēmas paplašināšana - Sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, izvēloties citu trasējumu un jaunu KSS būvniecību | Īstenošanai izvirzīta 1.alternatīva - nolietoto tīklu un KSS rekonstrukcija un sistēmas paplašināšana |

- ALTERNATĪVU SALĪDZINĀJUMS PASĀKUMIEM, KAS IEKĻAUTI PROJEKTĀ

Analizējot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas stāvokli, identificēti 2 pasākumi, kuru īstenošana nepieciešama tuvākajā laikā un kurus plānots iekļaut II.kārtas ERAF līdzfinansētajā investīciju projektā. Tie ir šādi:

U1	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija privātmāju dzīvojamajā rajonā (L=1000 m, 2 posmi). Šis pasākums pamatots ar tīklu slikto tehnisko stāvokli un neracionālo izvietojumu, kas apgrūtina tīklu ekspluatāciju.

K1	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Līvānu māju rajonā (L=250 m) - KSS-3 un spiedvada slēgšana un pašteces vada izbūve. Šis pasākums pamatots ar KSS-3 un spiedvada kritisko stāvokli un neefektīvo darbību.

Minētajiem pasākumiem veikts alternatīvu salīdzinājums.

U1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija privātmāju rajonā.

Iespējami 2 alternatīvi risinājumi: 1.alternatīva. Tīklu rekonstrukcija, izvēloties esošo trasējumu; 2.alternatīva. Tīklu rekonstrukcija, izvēloties trasējumu pa pašvaldības ielu/ceļu.

28.tabula. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas alternatīvu salīdzinājums.

| Rādītāji | 1.alternatīva. Esošā trasējuma izvēle. | 2.alternatīva. Trasējuma izvēle pa pašvaldības ielu. |
| --- | --- | --- |
| Tīklu izvietojums | Ūdensvadi izvietoti iekšpagalmos - starp dzīvojamajām ēkām un saimniecības ēkām/kūtīm. Ūdensapgādi nodrošina divi paralēli zari, kuru abu tehniskais stāvoklis ir kritisks, rekonstruējami ir abi posmi, kuru kopgarums, kopā ar sacilpojumu, ir 1200 m. | Divu paralēlo ūdensvadu vietā izbūvējams viens – pa pašvaldības ielu, no kuras būvējami pievadi uz abām pusēm no ielas. Izbūvējamā maģistrālā ūdensvada garums 600 m, rekonstruējamo ūdensvadu garums iekš kvartālā – 400 m. |
| Maģistrālo vadu izbūve | 1200 m | 1000 m |
| Pievadu /pieslēgumu izbūve | Izmantojamas esošās pieslēguma vietas. | Jāizvēlas jaunas pieslēguma vietas, kas sadārdzina būvdarbu izmaksas |
| Būvdarbu izmaksas 2011.gada cenās | 84240 Ls (70,20 Ls/m) | 70200 Ls (70,20 Ls/m) |
| Rekonstrukcijas rezultātā sasniegtie vides ieguvumi | Nodrošināti uzlabojumi 19 mājsaimniecībām/19 privātmājām | Nodrošināti uzlabojumi 32 mājsaimniecībām/32 privātmājām |
| Ņemot vērā investīciju izmaksas un vides ieguvumus, realizācijai izvēlēta 2.alternatīva – maģistrālā ūdensvada izbūve pa pašvaldības ielu, divu paralēlo maģistrālo vadu slēgšana un tīklojuma izbūve iekš kvartālā. |  |  |

K1 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Līvānu māju rajonā.

Iespējami 2 alternatīvi risinājumi: 1.alternatīva. KSS-3 un spiedvada (L=250 m) rekonstrukcija; 2.alternatīva. KSS-3 un spiedvada slēgšana un pašteces vada izbūve (L=250 m).

29.tabula. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas alternatīvu salīdzinājums.

| Rādītāji | 1.alternatīva. Esošā trasējuma izvēle – KSS-3 un spiedvada rekonstrukcija. | 2.alternatīva. Jauna trasējuma izvēle – Pašteces vada izbūve un KSS-3 un spiedvada slēgšana. |
| --- | --- | --- |
| Tīklu izvietojums | Izmantots esošais trasējums – 5 māju notekūdeņu savākšana KSS-3 un pa spiedvadu novadīšana līdz Pašteces kolektoram. | Izmantots jauns trasējums, esošais spiedvads un KSS-3 slēdzami. |
| Maģistrālo vadu izbūve | Spiedvads, 250 m | Pašteces vads, 250 m |
| Pievadu /pieslēgumu izbūve | Izmantojamas esošās pieslēguma vietas. | Jāizvēlas jaunas pieslēguma vietas, kas sadārdzina būvdarbu izmaksas |
| Būvdarbu izmaksas 2011.gada cenās | Spiedvada rekonstrukcija 19000 Ls (76 Ls/m) KSS-3 rekonstrukcija 7000 Ls Kopā 26000 Ls | Pašteces vada un pieslēgumu izbūve 19000 Ls (76 Ls/m) Izmaksās iekļauta arī KSS-3 un spiedvada slēgšana/demontāža – 1900 Ls Kopā: 20900. |
| Inženiertehniskās un ģeoloģiskās izpētes darbi | Veicama tipveida izpēte tehniskā projekta izstrādes gaitā. | Veicama padziļināta izpēte, lai nodrošinātu notekūdeņu novadīšanu Pašteces ceļā. |
| Rekonstrukcijas rezultātā sasniegtie vides ieguvumi | Nodrošināti uzlabojumi 5mājsaimniecībām/5privātmājām Novērstas noplūdes, kas rodas tīklu bojājumu rezultātā. | Nodrošināti uzlabojumi 5mājsaimniecībām/5privātmājām Novērstas noplūdes, kas rodas tīklu bojājumu rezultātā. Samazināt elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu apsaimniekošanā. |
| Ņemot vērā investīciju izmaksas un vides ieguvumus, realizācijai izvēlēta 2.alternatīva – pašteces vada izbūve un KSS-3 un spiedvada slēgšana. |  |  |

7. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS PASĀKUMI, IZMAKSAS UN PRIORITĀTES

30. tabula. IIP pasākumi.

| Pasākums | Pasākuma nepieciešamības pamatojums | Pasākuma raksturojums | Mērķis un prognozētie ieguvumi |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija ciema teritorijā | ERAF līdzfinansētā I.kārtas projekta ietvaros, rekonstruēti 436 m ūdensapgādes tīkli un, izmantojot pašvaldības finansējumu, rekonstruēti vēl 510 m. Kopā labā stāvoklī ir 2770 m ūdensvadu. Kritiskā stāvoklī vēl ir apmēram 1000 m ūdensvadu – 2 posmi privātmāju rajonā, kur ūdensvadi izvietoti iekšpagalmos - starp dzīvojamajām ēkām un saimniecības ēkām/kūtīm. Šajos posmos plānota ūdensvadu rekonstrukcija, izvietojot tos pa pašvaldības ielām un slēdzot maģistrālos vadus, kas šķērso apbūves iekšpagalmus. Par tīklu rekonstrukcijas nepieciešamību liecina biežie plīsumu (10-12 avārijas gadā), lieli ūdens zudumi tīklos (24% no iegūtā ūdens daudzuma) un ūdens kvalitātes pasliktināšanās veco tīklu izzaru galos. | Plānota ūdensvadu rekonstrukcija, L=1000 m, maģistrālie vadi - PE caurules, d=100 un 150 mm; pievadi - PE caurules, d=50 mm. Zemes darbi - 100% grants segums. Tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m. Maģistrālo ūdensvadu izvietojums plānots pa pašvaldības ielām/ceļiem, bet pievadu, ņemot vērā iespējas ar vismazāko attālumu izbūvēt pieslēgumus esošajiem lietotājiem. | Mērķis: Kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde esošajiem lietotājiem, ūdens zudumu samazināšana sadales tīklos. Prognozētie ieguvumi: 1) Ūdens zudumu samazināšanās par 10,7 procentpunktiem (no 34,0% uz 23,3%). 2) Novērsta sekundārā piesārņojuma rašanās ūdensapgādes tīklos |
| K1 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | Kanalizācijas tīklu, kuru kopgarums ir 3,73 km, tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, izņemot posmu privātmāju rajonā, kur 5 dzīvojamo māju notekūdeņi saplūst KSS-3 un pa spiedvadu tiek novadīti līdz pašteces tīkliem. Šajā posmā spiedvads praktiski nedarbojas, KSS-3 pārplūst un veidojas antisanitāri apstākļi. Situācijas izpēte ļauj izdarīt secinājumu, ka šajā teritorijā, izvēloties optimālo trasējumu un cauruļvadu iebūves dziļumu, iespējams atteikties no KSS-3 lietošanas un notekūdeņus novadīt pašteces ceļā. Plānota KSS-3 slēgšana un pašteces vada izbūve, L=250 m. | Plānota KSS-3 slēgšana un pašteces vada izbūve, L=250 m. PP caurules, d=200 mm; zemes darbi 100% grants segums, tīklu izbūves dziļums 2,0-3,0 m. | Mērķis: Vides normatīvajām prasībām atbilstošas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas nodrošināšana, vidē novadītā piesārņojuma samazināšana, Rūjas upes eitrofikācijas riska samazināšana, kanalizācijas sistēmas efektivitātes uzlabošana, samazinot infiltrāciju. Prognozētie ieguvumi: 1)Vidē novadītā piesārņojuma samazinājums, ko nodrošinās rekonstrukcijas rezultātā novērstās noplūžu iespējas 2) Rūjas upes eitrofikācijas riska samazinājums. 3) Infiltrācijas samazinājums par 25,9 procentpunktiem (no 40,0% uz 14,1%) |

31.tabula. IIP būvdarbu un piegāžu izmaksas, 2011.gada cenās.

| Pasākumi |  | Mērvie-nības | Dau-dzums | Vienības cena, latos (2011.g. cenās) | Izmaksas, latos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | m | 1000 | 70,20 | 70 200,00 |
| K1 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | m | 250 | 76,00 | 19 000,00 |
| Kopā |  |  |  |  | 89 200,00 |

Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības IIP, papildus 2004.gada TEP-ā izstrādātajai IIP, ir iekļauti 2 pasākumi, kas aptver visu pasākumu kopumu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu nozares atbilstību līdz 2020.gadam izvirzītajiem mērķiem un vides un sabiedrības veselības normatīvajām prasībām. Šo pasākumu būvdarbu izmaksas, kas aprēķinātas 2011.gada cenās, ir 89 200 lati.

Ņemot vērā ES ERAF finansējuma piesaistes iespējas un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja spēju līdzfinansēt projekta izmaksas, abus IIP iekļautos pasākumus ir plānots realizēt PrIP ietvaros.

Izvirzot ūdenssaimniecības attīstības mērķus un atbilstoši tiem prioritizējot pasākumus, ņemti vērā šādi faktori:

- Pasākuma ieguldījums ilgtermiņā definēto mērķu sasniegšanā;

- Pasākuma ieguldījums vides kvalitātes un sabiedrības veselības normatīvo prasību izpildē (RVP un Veselības ministrijas prioritātes);

- Pasākuma atbilstība ERAF līdzfinansējuma piesaistei;

- Pasākuma atbilstība teritorijas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm;

- Pasākuma atbilstība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja noteiktajām prioritātēm;

- Pasākuma realizācijas iespējas, iekļaujot to saistītu pasākumu blokā.

Ņemot vērā augstāk aprakstīto pieeju prioritāšu noteikšanā, Endzeles ciema ūdens saimniecības attīstībai noteikta šāda pasākumu prioritārā secība.

32. tabula. IIP pasākumiem noteiktās prioritātes.

| Pasākumi |  | Prioritāte | Pasākuma izmaksas, latos | Summārās izmaksas, latos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | 1 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| U1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | 2 | 70 200,00 | 89 200,00 |

Izvērtējot pasākumu izmaksas, TEP ietvaros konstatēts, ka prioritārās investīciju programmas, t.i., II.kārtas ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros iespējams realizēt abus divus pasākumus, kuru būvdarbu un piegāžu izmaksas, kas aprēķinātas 2011. gada cenās, ir 89 200,00 lati.

8. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS VIDES IEGUVUMI

Nozīmīgākie ilgtermiņa investīciju programmas vides ieguvumi atbilst šādiem mērķiem:

- Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

- Vides piesārņojuma samazināšana;

- Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana;

- Ūdens resursu racionāla izmantošana;

- Energoresursu racionāla izmantošana;

- Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija.

Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana tiks sasniegta, realizējot ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī nodrošinot vides prasībām atbilstošu kanalizācijas nosēdaku apsaimniekošanu (Pasākumi U1, K1).

Vides piesārņojuma samazināšana tiks panākta, realizējot kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī nodrošinot vides prasībām atbilstošu kanalizācijas nosēdaku apsaimniekošanu (Pasākums K1).

Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana tiks panākta, realizējot kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī nodrošinot vides prasībām atbilstošu kanalizācijas nosēdaku apsaimniekošanu (Pasākums K1).

Ūdens resursu racionāla izmantošana tiks panākta, rekonstruējot ūdensapgādes tīklus (Pasākums U1)

Energoresursu izmantošanas efektivitāte ūdensapgādē tiks uzlabota, realizējot ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā (Pasākums U1. Pasākuma realizācijas rezultātā samazināsies elektroenerģijas patēriņš uz 1 realizētā ūdens kubikmetru. Energoresursu izmantošanas efektivitāti kanalizācijā uzlabos arī kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (Pasākums K1). Šis pasākums nodrošinās infiltrācijas samazinājumu un uzlabos notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti.

Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija tiks panākta rekonstruējot ūdensapgādes tīklus (Pasākumi U1), tādējādi samazinot ūdens zudumus.

III. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

# 9. PRIP IZMAKSAS UN LAIKA GRAFIKS

33.tabula. PrIP izmaksas, 2011.gada cenās.

|  |  |  | mērvie-nības | daudzums | vienības cena, Ls | izmaksas, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 |  | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | m | 1000 | 70,20 | 70 200,00 |
| K1 |  | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | m | 250 | 76,00 | 19 000,00 |
| Būvdarbu izmaksas kanalizācijas infrastruktūras izveidošanā |  |  |  |  |  | 19 000,00 |
| Būvdarbu izmaksas kopā (bez rezerves) |  |  |  |  |  | 89 200,00 |
| Būvdarbu izmaksu rezerve (līdz 5% no būvdarbu un piegāžu izmaksām) |  |  |  |  |  | 4 188,66 |
| Būvdarbu izmaksas kopā (ar rezervi) |  |  |  |  |  | 93 388,66 |
| Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde (līguma cena) |  |  |  |  |  | 2 960,00 |
| Tehniskā projekta izstrāde (4% no būvdarbu izmaksām) |  |  |  |  |  | 3 568,00 |
| Autoruzraudzības izmaksas (1,5% no būvdarbu izmaksām) |  |  |  |  |  | 1 338,00 |
| Būvuzraudzības izmaksas (2,0% no būvdarbu izmaksām) |  |  |  |  |  | 1 784,00 |
| Attiecināmās izmaksas, kopā |  |  |  |  |  | 103 038,66 |
| Neattiecināmās izmaksas (PVN, 22%) |  |  |  |  |  | 22 668,51 |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  | 125 707,17 |

34.tabula. PrIP realizācijas laika grafiks.

| Pasākumi | 2011.gags |  |  |  | 2012.gads |  |  |  | 2013.gads |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.cet. | 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. | 1.cet. | 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. | 1.cet. | 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. |
| TEP izstrāde |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEP iesniegšana un apstiprināšana LR VARAM |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma parakstīšana un konta atvēršana |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Iepirkums tehniskā projekta izstrādei |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu līgums |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Autoruzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Iepirkums būvuzraudzībai |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Būvuzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |

35.tabula. Projekta būvdarbu tāme, ņemot vērā finanšu korekciju.

| Nr.p.k | Objekta nosaukums | Pozīcijas izmaksas (LVL) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | 70 200,00 |
| 2 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | 19 000,00 |
|  | Kopā | 89 200,00 |
| Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ) |  | 3 201,37 |
| Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām |  | 4 188,66 |
| Pavisam būvniecības izmaksas, bez PVN |  | 96 590,03 |
| PVN (22%) |  | 21 249,81 |
| Pavisam būvniecības izmaksas, ieskaitot PVN |  | 117 839,84 |
| Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi (neskaitot PVN): |  | 9 828,39 |
| Būvuzraudzība |  | 1 793,91 |
| Būvprojekta autoruzraudzība |  | 1 435,12 |
| Izpētes un projektēšanas darbi, tai skaitā: |  | 6 599,36 |
| Projektēšanas darbi būvniecības līguma ietvaros (apvienoto projektēšanas un būvdarbu gadījumā) |  | 0,00 |
|  | TEP izstrāde | 2 960,00 |
| Tehniskā projekta izstrāde |  | 3 639,36 |
| Būvprojekta ekspertīze |  | 0,00 |
| Pieslēgumu izbūve (piemēram, elektroapgādes pieslēgums) |  | n/a |
| Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām ar būvniecību saistītajiem izdevumiem |  | 0,00 |
| 1 Sākotnējās būvdarbu izmaksas dotas 2011. gada cenās |  |  |

# 10. PRIP FINANSĒŠANA UN VADĪBA

## 10.1. ERAF ATBALSTA LIKME UN PLĀNOTIE FINANŠU AVOTI

ERAF projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702804 LVL, atbilstoši regulas 1083/2006 grozījumiem, no 2008. gada decembra nav jāveic deficīta likmes aprēķins, bet ERAF finansējuma daļu nosaka 85% apmērā no kopējām projekta finansiāli attiecināmajām izmaksām un 15% no finansiāli attiecināmajām izmaksām finansē projekta pieteicējs.

Visas neattiecināmās izmaksas (PVN), kā arī finansiāli neattiecināmās (kuras pārsniedz 351402 Ls) finansē projekta pieteicējs.

Valsts budžeta finansējums projektiem, kuru iesniegumi tiek gatavoti periodam pēc 2009. gada 1. decembra, atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem, kas regulē valsts budžeta izlietojumu, netiek paredzēts.

36.tabula. Investīciju projekta finansēšanas avoti.

| Rādītāji | LVL | % |
| --- | --- | --- |
| Finansējums, kopā | 129 830,48 |  |
| t.sk. Attiecināmām izmaksām | 106 418,42 | 100% |
| Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts) | 15 962,76 | 15% |
| ERAF finansējums | 90 455,66 | 85% |
| Neattiecināmām izmaksām (PVN) | 23 412,06 |  |
| Projekta iesniedzēja līdzekļi | 23 412,06 |  |

### 10.2. PROJEKTA FINANSĒŠANA UN IEPIRKUMU PROCEDŪRAS

Projekta sagatavošanai nepieciešami 2 pakalpojumu līgumi – līgums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei un līgums tehniskā projekta sagatavošanai. Šo pakalpojumu līgumu noslēgšanai piemērota iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā, izvēloties tehniskajās specifikācijās iekļautajām prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

Projekta īstenošanai nepieciešams viens būvdarbu līgums un divi pakalpojumu līgumi – autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, kā arī viens piegādes līgums.

Būvuzraudzības līguma noslēgšanai izmantojama procedūra Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā, izvēloties no atbilstošiem piedāvājumiem lētāko, bet autoruzraudzības līgums būs jānoslēdz ar tehniskā projekta izstrādātāju.

Būvdarbu līgums noslēdzams atklāta konkursa rezultātā, kur tiesības slēgt līgumu iegūst saimnieciski izdevīgākais būvdarbu līguma izpildes piedāvājums.

34.tabula. Projekta iepirkumu plāns.

| Līguma saturs | Līguma forma | Līguma summa projekta īstenošanas gada cenās (bez PVN), LVL |
| --- | --- | --- |
| Būvdarbi | Būvdarbu līgums | 96 590,03 |
| Autoruzraudzība | Pakalpojumu līgums | 1 383,87 |
| Būvuzraudzība | Pakalpojumu līgums | 1 845,16 |
| TEP izstrāde | Pakalpojumu līgums | 2 960,00 |
| Tehniskā projekta izstrāde/aktualizācija | Pakalpojumu līgums | 3 639,36 |
| Kopā |  | 106 418,42 |

37.tabula. Projekta finansēšanas plāns.

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Dau-dzums | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LVL | % | Attiecināmās | Neattiecināmās (PVN) |
| 1. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 8 051,22 | 6,20% | 6 599,36 | 1 451,86 |
| 1.1. | TEP sagatavošanas izmaksas | 1 | 3 611,20 | 2,78% | 2 960,00 | 651,20 |
| 1.2. | Tehniskā projekta un Būvekspertīzes izmaksas | 1 | 4 440,02 | 3,42% | 3 639,36 | 800,66 |
| 2. | Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā: | 2 | 3 939,42 | 3,03% | 3 229,03 | 710,39 |
| 2.1. | Autoruzraudzība | 1 | 1 688,32 | 1,30% | 1 383,87 | 304,45 |
| 2.2. | Būvuzraudzība | 1 | 2 251,10 | 1,73% | 1 845,16 | 405,94 |
| 3. | Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā: | 1 | 117 839,84 | 90,76% | 96 590,03 | 21 249,81 |
| 3.1. | Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu būvniecība | 1 | 117 839,84 | 90,76% | 96 590,03 | 21 249,81 |
|  | Kopā | 5 | 129 830,48 | 100,00% | 106 418,42 | 23 412,06 |
|  | tai skaita finanšu rezerve (no attiecināmajām izmaksām) |  |  | 3,9% | 4 188,66 |  |

38.tabula. Projekta finansēšanas plāns pa gadiem.

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās ieguldījumu attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas |  | Publiskās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas | ERAF finansējums |  | Pārējais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām |  | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums |  | Cits publiskais finansējums |  |
| 2011 | 3 611,20 | 651,20 | 2 960,00 | 2 960,00 | 444,00 | 2 516,00 | 85,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 | 40 469,38 | 7 297,76 | 33 171,62 | 33 171,62 | 4 975,74 | 28 195,88 | 85,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | 85 749,90 | 15 463,10 | 70 286,80 | 70 286,80 | 10 543,02 | 59 743,78 | 85,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā | 129 830,48 | 23 412,06 | 106 418,42 | 106 418,42 | 15 962,76 | 90 455,66 | 85,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 10.3. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VADĪBA

## PROJEKTA VADĪBA

Projekta ieviešanas laikā netiek plānota papildus cilvēkresursu piesaistīšana, jo SIA „Rūjienas siltums” ir pieredze ES fondu līdzfinansētu projektu īstenošanā. Ir plānots izveidot projekta vadības grupu, izmantojot esošo personālu. Projekta grupas uzdevums ir nodrošināt projekta administratīvo vadību, finanšu vadību un tehnisko vadību. Administratīvās vadības nodrošināšanai plānots nozīmēt projektu vadītāju.

Projekta administratīvā vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Projekta vadītājs: augstākā izglītība, zināšanas projektu vadībā, pieredze ES fondu finansētu investīciju projektu vadībā. | Projekta grupas vadīšana, iepirkumu vadība, projekta Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana, līgumu administrācija, lietvedības procesa, projekta progresa pārskatu, maksājumu pieprasījumu u.c. sagatavošana. |

Projekta finanšu vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Grāmatvede: darba pieredze valsts pārvaldes iestādē vai ūdenssaimniecības uzņēmumā, pieredze ES fondu projektu finanšu uzskaitē. | Grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana. |

Projekta tehniskā vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Būvuzraugs: sertifikācija atbilstošajā jomā un pieredze ES fondu finansētu būvobjektu Būvuzraudzībā | Būvuzraudzība un pasūtītāja pārstāvēšana būvobjektā atbilstoši normatīvajiem aktiem |
| Tehniskais sekretārs: lietvedības pieredze, prasme biroja tehnikas izmantošanā | Projekta lietvedības organizācija un uzturēšana, sarakstes un sapulču protokolēšana |

Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:

| Tehniskais nodrošinājums | Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums |
| --- | --- |
| Telpas | Sapulču telpa, grāmatvedes un lietvedes darba vieta - nodrošina SIA „Rūjienas siltums” |
| Aprīkojums | Sakaru ierīces, biroja tehniku un datorus finanšu un lietvedības funkciju izpildei, projekta vadīšanas un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanai – nodrošina SIA „Rūjienas siltums” |
| Programmatūra | Savas kompetences ietvaros nodrošina SIA „Rūjienas siltums” un ārpakalpojuma sniedzēji . |

## SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS UN PUBLICITĀTES PLĀNS

Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns sastādīts atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijām informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes plānu izstrādei ES KF un ERAF finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā (Vides ministrija, 2010). Atbilstoši minētajām vadlīnijām investīciju projektiem, kuru kopējās izmaksas ir mazākas par 350000 latiem:

- preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai,

- uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām,

- informācija par projektu interneta mājaslapā,

- paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā.

39.tabula. Publicitātes pasākumi.

| Pasākuma veids | Pasākuma raksturojums, apjoms | Pasākuma realizācijas periods, biežums | Izpildītājs | Izmaksu finanšu avoti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībai | Informācijas sagatavošana masu medijiem | 3 reizes projekta ieviešanas laikā: (1.piešķirot ERAF finansējumu, 2. parakstot būvniecības līgumu, 3.pabeidzot Projektu) | Finan-sējuma saņēmējs | Finansējuma saņēmēja izdevumi, ko iekļaus postenī „pārējie izdevumi” |
| Uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām | Sagatavotas uzlīmes ar ERAF fonda simboliku uzlīmēšanai uz kustamajām lietām. | Vienu reizi 2 mēnešu laikā pēc kustamās lietas pieņemšanas ekspluatācijā | Finan-sējuma saņēmējs | Finansējuma saņēmēja izdevumi, ko iekļaus postenī „pārējie izdevumi” |
| Informācija mājas lapā internetā | Informācijas sagatavošana un ievietošana Rūjienas novada mājas lapā | Mājas lapā pie projektiem tiks regulāri (reizi 2-3 mēnešos) papildināta informācija par projektu | Finan-sējuma saņēmējs | Papildus izmaksas neveidosies |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentācijā | Sagatavojot informāciju publicēšanai internetā, preses relīzes, informatīvās plāksnes u.c. dokumentus atbilstoši VIDM vadlīnijām tiek pievienots paziņojums par ERAF fonda līdzfinansējumu | Katru reizi, kad tiek veikts publicitātes, informēšanas u.c. pasākums | Finan-sējuma saņēmējs | Papildus izmaksas neveidosies |

11. PRIORITĀRĀS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE

11.1. PIEŅĒMUMI FINANŠU ANALĪZES VEIKŠANAI

- NORMATĪVIE DOKUMENTI

Investīciju projekta finanšu un ekonomiskā analīze izstrādāta, ievērojot prasības, kas noteiktas šādos dokumentos:

- Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006, kurā paredzēti vispārīgie noteikumi par ERAF un citiem fondiem.

- 2010. gada 9. novembra MK noteikumi Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”.

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ŪBK akceptētie makroekonomiskie rādītāji, kas aktuāli uz 01.10.2011.

- 2008. gada 28. jūlija MK noteikumi nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””

- EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 4. Darba dokuments nozaru attīstības, ietekmes, novērtēšanas un jauninājumu jautājumos „Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai”

Atbilstoši MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (28.07.2008) 1. pielikumam Finanšu un ekonomiskā analīze ietvertas šādas sadaļas:

Finanšu analīze, t.sk. Projekta finanšu analīze un Projekta iesniedzēja un pašvaldības finanšu situācijas raksturojums.

Risku analīze, t.sk. priekšlikumi riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšanai.

Alternatīvu analīze. Tā kā ūdenssaimniecības attīstības alternatīvu analīze ir veikta ilgtermiņa investīciju programmas analīzes ietvaros, tad prioritārās investīciju programmas analīzes ietvaros veikta tikai divu scenāriju salīdzināšana – ūdenssaimniecības attīstība situācijā ar investīciju projektu un situācijā bez investīciju projekta.

Sagatavojot finanšu analīzi, ņemti vērā arī grozījumi, kas izdarīti MK noteikumos nr. 606. Ar grozījumiem, kas izdarīti 2009. gada 28. jūlijā, noteikta jauna kārtība finanšu avotu sadalījumam. Šajā jaunajā kārtībā ir izslēgts valsts budžeta finansējums. Tas nozīmē, ka projekta finanšu avotus veidos ERAF līdzfinansējums (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām) un projekta iesniedzēja pašu finansējums (15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

- IZMANTOTIE MODEĻI

Finanšu analīze veikta, izmantojot elektronisko MS Excel-formāta modeli, kas pievienots tehniski ekonomiskajam pamatojumam CD formātā. Aprēķini ir pieejami formulu veidā. Datu tabula satur nepieciešamo informāciju, lai veiktu aprēķinus.

- ANALĪZES PERIODS

Projekta finanšu analīze veikta 30 gadu periodam. Investīciju projekta sagatavošana realizācijai veikta 2011.-2012. gadā, īstenošana/būvdarbi plānoti 2012.-2013. gadā, projekta rezultātu ietekme vērtēta 30 gadu periodā, t.i. no 2014. gada līdz 2043. gadam. Skat. Finanšu analīzes tabulas un elektronisko modeli.

- ANALIZĒTIE VARIANTI

Finanšu analīze veikta situācijai ar investīciju projektu un situācijai bez investīciju projekta.

- FINANŠU ANALĪZES MAKROEKONOMISKIE PIEŅĒMUMI UN NODOKĻI

Makroekonomiskie pieņēmumi atbilst MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skatu līdz 2000”” (28.07.2008) un MK noteikumu nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (26.06.2007) prasībām.

Finanšu analīzē izmantoti aktuālie makroekonomiskie rādītāji.

40.tabula. Finanšu analīzes modelī izmantotie makroekonomiskie rādītāji

| Gadi | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patēriņa cenu inflācija, % | 3,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, % | -1,70% | 0,00% | 0,30% | 0,50% | 1,90% |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, % | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |

41.tabula. Finanšu analīzē iekļautie nodokļi

| Rādītāji | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 21,0% | 22,0% | 22% | 22% |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |

- CITI PIEŅĒMUMI FINANŠU ANALĪZĒ

Nominālā finanšu diskonta likme					8,0%

Ieguldījumu sākuma gads un izmaksu bāzes gads			2011.g.

Ekspluatācijā nodošanas gads						2013.g.

Ekspluatācijas uzsākšanas gads					2014.g.

Analīzes perioda ilgums						30 gadi

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības uzskaites gads			2043.g.

Pamatlīdzekļu atlikušais darbības laiks perioda beigās		20 gadi

Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (gados):

Ūdens un kanalizācijas vadi, rezervuāri un

tilpnes, ēkas un būves 					50

Iekārtas un mašīnas						15

Nemateriālie ieguldījumi					10

12.2. FINANŠU ANALĪZES REZULTĀTI

- PAKALPOJUMU APJOMS

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījuma prognozes veido:

- iedzīvotāju un attiecīgi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaita prognozes,

- pakalpojumu pieprasījums daudzums uz vienu iedzīvotāju cilvēkdienā,

- iestāžu un uzņēmumu pieprasījuma prognozes.

Iedzīvotāju skaita pieaugums projekta teritorijā nav plānots. Tiek pieņemts, ka iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā ir 385 iedzīvotāji. Prioritārās investīciju programmas īstenošanas rezultātā nav plānots ūdensapgādes pakalpojumu lietotāju skaita pieaugums. Lietotāju skaits ūdensapgādē ir 385 cilvēki (pieejamība ūdensapgādes pakalpojumiem 100%). Savukārt kanalizācijas lietotāju skaits ir tikai 244 cilvēki (63,4% no iedzīvotāju skaita), bet pieejamība centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem ir 98,4% no iedzīvotāju skaita. Tīklu paplašināšana nav plānota, bet kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaita palielinājums plānots institucionālo un ekonomisko faktoru ietekmē.

Plānots ūdens patēriņa pieaugums uz vienu cilvēku no 68 l/dnn/cilv. 2010. gadā līdz 80 l/dnn/cilv. 2015. gadā. Patēriņa pieaugums prognozēts iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanās dēļ. Notekūdeņu daudzums uz vienu cilvēku finanšu analīzes vajadzībām prognozēts vienāds ar ūdens patēriņu.

Iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņa un notekūdeņu daudzuma izmaiņas nav prognozētas.

Izmantojot augstāk aprakstītos pieņēmumus, finanšu analīzes modelī aprēķināts, ka iedzīvotāju dzeramā ūdens pieprasījums gadā pieaugs no 9556 m3/gadā (2010.g,) uz 11242 m3/g (2015.g.). Bet palielinājums nebūs projekta īstenošanas rezultātā. To veidos iedzīvotāju mājokļu labiekārtotības uzlabojumi. Kopumā ūdensapgādes pieprasījums palielināsies no 11344 m3/g uz 13031 m3/g.

Attiecīgi palielināsies arī realizēto kanalizācijas pakalpojumu daudzums – no 7845 m3/gadā (2010.gada dati) uz 12855 m3/gadā (aprēķināts 2015.gadā), palielinājums 3942 m3/gadā. Finanšu analīzes aprēķinos realizēto kanalizācijas pakalpojumu daudzums aprēķināts, pieņemot, ka novadīto notekūdeņu daudzums ir vienāds ar piegādātā ūdens daudzumu, jo notekūdeņu plūsma netiek mērīta.

42.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība un apjomi pēc projekta realizācijas.

| Rādītāji | Rādītāju vērtības pēc projekta realizācijas (2015.g.) |
| --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā | 385 cilvēki |
| Ūdens patēriņš |  |
| Ūdensapgādes lietotāju skaits un procents | 385 cilv., 100% |
| Mājsaimniecību ūdens patēriņš | 80 l/dnn/cilv., 30,8 m3/dnn |
| Iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš | 4,9 m3/dnn |
| Kopā patērētā ūdens daudzums. | 35,7 m3/dnn |
| Notekūdeņu daudzums |  |
| Kanalizācijas lietotāju skaits un procents | 379 cilv., 98,4% |
| Iedzīvotāju notekūdeņu daudzums | 27,3 m3/dnn (FA aprēķinos 30,3 m3/dnn) |
| Iestāžu un uzņēmumu notekūdeņu daudzums | 4,9 m3/dnn (FA aprēķinos 4,9 m3/dnn) |
| Kopā notekūdeņu daudzums | 32,2 m3/dnn (FA aprēķinos 35,2 m3/dnn) |
| Asenizācijas pakalpojumu daudzums | 2,8 m3/dnn |

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS IZDEVUMI UN PAŠIZMAKSA

Finanšu analīzes modelī prognozēts ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu palielinājums. Situācijā bez investīciju projekta ekspluatācijas izmaksu palielinājums prognozēts galvenokārt makroekonomisko faktoru ietekmē, kā arī ņemts vērā nolietoto pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksu palielinājums, kas rodas, ekspluatējot nolietotas sistēmas. Situācijā ar projektu izmaksas prognozētas, ņemot vērā makroekonomisko faktoru ietekmi, kā arī nepieciešamo darbietilpību un materiālās izmaksas jaunradīto pamatlīdzekļu apsaimniekošanā.

Izmaksu modelēšanai par bāzes gadu izmantoti SIA „Rūjienas siltums” tarifu aprēķinā iekļautie dati, kas iegūti, analizējot 2010.gada faktiskās izmaksas.

Asenizācijas pakalpojumu izmaksas, aprēķinātas 2011.gada cenās, ir 0,45 Ls/m3, bet periodā pēc 2011.gada tās indeksētas, izmantojot makroekonomisko faktoru ietekmi.

43.tabula. Prognozētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksas situācijā ar projektu, latos

| Rādītāji | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 423 | 432 | 396 | 404 | 412 | 421 |
| Elektroenerģija | 1 682 | 1 725 | 2 071 | 2 251 | 2 305 | 2 360 |
| Dabas resursu nodoklis | 223 | 223 | 238 | 254 | 254 | 254 |
| Citas mainīgās izmaksas | 1 182 | 1 206 | 1 315 | 1 428 | 1 457 | 1 486 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Materiāli un remontdarbu izmaksas | 1 164 | 1 187 | 1 211 | 1 235 | 1 260 | 1 285 |
| Elektroenerģija | 1 680 | 1 723 | 2 263 | 2 918 | 2 989 | 3 059 |
| Dabas resursu nodoklis | 201 | 201 | 246 | 298 | 298 | 298 |
| Citas mainīgās izmaksas | 1 363 | 1 390 | 1 418 | 1 518 | 1 549 | 1 580 |
| Kopā mainīgās izmaksas | 7 918 | 8 087 | 9 159 | 10 307 | 10 524 | 10 742 |
| Ūdensapgādes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Atalgojums, t.sk., nodokļi | 600 | 602 | 605 | 616 | 628 | 640 |
| Citas fiksētās izmaksas | 1 285 | 1 311 | 1 337 | 1 364 | 1 391 | 1 419 |
| Kanalizācijas pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |
| Atalgojums, t.sk., nodokļi | 1 080 | 1 083 | 1 742 | 3 568 | 3 635 | 3 704 |
| Citas fiksētās izmaksas | 1 163 | 1 186 | 1 210 | 1 234 | 1 259 | 1 284 |
| Kopā fiksētās izmaksas | 4 128 | 4 182 | 4 894 | 6 782 | 6 913 | 7 047 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 12 046 | 12 269 | 14 053 | 17 089 | 17 437 | 17 790 |

44.tabula. Aprēķinātā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu ekspluatācijas pašizmaksa situācijā ar projektu, LVL/m3

| Rādītāji | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |  |  |
| Ekspluatācijas izmaksas, latos | 5 498 | 6 053 | 6 550 | 6 683 | 6 817 |
| Realizēto pakalpojumu daudzums, m3/gadā | 11 344 | 12 187 | 13 031 | 13 031 | 13 031 |
| Izmaksas, Ls/m3 | 0,485 | 0,497 | 0,503 | 0,513 | 0,523 |
| Kanalizācija |  |  |  |  |  |
| Ekspluatācijas izmaksas, latos | 6 771 | 7 666 | 7 942 | 8 103 | 8 266 |
| Realizēto pakalpojumu daudzums, m3/gadā | 7 845 | 8 379 | 8 913 | 8 913 | 8 913 |
| Izmaksas, Ls/m3 | 0,863 | 0,915 | 0,891 | 0,909 | 0,927 |

- TARIFI

Esošajā situācijā tiek pielietoti Regulatora apstiprināti tarifi. Skat. esošās finanšu un institucionālās situācijas aprakstu. Šie tarifi ir augsti, jo tarifu aprēķinā ir iekļautas visas ekspluatācijas izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, kā arī esošo pamatlīdzekļu nolietojums, kas, ņemot vērā I.kārtas projekta ietekmi, ir salīdzinoši lielas. Tāpēc jau esošajā situācijā iedzīvotāju maksājumu līmenis par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pārsniedz 3% robežu, rēķinot pret mājsaimniecību vidējiem ienākumiem. Tomēr tarifu paaugstināšana ir nepieciešama.

Situācijā bez projekta analizējamajā periodā aprēķinātā ūdensapgādes tarifa dinamika mainās no 0,570 Ls/m3 līdz 0,901 Ls/m3. Plānota ir tāda tarifu dinamika, lai tie kādā periodā nesamazinātos, t.i., periodā līdz 2012.gadam (ieskaitot) ūdensapgādes tarifs plānots esošajā līmenī (0,570 Ls/m3), no 2013.gada pakāpeniski augošs līdz 0,901 Ls/m3.

Situācijā bez projekta kanalizācijas tarifs līdz 2013.gadam plānots esošajā līmenī (1,030 Ls/m3), jo finanšu analīzes modelī aprēķinātais ir zemāks par esošo, bet pēc tam plānots pakāpeniska paaugstinājums, analizējamajā periodā sasniedzot 1,749 Ls/m3.

Situācijā ar projektu analizējamajā periodā ūdensapgādes tarifs esošajā līmenī plānots līdz 2013.gadam (ieskaitot), bet pēc tam pakāpeniski palielinās 1,060 Ls/m3. Arī kanalizācijas tarifs esošajā līmenī saglabāts līdz 2013.gadam (ieskaitot), bet pēc tam pakāpeniski palielinās līdz 1,669 Ls/m3.

Situācijā ar projektu tarifu aprēķinā iekļautas visas izmaksas un esošo un jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojums, kā arī rentabilitāte līdz 7% līmenim. Kredīta un kredītprocentu atmaksa nav iekļauta, lai tarifu līmenis neveidotos pārāk liels. Šāds ierobežojums izmantots, lai neveidotos tarifi, kuru pielietošanas rezultātā iedzīvotāju maksājumu līmenis pārsniegtu 4% robežu.

45.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, LVL/m3( bez PVN)

| Rādītāji | 2011.g. | 2015.g. | 2020.g. | 2030.g. | 2043.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situācija ar projektu |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgāde | 0,570 | 0,621 | 0,669 | 0,862 | 1,060 |
| Kanalizācija | 1,030 | 1,052 | 1,142 | 1,333 | 1,669 |
| Situācija bez projekta |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgāde | 0,570 | 0,589 | 0,643 | 0,720 | 0,901 |
| Kanalizācija | 1,030 | 1,083 | 1,177 | 1,395 | 1,749 |

- IEŅĒMUMI

46.tabula. Ūdenssaimniecības ieņēmumi situācijā ar projektu, latos

| Rādītāji | 2013.g. | 2014.g. | 2015.g. | 2016.g. | 2017.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumi no mājsaimniecībām | 5 514 | 6 115 | 6 981 | 7 094 | 7 206 |
| Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem | 1 032 | 1 052 | 1 111 | 1 129 | 1 146 |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 6 546 | 7 166 | 8 092 | 8 222 | 8 353 |
| Ieņēmumi no mājsaimniecībām | 6 238 | 8 780 | 11 642 | 11 853 | 12 052 |
| Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem | 1 842 | 1 882 | 1 882 | 1 915 | 1 948 |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 8 080 | 10 662 | 13 524 | 13 768 | 13 999 |
| Ūdenssaimniecības pamatdarbības ieņēmumi | 14 626 | 17 828 | 21 616 | 21 990 | 22 352 |

- SAIMNIECISKĀS PAMATDARBĪBAS REZULTĀTS

Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts visā analizējamajā periodā gan situācijā bez projekta, gan situācijā ar projektu ir nodrošināts pozitīvs.

47.tabula. Ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultāts, latos*

| Rādītāji | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situācija ar projektu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ieņēmumi | 14 523 | 14 626 | 17 828 | 21 616 | 21 990 | 22 352 | 22 688 |
| Izdevumi | 12 046 | 12 269 | 14 053 | 17 089 | 17 437 | 17 790 | 18 105 |
| Rezultāts | 2 477 | 2 357 | 3 775 | 4 527 | 4 553 | 4 562 | 4 583 |
| Situācija bez projekta. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ieņēmumi | 14 523 | 14 626 | 16 149 | 17 328 | 17 641 | 17 953 | 18 244 |
| Izdevumi | 12 046 | 12 269 | 13 719 | 14 493 | 14 786 | 15 083 | 15 354 |
| Rezultāts | 2 477 | 2 357 | 2 430 | 2 836 | 2 855 | 2 870 | 2 890 |

*tabulā skaitļi noapaļoti līdz veselajiem latiem

- PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTS

48.tabula. Projekta īstenošanas rezultāts, latos*

| Rādītāji | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieņēmumu starpība | 1 679 | 4 288 | 4 350 | 4 399 | 4 444 |
| Izdevumu starpība | 334 | 2 596 | 2 651 | 2 706 | 2 751 |
| Rezultāts | 1 345 | 1 691 | 1 698 | 1 692 | 1 692 |

*tabulā skaitļi noapaļoti līdz veselajiem latiem

      - IEVĒROTIE PRINCIPI TARIFU APRĒĶINĀŠANĀ

Tarifu aprēķinā ir pielietoti 2 būtiski principi: princips „piesārņotājs maksā” un princips „ieņēmumi sedz izmaksas”.

Par kanalizācijas pakalpojumiem maksā tie klienti, kas izmanto šo pakalpojumu. Tie ūdensapgādes pakalpojumu lietotāji, kas neizmantos centralizētās kanalizācijas pakalpojumus, izmantos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja asenizācijas pakalpojumus, norēķinoties par tiem atbilstoši Regulatora apstiprinātam tarifam.

Plānojot tarifu attīstību, princips „piesārņotājs maksā” un „ieņēmumi sedz izmaksas” ievērots tādējādi, ka tarifu aprēķinā ir iekļautas visas ar ūdenssaimniecību saistītās izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums. Šādu tarifu pielietošana nodrošinās pozitīvu ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultātu un radīs līdzekļus sistēmu attīstībai, kā arī nodrošinās taisnīgus maksājumus par pakalpojumiem.

Principa „Piesārņotājs maksā” ievērošana:

- Maksas par piesārņojumu iekļaušana maksā par pakalpojumu.

Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 4% no mājsaimniecības ikmēneša vidējiem ieņēmumiem.

- Maksājumi par pakalpojumu proporcionāli ūdens patēriņam un notekūdeņu daudzumam.

Maksājumus par pakalpojumiem nosaka, pamatojoties uz skaitītāju rādītājiem. Plānots, ka pēc projekta īstenošanas viss piegādātā ūdens daudzums tiks instrumentāli uzmērīts.

- Maksājumi par pakalpojumiem proporcionāli piesārņojuma apjomam.

Situācijā pēc projekta īstenošanas kanalizācijas sistēmas pakalpojumus neizmantos tādi piesārņotāji, kuri sistēmā novada notekūdeņus ar netipisku, komunālajiem notekūdeņiem neatbilstošu notekūdeņu sastāvu. Ja radīsies piesārņotāji, kas pārsniegs piesārņojuma parametrus, kurus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tad tiks noteikta papildus maksa par virslimita piesārņojuma apjomu

      - PAMATLĪDZEKĻI UN TO NOLIETOJUMS

Finanšu analīzes modelī pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts, ņemot vērā pamatlīdzekļu kalpošanas laiku – ēkām un būvēm 50 gadi, iekārtām un mašīnām 15 gadi un nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojums aprēķināts 10 gadu periodā. Nolietojums rēķināts gan jaunradītajiem pamatlīdzekļiem, gan esošajiem pamatlīdzekļiem izmantojot lineāro metodi.

49.tabula. Jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins, latos

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes sistēma |  |  |  |  |  |  |  |
| Ēkas un būves |  |  |  |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 76 016 | 76 016 | 76 016 | 76 016 | 76 016 | 76 016 | 76 016 |
| Nolietojuma likme | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Nolietojums gadā | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 1 520 | 3 041 | 4 561 | 6 081 | 7 602 | 9 122 | 10 642 |
| Atlikuma vērtība | 74 496 | 72 975 | 71 455 | 69 935 | 68 414 | 66 894 | 65 374 |
| Nemateriālie ieguldījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 7 735 | 7 735 | 7 735 | 7 735 | 7 735 | 7 735 | 7 735 |
| Nolietojuma likme | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Nolietojums gadā | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 773 | 1 547 | 2 320 | 3 094 | 3 867 | 4 641 | 5 414 |
| Atlikuma vērtība | 6 961 | 6 188 | 5 414 | 4 641 | 3 867 | 3 094 | 2 320 |
| Kanalizācijas sistēma |  |  |  |  |  |  |  |
| Ēkas un būves |  |  |  |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 20 574 | 20 574 | 20 574 | 20 574 | 20 574 | 20 574 | 20 574 |
| Nolietojuma likme | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Nolietojums gadā | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 411 | 823 | 1 234 | 1 646 | 2 057 | 2 469 | 2 880 |
| Atlikuma vērtība | 20 163 | 19 751 | 19 340 | 18 928 | 18 517 | 18 105 | 17 694 |
| Nemateriālie ieguldījumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Sākotnējā vērtība | 2 094 | 2 094 | 2 094 | 2 094 | 2 094 | 2 094 | 2 094 |
| Nolietojuma likme | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Nolietojums gadā | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Nolietojums uzkrājošā formā | 209 | 419 | 628 | 837 | 1 047 | 1 256 | 1 465 |
| Atlikuma vērtība | 1 884 | 1 675 | 1 465 | 1 256 | 1 047 | 837 | 628 |

      - NAUDAS PLŪSMA

Visā analizējamajā periodā ir iegūta pozitīva ūdenssaimniecības naudas plūsma.

Ūdenssaimniecības naudas plūsma atspoguļo ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja naudas kustību ūdenssaimniecības nozarē Endzeles ciemā.

Finanšu modelī projekta naudas plūsma (atbilstoši MK not. nr.1041) izstrādāta gan situācijai, ja avanss būs pieejams, gan pašfinansēšanās situācijai.

Situācijā, ja avanss būs pieejams: avansa lielums 20%, ERAF atmaksa maksimāli 2 mēnešu laikā, gala maksājums – minimāli 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pašfinansēšanās situācijā: ERAF atmaksa 6 mēnešu laikā, gala maksājums – minimāli 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzējam izdevīgāka būtu finansēšanas shēma, kas paredz avansa maksājumu, taču projektu tas plāno realizēt arī gadījumā, ja avanss nebūs pieejams.

      - BILANCE

Visā analizējamajā periodā bilances aktīvu un pasīvu summas sakrīt. Sk. modeli un pielikumu.

      - PEĻŅAS – ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Peļņas – zaudējumu aprēķinā, kurā bez saimnieciskās pamatdarbības rezultāta iekļauts arī pamatlīdzekļu nolietojums, sākot ar 2015 gadu ir pozitīvs. Līdz 2015.gadam tas aprēķināts negatīvs.

      - IEDZĪVOTĀJU MAKSĀJUMI PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMIEM UN DEBITORU PARĀDI

Endzeles ciema iedzīvotāju ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksa kopumā ir laba. Aptuveni 80% iedzīvotāji rēķinus apmaksā laikā, bet lielākā daļa pārējo iedzīvotāju – nākamo 2-3 mēnešu laikā.

Finanšu aprēķinu vajadzībām piesardzības labad tiek pieņemts, ka šaubīgo debitoru parādu īpatsvars ir 5%, analizējamajā periodā tas pakāpeniski samazināsies līdz 3%.

Ņemot vērā augstāk aprakstīto tarifu aprēķināšanas politiku un prognozētos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus, aprēķināts, ka tuvākajos gados pēc projekta īstenošanas iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pietuvosies 4% līmenim, rēķinot no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem, bet nepārsniegs to.

50.tabula. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, LVL (maksājums ietver PVN 22% likme)

| Rādītāji | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi uz cilvēku (LVL) | 127,01 | 129,42 | 131,88 | 134,39 | 136,94 |
| Ūdens patēriņš (m3/uz 1 cilvēku mēnesī) | 2,25 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 1,61 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,93 |
| Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 2,89 | 3,12 | 3,18 | 3,23 | 3,28 |
| Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL) | 4,50 | 4,97 | 5,05 | 5,14 | 5,21 |
| Izdevumi % no mājsaimniecību vidējiem ienākumiem uz 1 cilvēku | 3,54% | 3,84% | 3,83% | 3,82% | 3,81% |

Jāatzīmē, ka aprēķinātie tarifi, kuros ir iekļauta gan projekta īstenošanas ietekme, gan makroekonomisko faktoru ietekme, veido lielāku iedzīvotāju maksājumu līmeni par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nekā tas ir esošajā situācijā – 2010. gadā tas bija 3,38% no iedzīvotāju ienākumiem. Aprēķinātā maksājumu līmeņa paaugstināšanās ir atbilstoša vides kvalitātes uzlabojumiem vidē novadītā piesārņojuma samazinājuma rezultātā.

      - PVN UN TĀ ATGŪŠANAS IESPĒJAS

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir PVN maksātājs, tāpēc ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta attiecināmajās izmaksās PVN nav iekļauts, jo projekta īstenošanas gaitā plānota PVN atgūšana.

Ja būs nepieciešams, PVN tiks segts saņemot īstermiņa aizņēmumu. Tā kā aizņēmuma ietekme ir īslaicīga un nav iepriekš prognozējama, saistībās šis aizņēmums nav iekļauts.

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA FINANSIĀLĀ KAPACITĀTE UN SPĒJA REALIZĒT INVESTĪCIJU PROJEKTU LODĒ

SIA „Rūjienas siltums” nav iespējams realizēt Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības projektu, ja projektam netiks piešķirts ES ERAF finansējums. Līdzfinansējuma nodrošināšanai uzņēmums ņems kredītu, kuram galvojumu dos pašvaldība.

Ne aizņēmuma kredītprocenti, ne pamatsummas atmaksa tarifu aprēķinā nav iekļauta. Šie izdevumi pilnībā tiks uzskatīti par dotāciju. Šāda pieeja izvēlēta, lai tarifi nebūtu pārlieku augsti un lai iedzīvotāju maksājumi nepārsniegtu 4% līmeni no mājsaimniecību vidējiem ienākumiem.

Saskaņā ar prognozēto projekta naudas plūsmu, apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai, īslaicīgi būs nepieciešams aizņēmums, kuru uzņēmums pieprasīs vienlaikus ar pašu līdzfinansējuma nodrošināšanai nepieciešamo summu. Tādējādi arī šī aizdevuma daļa, kas pēc ERAF līdzekļu atgūšanas tiks atmaksāta, ir jānoformē kā ilgtermiņa aizņēmums.

Finanšu analīzes modelī ir iekļauts tikai ilgtermiņa kredīts un aprēķināta ilgtermiņa kredīta ietekme uz pašvaldības budžeta saistībām, kas veidosies galvojuma rezultātā, uzskatot, ka īstermiņa kredīti neatstās būtisku ietekmi uz budžetu.

51.tabula. Projekta iesniedzēja aizņēmums attiecināmo izmaksu segšanai

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procentu likme | 4,334% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aizņēmuma pamatsumma | 0 | 5 420 | 10 543 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā maksājumi | 0 | 117 | 463 | 1 490 | 1 455 | 1 282 | 1 109 | 937 | 833 |
| Procentu atmaksa | 0 | 117 | 463 | 692 | 657 | 484 | 311 | 138 | 35 |
| Pamatsummas atmaksa | 0 | 0 | 0 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Maksājumu bilance | 0 | 5 420 | 15 963 | 15 165 | 14 366 | 10 376 | 6 385 | 2 394 | 0,00 |
| Atlikuši aizņēmuma ilgtermiņa daļa perioda beigās |  |  | 15 165 | 14 366 | 13 568 | 9 578 | 5 587 | 1 596 |  |
| Aizņēmuma īstermiņa saistības perioda beigās |  |  | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 0 |

- PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLĀ KAPACITĀTE UN SPĒJA SNIEGT GALVOJUMU KREDĪTAM LODES INVESTĪCIJU PROJEKTA VAJADZĪBĀM

Pēc Valsts kases datiem, uz 01.10.2011 Rūjienas novada pamatbudžeta saistību kopsumma ir 2163192 lati, t.sk. 2011.gadā atmaksājamā summa ir 186356 lati, kas veido 8,61% budžeta saistību līmeni, kas aprēķināts pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, t.i., pret 2163192 latiem.

Esošās saistības veido 17 Valsts kases aizdevumi un 1 Vides investīciju fonda aizdevums. Aizdevumu atmaksas grafiks tuvākajos gados veido lielāku saistību līmeni kā 2011.gadā, bet no 2017.gada – mazāku. Vislielākā atmaksājamā summa ir 2012.gadā (saistību līmenis 12,98%), bet pēc 2012.gada esošo budžeta saistību līmenis pakāpeniski samazinās.

Rūjienas novada pašvaldības pamatbudžeta saistību analīze liecina, ka pašvaldībai ir pietiekoši liela saistību līmeņa rezerve, lai tā varētu uzņemties saistības Lodes ciema projekta īstenošanai, sniedzot galvojumu SIA „Rūjienas siltums”, kas būs projekta īstenotājs.

52.tabula. Pašvaldības budžeta saistības galvojuma ietekmē.

| Rādītāji | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esošās Rūjienas novada pamatbudžeta saistības, Ls | 186 356 | 280 798 | 239 922 | 226 537 | 217 805 | 83 282 | 26 260 | 8 280 | 4 143 |
| Esošo saistību līmenis, % no aktīvā budžeta | 8,61% | 12,98% | 11,09% | 10,47% | 10,07% | 3,85% | 1,21% | 0,38% | 0,19% |
| Endzeles ciema ūdenssaimniecības projekta saistības |  | 117 | 463 | 1 490 | 1 455 | 1 282 | 1 109 | 937 | 833 |
| Saistības, kopā |  | 280 915 | 240 385 | 228 027 | 219 260 | 84 564 | 27 370 | 9 217 | 4 976 |
| Esošo un plānoto saistību % no pamatbudžeta ieņēmumiem |  | 12,99% | 11,11% | 10,54% | 10,14% | 3,91% | 1,27% | 0,43% | 0,23% |
| Saistību līmeņa palielinājums Endzeles ciema projekta ietekmē |  | 0,01% | 0,02% | 0,07% | 0,07% | 0,06% | 0,05% | 0,04% | 0,04% |

      - GALVENIE FINANŠU ANALĪZES REZULTĀTI

53.tabula. Galvenie finanšu analīzes rezultāti.

| Rādītāji | FRR/K | FRR/C |
| --- | --- | --- |
| Finansiālā ienesīguma norma (%) | 24,8% | 0,25% |
| Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) | 9 009 | -63 920 |

11.3. EKONOMISKĀ ANALĪZE

Projekta īstenošana radīs gan tiešus, gan netiešus ekonomiskos ieguvumus. Jāatzīmē, ka Latvijā nav tādu pētījumu, kas ļautu veikt ūdenssaimniecības projektu ekonomisko izmaksu un ieguvumu analīzi skaitliskā izteiksmē, tāpēc tālāk tekstā sniegti komentāri par projekta ietekmi uz dažādiem faktoriem, neveicot to skaitlisko novērtējumu.

- IETEKME UZ DARBA TIRGU

Svarīgs sociāli-ekonomisks ieguvums projekta īstenošanas rezultātā ir papildu darba vietu radīšana projekta īstenošanas fāzē un arī pēc tās – jaunradīto pamatlīdzekļu apkalpošanā, sevišķi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkalpošanā.

- IEGUVUMI VIDES JOMĀ

Projekta ekonomiskie ieguvumi saistīti ar uzlabojumiem sabiedrības veselības un vides aizsardzības jomā. Projekta īstenošanas rezultātā visu ūdensapgādes pakalpojumu lietotāji saņems normatīvajām prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, tiks izveidota notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūra atbilstoši vides normatīvajām prasībām, samazināsies potenciālais vides piesārņojums, tiks novērsta negatīvā ietekme uz Rūjas upes ūdens kvalitāti un eitrofikāciju..

- SOCIĀLEKONOMISKIE IEGUVUMI

Projekta īstenošana ir viens no priekšnoteikumiem vietējo sociālekonomisko procesu attīstībā. Projekta īstenošana nodrošinās kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu ilglaicīgu pieejamību iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem un apmierinās patērētāju kvalitātes prasības. Palielināsies ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības apjomi.

## 11.4. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS RISKI

- PROJEKTA IEVIEŠANAS RISKI

1. Risks attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie tarifu pieauguma un PVN likmes palielinājuma - pastāv risks, ka patērētāji nespēs samaksāt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu sadārdzinājumu.

Risinājums – pašvaldības atbalsts maznodrošinātajiem, lai segtu maksājumus par ūdens saimniecības pakalpojumiem.

2. Risks saistībā ar projekta ieviešanas laika grafiku – sezona, nelabvēlīgi laika apstākļi, kā arī citu neparedzētu apstākļu dēļ projekta ieviešana var aizkavēties.

Risinājums – laicīgi uzsākt iepirkuma procedūru, rūpīgi sekot līdzi projekta ieviešanai un kontrolēt izpildes gaitu.

Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā rezervi.

3. Projekta izmaksu sadārdzinājums – iespējams projekta izmaksu sadārdzinājums iepirkuma rezultātā, kā arī neattiecināmo izmaksu palielinājums PVN likmes izmaiņu ietekmē.

Risinājums – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu.

Neattiecināmo izmaksu segšanai paredzēts īstermiņa kredīts.

- INSTITUCIONĀLIE RISKI

Projekta īstenotājam ir laba pieredze projektu īstenošanā, tomēr var rasties situācija, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nepārzina visas ERAF finansējuma izmantošanas prasības.

Riska mazināšanai tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām.

Pašvaldības darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotos seminārus.

- TEHNISKIE UN TEHNOLOĢISKIE RISKI

1. Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā:

Endzeles ciema ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums prognozēts piesardzīgi, ņemot vērā mājsaimniecību patērētā ūdens daudzumu uz 1 cilvēku, lai pietuvotos Vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam ūdens daudzumam. Tomēr pastāv risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks vai mazāks ūdens pieprasījums. Lai samazinātu šī riska ietekmi, tehnoloģisko iekārtu jaudas aprēķinātas ar rezervi.

2. Riski saistībā ar sezonas (laika apstākļu) ietekmi uz laika grafiku.

Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2012.-2013.gadā. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.

- FINANŠU RISKI

1. Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā starpība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, abos scenārijos izmantoti vieni un tie paši makroekonomiskie pieņēmumi attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozētas atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē.

2. Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma

Projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pakalpojumu sniedzējam būs jāveic precīza uzskaite un jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

3. Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu

Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

4. Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu

Rūjienas novada pašvaldības aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Endzeles ciemā neradītu saistību limita pārsniegumu.

- GALVENIE PASĀKUMI FINANŠU RISKU MAZINĀŠANAI

1. Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana

Būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs.

2. Finansējuma nodrošināšana Projekta izmaksu segšanai.

Lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (4% no aprēķinātajām būvdarbu izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. 4% robeža ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.

## 12. PROJEKTA IETEKME UZ VIDI UN IEGULDĪJUMS ES PRASĪBU IZPILDES NODROŠINĀŠANĀ

### 12.1. PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

- PROJEKTA IETEKME UZ TERITORIJAS ATTĪSTĪBU

Kopumā situācijā pēc projekta īstenošana ūdenssaimniecības nozarei būs labvēlīga ietekme uz Endzeles ciema fizisko un antropogēno vidi, samazināsies antropogēnā ietekme uz Rūjas upi, samazināsies vidē novadītā piesārņojuma daudzums, kas rodas no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotiem notekūdeņiem, kas ir eitrofikācijas cēlonis, tiks novērsti potenciālie piesārņojuma avoti.

Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes, līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums un samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu piegādātā ūdens kubikmetru.

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām. Tiks novērstas kanalizācijas noplūdes no bojātiem tīkliem. Asenizācijas pakalpojumu nodrošināšana novērsīs piesārņojumu no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotiem krājrezervuāriem.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs novada tēlu kopumā un padarīs ievērojami pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi un uzlabos iedzīvotāju labsajūtu un rekreācijas iespējas Endzeles ciemā.

- APKALPES ZONA UN LIETOTĀJU SKAITS

Esošajā situācijā un arī pēc projekta realizācijas ūdenssaimniecības pakalpojumu zona, kurā plānots sasniegt uzlabojumus ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūrā, ir Endzeles ciema teritorija, kuras robežas noteiktas atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, un ciema teritorijai tuvumā esošā dzīvojamā apbūve „Senči” un „Vēri”.

Esošajā situācijā ūdensapgādes lietotāju skaits ir vienāds ar iedzīvotāju skaitu Projekta teritorijā, bet kanalizācijas – veido tikai 63,2% no iedzīvotāju skaita. Projekta rezultātā nav plānotas izmaiņas centralizēto sistēmu pakalpojumu lietotāju skaitā, bet plānots palielināt kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaitu, izmantojot institucionālos un ekonomiskos līdzekļus, jo maģistrālo vadu izkārtojums ļauj izbūvēt pieslēgumus 98,9% pieslēgumu līmeņa nodrošināšanai.

- PAKALPOJUMU KVALITĀTE

Ūdensapgāde. No urbuma iegūtā ūdens kvalitāte nav atbilstoša normatīvajām prasībām, bet Endzelē sekmīgi darbojas USS.

Kanalizācija. Esošajā situācijā to notekūdeņu apsaimniekošana, kas tiek novadīta uz NAI, ir atbilstoša vides normatīvajām prasībām, bet nav nodrošināti vides prasībām atbilstoši asenizācijas pakalpojumi. Projekta realizācijas rezultātā, kombinējot centralizētās kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumus, tiks nodrošināta visu notekūdeņu attīrīšana atbilstoši vides normatīvajām prasībām.

- ŪDENS UN ENERGORESURSU IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTE

Esošajā situācijā konstatēti lieli ūdens zudumi, kas neliecina par racionālu un lietderīgu ūdens resursu izmantošanu. Zudumi atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz elektroenerģijas izmantošanas efektivitāti, jo enerģija tiek tērēta ūdens ieguvē un sagatavošanā vairāk nekā ūdensapgādes pieprasījuma nodrošināšanai tas būtu vajadzīgs. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija samazinās zudumus un uzlabos ūdens un energoresursu izmantošanas efektivitāti.

Arī kanalizācijā esošajā situācijā energoresursi netiek izmantoti efektīvi, jo ir liels elektroenerģijas patēriņš, ko veido NAI darbība, kas apstrādā ne tikai komunālos notekūdeņus, bet arī infiltrācijas rezultātā radušos ūdeņus. Projekta īstenošana nodrošinās infiltrācijas samazināšanos, kā rezultātā uzlabosies NAI energoefektivitāte.

- PIESĀRŅOJUMA SLODZES SAMAZINĀŠANA

- Endzeles ciemā notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte visumā ir atbilstoša vides normatīvajām prasībām, vidējā piesārņojuma samazināšanas pakāpe ir 70-90% (SV 90%, BSP5 70%, ĶSP 75%), attīrīto notekūdeņu piesārņojumam nav būtiskas negatīvas ietekmes uz Rūjas upes ūdens kvalitāti. Atļautā Endzeles NAI piesārņojuma slodze: SV=0,8950 t/g, BSP5=0,6393 t/g, ĶSP=3,1963 t/g. Tā netiek pārsniegta.

- Projekta īstenošanas rezultātā būtiskas izmaiņas piesārņojuma slodzē, ko rada NAI darbība, nenotiks, jo projekta ietvaros plānota kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un asenizācijas pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši vides normatīvajām prasībām. Samazināsies neattīrītu notekūdeņu noplūdes, ko esošajā situācijā rada kanalizācijas cauruļvadu plīsumi un neatbilstoši apsaimniekotas nosēdakas.

54.tabula. Projekta ietekme uz vidi.

| Rādītāji |  | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Apkalpes zona – iedzīvotāju skaits un mājsaimniecību pieslēgumu skaita īpatsvars no kopējā potenciālo patērētāju skaita (pakalpojuma pieejamība) |  | 385 100% | 385 100% |
| Apgādes ilgums – nepārtraukti 24 stundas diennaktī |  | Atbilst | Atbilst |
| Dzeramā ūdens kvalitāte urbumā |  | Neatbilst | Neatbilst |
| Dzeramā ūdens kvalitāte - atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” |  | Atbilst Fe<0,20mg/l | Atbilst Fe<0,2 mg/l |
| Plūsmas rādītājs - minimālais plūsmas rādītājs - 7.2 l/min pie patērētāja |  | Neatbilst (Novēroti traucējumi cauruļvadu plīsumu gadījumos) | Atbilst |
| Apgādes stabilitāte (drošība) |  | Neatbilst (Novēroti traucējumi cauruļvadu plīsumu gadījumos) | Atbilst |
| Ūdens zudumi m3/dnn (%) |  | 11,3 m3/dnn, 34,0% | 6,2 m3/dnn, 23,3% |
| Elektroenerģijas patēriņš kWh/m3 (aprēķināts uz realizēto ūdens daudzumu) |  | 178900 kWh/gadā 1,576 kWh/m3 | 19500 kWh/gadā 1,497 kWh/m3 (ietaupījums 5% uz 1 m3) |
| Iegūtais ūdens daudzums, m3/dnn |  | 47,1 m3/dnn (2010.g.) | 46,6 m3/dnn |
| Piegādātais ūdens daudzums, m3/dnn |  | 31,1 m3/dnn (2010.g.) | 35,7 m3/dnn |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Apkalpes zona – iedzīvotāju skaits un mājsaimniecību pieslēgumu skaita īpatsvars, kuriem nodrošināta pakalpojumu pieejamība |  | 379 98,4% | 379 98,4% |
| Pārplūšana (hidrauliskā) - pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados |  | Atbilst | Atbilst |
| Notekūdeņu daudzums, kas tiek novadīts uz NAI, ieskaitot asenizācijas pakalpojumus |  | 42,5 m3/dnn | 45,8 m3/dnn |
| Infiltrācija m3/dnn (%) |  | 17,0 m3/dnn, 40,0% | 10,8 m3/dnn, 23,6% |
| Attīrīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji | Atbilstība RVP prasībām | atbilst | Atbilst |
|  | Suspendētās vielas, mg/l | <35 | <35 |
|  | BSP5, mg/l | <25 | <25 |
|  | ĶSP, mg/l | <125 | <125 |
|  | Pkop, mg/l | Atbilst | Atbilstoša |
|  | Nkop, mg/l | Atbilst | Atbilstoša |
| Vidē novadītā piesārņojuma samazinājums projekta rezultātā, t/gadā | Suspendētās vielas | - | - |
|  | BSP5 | - | - |
|  | ĶSP | - | - |
|  | Pkop | - | - |
|  | Nkop | - | - |
| Elektroenerģijas patēriņš kWh/m3 (rēķinot uz realizēto pakalpojumu daudzumu) |  | 41800 kWh/gadā 2,695 kWh/m3 | 30 090 kWh/gadā 2,560 kWh/m3 (ietaupījumu nodrošinās infiltrācijas samazināšanās} |
| Dūņu apsaimniekošana |  | Atbilst | Atbilst |

55.tabula. Projekta vides ieguvumi.

| Vides ieguvumi | Rādītāji |
| --- | --- |
| Ekonomiskais ieguvums | Ūdensapgāde Elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 0,079 kWh/m3 (no 1,576 uz 1,497 kWh/m3) Ūdens zudumu samazinājums - par 10,7 procentpunktiem (no 34,0% uz 23,3%) Kanalizācija Elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 0,135 kWh/m3 (no 2,695 uz 2,560 kWh/m3) Infiltrācijas samazinājums – par 16,4 procentpunktiem (no 40,0% uz 23,6%) Izmaksu pilnas segšanas rādītājs 2015.gadā – 1,265 |
| Kvalitatīvie vides ieguvumi | Patērētājiem piegādātā ūdens kvalitāte atbilst normatīvajām prasībām Vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte atbilst normatīvajām prasībām Nodrošināts: - ūdensapgādes lietotāju līmenis 100% - kanalizācijas lietotāju līmenis 98,4% Samazināts vidē novadītā piesārņojuma daudzums, kas rodas noplūdēs cauruļvadu plīsumu rezultātā. Samazināts eitrofikācijas risks Rūjas upē. Nodrošināta notekūdeņu dūņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām |
| Kvantitatīvie vides ieguvumi | Savākto notekūdeņu apjoms –99% Uzlabojumi iegūti ārpus Projekta ietekmes. Attīrīto notekūdeņu apjoms - 100% no savāktajiem notekūdeņiem Kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde - 100 % no tīklā padotā ūdens daudzuma Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām, 3 t/gadā |

12.2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATBILSTĪBA ES PRASĪBĀM PĒC PROJEKTA ĪSTENOŠANAS

- ŪDENSAPGĀDE

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva):

Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām, nodrošināta 100% iegūtā un piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite.

- Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3.novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti. MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”:

Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām, ko nodrošinās esošās dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas darbība. Novērsta sekundārā piesārņojuma rašanās, ko nodrošina ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos.

MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”:

Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Artēziskais urbums ir pasargāts no bojājumiem un aprīkots ar aizsargbūvi atbilstoši normatīvajām prasībām, lai virszemes piesārņojums nenonāktu gruntsūdeņos un pazemes ūdeņos.

- KANALIZĀCIJA

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva):

Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām. Nodrošināta 100% iegūtā un piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite, kā arī vidē novadīto notekūdeņu instrumentāla uzskaite.

- Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos

MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"

Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Nodrošināta notekūdeņu savākšana un attīrīšana atbilstoši normatīvajām prasībām, ko nodrošina esošās bioloģiskās NAI, kā arī vides prasībām atbilstošu asenizācijas pakalpojumu pieejamība.

- Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”

Nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām.

### 12.3. IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS

- Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde ir sagatavojusi atzinumu par to, ka nav nepieciešama sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam, jo projekta teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. (Skat. pielikumu).

13. INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA

- TEHNISKĀ, FINANSIĀLĀ UN ADMINISTRATĪVĀ KAPACITĀTE

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs – SIA „Rūjienas siltums” nodrošinās ūdenssaimniecības attīstības projekta sagatavošanai, vadībai un īstenošanai nepieciešamos cilvēkresursus, iesaistot kvalificētus darbiniekus projekta administratīvajā, finanšu un tehniskajā vadībā, nodrošinās projekta vadībai nepieciešamās telpas un sakaru ierīces, kā arī datortehniku un programmatūru. Kvalitatīvas projekta īstenošanas vadības nodrošināšanai pagasta pārvalde izstrādās iekšējās kontroles sistēmu.

- ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ PROJKETA REALIZĀCIJĀ IESAISTĪTAJIEM PAMATLĪDZEKĻIEM UN ZEMI

Zemes īpašumtiesības.

Urbumi, dzeramā ūdens sagatavošanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas pašvaldības īpašumā esošos zemes gabalos, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklojums galvenokārt izvietots pašvaldības ielās, bet atsevišķi posmi šķērso arī privātos zemesgabalos. Rekonstruējot ūdensvadus, trasējums tiks optimizēts, lai izvairītos no privātu zemesgabalu šķērsošanas.

privātus zemesgabalus.

Pamatlīdzekļi.

Endzeles ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja – SIA „Rūjienas siltums” īpašumā. Arī jaunradītie pamatlīdzekļi būs SIA „Rūjienas siltums” īpašumā.

- NEPIECIEŠAMĀS APMĀCĪBAS

- SIA „Rūjienas siltums” ir pieredze ES līdzfinansēto projektu īstenošanā, tāpēc tā varēs nodrošināt projekta realizāciju Endzeles ciemā. Tomēr, nepieciešamības gadījumā, ūdenssaimniecības nozarē un projekta īstenošanā iesaistītie darbinieki apmeklēs  VARAM rīkotos seminārus un apmācības attiecībā uz ERAF finansējuma izmantošanu un procedūrām, kas saistītas ar ES līdzfinansēta projekta īstenošanu.

- PASĀKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA DARBĪBAS UZLABOŠANAI

- Efektivitātes un darbības uzlabošanas nodrošināšanai Rūjienas novada pašvaldība izstrādās un pieņems pašvaldības saistošos noteikumus, paredzot kārtību, kas nodrošinās mērķtiecīgas ūdensapgādes un kanalizācijas piegādāto pakalpojumu uzskaiti, tādējādi ievērojot principu „piesārņotājs maksā” un nodrošinot visu piegādāto pakalpojumu uzskaiti un apmaksu

- PASĀKUMI PIESLĒGUMU IZBŪVES NODROŠINĀŠANAS VEICINĀŠANAI

Tiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, kam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām esošajā situācijā ir izbūvēti pieslēgumi un kuri ir šo pakalpojumu lietotāji, projekta īstenošanas rezultātā, rekonstruējot ūdensvadus, tiks izbūvēti pieslēgumi. Pieslēgumu izbūvei tiks izmantots īsākais ceļš no rekonstruētās trases līdz pieslēgumu punktiem. Šie pievadi ir iekļauti rekonstruējamo vadu kopgarumā. Ņemot vērā, ka tie tiks izbūvēti projekta ietvaros, izmantojot sabiedrisko finansējumu, tie būs SIA „Rūjienas siltums” īpašumā un tiks iekļauti uzņēmuma bilancē.

Jaunu pieslēgumu izbūve Projekta īstenošanas rezultātā nav plānota, jo nav paredzēta tīklu paplašināšana. Tomēr, ja radīsies situācija, ka kāda mājsaimniecība vēlēsies pieslēgties ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, tad pieslēgumi būs jāveic par saviem līdzekļiem. Lai atvieglotu pieslēgumu izbūvi, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nodrošinās institucionālu atbalstu – bez samaksas izsniegs tehniskos noteikumus pieslēgumu izbūvei, sniegs konsultācijas par labākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem pieslēgumu izbūvē. Bez tam pakalpojumu sniedzējs izmantos arī finanšu instrumentu kanalizācijas pieslēgumu izbūves veicināšanai, ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem nosakot prasību visiem ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem, ja tie nav pieslēgušies kanalizācijas sistēmai, prasību noslēgt līgumu par asenizācijas pakalpojumiem un noteikt maksu par tiem proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam.

- SHEMATISKĀ MATERIĀLA ATBILSTĪBA ESOŠAJAI UN PLĀNOTAJAI SITUĀCIJAI

Esošās situācijas kartē, pārbaudot pēc mēroga, iezīmēto ūdensvadu garums ir 4450 m, kanalizācijas – 3225 m.. Šie zīmējumi ir shematiski, jo pilnīgi precīzs tīklu izvietojums atsevišķos posmos nav zināms, bet attēlots indikatīvi. Pie kam tīklu kopgarumā nav uzrādīti pieslēgumi/pievadi. Salīdzinot TEP tekstā minēto ūdensapgādes tīklu garumu 3,77 km un aprēķināto pēc shematiskā materiāla, novirze ir 680 m (15%), kanalizācijas vadu kopgarums TEPā 3,73 km, bet shematiskajā materiālā pēc mēroga aprēķināts 3300 m, novirze 430 m (11,5%). Ņemot vērā shematiskā materiāla izgatavošanas precizitāti (par pamatu izmantota publiski internetā pieejamā karte no karšu pārlūka un atsevišķu posmu indikatīva iezīmēšana) pieļautā neprecizitāte ir attaisnojama.

Konsultants norāda, ka esošo un projektēto ūdensvadu un kanalizācijas vadu garums ir iegūts no dokumentiem, kurus Jeru pagasta pārvalde ir nodevusi SIA „Rūjienas siltums”.

Shematiskajā materiālā, pārrēķinot pēc mēroga, rekonstruējamo ūdensvadu garums attēlots 925 m, bet Projektā iekļauti 1000 m, starpība 75 m (7,5%) ir izskaidrojama ar to, ka shēmā nav attēloti pievadi/pieslēgumi, bet rekonstruējamo darbu apjomā tie ir iekļauti. Šī starpība ir attaisnojama.

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas apjoms pēc shematiskā materiāla ir 125 m, bet, ņemot vērā pievadu izbūves nepieciešamību un kartes precizitāti. PrIP-ā iekļauti 250 m. Novirze ir liela (50%), bet tā ir izskaidrojama ar to, ka esošās KSS-3 apkalpes zonā pilnībā tiek mainīti notekūdeņu savākšanas principi, mainīts ūdeņu tecēšanas virziens (KSS-3 atslēgta un izbūvēts Pašteces vads), kā rezultātā pilnībā pārbūvējami pievadi/pieslēgumi.

- PIELIKUMI

1. DZERAMĀ ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU TESTĒŠANAS PĀRSKATI

2. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA LĪGUMS

3. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA LICENCE

4. REGULATORA APSTIPRINĀTI TARIFI

5. FINANŠU ANALĪZES TABULAS

6. PROJEKTA NAUDAS PLŪSMAS TABULAS

7. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SHĒMAS

8. RVP ATZINUMS

9. PAŠVALDĪBAS LĒMUMS PAR TEP UN ERAF IESNIEGUMA APSTIPRINĀŠANU

1. DZERAMĀ ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU TESTĒŠANAS PĀRSKATI

2. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA LĪGUMS

3. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA LICENCE

4. REGULATORA APSTIPRINĀTI TARIFI

5. FINANŠU ANALĪZES TABULAS

6. PROJEKTA NAUDAS PLŪSMAS TABULAS

7. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SHĒMAS

8. RVP ATZINUMS

9. PAŠVALDĪBAS LĒMUMS PAR TEP UN ERAF IESNIEGUMA APSTIPRINĀŠANU