ENDZELES CIEMA PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAMATINFORMĀCIJA

| Projekta iesniedzējs | SIA „Rūjienas siltums” |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas Nr. | Reģ.Nr. LV44103023807 |
| Juridiskā adrese | Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 |
| Faktiskā adrese | Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 |
| Persona ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) | Indulis Āboltiņš, valdes loceklis |
| Kontaktpersona (vārds‚ uzvārds‚ amats) | Māris Skuja, Ūdens un kanalizācijas nodaļas vadītājs |
| Tālruņa numurs | 26483029 |
| Fakss | 64263009 |
| e-pasts | siltums@apollo.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: | Rūjienas novada pašvaldības kapitālsabiedrība (SIA) |

IEVADS

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk tekstā - TEP) uzdevums ir izstrādāt Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programmu un ilgtermiņa programmas ietvaros identificēt investīciju projektu, kuru paredzēts 2011.-2012. gadā sagatavot realizācijai un būvdarbus veikt 2012.-2013. gadā.

TEP-s uzskatāms par Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības plānu laika periodam līdz 2020. gadam. Tas atspoguļo plānoto ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību gan no tehniskā, gan institucionālā, gan vides aizsardzības viedokļa, ņemot vērā finanšu aspektus.

TEP izstrāde veikta atbilstoši:

- MK noteikumu Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” (18.12.2007, ar grozījumiem uz 07.02.2009) prasībām,

- MK noteikumu Nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (28.07.2008, ar grozījumiem uz 18.01.2011.) prasībām,

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijām tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei KF un ERAF finansētiem projektiem ūdenssaimniecības sektorā (VIDM. 2009, precizējumi 2010. gada jūlijā), ņemot vērā noteikto TEP izstrādes detalizācijas pakāpi ūdenssaimniecības projektiem, kurus ir paredzēts realizēt, piesaistot ERAF finanšu līdzekļus,

- MK noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003, ar grozījumiem uz 21.06.2010),

- MK noteikumi Nr. 34 ”Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002, ar grozījumiem uz 27.07.2010),

- Rūjienas novada Jeru pagasta teritorijas plānojumam, kas izstrādāts periodam no 2005. gada līdz 2017. gadam un iekļauts Rūjienas novada teritorijas plānojumā

Teritorijas plānojumā noteikto prioritāšu ievērošana nodrošinās to, ka piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti efektīvi un atbilstoši ūdenssaimniecības attīstībā nosprausto mērķu sasniegšanai.

TEP-a izstrādē izmantota ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošā tehniskā dokumentācija. Projekta finanšu analīze sagatavota, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības vērtēšanas komisijas noteiktos makroekonomiskos faktorus, kas ir spēkā uz 15.09.2011.

TEP-ā analizēta Rūjienas novada pašvaldības un SIA „Rūjienas siltums” institucionālā un finanšu kapacitāte, lai konstatētu, ka finansējuma saņēmējs ir spējīgs apsaimniekot un attīstīt jaunradīto kanalizācijas sistēmu un uzlaboto ūdensapgādes sistēmu, tādejādi sekmējot ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanu Endzelē un visā Rūjienas novadā.

Šis TEP-s ir izstrādāts, ņemot vērā 2005. - 2009. gadā realizēto ūdenssaimniecības attīstības pasākumu ietekmi. Šajā periodā realizēts ERAF līdzfinansētais projekts (I.kārtas projekts) un pasākumi, kuriem finansējums piešķirts no pašvaldības budžeta.

ERAF līdzfinansētā I.kārtas projekta ietvaros, kas realizēts 2005.-2006.gadā, veikti šādi uzlabojumi:

- Rekonstruēts darba urbums (urbums P500162)

- Rekonstruēta dzeramā ūdens sagatavošanas stacija – uzstādītas jaunas atdzelžošanas iekārtas un uzstādīti 2 spiedkatli

- Rekonstruēti ūdensvadi (L=436 m)

- Rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (Q=75 m3/dnn)

- Izbūvēti kanalizācijas tīkli (L=1218 m)

- Rekonstruētas 2 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas

Bez tam 2008.-2009.gadā realizēti pasākumi, kuriem finansējums piešķirts no pašvaldības budžeta:

- Rekonstruēti ūdensvadi (L=510 m)

- Izbūvēti kanalizācijas vadi (L=1660 m)

Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu atbilstību ES un LR vides normatīvajām prasībām, nepieciešami tālāki uzlabojumi ūdenssaimniecības infrastruktūrā. II. kārtas projekta ietvaros plānots:

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija privātmāju dzīvojamajā rajonā, kur ir nolietojušies un neracionāli izvietoti ūdensvadi, bet I.kārtas projekta ietvaros, ierobežotā finansējuma dēļ, rekonstrukcija netika veikta.

- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija KSS-3 rajonā (kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un spiedvada slēgšana un pašteces vada izbūve) nolūkā samazināt infiltrāciju un elektroenerģijas patēriņu notekūdeņu apsaimniekošanā.

Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādājis SIA „PROFIN” saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar SIA „Firma-L4”.

I. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

1. PROJEKTA TERITORIJA S RAKSTUROJUMS

1.1. PROJEKTA TERITORIJAS DEFINĒJUMS

- PROJEKTA TERITORIJA

Projekta teritorija un ūdenssaimniecības pakalpojumu zona ir Endzeles ciema teritorija, kuras robežas noteiktas atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, un ciema teritorijai pieguļošā apbūve „Senči” (Senči ir bijušās mežniecības apbūve, kur šobrīd dzīvo 2 ģimenes) un „Vēri” (dzīvo 1 ģimene). Arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas ārpus ciema teritorijas.

Iedzīvotāju skaits ciemā ir 378, bet Senčos un Vēros 7 (3 ģimenes), kopā 385 cilvēki. Bez tam vecais ūdensvads ārpus ciema teritorijas sniedzas līdz Druvām, kur atrodas liellopu ferma ar palīgēkām, bet šis ūdensvads netiek lietots, jo ferma nedarbojas.

Projekta teritorija - Endzele atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Vidzemes plānošanas reģionā, Rūjienas novada Jeru pagastā, kura kopējā platība ir 124,8 km2. Endzele ir gan pagasta centrs, gan arī pagasta lielākā apdzīvotā vieta, tajā dzīvo 26% no iedzīvotāju skaita pagastā. Bez Endzeles pagastā lielākās apdzīvotās vietas ir Jeri un Oleri.

Jeru pagasts robežojas ar sava novada Rūjienas pilsētu un Vilpulkas pagastu, Naukšēnu novada Naukšēnu un Ķoņu pagastiem, Burtnieku novada Rencēnu, Burtnieku un Vecates pagastiem un Mazsalacas novada Sēļu pagastu.

Jeru pagasts Rūjienas novadā iekļauts 2009. gadā. Rūjienas novads atrodas Latvijas Republikas ziemeļu daļā pie Latvijas un Igaunijas robežas. Tas robežojas ar Naukšēnu novadu (Naukšēnu un Ķoņu pagasts), Mazsalacas novadu (Ramatas un Sēļu pagasts), Burtnieku novadu (Rencēnu pagasts)

1.attēls. Rūjienas novads.

2.attēls. Projekta teritorija – Endzeles ciems, Senči un Vēri.

- PIESĀRŅOJUMA SLODZE PROJEKTA TERITORIJĀ

Piesārņojuma slodzi Projekta teritorijā veido iedzīvotāji (ciemā 378 un Senčos un Vēros 7, kopā 385 cilvēki) un 5 juridiskās personas (Jeru pamatskola, kurā mācās apmēram 130 skolnieki, t.sk. pirmsskolas vecuma grupas audzēkņi, un strādā 25 darbinieki, Jeru pagasta pārvalde, veikals, doktorāts un pasts). Skolā mācās ne tikai Endzeles ciema iedzīvotāju bērni, bet arī no citām Rūjienas novada apdzīvotajām vietām, tāpēc veidojas papildus piesārņojuma slodze, kuras indikatīvais vērtējums ir 15 CE vienības. Aprēķinātā kopējā piesārņojuma slodze Projekta teritorijā ir 400 CE vienības.

- APBŪVES RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ

Dzīvojamo apbūvi Projekta teritorijā veido Endzeles muižas komplekss, kurā atrodas Jeru pamatskola, 7 daudzdzīvokļu mājas, kas celtas pagājušā gadsimta 60-tajos, 70-tajos gados, un 43 individuālās mājas, kas celtas dažādos periodos. Bez tam dzīvojamās apbūves privātmāju rajonā ir saimniecības ēkas (kūtis, šķūņi u.c.). Projekta teritorijā iekļauta arī ciemam pieguļošā bijušās mežniecības apbūve (apbūve „Senči”), kurā šobrīd tiek izmantota kā dzīvojamā apbūve, un „Vēri”. Šīs mājas atrodas esošajā ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā. Bez tam ciema teritorijā atrodas ēkas, kam vēsturiski ir bijusi nozīme ciema saimnieciskajā dzīvē (fermas, kokapstrādes darbnīcas u.c.), bet kuras esošajā situācijā nefunkcionē.

1.2. IEDZĪVOTĀJU RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ

Pēdējos gados iedzīvotāju skaits Endzelē ir samazinājies – no 408 iedzīvotājiem 2003. gadā uz 378 cilvēkiem 2011. gadā. Endzeles ciemā 2011. gadā konstatētais iedzīvotāju skaits ir 378 cilvēki, bet ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā dzīvojošo cilvēku skaits ir 385. TEP izstrādes vajadzībām iedzīvotāju skaita izmaiņas nav prognozētas.

Izmaiņas iedzīvotāju skaitā ir galvenais faktors, kas veido atšķirības prognozētajā ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījuma daudzumā, ja salīdzina informāciju, kas iekļauta 2004.gada TEP-ā un šajā TEP-ā.

1.tabula. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra.

| Rādītāji | Dati no 2004.g. TEPa | Faktiskie dati (uz 01.10.2010) | Faktiskie dati (uz 01.10.2011) | Prognoze pēc PrIP (2015.g.) | Prognoze pēc IIP (2020.g.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā, kopā t.sk. Endzelē Senčos un Vēros | 408 | 387 380 7 | 385 378 7 | 385 | 385 |
| t.sk. Iedzīvotāji darbaspējas vecumā, % | 57,5% | 57,5% | 57,5% | 59,0% | 29,5% |
| Bezdarbnieki, % no iedzīvotāju skaita darbaspējas vecumā | 5,8% | 6,1% | 5,8% | 5,0% | 4,5% |
| Jaunāki par darbaspējas vecumu, % | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| Vecāki par darbaspējas vecumu, % | 23,0% | 23,0% | 23,0% | 21,5% | 21,0% |
| Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,60 | 3,60 |

Informācijas avots: Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts, Konsultanta aprēķini.

### 1.3. IESTĀŽU UN UZŅĒMUMU RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU PIEPRASĪJUMS

Endzeles ciemā darbojas 5 juridiskās personas (Jeru pamatskola, kurā mācās 130 skolnieki, t.sk. pirmsskolas vecuma grupas audzēkņi, un strādā 25 darbinieki, Jeru pagasta pārvalde, veikals, doktorāts un pasts). Vidējais iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš pēc 2008.gada, kad pakalpojumu sniegšanu ir pārņēmis SIA „Rūjienas siltums”, ir bijis 4,9-5,0 m3/dnn. Iestāžu un uzņēmumu pieprasījuma palielinājums pēc ūdenssaimniecības pakalpojumiem nav prognozēts.

2.tabula. Iestāžu un uzņēmumu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījums.

| Rādītāji |  | Uzskaites dati |  |  | Prognozes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dati no 2004.g. TEPa | 2009.g. | 2010.g. | Pēc PrIP (2015.g.) | Pēc IIP (2020.g.) |
| Piegādātā ūdens daudzums kopā | m3/gadā | 2590 | 1830 | 1794 | 1794 | 1794 |
|  | m3/dnn | 7,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Savākto notekūdeņu daudzums, kopā | m3/gadā | 2226 | 1830 | 1794 | 1794 | 1794 |
|  | m3/dnn | 6,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

Informācijas avots: Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta dati, Pārskata par ūdens resursu lietošanu 2009.g. un 2010.g. dati, Konsultanta prognozes.

- PRINCIPA „PIESĀRŅOTĀJS MAKSĀ” IEVĒROŠANA

Endzeles ciemā piesārņojuma slodzi veido tikai iedzīvotāji un iebraucēji. Ciemā nav tādu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju, uz ko varētu attiecināt principu „piesārņotājs maksā”, nosakot maksu par papildus radīto piesārņojuma slodzi. Neskatoties uz to, ka pieejamība centralizētās kanalizācijas sistēmai ir nodrošināta gandrīz visā Projekta teritorijā, apgalvot, ka princips „piesārņotājs maksā” pilnībā tiek ievērots, nevar, jo kanalizācijas sistēmas pakalpojumus izmanto tikai 63,4% no iedzīvotāju skaita ciemā; liela daļa mājsaimniecību nav izbūvējušas pieslēgumus kanalizācijas sistēmai, lai gan tīklu izvietojums ir tam atbilstošs. Tīklu izvietojuma dēļ centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi nav pieejami Indrānos (1 ģimene, 4 cilvēki) un Vēros (2 cilvēki).

### 1.4. VIDES UN VIDES PROBLĒMU RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ

Reljefs. Endzele atrodas Tālavas zemienes Burtnieku līdzenumā. Reljefs ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā (dzīvojamās apbūves teritorijā) ir samērā viendabīgs, virsmas augstums ir ap 30-70 m v.j.l., Projekta teritorijā sastopami arī viļņoti līdzenumi un pamatiežu virsmas pacēlumi, bet tie nav raksturīgi dzīvojamās apbūves teritorijai.

Klimats. Endzele atrodas kontinentālajā klimatiskajā joslā, kurā raksturīgas salīdzinoši vēsas vasaras un maigas ziemas. Laika apstākļi nav noturīgi, mainīga ir gan vasaras, gan ziemas temperatūra, arī nokrišņu daudzums mainīgs. Vidējais nokrišņu daudzums 650 mm/gadā. Pastāvīga sniega sega veidojas decembra otrajā pusē un saglabājas līdz marta beigām. Gaisa vidējā temperatūra janvārī ir -6,5oC, jūlijā 16,9oC, gada vidējā 4,7oC. Valdošie ir rietumu, dienvidrietumu un ziemeļrietumu vēji. Klimatiskos apstākļus būtiski ietekmē Gaujas upes sateces baseina ūdensteces un mežainums, kas raksturīgs Rūjienas novadā.

Piederība sateces baseinam un virszemes ūdens resursi. Pēc hidroloģiskā iedalījuma Endzele ietilpst Burtnieku ezera sateces baseinā. Ciema noteces ūdeņi pa grāvjiem un dabīgām notecēm nonāk Rūjas upē, kas atrodas 3 km attālumā no ciema centra. Pagastam cauri tek arī Sedas upe. Šīs abas upes ietek Burtnieku ezerā. Burtnieku ezera sateces baseins, atbilstoši MK noteikumiem nr. 179 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem” (15.04.2003.) ietilpst Gaujas baseina apgabalā.

Notekūdeņus saņemošā ūdenstilpe. Endzeles ciema notekūdeņus saņemošā ūdenstilpe ir Rūjas upe, kurā Endzeles notekūdeņi nonāk pa meliorācijas grāvi. Rūja iztek Sakalas augstienē no Ruhijerva ezera Igaunijā, Latvijā tā šķērso Ērģemes pauguraini un tek pa Burtnieka līdzenumu. Augšpus Naukšēniem upe lielākoties regulēta. Pie Naukšēniem uzņem Acupītes ūdeņus, kas kopā ar Ķiri un Gulbeni veido 1/3 Rūjas baseina. Lejpus Saprašas ietekas tek pa plašu pārpurvotu palieni. Kreisajā krastā atrodas bijušie Rūjas dīķi. Lielākās apdzīvotās vietas Rūjas krastos, kas veido antropogēno ietekmi uz ūdens kvalitāti, ir Rījiena, Lode un Naukšēni. Endzeles notekūdeņi Rūjā nonāk pa navadgrāvi.

Dzeramā ūdens resursi. Endzelē centralizētās ūdensapgādes sistēmas vajadzībām ūdens tiek iegūts no Arukilas-Burtnieku pazemes ūdens horizonta, bet individuālās ūdens ieguves ietaises ūdeni iegūst no gruntsūdeņiem. Arukilas-Burtnieku ūdens horizonts ir labi aizsargāts pret piesārņojumu un tā ūdeņi ir bakterioloģiski tīri, tomēr bez speciālas sagatavošanas nav atbilstoši dzeramā ūdens normatīvajām prasībām. Ūdenī izšķīdušo vielu ķīmiskais sastāvs visumā atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām, izņemot paaugstināto dzelzs saturu (līdz Fe 1,423-1,501 mg/l, dati no 2004. gada TEP-a), kam nepieciešama attīrīšana. Endzelē sekmīgi darbojas dzeramā ūdens sagatavošanas stacija.

Gruntsūdeņi. Gruntsūdeņi izvietojušies virs pirmā ūdens aizsargslāņa porainajos kvartāra starpmorēnu nogulumos. Nereti gruntsūdeņos konstatēti amonija joni, kuru koncentrācija nav atbilstoša dzeramā ūdens prasībām, tāpēc gruntsūdeņu izmantošana dzeramā ūdens vajadzībām nav pieļaujama. Novērotais gruntsūdeņu dziļums ir 1,5-2,0 m.

Ģeotehniskie un inženierģeoloģiskie apstākļi. Endzeles teritorijas ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu veido kvartāra nogulumi (vidējais biezums 12-25 m). Kvartāra nogulumus veido morēnas mālsmilts, smilšmāls un grants, ko pārklājs smilšainie fluvioglaciālie, limnoglaciālie un aluviālie nogulumi. Zem kvartāra nogulumiem ieguļ Arukilas un Burtnieku svītas smilšakmeni, aleiroliti, domeriti, māli u.c. Pārsvarā zemes virskārtu veido dažādas ģenēzes nogulumi ar labām filtrācijas īpašībām. Pamatiežus klāj kvartāra, galvenokārt, pēdējā apledojuma nogulumi (smilts-grants materiāls ar oļu piejaukumu, aleirītu-smilts materiāls, māli), kurus vietām sedz purvu nogulumi. Tie satur gruntsūdeņus. Gruntsūdeņu līmenis ap 1,5-2,0 m. Artēziskie ūdeņi atrodas Pirmskvartāra nogulumiežos, kuros Endzeles teritorijā ieguļ Arukilas-Burtnieku pazemes ūdens horizonts, kas ir dzeramā ūdens ieguvei piemēroti ūdens resursi.

Inženierģeoloģiskie apstākļi Endzeles ciema teritorijā ir apmierinoši. No celtniecības viedokļa raugoties, labākas zemes  ir apbūvētas. Tām raksturīgs smilts un mālsmilts segums virs pamatiežiem.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Projekta teritorijā – Endzeles ciemā neatrodas NATURA 2000 teritorijas un nav reģistrētas arī citas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, bet jāatzīmē, ka Ziemeļvidzemē, ietverot triju novadu teritorijas – Rūjienas, Mazsalacas un Naukšēnu, ir uzsākta Latvijā pirmā ģeoparka veidošana. Bez tam Jeru pagasts, t.sk. Endzeles ciems, ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Vidusburtnieka dabas lieguma teritorijā, tāpēc vides aizsardzībai šajā teritorijā pievērsta pastiprināta uzmanība. Vietējas nozīmes aizsargājama dabas teritorija ir Endzeles muižas parks.

Aizsargjoslas. Endzelē aizsargjoslas noteiktas saskaņā ar likuma „Aizsargjoslu likumu” (25.02.1997.) prasībām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras esošo un plānoto objektu izvietojums ir saskaņots ar aizsargjoslām un tās neskar. Ar ūdenssaimniecības infrastruktūru tiešā veidā ir saistītas aizsargjoslas, kas izveidotas ap ūdens ņemšanas vietām, ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem (3 m katrā pusē no cauruļvada ārējās malas). Teritorijas plānojumā, atbilstoši likumam, noteikti aprobežojumi aizsargjoslās.

Kultūras un vēstures objekti. Projektu teritorijā – Endzelē atrodas Endzeles muižas komplekss (pils/kungu māja un parks), kuru apsaimnieko Jeru pamatskola.

Teritorijas plānojumā noteiktie aprobežojumi projektu teritorijā. Endzeles ciemā inženierģeoloģiskie apstākļi dzīvojamās apbūves teritorijā būvniecībai ir labvēlīgi, bet ārpus tās apbūve nav plānota un nav plānojama arī ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana..

Vides problēmas. Galvenā vides problēma Projekta teritorijā ir saistīta ar notekūdeņu apsaimniekošanu, jo kanalizācijas sistēmas pakalpojumus izmanto tikai 63,4% no iedzīvotāju skaita. Bez tam kanalizācijas sistēmā ir liels elektroenerģijas patēriņš, jo sistēmā darbojas 3 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, kuru darbība nav racionāla – KSS-3 un spiedvads praktiski nefunkcionē.

Sabiedrības veselības problēmas. Endzelē bez dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtām (USS), kas nodrošina kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi ūdensapgādes tīklā, ūdensapgāde nav iespējama. Lai ūdensapgāde būtu atbilstoša sabiedrības veselības normatīvajām prasībām, 2006. gadā ir izbūvēta USS, bet ūdensapgādes sistēmai vajadzīgi tālākie uzlabojumi, jo privātmāju rajonā ūdensapgādes tīkli ir novecojuši un tajos iespējama ūdens kvalitātes pasliktināšanās, novērota sekundārā piesārņojuma rašanās.

Pēc Veselības ministrijas datiem, Endzelē saslimstība ar infekcijas slimībām nepārsniedz vidējos rādītājus Vidzemes reģionā. Konstatētie saslimstības gadījumi nav tieši saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti. Lielākoties saslimstībai ir neskaidra izcelsme. Nav pierādījumu, ka zarnu infekciju cēlonis būtu dzeramā ūdens resursi vai kāds cits piesārņojuma avots. Endzeles dzeramā ūdens testēšanas pārskatos nav konstatētas patogenās baktērijas vai E-koli, nav konstatētas arī citas veselībai bīstamas vielas.

Riska teritorijas. Atbilstoši teritorijas plānojumam, Endzelē. riska teritorijas nav izdalītas.

Potenciāli piesārņotas teritorijas. Atbilstoši teritorijas plānojumam, Endzelē nav izdalītas degradētās un piesārņotās teritorijas, kas radītu problēmas reģionālā vai valsts mērogā. Vietējas nozīmes potenciāli piesārņota teritorija ir vietējā degvielas uzpildes stacija.

### 1.5. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

- TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

Esošajā situācijā tiek izstrādāta Rūjienas novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam, kā arī uzsākta Rūjienas novada teritorijas plānojuma izstrāde 2012.-2024.gadam. Attīstības programma un Teritorijas plānojums tiek izstrādāts ar ES finansējuma atbalstu. Rūjienas novada pašvaldība uzsākusi projekta "Rūjienas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde" (vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/050/020). Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.pasākuma "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.2.aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros. Projektu administrē Valsts reģionālās attīstības aģentūra. ES līdzfinansētā projekta mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu Rūjienas novada pašvaldības teritorijas plānošanas procesu, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus – teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, atbilstoši spēkā esošajai LR likumdošanai. Projektam piešķirtais finansējums ir Ls 41 220,00.

Spēkā esošais novada teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Rūjienas novada domes 2009. gada 13. augusta lēmumu nr. 6, ar kuru ir apstiprināti pašvaldības laistošie noteikumi nr. 4 „Pat teritorijas plānojumu”. Novada teritorijas plānojumā ir iekļauts Jeru pagasta teritorijas plānojums, kas ir apstiprināts ar Jeru pagasta padomes 2005.gada 29.jūnija saistošajiem noteikumiem nr. 3 „Par Jeru pagasta teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Spēkā esošais Teritorijas plānojums un tā ietvaros pagasta vispārējie apbūves noteikumi izstrādāti ar perspektīvu uz 12 gadiem – no 2005.gada līdz 2017.gadam. Jaunā teritorijas plānojuma izstrāde tiek veikta saskaņā ar Rūjienas novada attīstības programmu, kuras izstrāde pašreiz notiek.

Spēkā esošais Jeru pagasta teritorijas plānojums satur šādus dokumentus:

Pašreizējā zemes izmantošana Jeru pagastā

Jeru pagasta apdzīvojuma struktūra

Jeru pagasta zemes īpašumu struktūra

Jeru pagasta aizsargājamās dabas teritorijas, kultūrvēsturiskie un dabas pieminekļi

Zemes atļautā un plānotā izmantošana

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTI

Rūjienas novadā ir realizēti vairāki ūdenssaimniecības attīstības projekti un arī esošajā situācijā projekti tiek realizēti un realizācijai tiek gatavoti jauni projekti. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs SIA „Rūjienas siltums” piedalās projekta „Rūjienas ūdenssaimniecības attīstība" realizācijā, ko līdzfinansē ES Kohēzijas fonds. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA "Rūjienas siltums". Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rūjienas novadā ir realizēti divi ES ERAF līdzfinansēti projekti (Endzeles ciema projekts, projekta attiecināmās izmaksas 299563 Ls, un Lodes ciema projekts, projekta attiecināmās izmaksas 65622 Ls), bet to realizācija tika veikta pirms šo apdzīvoto vietu iekļaušanas Rūjienas novadā, tāpēc tos realizēja vietējās pašvaldības. Esošajā situācijā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs visā Rūjienas novadā ir SIA „Rūjienas siltums”, tāpēc šis komersants ir pārņēmis arī Endzeles un Lodes ūdenssaimniecības pamatlīdzekļus un rūpējas par ūdenssaimniecības infrastruktūras tālāku attīstību minētajās apdzīvotajās vietās.

2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS RAKSTUROJUMS ENDZELES CIEMĀ

2.1. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ORGANIZĀCIJA

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA RĪCĪBĀ ESOŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai nr. 313. - Izdevusi Valmieras RVP, izdota 30.09.2008, 2010.g.veikti grozījumi, ar kuriem noteikts, ka operators ir SIA „Rūjienas siltums”; atļauja derīga līdz 28.12.2013.

Tehniski ekonomiskais pamatojums Jeru pagasta Endzeles ciemam. – Izstrādājusi firma „Carl Bro Latvija”, 2004.g. Šis TEPs izmantots Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības I.kārtas projekta sagatavošanai, kā arī pasākumu īstenošanai, izmantojot pašvaldības līdzekļus. Šajā TEPā izstrādātā ilgtermiņa investīciju programma kalpo par pamatu Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības II.kārtas projekta sagatavošanai.

Realizēto projektu izpilddokumentācija un tehniskie projekti, kas tika sagatavoti būvdarbu veikšanas vajadzībām.

- ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU APJOMI

Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība ir nodrošināta visā Projekta teritorijā, kanalizācijas – visā, izņemot Indrānus un Vērus.

Lietotāju skaits noteikts, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, jo dzīvojamo māju ievados ir iebūvēti skaitītāji un lietotāji norēķinās pēc skaitītāju rādītājiem, tāpēc ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā nav precīzu datu par lietotāju skaitu.

Ūdensapgādes tīklu izvietojums nodrošina pieejamību centralizētās sistēmas pakalpojumiem 100% no iedzīvotāju skaita Projekta teritorijā (7 daudzdzīvokļu mājās, kur dzīvo 185 iedzīvotāji, un 43 individuālajās mājās, t.sk. Senčos un Vēros, kur kopā dzīvo 200 iedzīvotāji, kopā pieejamība nodrošināta 385 iedzīvotājiem).

Kanalizācijas tīklu izvietojums nodrošina pieejamību gandrīz visā Projekta teritorijā, izņemot Indrānus (4 iedzīvotāji) un Vērus (2 iedzīvotāji). Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana ir nodrošināta I. kārtas projekta ietvaros un 2008. gadā, izmantojot pašvaldības finansējumu. Bet, neskatoties uz iespējām, centralizētās kanalizācijas sistēmas lietotāju skaits nav apmierinošs - kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits neveido 98,4% no iedzīvotāju skaita, kā to raksturo pieejamības līmenis, jo liela daļa mājsaimniecību nav izbūvējušas pieslēgumus kanalizācijas sistēmai, lai gan tīklu izvietojums ir tam atbilstošs.

Aprēķinos pieņemts, ka esošajā situācijā ūdensapgādes pakalpojumus izmanto 385 iedzīvotāji – 100% no iedzīvotāju skaita projekta teritorijā, bet kanalizācijas – 244 iedzīvotāji, t.i., 63,4% no iedzīvotāju skaita.

Arī visām iestādēm un uzņēmumiem, kas atrodas Projekta teritorijā, ir nodrošināti centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumi.

Analizējot 2010. gada ūdens patēriņu un notekūdeņu plūsmu, iegūtas zemāk ievietotajās tabulās parādītās ūdens un notekūdeņu bilances, kurās parādīts esošais ūdenssaimniecības pakalpojumu līmenis un prognozētais periodā līdz 2020. gadam, ņemot vērā plānotos uzlabojumus ūdenssaimniecībā.

Bilances sastādīšanā izmantoti dati, kas apkopoti Rūjienas novada ūdens ražošanas un piegādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tarifu aprēķinā, kas iesniegts Regulatoram apstiprināšanai. Šajā informācijas avotā iegūtā ūdens daudzums atšķiras no statistikas pārskatā „Nr. 2 Ūdens” uzrādītā iegūtā ūdens daudzuma, jo lietota atšķirīga metodika informācijas atspoguļošanā. Tāpat arī atšķirības ir notekūdeņu daudzumā. Tomēr atšķirības nav būtiskas, tās nepārsniedz 10% līmeni.

3.tabula. Statistikas pārskata un grāmatvedības uzskaites datu salīdzinājums.

| Rādītāji |  | Dati U2 pārskatā | Dati grāmatvedības uzskaitē | Starpība | Atšķirības % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iegūtā ūdens daudzums | m3/gadā | 15750 | 17200 | 1450 | 8,4% |
|  | m3/dnn | 43,2 | 47,1 | 4,0 |  |
| Piegādātā ūdens daudzums | m3/gadā | Nav uzrādīts | 11350 |  |  |
|  | m3/dnn |  | 31,1 | Nav datu |  |
| Zudumi | m3/gadā |  | 5850 |  |  |
|  | m3/dnn |  | 16,0 |  |  |
|  | % |  | 34,0% |  |  |
| Vidē novadīto notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 16732 | 15500 | -1232 | -7,9% |
|  | m3/dnn | 45,8 | 42,5 | -3,4 |  |

Informācijas avots: Statistikas pārskats U2 un SIA „Rūjienas siltums” grāmatvedības uzskaites dati.

4.tabula. Ūdensapgādes bilance.

| Rādītāji | Mērvienības | Dati no 2004.g. TEPa | 2010.g. dati | Prognozes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015.g. | 2020.g. |
| Iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā | Cilvēki | 408 | 385 | 385 | 385 |
| Ūdensapgādes lietotāju skaits | Cilvēki | 374 | 385 | 385 | 385 |
|  | % | 92% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Iegūtā ūdens daudzums | m3/gadā | 17374 | 17200 | 17000 | 16 863 |
|  | m3/dnn | 47,6 | 47,1 | 46,6 | 46,2 |
| Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums | m3/gadā | 16242 | 11350 | 13036 | 13036 |
|  | m3/dnn | 44,5 | 31,1 | 35,7 | 35,7 |
| t.sk. iedzīvotājiem | m3/gadā | 13651 | 9556 | 11242 | 11242 |
|  | m3/dnn | 37,4 | 26,2 | 30,8 | 30,8 |
|  | l/dnn/cilv. | 100 | 68 | 80 | 80 |
| juridiskām personām | m3/gadā | 2591 | 1794 | 1794 | 1794 |
|  | m3/dnn | 7,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Zudumi, kopā | m3/gadā | 1132 | 5850 | 3964 | 3832 |
|  | m3/dnn | 3,1 | 16,0 | 10,9 | 10,5 |
|  | % | 6,5% | 34,0% | 23,3% | 22,7% |
| t.sk. tehnoloģiskie zudumi | m3/gadā | - | 1720 | 1700 | 1700 |
|  | m3/dnn | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | % | - | 10,0% | 10,0% | 10,1% |
| zudumi tīklos | m3/gadā | 1132 | 4130 | 2264 | 2603 |
|  | m3/dnn | 3,1 | 11,3 | 6,2 | 5,8 |
|  | % | 6,5% | 24,0% | 13,3% | 12,6% |

Informācijas avots: 2004.g. TEPs, Statistikas pārskats U2 un SIA „Rūjienas siltums” grāmatvedības uzskaites dati.

5.tabula. Kanalizācijas bilance.

| Rādītāji | Mērvienības | Dati no 2004.g. TEPa | 2010.g. dati | Prognozes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015.g. | 2020.g. |
| Iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā | cilvēki | 408 | 385 | 385 | 385 |
| Kanalizācijas lietotāju skaits | cilvēki | 232 | 244 | 379 | 379 |
|  | % | 57% | 63,4% | 98,4% | 98,4% |
| No lietotājiem savākto notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 9015 | 7245 | 11754 | 11754 |
|  | m3/dnn | 24,7 | 19,8 | 32,2 | 32,2 |
| t.sk. Iedzīvotājiem | m3/gadā | 6789 | 5450 | 9960 | 9960 |
|  | m3/dnn | 18,6 | 14,9 | 27,3 | 27,3 |
|  | l/dnn/cilv. | 80 | 61,2 | 72 | 72 |
| juridiskām personām | m3/gadā | 2226 | 1794 | 1794 | 1794 |
|  | m3/dnn | 6,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Asenizācijas pakalpojumi | m3/gadā | 4124 | 2050 | 1025 | 1025 |
|  | m3/dnn | 11,3 | 5,6 | 2,8 | 2,8 |
| Infiltrācija | m3/gadā | 766 | 6205 | 2100 | 2100 |
|  | m3/dnn | 2,1 | 17,0 | 10,8 | 10,8 |
|  | % | 5,5 | 40,0% | 23,6% | 23,6% |
| Vidē novadīto notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 13905 | 15500 | 16717 | 16717 |
|  | m3/dnn | 38,1 | 42,5 | 45,8 | 45,8 |

Informācijas avots: 2004.g. TEPs, Statistikas pārskats U2 un SIA „Rūjienas siltums” grāmatvedības uzskaites dati.

- DZERAMĀ ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU PLŪSMAS UZSKAITE

Ūdens un notekūdeņu plūsmas mērītāji. 2004. gada TEPā ūdens bilance sastādīta, izmantojot normatīvos rādītājus. Šajā TEPā norādīts, ka uz TEPa izstrādes brīdi nav bijusi nodrošināta dzeramā ūdens un notekūdeņu plūsmas uzskaite instrumentālo mērījumu ceļā, tāpēc ilgtermiņa investīciju programmā un pēc tam arī prioritārajā programmā tika iekļauts pasākums U2 „Ūdens skaitītāju uzstādīšana”. Šis pasākums tika realizēts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros.

Verificēti ūdens skaitītāji ir uzstādīti urbumā, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā un dzīvojamo māju ievados. Daudzdzīvokļu māju ievados un sabiedrisko celtņu ievados skaitītāji uzstādīti augstāk minētā projekta ietvaros, bet privātmājās skaitītājus uzstādījuši īpašnieki. Arī skaitītājs notekūdeņu plūsmas mērīšanai ir uzstādīts minētā projekta ietvaros.

Ūdens un notekūdeņu plūsmas uzskaite. Esošajā situācijā ir nodrošināta iegūtā, sagatavotā un piegādātā ūdens, kā arī vidē novadīto notekūdeņu plūsmas uzskaite instrumentālo mērījumu ceļā. 2010. gadā konstatētais iedzīvotāju vidējais ūdens patēriņš ir 68 l/dnn./cilv. Savukārt savākto notekūdeņu daudzums, t.i. kanalizācijas pakalpojumu apjoms noteikts aprēķinu ceļā, pieņemot, ka iedzīvotāju notekūdeņu daudzums ir 90% apmērā no piegādātā ūdens daudzuma, jo daļu ūdens iedzīvotāji privātmāju rajonā izmanto mājlopu dzirdināšanai, bet mājsaimniecībās notekūdeņu plūsmas mērītāji nav uzstādīti un nav arī plānots tos uzstādīt periodā līdz 2020. gadam.

2.2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRA

- VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

6.tabula. Ūdenssaimniecības organizācijas vispārīgs raksturojums.

| Ūdenssaimniecības pakalpojumu nozare | Sistēmas raksturojums |  | Pakalpojumu pieprasījums | Sistēmu noslogojums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde | Centralizētā pirmā pacēluma izzaru ūdens apgādes sistēma | 1 artēziskais urbums Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (USS) Ūdens apgādes tīkli, L=3,77 km | 385 iedzīvotāji (100% no iedzīvotāju skaita), vidējais ūdens patēriņš 68 l/dnn/cilv. (2010.g.dati) Juridiskās personas, vidējais ūdens patēriņš 4,95 m3/dnn (2010.g.dati) | Atļautais iegūtā ūdens daudzums 29200 m3/g., 80 m3/dnn Iegūtā ūdens daudzums (2010.g.dati): 17200 m3/g; 47,1 m3/dnn |
| Kanalizācija | Centralizētā notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma | Bioloģiskās NAI (Q=75 m3/dnn) Trīs kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas Spiedvadi, 3 posmi, L=0,63 m Pašteces tīkli, L=3,10 km | 244 iedzīvotāji (63,4% no iedzīvotāju skaita), vidējais notekūdeņu daudzums 90% no piegādātā ūdens daudzuma) Juridiskās personas, vidējais notekūdeņu daudzums 4,9 m3/dnn (2010.g.dati) | Atļautais vidē novadīto notekūdeņu daudzums 25550 m3/g., 70 m3/dnn Vidē novadīto notekūdeņu daudzums (2010.g.dati): 15500 m3/g.; 42,5 m3/dnn |

Informācijas avots:, Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta dati, Pārskata par ūdens resursu lietošanu 2010. gada dati, Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja dati.

- ŪDENSAPGĀDES INFRASTRUKTŪRA

Ūdensapgādes sistēmu Endzelē veido artēziskais urbums, dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (USS), kurā ir 2 spiedkatli, un ūdens apgādes tīkli. ERAF līdzfinansētā I.kārtas projekta ietvaros urbums un USS ir rekonstruēts un darbojas labi. Bez tam ERAF līdzfinansētā I.kārtas projekta ietvaros, kas realizēts 2005.-2006.gadā, rekonstruēti arī 436 m ūdensapgādes tīkli. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija veikta arī pašu spēkiem, izmantojot pašvaldības finansējumu – 2008.-2009.gadā rekonstruēti 510 m. Kopā labā stāvoklī ir 2770 m ūdensvadu.

Neskatoties uz veiktajiem ieguldījumiem, ūdensapgādes sistēmā nepieciešami tālāki uzlabojumi, jo kritiskā stāvoklī vēl ir apmēram 1000 m ūdensvadu – 2 posmi privātmāju rajonā, kur ūdensvadi izvietoti iekšpagalmos - starp dzīvojamajām ēkām un saimniecības ēkām/kūtīm. Šajos posmos plānota ūdensvadu rekonstrukcija, izvietojot tos pa pašvaldības ielām un slēdzot maģistrālos vadus, kas šķērso apbūves iekšpagalmus. Par tīklu rekonstrukcijas nepieciešamību liecina biežie plīsumu (10-12 avārijas gadā), lieli ūdens zudumi tīklos (24% no iegūtā ūdens daudzuma) un ūdens kvalitātes pasliktināšanās veco tīklu izzaru galos. Tīklu paplašināšana nav plānota, jo ūdens apgādes pakalpojumu pieejamība ir nodrošināta visā Projekta teritorijā.

7.tabula. Ūdens ieguves avots.

| Artēziskā aka | Izbūves Gads | Akas dziļums un ūdens ieguves horizonts | Atļautais ieguves ūdens daudzums | Iegūtais ūdens daudzums 2010.g. | Maksimālais pieļaujamais un īpatnējais debits, l/s | Aizsargjoslas | Funkcio-nālā nozīme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endzeles ciema artēziskā aka nr. 1 ”Sprīdītis” P500162 VĢD DB nr. 6685 | Izbūvēta 1967.g. Rekon-struēta 2006.g. | 70 m D2br+ar | 29200 m3/g., 80 m3/dnn | 17200 m3/g; 47,1 m3/dnn | Maks.1,5 l/s Īpatn. 0,9 l/s | Stingrā režīma, r=30 m Bakteriolo-ģiskā, r=15 m Ķīmiskā, r=205 m | Darba aka |

7.tabulas turpinājums.

| Aka | Sūknis |  |  |  | Agregāta tehniskais stāvoklis | Ūdens plūsmas mērītāji | Akas vērtējums, konstatētās problēmas un nepieciešamie uzlabojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sūkņa marka, uzstādī-šanas gads | Ražība | Elektro-motora jauda un elektro-enerģijas patēriņš | Fiziskais nolietojums, % |  |  |  |
| Endzeles ciema artēziskā aka nr. 1 ”Sprīdītis” P500162 VĢD DB nr. 6685 | Dziļ-urbuma sūknis, 2006.g. | 8 m3/h | Jauda 2,2 kW Patēriņš 8430 kWh/gadā | 20% | Apmieri-nošs | Minol tipa ūdens plūsmas mērītājs | Artēziskā ir apmierinošā stāvoklī; tuvākajos gados uzlabojumi nav plānoti. |

Informācijas avoti: Artēzisko urbumu pases, B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, aizsargjoslu aprēķini, U2 statistikas pārskats..

8.tabula. Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (USS).

| Tehnoloģiskās iekārtas un to raksturojums | Izbūves gads | Iekārtas jauda un tilpums | Elektro-enerģijas patēriņš | Apkalpes ēka un tās raksturojums | Konstatētās problēmas un nepieciešamie uzlabojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endzeles atdzelžošanas stacija: slēgti filtri, 2 gab., dozators, verificēts ūdens skaitītājs. Uzstādīti 2 spiedkatli (0,5X2) | 2006.g. | Projektētā jauda 8 m3/h; ražība 2 l/s; filtra tilpums 2 m3; faktiskā 45-50 m3/dnn | 9460 kWh/gadā | USS tehnoloģiskās iekārtas izvietotas mūra ēkā, kuras tehniskais stāvoklis ir labs. | USS darbojas apmierinoši, tuvākajos gados uzlabojumi nav plānoti. |

Informācijas avoti: Ūdensapgādes tehniskā pase, B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja informācija.

9.tabula. Ūdensapgāde tīkli.

| Rādītāji |  | Raksturojums |
| --- | --- | --- |
| Ūdens apgādes sistēmas izbūves gadi |  | Izbūvēti 1967.-1968.g., paplašināti 1998.g. Rekonstruēti 2005.-2006.g. un2008.-2009.g. |
| Spiediens sistēmā, atmosfēras |  | 1,7- 2,0 atm. |
| Sacilpojuma raksturojums |  | Izzaru sistēma, daļēji sacilpota |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā |  | Sistēmā konstatētas 10-12 avārijas gadā. |
| Ūdens zudumi tīklos, m3 |  | 11,3 m3/dnn, 24% (2010.g.) |
| Ūdensapgādes tīklu kopgarums | 3770 m | Plastmasas cauruļvadi, kuri ir izbūvēti 1998.g. vai rekonstruēti 2005.-2006.g. un 2008.-2009.g., ir labā stāvoklī. Kritiskā stāvoklī ir čuguna ūdensvadi, kas atrodas privātmāju rajonā. Pie kam šo tīklu trasējums nav racionāls. Nepieciešama ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija privātmāju dzīvojamajā rajonā (L=1000 m, 2 posmi). |
| t.sk. plastmasas čuguna | 2770 m 1000 m |  |

Informācijas avoti: Ūdensapgādes tehniskā pase, B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja informācija.

- ŪDENS RESURSI UGUNSDZĒSĪBAS VAJADZĪBĀM

Endzelē atrodas muižas dīķis, kas ir izmantojams kā ūdens tilpne ugunsdzēsības vajadzībām. Ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros speciāli uzlabojumi ugunsdzēsības ūdens rezervju nodrošināšanai nav plānoti.

- ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ ŪDENSAPGĀDĒ

Endzelē ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai esošajā situācijā tiek patērēta elektroenerģija ūdens ieguvē (8430 kWh gadā, 2010. gada dati) un sagatavošanā (9460 kWh/gadā, 2010.gada dati), kopā 17890 kWh/gadā, t.i., 1,576 kWh/m3, rēķinot uz piegādātā ūdens daudzumu.

- ŪDENS APGĀDES KVALITĀTE

Endzeles ciemā dzeramā ūdens kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

No artēziskā urbuma iegūtā ūdens kvalitāte nav atbilstoša sabiedrības veselības normatīvajām prasībām, jo urbuma ūdenī ir normatīvajām prasībām neatbilstoši liels dzelzs jonu daudzums, Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija darbojas labi un stabili, tāpēc ūdensapgādes tīklā tiek padots kvalitātes prasībām atbilstošs ūdens.

10.tabula. Dzeramā ūdens kvalitāte.

| Rādītāji | Ūdens kvalitāte pie patērētāja 26.09.2011 | Iegūtā ūdens kvalitāte (2004.g.TEP-a dati) | Urbuma pases dati (04.06.1998.) | Normatīvs pēc MK not. 235 prasībām un SVA prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7,6 |  |  | 6,5-9,5 |
| Kopējā cietība, mg/l | Nd |  |  | - |
| Kopējais Fe, mg/l | 0,15 | 1,423-1,501 |  | 0,20 |
| Elektrovadītspēja, uS/cm | 446 |  |  | 2500 |
| Krāsainība | <5 mg/l Pt |  | 10 grādi | Pieņemama patērētājam un bez būtiskām izmaiņām |
| Garša, smarža | Nav/nav |  | 2 balles 2 balles |  |
| Duļķainība | <0,6 mg/l |  | 7,5 mg/dm3 | 1,75 mg/l |
| Amonija joni, mg/l | <0,03 |  |  | 0,50 |
| Magnijs, mg/l | Nd |  |  | - |
| Mangāns, mg/l | Nd |  |  | - |
| Sulfāti | Nd |  |  | 250 |
| Hlorīdi | Nd |  |  | 250 |
| Nātrijs+Kālijs | Nd |  |  | 200 |
| Nitrāti un nitrīti | Nd |  |  | - |
| Koliformas, KVV/100 ml | 0 | - |  | 0 |
| E coli, KVV/100 ml | 0 | - |  | 0 |

Informācijas avoti: Vidzemes reģionālās laboratorijas Testēšanas pārskats nr. V1/3917.1-2011, 2004. gada TEPs

Urbuma pase, 1998.gada 4.jūlijā.

#### ESOŠĀS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS ATBILSTĪBA ES UN LR NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM

11.tabula. Ūdensapgādes atbilstība normatīvajām prasībām.

| Normatīvie akti | Atbilstības vērtējums |
| --- | --- |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva). | Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Ir nodrošināta instrumentāla ūdens plūsmas uzskaite. |
| Padomes Direktīva 98/83/EK (1998.gada 3.novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti . MK 2003.gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. | Daļēji atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Pieejamība ūdensapgādes pakalpojumiem ir nodrošināta 100%. Arī ūdens sagatavošana ir atbilstoša normatīvajām prasībām, bet tīklu sliktais tehniskais stāvoklis ir par iemeslu tam, ka tīklu izzaru galos iedzīvotāji saņem nekvalitatīvu ūdeni. Nepieciešama ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija. |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006.gada 12.decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos. MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” | Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Artēziskais urbums ir pasargāts no bojājumiem, aizsargjosla noteikta atbilstoši normatīvajām prasībām. |

- 2004.  GADA TEP-Ā PLĀNOTĀS ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IZPILDE ŪDENSAPGĀDĒ

2004. gada TEPā ilgtermiņa investīciju programmā (IIP) ūdensapgādes infrastruktūras sakārtošanai bija plānoti 6 pasākumu kopumi, kuru kopējās izmaksas, ieskaitot būvdarbus, piegādes, projektu sagatavošanas un izpētes izmaksas, 2003.gada cenās bija 93675 lati. Lielākā daļa no IIP pasākumiem Endzelē ir īstenota. Neatliekami īstenojams ir viens pasākums - maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcija (L=1000 m), kas ir iekļauts ERAF līdzfinansētajā II.kārtas projektā.

12.tabula. 2004.g. TEPā plānotie pasākumi un to izpildes novērtējums.

| Plānotie pasākumi |  | Izpildes raksturojums |
| --- | --- | --- |
| U1 | Ūdens ieguves un sagatavošanas nodrošināšana |  |
| U1-1 | Esošā urbuma rekonstrukcija | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros |
| U1-2 | Jauna artēziskā urbuma izbūve | Rekonstruētais urbums darbojas labi, nodrošina pieprasījumam atbilstoša ūdens daudzuma ieguvi, jauna urbuma izbūve atlikta uz periodu pēc 2020.gada. |
| U1-3 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros |
| U2 | Ūdens skaitītāju uzstādīšana | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros |
| U3 | Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve (L=320 m) | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros, kur izbūvēti ūdensapgādes tīkli 436 m garumā, ieskaitot sacilpošanu (U4-2 pasākumu). |
| U4 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un sacilpošana |  |
| U4-1 | Maģistrālo ūdensvadu rekonstrukcija (L=1000 m) | Pasākums nav īstenots, tas plānots II.kārtas ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros |
| U4-2 | Ūdensapgādes tīklu sacilpošana (L=100 m) | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros, kur izbūvēti ūdensapgādes tīkli 436 m garumā, ieskaitot U3 pasākumu.. |
| U5 | Vārstu un hidrantu nomaiņa | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros |
| U6 | Ūdens uzkrāšanas infrastruktūra |  |
| U6-1 | Ūdenstorņa demontāža | Tornis no sistēmas atslēgts jau pirms 2004.g. TEPa izstrādes, tas atrodas blakus urbumam, bet tā nojaukšana nav prioritārs pasākums, jo būvkonstrukcijas ir apmierinošā stāvoklī. Uzlabojoties finanšu situācijai, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs torni demontēs, izmantojot pakalpojumu sniedzēja līdzekļus. |
| U6-2 | Ugunsdzēsības dīķa izbūve | Uzlabojoties finanšu situācijai, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ar pašvaldības budžeta līdzekļu atbalstu izbūvēs ūdens tvertni ugunsdzēsības vajadzībām.. |

- KANALIZĀCIJAS INFRASTRUKTŪRA

Kanalizācijas infrastruktūru veido bioloģiskās NAI, 3 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas (KSS) un attiecīgi 3 posmi spiedvadi, kā arī pašteces tīkli.

Kanalizācijas tīkli. Kanalizācijas tīklu kopgarums ir 3,73 km. Tos veido:

- pašteces galvenais kolektors – no Centra līdz NAI (L=1000 m);

- pašteces tīkli notekūdeņu savākšanai un novadīšanai uz galveno kolektoru (Lkop=2100 m);

- spiedvadi, 3 posmi (L1=200 m; L2=180 m; L3=250 m).

Veco kanalizācijas tīklu kopgarums ir 852 m (čuguna cauruļvadi, L=632 m; tērauda cauruļvadi, L=220 m), I.kārtas ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros tīklu paplašināšanas nolūkā izbūvēti 1218 m, bet, izmantojot pašvaldības finansējumu, 2008.-2009.g. kanalizācijas tīkli pagarināti vēl par 392 m un rekonstruēti 1268 m. Visi jaunie un rekonstruētie tīkli izbūvēti, izmantojot plastmasas cauruļvadus.

Kanalizācijas tīklu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, izņemot posmu privātmāju rajonā, kur 5 dzīvojamo māju notekūdeņi saplūst KSS-3 un pa spiedvadu tiek novadīti līdz pašteces tīkliem. Šajā posmā spiedvads praktiski nedarbojas, KSS-3 pārplūst un veidojas antisanitāri apstākļi. Situācijas izpēte ļauj izdarīt secinājumu, ka šajā teritorijā, izvēloties optimālo trasējumu un cauruļvadu iebūves dziļumu, iespējams atteikties no KSS-3 lietošanas un notekūdeņus novadīt pašteces ceļā. Plānota KSS-3 slēgšana un pašteces vada izbūve, L=250 m.

Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas. Endzelē ir 3 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas:

- Centrā KSS-1 (izbūvēta I.kārtas projekta kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas ietvaros, tā ir standarta KSS, ar vienu iegremdēt sūkni, darbojas labi, nodrošina privātmāju dzīvojamā rajona notekūdeņu pārsūknēšanu uz Pašteces galveno kolektoru, kas notekūdeņus novada uz NAI),

- KSS-2 (izbūvēta kanalizācijas tīklu paplašināšanas rezultātā, tā ir standarta KSS, ar vienu iegremdētu sūkni, darbojas labi, nodrošina notekūdeņu pārsūknēšanu no Senčiem uz Pašteces kolektoru, kas tālāk notekūdeņus novada uz NAI),

- pie Līvānu tipa dzīvojamajām mājām KSS-3 (sūknis ievietots grodu akā, ko sedz koka paviljons, darbojas neefektīvi, konstatēta liela infiltrācija un neadekvāti liels elektroenerģijas patēriņš, šī KSS nodrošina tikai 5 individuālo māju notekūdeņu pārsūknēšanu uz pašteces kanalizācijas cauruļvadu, kas savienots ar galveno kolektoru, nepieciešama KSS-3 slēgšana un spiedvada aizstāšana ar pašteces vadu, izvēloties optimālu trasējumu un pašteces vada izbūves dziļumu).

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā ir pārvietojams rezerves sūknis, kuru iespējams izmantot pēc vajadzības visās 3 KSS, bet praktiski tas tiek izmantots KSS-3 darbības nodrošināšanai, jo KSS-3 infiltrācijas rezultātā darbojas ar pārslodzi un sūknis bieži bojājas.

Vēl viena kanalizācijas pārsūknēšanas stacija atrodas NAI kompleksā, tā ir NAI sastāvdaļa un netiek apskatīta atrauti no NAI.

NAI. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas ārpus ciema teritorijas, 500 m attālumā aiz vecās fermas, pašvaldībai piederošā zemesgabalā. Tuvākā dzīvojamā apbūve ir 300 m attālumā – individuālā māja „Bāri”.

NAI ir rekonstruētas ERAF līdzfinansētā I.kārtas projekta ietvaros. Rekonstrukcijas rezultātā izbūvētas NAI ir EKO BIO 75-50/60. To projektētā jauda ir 75 m3/dnn, bet izmantotā, pēc 2010.gada datiem – 42,5 m3/dnn. NAI darbojas labi. NAI veido:

- kanalizācijas pārsūknēšanas stacija, kurā pa galveno kolektoru paštecē ieplūst visi Projekta teritorijā savāktie notekūdeņi; šī KSS pilda pieņemšanas akas funkcijas, tajā uzstādītas restes cieto atkritumu uztveršanai;

- spiediena dzesēšanas aka;

- divi pirmējie nostādinātāji;

- bioloģiskais attīrīšanas bloks, ko veido aerobais reaktors;

- otrējais nostādinātājs ar tvertni lieko/atmirušo dūņu nostādināšanai;

- aerolifts „dzīvo” dūņu novadīšanai no otrējā nostādinātāja uz pirmējiem nostādinātājiem;

- izplūdes vads un paraugu ņemšanas aka;

- izplūdes kolektors.

Notekūdeņu izplūde. Attīrīto notekūdeņu izplūdei izbūvēts slēgts vads līdz paraugu ņemšanas akai, no paraugu ņemšanas akas izbūvēts 500 m garš kolektors, pa kuru notekūdeņi ieplūst meliorācijas grāvī, kas pēc 3 km tecējuma ieplūst Rūjas upē.

Dūņu apsaimniekošana. Notekūdeņu dūņas vienu reizi ceturksnī vai pēc vajadzības tiek izsūknētas un ar īrētu asenizācijas transportu izvestas uz Rūjienas pilsētas bioloģiskajām NAI, kur notiek to apstrāde/nostādināšana, pēc tam dūņas tiek izvestas uz laukiem un izmantotas kā organiskais mēslojums. B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā norādītais dūņu daudzums ir 3 tonnas/gadā.

Asenizācija. Pie Endzeles NAI ir izbūvēta asenizācijas atkritumu pieņemšanas kamera. Uz to tiek izvesti to individuālo māju notekūdeņu nosēdumi, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Esošajā situācijā konstatētais vidējais asenizācijas pakalpojumu daudzums ir 5,6 m3/dnn. Prognozēts, ka, izmantojot finanšu un institucionālos instrumentus, tiks panākts lielāks centralizētās sistēmas pakalpojumu lietotāju līmenis un attiecīgi samazināsies asenizācijas pakalpojumu daudzums, tomēr pavisam no asenizācijas atteikties nevarēs, jo individuālo krājrezervuāru/nosēdaku saturu uz Endzeles NAI izved ne tikai no ciema teritorijas, bet arī no ciemam tuvumā esošajām mājām. Pie kam 2 mājām (Indrāniem un Vēriem) tīklu izvietojuma dēļ centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi vispār nav pieejami. Endzelē nepieciešama asenizācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

Nokrišņu ūdeņu apsaimniekošana. Endzelē nav izbūvēta lietus kanalizācija. Nokrišņu ūdeņi pa dabīgām notecēm un grāvjiem noplūst upēs bez speciālas attīrīšanas. Daļa nokrišņu ūdeņu infiltrācijas ceļā nonāk sadzīves kanalizācijas sistēmā. 2010.gadā konstatētā infiltrācija ir 40% no vidē novadīto notekūdeņu daudzuma. Infiltrācija galvenokārt veidojas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijā KSS-3, kas apkalpo privātmājas.

- ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ NOTEKŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANĀ

Esošajā situācijā notekūdeņu apsaimniekošanā elektroenerģija tiek tērēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijās (vidēji 1,829 kWh/m3, rēķinot uz realizēto kanalizācijas pakalpojumu). Pēc 2010.gada grāmatvedības uzskaites datiem Endzeles NAI un KSS elektroenerģijas patēriņš ir 14360 kWh.

- NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS KVALITĀTE

- Endzeles ciemā notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte visumā ir atbilstoša vides normatīvajām prasībām, vidējā piesārņojuma samazināšanas pakāpe ir 70-90% (SV 90%, BSP5 70%, ĶSP 75%), attīrīto notekūdeņu piesārņojumam nav būtiskas negatīvas ietekmes uz Rūjas upes ūdens kvalitāti. Atļautā Endzeles NAI piesārņojuma slodze: SV<0,2959 t/g, BSP5<0,2113 t/g, ĶSP<1,0567 t/g. Tā netiek pārsniegta. 2010.gada statistikas pārskatā U2 norādīta šāda piesārņojuma slodze: SV=0,2252 t/g, BSP5=0,2051 t/g, ĶSP=0,7527 t/g.

13.tabula. Notekūdeņu attīrīšanas raksturojums.

| Rādītāji | Normatīvās prasības | Endzeles NAI 22.09.2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ieplūde NAI | Izplūde no NAI |  |
| Amonija slāpeklis, mg N/l |  |  | 7,55 |  |
| BSP5, mg O2/l | <25 | 330 | 16,4 |  |
| Fosfātu fosfors, mg P/l |  |  | 5,07 |  |
| Kopējais fosfors, mg P/l |  |  | 8,35 |  |
| Kopējais slāpeklis, mg N/l |  |  | 12,4 |  |
| Nitrātu slāpeklis, mg N/l |  |  | 14,2 |  |
| Nitrītu slāpeklis, mg N/l |  |  | Nd |  |
| SV, mg/l | <35 | 208 | 4,2 |  |
| ĶSP, mg/l | <125 | 612 | 49,3 |  |

Informācijas avots:  Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas testēšanas pārskats nr. 1/16955.1-2011 un 1/16956.1-2011.

#### ESOŠĀS NOTEKŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMAS ATBILSTĪBA ES UN LR NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM

14.tabula. Notekūdeņu apsaimniekošanas atbilstība normatīvajām prasībām.

| Normatīvie akti | Atbilstības vērtējums |
| --- | --- |
| Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva). | Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Ir nodrošināta instrumentāla ūdens plūsmas uzskaite. |
| Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991.gada 21.maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" | Neatbilst minēto normatīvo aktu prasībām, jo vides piesārņojumu rada normatīvajām prasībām neatbilstoša nosēdaku un individuālo septiķu apsaimniekošana, nav nodrošināta asenizācijas pakalpojumu pieejamība tiem iedzīvotājiem, kas nelieto centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus; bojātajos kanalizācijas tīklos noplūst vidē neattīrīti notekūdeņi. |
| - Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986.gada 12.jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas. MK 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”. | Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Ir nodrošināta notekūdeņu dūņu apsaimniekošana atbilstoši vides normatīvajām prasībām. |

- 2004.  GADA TEP-Ā PLĀNOTĀS ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IZPILDE NOTEKŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANĀ

2004. gada TEP-ā ilgtermiņa investīciju programmā (IIP) kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai bija plānoti 4 pasākumu kopumi, kuru kopējās izmaksas, ieskaitot būvdarbus, piegādes, projektu sagatavošanas un izpētes izmaksas, 2003. gada cenās bija 105225 lati.

IIP iekļautie pasākumi Endzelē ir īstenoti, bet, analizējot esošo situāciju, konstatēts, ka IIP ir jāpapildina:

K1	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=250 m) - KSS-3 un spiedvada slēgšana un pašteces vada izbūve. Šis pasākums pamatots ar KSS-3 un spiedvada kritisko stāvokli un neefektīvo darbību.

15.tabula. 2004.g. TEPā plānotie pasākumi un to izpildes novērtējums.

| Plānotie pasākumi |  | Izpildes raksturojums |
| --- | --- | --- |
| NS5 | Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana |  |
| NS5-1 NS5-2 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un plūsmas mērītāja uzstādīšana | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros |
| NS2 | Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju būvniecība/rekonstrukcija | Pasākums veikts ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros, rekonstruētas 2 KSS |
| NS1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana, L=700 m | Pasākums, aktualizējot nepieciešamību un izmantojot pieejamos finanšu resursus, veikts 2 kārtās: - ERAF līdzfinansētā I.kārtas 2005.-2006.g. projekta ietvaros, izbūvēti tīkli 1218 m - Izmantojot pašvaldības finansējumu, 2008.-2009.g. tīkli pagarināti vēl par 392 m. |
| NS3 | Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, L=2050 m | Pasākums veikts, izmantojot pašvaldības finansējumu, 2008.-2009.g. rekonstrukcijas rezultātā izbūvēti tīkli 1268 m |

II. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Ilgtermiņa investīciju programma (IIP) Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstībai izstrādāta periodam līdz 2020. gadam. Tā izstrādāta, ņemot vērā 2004.gadā izstrādātajā TEPā iekļauto IIP, esošās situācijas raksturojumu un identificētās problēmas, kā arī teritorijas attīstības plānojumā noteiktās prioritātes.

IIP ietverti pasākumi, kuru realizācija maksimāli tuvinās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 100% atbilstību vides normatīvajām prasībām, novērsīs ūdens resursu nelietderīgu izmantošanu, samazinās vidē noplūstošā piesārņojuma daudzumu un nodrošinās notekūdeņu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajām prasībām, kā arī veicinās energoresursu efektīvu izmantošanu.

# 5. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROGNOZES

Prognozētais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums Projekta teritorijā noteikts, izmantojot zemāk aprakstītos pieņēmumus.

- Iedzīvotāju skaits. Ūdenssaimniecības attīstības plānošanai pieņemts, ka iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā nemainīsies: pakalpojumu zonā tas ir 385 cilvēki, t.sk. Endzeles ciemā 378 cilvēki un 7 cilvēki Senčos un Vēros. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība plānota 385 cilvēkiem.

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaits. Ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā esošais ūdensapgādes lietotāju skaits ir 385 cilvēki (100% no iedzīvotāju skaita). Prognozēts, ka gan ilgtermiņā, gan Projekta īstenošanas rezultātā ūdensapgādes lietotāju skaits nemainīsies.

Esošajā situācijā kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits ir 244 cilvēki (63,4% no iedzīvotāju skaita), kaut arī pieejamība nodrošināta 98,4%. Izmantojot finanšu un institucionālos instrumentus, plānots panākt, ka lietotāju skaits sasniegs 98,4% līmeni.

- Iedzīvotāju ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums. Vidējais dzeramā ūdens patēriņš gan pēc PrIP realizācijas, gan ilgtermiņā plānots 80 l/dnn/cilv., vidējais patēriņš pēdējos 3 gados ir konstatēts 68 l/dnn/cilv.. Prognozēts ūdens patēriņa palielinājums, jo, lai arī visiem patērētājiem ir mērītāju nodrošinājumu,  tiks uzlabota instrumentālās uzmērīšanas precizitāte un datu uzskaites precizitāte, sakārtojot atskaitītšanos par mērītāju nolasīšanas vienmērību, jo šobrīd mērītāju apjoma uzskaite notiek neprecīzi, tādējādi tiks novērsta jebkāda neuzskaitītā ūdens izmantošanas iespēja.

Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas jaudas plānošanai vidējais mājsaimniecību notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju aprēķināts 90% apmērā no piegādātā ūdens daudzuma, jo daļu ūdens iedzīvotāji izlieto mājlopu dzirdināšanai, bet finanšu analīzes aprēķinos notekūdeņu daudzums uz vienu iedzīvotāju plānots tāds pats kā piegādātā ūdens daudzums.

- Iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums. Esošajā situācijā iestādes uz uzņēmumi ūdenssaimniecības pakalpojumus izmanto tikai komunālajām vajadzībām Ūdensapgādes pakalpojumu pieprasījums esošajā situācijā ir 4,9 m3/dnn un attiecīgi arī notekūdeņu daudzums uzskaitīts tādā pašā apmērā. Gan situācijā ar projektu, gan ilgtermiņā nav prognozētas izmaiņas iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņā un notekūdeņu daudzumā.

- Ūdens zudumi un infiltrācija. Ūdens zudumi. Esošajā situācijā konstatētais ūdens zudumu daudzums veido 34% no iegūtā ūdens daudzuma (2010.gada dati). Šie zudumi rodas ūdens sagatavošanā (tehnoloģiskie zudumi, 10%) un ūdens sadales tīklos (24%). PrIP ietvaros ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā prognozēts zudumu samazinājums – no 34% uz 23,3%, bet IIP ietvaros – uz 22,7%.

Infiltrācija. Infiltrācijas daudzums esošajā situācijā kanalizācijas sistēmā konstatēts 40% apmērā no vidē novadīto notekūdeņu daudzuma; prognozēts, ka tīklu rekonstrukcijas rezultātā tas samazināsies līdz 23,6%.

- Asenizācijas pakalpojumi. Esošais asenizācijas pakalpojumu daudzums ir 5,6 m3/dnn, prognozēts, ka tīklu paplašināšanas rezultātā tas samazināsies un būs 2,8 m3/dnn, ieskaitot arī ciemam tuvumā esošo māju apkalpošanu.

Asenizācijas ūdeņu novadīšana uz Endzeles NAI plānota no gan no tām mājsaimniecībām, kas neizmantos centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus Endzeles ciemā, gan no Endzeles ciemam tuvumā esošajām mājsaimniecībām. Endeles NAI jauda ir pietiekoši liela (Q=75 m3/dnn), lai to varētu realizēt. Aprēķināts, ka, ja vidēji viens cilvēks novadīs 72 l/dnn notekūdeņus, no tiem asenizācijas apjoms-izvedamie nosēdumi būs apmēram 1/2, tad uz Endzeles NAI tiks izvesti apmēram 40 cilvēku (15 mājsaimniecību) notekūdeņi, kas būs savākti individuālajās nosēdakās.

23.tabula. Prognozētā ūdensapgādes bilance.

| Gads | Iedzīvotāji un pieslēgumi |  |  | Dzeramā ūdens patēriņš |  |  |  | Ūdens zudumi |  |  |  | Iegūtā ūdens daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīvotāju skaits pakalpojumu zonā/ciemā | Lietotāju skaits pakalpojumu zonā/ciemā | Lietotāju procents pakalpojumu zonā/ciemā | Mājsaimniecību patēriņš |  | Instituci-onālais patēriņš | Kopā | Tehnolo-ģiskie zudumi | Zudumi tīklos | Kopā | Zudumu procents |  |
|  |  |  |  | l/dnn/cilv | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn |  |  | % | m3/dnn |
| 2010 | 385/378 | 385/378 | 100%/100% | 68,0 | 26,2 | 4,9 | 31,1 | 4,7 | 11,3 | 16,0 | 34,0% | 47,1 |
| 2015 | 385/378 | 385/378 | 100%/100% | 80,0 | 30,8 | 4,9 | 35,7 | 4,7 | 6,2 | 10,9 | 23,3% | 46,6 |
| 2020 | 385/378 | 385/378 | 100%/100% | 80,0 | 30,8 | 4,9 | 35,7 | 4,7 | 5,8 | 10,5 | 22,7% | 46,2 |

24.tabula. Prognozētā kanalizācijas bilance.

| Gads | Iedzīvotāji un pieslēgumi |  |  | Notekūdeņu novadīšana |  |  |  | Infiltrācija |  | Aseni-zācija | Savākto notekūdeņu un infiltrācijas daudzums kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīvotāju skaits pakalpojumu zonā/ciemā | Lietotāju skaits pakalpojumu zonā/ciemā | Lietotāju procents pakalpojumu zonā/ciemā | Mājsaimniecību patēriņš |  | Instituci-onālais patēriņš | Kopā |  |  |  |  |
|  |  |  |  | l/dnn/cilv | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | % | m3/dnn | m3/dnn |
| 2010 | 385/378 | 244/239 | 63,4%/63,2% | 61,2 | 14,9 | 4,9 | 19,8 | 17,0 | 40,0% | 5,6 | 42,5 |
| 2015 | 385/378 | 379/374 | 98,4%/98,9% | 72,0 | 27,3 | 4,9 | 32,2 | 10,8 | 23,6% | 2,8 | 45,8 |
| 2020 | 385/378 | 379/374 | 98,4%/98,9% | 72,0 | 27,3 | 4,9 | 32,2 | 10,8 | 23,6% | 2,8 | 45,8 |

## Salīdzinot ar 2004.g. TEP-ā prognozēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzumu, šajā TEP-ā izstrādātās prognozes liecina par mazāku pakalpojumu pieprasījumu un attiecīgi arī par mazāku iegūstamā ūdens daudzumu un notekūdeņu plūsmu. Būtiskākās atšķirības veidojas galveno pieņēmumu rezultātā – ūdens patēriņā uz cilvēku diennaktī, kā arī atšķirīgas ir lietotāju skaita prognozes.

25.tabula. Ilgtermiņa prognozes ūdensapgādē.

| Rādītāji | Mērvienības | Prognozes uz 2020.gadu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004.g. TEPa dati | Aktualizētās prognozes (iekļautas šajā TEPā) |
| Iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā | Cilvēki | 438 | 385 |
| Ūdensapgādes lietotāju skaits | Cilvēki | 404 | 385 |
|  | % | 92,2% | 100% |
| Iegūtā ūdens daudzums | m3/gadā | 23506 | 16863 |
|  | m3/dnn | 64,4 | 46,2 |
| Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums | m3/gadā | 21381 | 13036 |
|  | m3/dnn | 58,6 | 35,7 |
| t.sk. iedzīvotājiem | m3/gadā | 17695 | 11242 |
|  | m3/dnn | 48,5 | 30,8 |
|  | l/dnn/cilv. | 120,0 | 80,0 |
| juridiskām personām | m3/gadā | 3686 | 1794 |
|  | m3/dnn | 10,1 | 4,9 |
| Zudumi, kopā | m3/gadā | 2154 | 3833 |
|  | m3/dnn | 5,9 | 10,5 |
|  | % | 10% | 22,7 |
| t.sk.tehnoloģiskie zudumi | m3/gadā | - | 1716 |
|  | m3/dnn | - | 4,7 |
|  | % | - | 10,1 |
| zudumi tīklos | m3/gadā | - | 2117 |
|  | m3/dnn | - | 5,8 |
|  | % | - | 12,6 |

26.tabula. Ilgtermiņa prognozes kanalizācijā

| Rādītāji | Mērvienības | Prognozes uz 2020.gadu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004.g. TEPa dati | Aktualizētās prognozes (iekļautas šajā TEPā) |
| Iedzīvotāju skaits Projekta teritorijā | cilvēki | 438 | 385 |
| Kanalizācijas lietotāju skaits | cilvēki | 404 | 379 |
|  | % | 92,2% | 98,4% |
| No lietotājiem savākto notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 21388 | 11758 |
|  | m3/dnn | 58,6 | 32,2 |
| t.sk. Iedzīvotājiem | m3/gadā | 17702 | 9964 |
|  | m3/dnn | 48,5 | 27,3 |
|  | l/dnn/cilv. | 120,0 | 72,0 |
| juridiskām personām | m3/gadā | 3686 | 1794 |
|  | m3/dnn | 10,1 | 4,9 |
| Asenizācijas pakalpojumi | m3/gadā | 1278 | 1022 |
|  | m3/dnn | 3,5 | 2,8 |
| Infiltrācija | m3/gadā | 4270 | 3942 |
|  | m3/dnn | 11,7 | 10,8 |
|  | % | 15,8% | 13,4 |
| Vidē novadīto notekūdeņu daudzums | m3/gadā | 26937 | 16717 |
|  | m3/dnn | 73,8 | 45,8 |

7. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS PASĀKUMI, IZMAKSAS UN PRIORITĀTES

30. tabula. IIP pasākumi.

| Pasākums | Pasākuma nepieciešamības pamatojums | Pasākuma raksturojums | Mērķis un prognozētie ieguvumi |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija ciema teritorijā | ERAF līdzfinansētā I.kārtas projekta ietvaros, rekonstruēti 436 m ūdensapgādes tīkli un, izmantojot pašvaldības finansējumu, rekonstruēti vēl 510 m. Kopā labā stāvoklī ir 2770 m ūdensvadu. Kritiskā stāvoklī vēl ir apmēram 1000 m ūdensvadu – 2 posmi privātmāju rajonā, kur ūdensvadi izvietoti iekšpagalmos - starp dzīvojamajām ēkām un saimniecības ēkām/kūtīm. Šajos posmos plānota ūdensvadu rekonstrukcija, izvietojot tos pa pašvaldības ielām un slēdzot maģistrālos vadus, kas šķērso apbūves iekšpagalmus. Par tīklu rekonstrukcijas nepieciešamību liecina biežie plīsumu (10-12 avārijas gadā), lieli ūdens zudumi tīklos (24% no iegūtā ūdens daudzuma) un ūdens kvalitātes pasliktināšanās veco tīklu izzaru galos. | Plānota ūdensvadu rekonstrukcija, L=1000 m, maģistrālie vadi - PE caurules, d=100 un 150 mm; pievadi - PE caurules, d=50 mm. Zemes darbi - 100% grants segums. Tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m. Maģistrālo ūdensvadu izvietojums plānots pa pašvaldības ielām/ceļiem, bet pievadu, ņemot vērā iespējas ar vismazāko attālumu izbūvēt pieslēgumus esošajiem lietotājiem. | Mērķis: Kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde esošajiem lietotājiem, ūdens zudumu samazināšana sadales tīklos. Prognozētie ieguvumi: 1) Ūdens zudumu samazināšanās par 10,7 procentpunktiem (no 34,0% uz 23,3%). 2) Novērsta sekundārā piesārņojuma rašanās ūdensapgādes tīklos |
| K1 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | Kanalizācijas tīklu, kuru kopgarums ir 3,73 km, tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, izņemot posmu privātmāju rajonā, kur 5 dzīvojamo māju notekūdeņi saplūst KSS-3 un pa spiedvadu tiek novadīti līdz pašteces tīkliem. Šajā posmā spiedvads praktiski nedarbojas, KSS-3 pārplūst un veidojas antisanitāri apstākļi. Situācijas izpēte ļauj izdarīt secinājumu, ka šajā teritorijā, izvēloties optimālo trasējumu un cauruļvadu iebūves dziļumu, iespējams atteikties no KSS-3 lietošanas un notekūdeņus novadīt pašteces ceļā. Plānota KSS-3 slēgšana un pašteces vada izbūve, L=250 m. | Plānota KSS-3 slēgšana un pašteces vada izbūve, L=250 m. PP caurules, d=200 mm; zemes darbi 100% grants segums, tīklu izbūves dziļums 2,0-3,0 m. | Mērķis: Vides normatīvajām prasībām atbilstošas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas nodrošināšana, vidē novadītā piesārņojuma samazināšana, Rūjas upes eitrofikācijas riska samazināšana, kanalizācijas sistēmas efektivitātes uzlabošana, samazinot infiltrāciju. Prognozētie ieguvumi: 1)Vidē novadītā piesārņojuma samazinājums, ko nodrošinās rekonstrukcijas rezultātā novērstās noplūžu iespējas 2) Rūjas upes eitrofikācijas riska samazinājums. 3) Infiltrācijas samazinājums par 25,9 procentpunktiem (no 40,0% uz 14,1%) |

31.tabula. IIP būvdarbu un piegāžu izmaksas, 2011.gada cenās.

| Pasākumi |  | Mērvie-nības | Dau-dzums | Vienības cena, latos (2011.g. cenās) | Izmaksas, latos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | m | 1000 | 70,20 | 70 200,00 |
| K1 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | m | 250 | 76,00 | 19 000,00 |
| Kopā |  |  |  |  | 89 200,00 |

Endzeles ciema ūdenssaimniecības attīstības IIP, papildus 2004.gada TEP-ā izstrādātajai IIP, ir iekļauti 2 pasākumi, kas aptver visu pasākumu kopumu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu nozares atbilstību līdz 2020.gadam izvirzītajiem mērķiem un vides un sabiedrības veselības normatīvajām prasībām. Šo pasākumu būvdarbu izmaksas, kas aprēķinātas 2011.gada cenās, ir 89 200 lati.

Ņemot vērā ES ERAF finansējuma piesaistes iespējas un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja spēju līdzfinansēt projekta izmaksas, abus IIP iekļautos pasākumus ir plānots realizēt PrIP ietvaros.

Izvirzot ūdenssaimniecības attīstības mērķus un atbilstoši tiem prioritizējot pasākumus, ņemti vērā šādi faktori:

- Pasākuma ieguldījums ilgtermiņā definēto mērķu sasniegšanā;

- Pasākuma ieguldījums vides kvalitātes un sabiedrības veselības normatīvo prasību izpildē (RVP un Veselības ministrijas prioritātes);

- Pasākuma atbilstība ERAF līdzfinansējuma piesaistei;

- Pasākuma atbilstība teritorijas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm;

- Pasākuma atbilstība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja noteiktajām prioritātēm;

- Pasākuma realizācijas iespējas, iekļaujot to saistītu pasākumu blokā.

Ņemot vērā augstāk aprakstīto pieeju prioritāšu noteikšanā, Endzeles ciema ūdens saimniecības attīstībai noteikta šāda pasākumu prioritārā secība.

32. tabula. IIP pasākumiem noteiktās prioritātes.

| Pasākumi |  | Prioritāte | Pasākuma izmaksas, latos | Summārās izmaksas, latos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | 1 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| U1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | 2 | 70 200,00 | 89 200,00 |

Izvērtējot pasākumu izmaksas, TEP ietvaros konstatēts, ka prioritārās investīciju programmas, t.i., II.kārtas ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros iespējams realizēt abus divus pasākumus, kuru būvdarbu un piegāžu izmaksas, kas aprēķinātas 2011. gada cenās, ir 89 200,00 lati.

III. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

# 9. PRIP IZMAKSAS UN LAIKA GRAFIKS

33.tabula. PrIP izmaksas, 2011.gada cenās.

|  |  |  | mērvie-nības | daudzums | vienības cena, Ls | izmaksas, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 |  | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | m | 1000 | 70,20 | 70 200,00 |
| K1 |  | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | m | 250 | 76,00 | 19 000,00 |
| Būvdarbu izmaksas kanalizācijas infrastruktūras izveidošanā |  |  |  |  |  | 19 000,00 |
| Būvdarbu izmaksas kopā (bez rezerves) |  |  |  |  |  | 89 200,00 |
| Būvdarbu izmaksu rezerve (līdz 5% no būvdarbu un piegāžu izmaksām) |  |  |  |  |  | 4 188,66 |
| Būvdarbu izmaksas kopā (ar rezervi) |  |  |  |  |  | 93 388,66 |
| Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde (līguma cena) |  |  |  |  |  | 2 960,00 |
| Tehniskā projekta izstrāde (4% no būvdarbu izmaksām) |  |  |  |  |  | 3 568,00 |
| Autoruzraudzības izmaksas (1,5% no būvdarbu izmaksām) |  |  |  |  |  | 1 338,00 |
| Būvuzraudzības izmaksas (2,0% no būvdarbu izmaksām) |  |  |  |  |  | 1 784,00 |
| Attiecināmās izmaksas, kopā |  |  |  |  |  | 103 038,66 |
| Neattiecināmās izmaksas (PVN, 22%) |  |  |  |  |  | 22 668,51 |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  | 125 707,17 |

34.tabula. PrIP realizācijas laika grafiks.

| Pasākumi | 2011.gags |  |  |  | 2012.gads |  |  |  | 2013.gads |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.cet. | 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. | 1.cet. | 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. | 1.cet. | 2.cet. | 3.cet. | 4.cet. |
| TEP izstrāde |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEP iesniegšana un apstiprināšana LR VARAM |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Civiltiesiskā līguma parakstīšana un konta atvēršana |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Iepirkums tehniskā projekta izstrādei |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Iepirkums būvdarbiem |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu līgums |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Autoruzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Iepirkums būvuzraudzībai |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Būvuzraudzības līgums |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |

35.tabula. Projekta būvdarbu tāme, ņemot vērā finanšu korekciju.

| Nr.p.k | Objekta nosaukums | Pozīcijas izmaksas (LVL) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | 70 200,00 |
| 2 | Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | 19 000,00 |
|  | Kopā | 89 200,00 |
| Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ) |  | 3 201,37 |
| Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām |  | 4 188,66 |
| Pavisam būvniecības izmaksas, bez PVN |  | 96 590,03 |
| PVN (22%) |  | 21 249,81 |
| Pavisam būvniecības izmaksas, ieskaitot PVN |  | 117 839,84 |
| Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi (neskaitot PVN): |  | 9 828,39 |
| Būvuzraudzība |  | 1 793,91 |
| Būvprojekta autoruzraudzība |  | 1 435,12 |
| Izpētes un projektēšanas darbi, tai skaitā: |  | 6 599,36 |
| Projektēšanas darbi būvniecības līguma ietvaros (apvienoto projektēšanas un būvdarbu gadījumā) |  | 0,00 |
|  | TEP izstrāde | 2 960,00 |
| Tehniskā projekta izstrāde |  | 3 639,36 |
| Būvprojekta ekspertīze |  | 0,00 |
| Pieslēgumu izbūve (piemēram, elektroapgādes pieslēgums) |  | n/a |
| Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām ar būvniecību saistītajiem izdevumiem |  | 0,00 |
| 1 Sākotnējās būvdarbu izmaksas dotas 2011. gada cenās |  |  |

## 12. PROJEKTA IETEKME UZ VIDI UN IEGULDĪJUMS ES PRASĪBU IZPILDES NODROŠINĀŠANĀ

### 12.1. PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

- PROJEKTA IETEKME UZ TERITORIJAS ATTĪSTĪBU

Kopumā situācijā pēc projekta īstenošana ūdenssaimniecības nozarei būs labvēlīga ietekme uz Endzeles ciema fizisko un antropogēno vidi, samazināsies antropogēnā ietekme uz Rūjas upi, samazināsies vidē novadītā piesārņojuma daudzums, kas rodas no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotiem notekūdeņiem, kas ir eitrofikācijas cēlonis, tiks novērsti potenciālie piesārņojuma avoti.

Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes, līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums un samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu piegādātā ūdens kubikmetru.

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām. Tiks novērstas kanalizācijas noplūdes no bojātiem tīkliem. Asenizācijas pakalpojumu nodrošināšana novērsīs piesārņojumu no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotiem krājrezervuāriem.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs novada tēlu kopumā un padarīs ievērojami pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi un uzlabos iedzīvotāju labsajūtu un rekreācijas iespējas Endzeles ciemā.

- APKALPES ZONA UN LIETOTĀJU SKAITS

Esošajā situācijā un arī pēc projekta realizācijas ūdenssaimniecības pakalpojumu zona, kurā plānots sasniegt uzlabojumus ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūrā, ir Endzeles ciema teritorija, kuras robežas noteiktas atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, un ciema teritorijai tuvumā esošā dzīvojamā apbūve „Senči” un „Vēri”.

Esošajā situācijā ūdensapgādes lietotāju skaits ir vienāds ar iedzīvotāju skaitu Projekta teritorijā, bet kanalizācijas – veido tikai 63,2% no iedzīvotāju skaita. Projekta rezultātā nav plānotas izmaiņas centralizēto sistēmu pakalpojumu lietotāju skaitā, bet plānots palielināt kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaitu, izmantojot institucionālos un ekonomiskos līdzekļus, jo maģistrālo vadu izkārtojums ļauj izbūvēt pieslēgumus 98,9% pieslēgumu līmeņa nodrošināšanai.

- PAKALPOJUMU KVALITĀTE

Ūdensapgāde. No urbuma iegūtā ūdens kvalitāte nav atbilstoša normatīvajām prasībām, bet Endzelē sekmīgi darbojas USS.

Kanalizācija. Esošajā situācijā to notekūdeņu apsaimniekošana, kas tiek novadīta uz NAI, ir atbilstoša vides normatīvajām prasībām, bet nav nodrošināti vides prasībām atbilstoši asenizācijas pakalpojumi. Projekta realizācijas rezultātā, kombinējot centralizētās kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumus, tiks nodrošināta visu notekūdeņu attīrīšana atbilstoši vides normatīvajām prasībām.

- ŪDENS UN ENERGORESURSU IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTE

Esošajā situācijā konstatēti lieli ūdens zudumi, kas neliecina par racionālu un lietderīgu ūdens resursu izmantošanu. Zudumi atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz elektroenerģijas izmantošanas efektivitāti, jo enerģija tiek tērēta ūdens ieguvē un sagatavošanā vairāk nekā ūdensapgādes pieprasījuma nodrošināšanai tas būtu vajadzīgs. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija samazinās zudumus un uzlabos ūdens un energoresursu izmantošanas efektivitāti.

Arī kanalizācijā esošajā situācijā energoresursi netiek izmantoti efektīvi, jo ir liels elektroenerģijas patēriņš, ko veido NAI darbība, kas apstrādā ne tikai komunālos notekūdeņus, bet arī infiltrācijas rezultātā radušos ūdeņus. Projekta īstenošana nodrošinās infiltrācijas samazināšanos, kā rezultātā uzlabosies NAI energoefektivitāte.

- PIESĀRŅOJUMA SLODZES SAMAZINĀŠANA

- Endzeles ciemā notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte visumā ir atbilstoša vides normatīvajām prasībām, vidējā piesārņojuma samazināšanas pakāpe ir 70-90% (SV 90%, BSP5 70%, ĶSP 75%), attīrīto notekūdeņu piesārņojumam nav būtiskas negatīvas ietekmes uz Rūjas upes ūdens kvalitāti. Atļautā Endzeles NAI piesārņojuma slodze: SV=0,8950 t/g, BSP5=0,6393 t/g, ĶSP=3,1963 t/g. Tā netiek pārsniegta.

- Projekta īstenošanas rezultātā būtiskas izmaiņas piesārņojuma slodzē, ko rada NAI darbība, nenotiks, jo projekta ietvaros plānota kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un asenizācijas pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši vides normatīvajām prasībām. Samazināsies neattīrītu notekūdeņu noplūdes, ko esošajā situācijā rada kanalizācijas cauruļvadu plīsumi un neatbilstoši apsaimniekotas nosēdakas.

54.tabula. Projekta ietekme uz vidi.

| Rādītāji |  | Pirms projekta realizācijas | Pēc projekta realizācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |
| Apkalpes zona – iedzīvotāju skaits un mājsaimniecību pieslēgumu skaita īpatsvars no kopējā potenciālo patērētāju skaita (pakalpojuma pieejamība) |  | 385 100% | 385 100% |
| Apgādes ilgums – nepārtraukti 24 stundas diennaktī |  | Atbilst | Atbilst |
| Dzeramā ūdens kvalitāte urbumā |  | Neatbilst | Neatbilst |
| Dzeramā ūdens kvalitāte - atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” |  | Atbilst Fe<0,20mg/l | Atbilst Fe<0,2 mg/l |
| Plūsmas rādītājs - minimālais plūsmas rādītājs - 7.2 l/min pie patērētāja |  | Neatbilst (Novēroti traucējumi cauruļvadu plīsumu gadījumos) | Atbilst |
| Apgādes stabilitāte (drošība) |  | Neatbilst (Novēroti traucējumi cauruļvadu plīsumu gadījumos) | Atbilst |
| Ūdens zudumi m3/dnn (%) |  | 11,3 m3/dnn, 34,0% | 6,2 m3/dnn, 23,3% |
| Elektroenerģijas patēriņš kWh/m3 (aprēķināts uz realizēto ūdens daudzumu) |  | 178900 kWh/gadā 1,576 kWh/m3 | 19500 kWh/gadā 1,497 kWh/m3 (ietaupījums 5% uz 1 m3) |
| Iegūtais ūdens daudzums, m3/dnn |  | 47,1 m3/dnn (2010.g.) | 46,6 m3/dnn |
| Piegādātais ūdens daudzums, m3/dnn |  | 31,1 m3/dnn (2010.g.) | 35,7 m3/dnn |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Apkalpes zona – iedzīvotāju skaits un mājsaimniecību pieslēgumu skaita īpatsvars, kuriem nodrošināta pakalpojumu pieejamība |  | 379 98,4% | 379 98,4% |
| Pārplūšana (hidrauliskā) - pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados |  | Atbilst | Atbilst |
| Notekūdeņu daudzums, kas tiek novadīts uz NAI, ieskaitot asenizācijas pakalpojumus |  | 42,5 m3/dnn | 45,8 m3/dnn |
| Infiltrācija m3/dnn (%) |  | 17,0 m3/dnn, 40,0% | 10,8 m3/dnn, 23,6% |
| Attīrīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji | Atbilstība RVP prasībām | atbilst | Atbilst |
|  | Suspendētās vielas, mg/l | <35 | <35 |
|  | BSP5, mg/l | <25 | <25 |
|  | ĶSP, mg/l | <125 | <125 |
|  | Pkop, mg/l | Atbilst | Atbilstoša |
|  | Nkop, mg/l | Atbilst | Atbilstoša |
| Vidē novadītā piesārņojuma samazinājums projekta rezultātā, t/gadā | Suspendētās vielas | - | - |
|  | BSP5 | - | - |
|  | ĶSP | - | - |
|  | Pkop | - | - |
|  | Nkop | - | - |
| Elektroenerģijas patēriņš kWh/m3 (rēķinot uz realizēto pakalpojumu daudzumu) |  | 41800 kWh/gadā 2,695 kWh/m3 | 30 090 kWh/gadā 2,560 kWh/m3 (ietaupījumu nodrošinās infiltrācijas samazināšanās} |
| Dūņu apsaimniekošana |  | Atbilst | Atbilst |

55.tabula. Projekta vides ieguvumi.

| Vides ieguvumi | Rādītāji |
| --- | --- |
| Ekonomiskais ieguvums | Ūdensapgāde Elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 0,079 kWh/m3 (no 1,576 uz 1,497 kWh/m3) Ūdens zudumu samazinājums - par 10,7 procentpunktiem (no 34,0% uz 23,3%) Kanalizācija Elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 0,135 kWh/m3 (no 2,695 uz 2,560 kWh/m3) Infiltrācijas samazinājums – par 16,4 procentpunktiem (no 40,0% uz 23,6%) Izmaksu pilnas segšanas rādītājs 2015.gadā – 1,265 |
| Kvalitatīvie vides ieguvumi | Patērētājiem piegādātā ūdens kvalitāte atbilst normatīvajām prasībām Vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte atbilst normatīvajām prasībām Nodrošināts: - ūdensapgādes lietotāju līmenis 100% - kanalizācijas lietotāju līmenis 98,4% Samazināts vidē novadītā piesārņojuma daudzums, kas rodas noplūdēs cauruļvadu plīsumu rezultātā. Samazināts eitrofikācijas risks Rūjas upē. Nodrošināta notekūdeņu dūņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām |
| Kvantitatīvie vides ieguvumi | Savākto notekūdeņu apjoms –99% Uzlabojumi iegūti ārpus Projekta ietekmes. Attīrīto notekūdeņu apjoms - 100% no savāktajiem notekūdeņiem Kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde - 100 % no tīklā padotā ūdens daudzuma Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām, 3 t/gadā |

12.2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATBILSTĪBA ES PRASĪBĀM PĒC PROJEKTA ĪSTENOŠANAS

- ŪDENSAPGĀDE

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva):

Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām, nodrošināta 100% iegūtā un piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite.

- Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3.novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti. MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”:

Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām, ko nodrošinās esošās dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas darbība. Novērsta sekundārā piesārņojuma rašanās, ko nodrošina ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos.

MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”:

Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Artēziskais urbums ir pasargāts no bojājumiem un aprīkots ar aizsargbūvi atbilstoši normatīvajām prasībām, lai virszemes piesārņojums nenonāktu gruntsūdeņos un pazemes ūdeņos.

- KANALIZĀCIJA

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva):

Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām. Nodrošināta 100% iegūtā un piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite, kā arī vidē novadīto notekūdeņu instrumentāla uzskaite.

- Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos

MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"

Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Nodrošināta notekūdeņu savākšana un attīrīšana atbilstoši normatīvajām prasībām, ko nodrošina esošās bioloģiskās NAI, kā arī vides prasībām atbilstošu asenizācijas pakalpojumu pieejamība.

- Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”

Nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām.