## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | BUTNARU ciems, Zirņu pagasts, Saldus novads
Informāciju sagatavoja: |  | Zirņu pagasta pārvalde
Informācijas avots: |  | Zirņupagasta pārvalde
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | Zirņu pagasta pārvalde
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
|  | Saldus novada pašvaldības lēmuma nav, saistošo noteikumu nav | Vai ir Regulatora izsniegta licence?
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Zirņupagasta pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Zirņu pagasta pārvalde
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  | 620
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  | 570
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 540
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 87.1
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | bez izmaiņām
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 520
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 83.9
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | bez izmaiņām
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 25400 | 18900 | 17100
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | nav datu | nav datu | 7900/46,2
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 9200
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 11500 | 10100 | 7800
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 6300
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 1500
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 1400
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 8300 | 5700 | 6100
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 6300
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 1500
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 1400
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā)
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 17700 | 19300 | 1800
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 17.7 | 19.3 | 18
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 620 | 4(Havars,SIA) | 1(skola)
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 520 | 4(Havars,SIA) | 1(skola)
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | nav | nav | nav
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | nav datu | nav | nav
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 6300 | 1500 | 1400
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | nav | nav | nav
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 1800
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | LIT-21-049B
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 80/49,5
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | Atbilst vides aizsardzības kontroles institūciju noteiktajām normām
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | SIA "Liepājas ūdens"centrālās testēšanas laboratorijas testāšanas pārskatos noteiktie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Nosēddīķi, meliorācijas grāvis, Cieceres upe. Izplūdes vietas identif.Nr. N400091.
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Speciāla apsaimniekošana netiek veikta
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | Dūņu lauku nav, tiek savāktas un izvestas uz privātajām LIZ, iepriekš saskaņojot
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 800m, keramika(D150;200); tehniskais stāvoklis apmierinošs
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | Kanalizācijas pārsūknēšanas stacija
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Virszemes ūdeņu iekļušana kanalizācijas trasēs
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 620 | 4(Havars,SIA) | 1(skola)
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 540 | 2(Havars,SIA) | 1(skola)
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 82 | 100 | 100
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 1408m, tehniskais stāvoklis - labs; D110;63;32;PE
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Artēziskie urbumi, P400387(2,5l/sek); P400385(3l/sek)
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Urbums P400387 ierīkots 2006.gadā, urbums P400385 rekonstruēts 2006.g.Ūdens kvalitāte laba
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Iekārta FA800;16 m3/st; labā tehniskā stāvoklī
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Pārbaudot ūdens kvalitāti pirms un pēc ŪAS tehiskajām apkopēm normatīvo prasību pŗkāpumi nav konstatēti
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | SIA "Liepājas ūdens"centrālās testēšanas laboratorijas testāšanas pārskatos noteiktie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas
Ugunsdzēsības risinājumi |  | dabiska ūdenskrātuve ciemata centrā ar piebrauktuvi
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Virszemes ūdeņu krāšanās urbuma P400387 akā
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Urbuma P400387 akas hermetizācija
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Nav nepieciešams
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Nav nepieciešams
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Nav nepieciešams
NAI uzlabošana, izbūve |  | Nav nepieciešams
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Nav nepieciešams
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Veco attīrīšanas iekārtu BIO100 demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | Nav nepieciešams
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | Elektrokabeļa ievilkšana uz urbumu P400385