## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Ezeres pagasts saldus novads
Informāciju sagatavoja: |  | Komunālās daļas vadītājs Virgenijs Pileckis
Informācijas avots: |  | TEP ūdenssaimniecības attīstība Ezeres ciemā
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | Ezeres pagasta pārvalde
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? - IR | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
|  | NAV | Vai ir Regulatora izsniegta licence?
|  | NAV | Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Ezeres pagasta pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Ezeres pagasta pārvalde
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 503
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 81%
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 503
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 81%
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 25991.65 | 21611.65 | 27750.95
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 5197,60 - 20% | 3241,20 - 15% | 7770,85 - 28%
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 25991.65 | 21611.65 | 27750.95
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 20794.05 | 18366.8 | 19980.1
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 17669.65 | 15603.75 | 16976.15
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 1138.8 | 1007.4 | 1095
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 1985.6 | 1755.65 | 1908.95
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 22047 | 20735 | 23162
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  |  |  | 12377.15
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  |  |  | 1014.7
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  |  |  | 1908.95
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | 7243,00-33% | 6596,00-32% | 7861,00-34%
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 14804 | 14139 | 15301
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 22.047 | 20.735 | 23.162
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | 503 | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. 14 | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) 6
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | 370 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus 16 | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus 6
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | 9 | 9 | 9
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas)15301 |  | 12378 | 1014 | 1909
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 33.91 | 2.78 | 5.23
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | nav | nav | nav
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | 7861
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 23162
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | N 400030 ,Ezeres pagasta NAI
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 200m3 - 63m3
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | Piesārņojuma samazinājuma procents suspendētām vielām ir90%(lim.konc.35 mg/l)
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | atbilst RVP un normatīvajos aktos notektajām prasībām,Nr.236/10,
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Kods - N400030 , VADAKSTES upe
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | izmanto lauksaimniecībā
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | nav
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Tīklu kopējais garums 6,022 km,ķeta 200mm,150mm keramikas,150mm tērauda
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | Ir
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu 503 | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir.14 | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…) 6
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu370 | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni 16 | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni 6
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 99 | 67 | 61
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Tīklu garums 6,282 km,teh.stāv.apmierinošs 150mm -50mm,ķeta,polietilena
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Pazemes-dziļurbums ( LVĢMA Nr.3695 ), jauda 7m3/h,tehniskais stāvoklis-labs, ident.Nr.P400342
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | No urbuma,,Centrs''paceltā ūdens kvalitāte neatbilst normatīvo aktu prasībām.Ir paaugstināta dzelzs (18.05.2011.analīzēs Fe -0,53mg/l ,07.06.2011.analīzēs Fe -0,75 mg/l, un amonija jonu koncentrācija 18.05.2011.analīzēs amonija joni - 0,56 mg/l ).
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Marka-,,Irps'',jauda -līdz 10 m3/h, teh. stāvoklis ir labs.
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Pēc Ezeres ciema ŪAS ūdens kvalitāte atbilst kvalitātes prasībām.Testēšanas pārskats Nr.LI/3023.1-2011,Nr.LI/2504/1-2011.
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Nav
Ugunsdzēsības risinājumi |  | Viens ugunsdzēsības hidrants,Sustes dīķī ierīkota ūdens ņemšanas vieta,Parka ielā-baseins
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Avārijas tīklos notiek -5 reizes gadā.Nepieciešama daļēja maģistrālo tīklu rekonstrukcija
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Jauna artēziskā urbuma izbūve,esošo urbumu tamponēšana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija -4409m ,jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve-1362m
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Esošo KSS demontāža,jauna KSS izbūve 15,0 m3/h,jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 1312m(pašteces cauruļvadi)
NAI uzlabošana, izbūve |  | Esošo BIO 200 demontāža,jaunu BIO 85 izbūve
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Hidroforu uzstādīšana ŪAS ēkā ,Centra ūdenstorņa demontāža
Nepieciešamā objektu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | Infiltācijas samazināšanai nepieciešams veikt esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukciju 4089 m(pašteces cauruļvadi) un320 m spiedvads