## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Saldus novads, Jaunauce
Informāciju sagatavoja: |  | Aldis Balceris
Informācijas avots: |  |  | Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvalde
| juridiskais status | Pārvalde | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence?
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Pagasta pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Pagasta pārvalde
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  | 170
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 150
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 150
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 88
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 88%
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 150
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 88
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 88%
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 8603 | 10785 | 8760
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 0 | 20 | 50
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 8603 | 1076 | 8710
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 8151 | 10397 | 8310
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 8136 | 10381 | 8296
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 15 | 16 | 14
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 452 | 368 | 400
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 5836 | 7804 | 7840
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 5931 | 7898 | 7936
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 15 | 16 | 14
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 452 | 368 | 400
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | 0 | 0 | 0
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 6288 | 8172 | 8240
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 6.288 | 8.172 | 8.24
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 170 | viens veikals | Pakalp. Centrs,pirmskolas gr.
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 150 | viens veikals | Pakalp. Centrs,pirmskolas gr.
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | nosēdakas-3 mājas | -
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 7936 | 14 | 400
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 7826 | 14 | 400
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | 0 | 0 | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | 0
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 8240
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | A400038
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | projektētā-30 m3/dnn, izmantotā 23 m3 dnn
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | 76%
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | Atbilst
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Ezeres upe, ūdens kvalitāte pēc veiktā upes vidusteces monitoringa apmierinoša.
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | dūņu lauku nav
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | kopējais garums 2,015 km, diametri 150 mm, 200 mm, 100 mm, materiāli keramika un tērauds, tehniskais stāvoklis neapmierinošs
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | Ir 1 kanalizācijas pārsūknēšanas stacija ar 80 m spedvadu
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Palu periodā kanalizācijas sistēma uzņem daudz gruntsūdeņu, kas nevajadzīgi izplūst caur NAJ, kanalizācijas sistēma nav hermētiska, novecojusi, vecākiem elementiem ir 35 gadi
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 170 | 1 veikals | Pakalpj centrs, p.i.i gr.
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 150 | 1 veikals | pakalpoj. C., p.i.i. gr.
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 40 | 100 | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 1,3 km, diametri 110 mm, 63 mm, materiāls polietilēns, tehniskais stāvoklis apmierinošs
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | 2 dziļurbumi, ražība 6 m3- stundā, tehniskais stāvoklis apmierinošs. Id. Nr. P400339, P400715.
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Paaugstināts dzelzs saturs, līdz 3 mg/ l pēc urbumu pases
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Atdzelžošanas stacijas jauda 7,8 m3/ st.. Tehniskais stāvoklis apmierinošs.
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Ūdens kvalitāte pēc ŪAS atbilst sanitārām normām
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Ūdens kvalitāte pie patērētāja atbilst sanitārām normām
Ugunsdzēsības risinājumi |  | 4 ugunsdzēsības hidranti
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Ūdensapgādes sistēmas stāvoklis apmierinošs, jo 2009. gadā tika veikta rekonstrukcija
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Nav nepieciešams
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Nav nepieciešams
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Nav nepieciešams
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Nepieciešama kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 2,015 km garumā
NAI uzlabošana, izbūve |  | 2009. gadā veikta rekonstrukcija
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Nav nepieciešams
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Nepieciešama 2 ūdenstorņu demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | 2009. gada ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas laikā uzstādīti 4 ugunsdzēsības hidranti
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | Nav nepieciešams