## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | ZIRŅU ciems, Zirņu pagasts, Saldus novads
Informāciju sagatavoja: |  | Zirņu pagasta pārvalde
Informācijas avots: |  | Zirņu pagasta pārvalde
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | Zirņu pagasta pārvalde | - | 0
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
|  | Pašvaldības lēmuma nav | Vai ir Regulatora izsniegta licence? | saistošo noteikumu nav
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Zirņu pagasta pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Zirņu pagasta pārvalde
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 640
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 590
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 570
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 96.6
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | bez izmaiņām
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 540
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 91.5
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | bez izmaiņām
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 19700 | 16600 | 27400
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | nav datu | nav datu | 8200/29,9
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 19200
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 13200 | 9400 | 12100
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 11300
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 5600
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 2300
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 8800 | 6500 | 7400
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 11300
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 5600
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | nav datu | nav datu | 2300
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | - | - | -
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 23500 | 27700 | 21600
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 23.5 | 27.7 | 21.6
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 640 | 9(Jaunās cerības, Liekna) | 3(skola, bērnudārzs)
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 540 | 9(Jaunās cerības, Liekna) | 3(skola, bērnudārzs)
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | nav | nav | nav
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | nav datu | nav | nav
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 11300 | 5600 | 2300
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | nav | nav | nav
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | -
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 21600
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | LIT-021-02B
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 100m3/dnn: 59,34 m3/dnn
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | Atbilst vides aizsardzības kontroles institūciju noteiktajām normām
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | SIA "Liepājas ūdens" Centrālās testēšanas laboratorijas testēšanas pārskatos noteiktie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Paksītes upe. Izplūdes vietas identifikācijas Nr.A4000903
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Speciāla apsaimniekošana netiek veikta
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | Dūņu lauku nav, tiek savāktas un izvestas uz privātajām LIZ,iepriekš saskaņojot.
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | 1600m;keramika(D150;200);tehniskais stāvoklis visumā apmierinošs,taču notikusi savienojumu dehermetizācija.
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | nav
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Virszemes ūdeņu iekļūšana kanalizācijas trasēs
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 640 | 9(Jaunās cerības, Liekna) | 3(skola, bērnudārzs)
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
|  | 570 | 9(Jaunās cerības, Liekna) | 3(skola, bērnudārzs)
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 76 | 100 | 100
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 2560m, tehn.stāvoklis-labs,D110;63;32;PE
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Artēziskie urbumi, Nr.P400388(6l/sek);Nr.P400628(3l/sek)
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Urbumi rekonstruēti 2006.g., ūdens kvalitāte laba
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Iekārta FA800; 16m3/st; labā tehniskā stāvoklī
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Pārbaudot ūdens kvalitāti pirms un pēc ŪAS tehniskajām apkopēm, normatīvo prasību pārkāpumi nav konstatēti
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | SIA "Liepājas ūdens" Centrālās testēšanas laboratorijas testēšanas pārskatos noteiktie rādītāji nepārsniedz pieļaujamās normas
Ugunsdzēsības risinājumi |  | Betonēts virszemes rezervuārs 350m3
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | 1. Par ERAF līdzekļiem veikto rekonstrukcijas darbu izpildītāja-būvfirmas "Vītols"nepadarītie darbi
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Nav nepieciešams
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Nav nepieciešams
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | 370 m
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Nav nepieciešams
NAI uzlabošana, izbūve |  | Nav nepieciešams
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Nav nepieciešams
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Metāla ūdenstorņa nojaukšana virs aiztamponēta urbuma
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | Nav nepieciešams
Citi nepieciešamie uzlabojumi |  | Viena pazemes tipa aizbīdņa ierīkošana