SIA “Vides Konsultantu Aģentūra”

Jelgavas iela 22-35, Olaine, Olaines novads

Reģ.Nr.40003786280

Tehniski ekonomiskais pamatojums

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA SĒJAS NOVADA PABAŽU CIEMĀ”

Pasūtītājs: Sējas novada dome

Izstrādātājs: SIA “Vides konsultantu aģentūra”

Rīga, 2011

- SATURS

TERMINI	7

SAĪSINĀJUMI	9

1.	Projekta iesniedzēja pamatinformācija	11

2.	ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS	12

2.1.	Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati	12

2.1.1	Projekta teritorijas definējums	12

2.1.2	Projekta teritorijas piesārņojuma slodze	12

2.1.3	Aglomerācijas piederība upes sateces baseinam	13

2.1.4	Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas	13

2.1.5	Klimata raksturojums, grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums	13

2.1.6	Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā	15

2.1.7	Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā	15

2.1.8	Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana	15

2.1.9	Iedzīvotāju skaits, uzņēmumi un institūcijas projekta teritorijā	15

2.1.10	Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā	16

2.1.11	Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā	16

2.1.12	Novadītos notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu kvalitāte	16

2.1.13	Projekta teritorijas un ūdenssaimniecības attīstības plāni	18

2.1.14	Pieejamie tehniskās informācijas avoti	18

3.	ŪDENSAPGĀDE – IEGUVE, SAGATAVOŠANA, SADALE	19

3.1.	Pakalpojumu pieejamība un izplatība	19

3.2.	Ūdens ņemšanas avoti	24

3.3.	Pieslēgumu skaits un galvenie ūdens patērētāji	24

3.4.	Ūdens kvalitāte	25

3.5.	Sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa analīze	28

3.5.1	Ūdens ņemšanas ierīces	28

3.5.2	Ūdens sagatavošanas stacijas	28

3.5.3	Ūdens uzkrāšanas tilpnes	29

3.5.4	Sūkņu stacijas	29

3.5.5	Ūdensapgādes tīkli	29

3.5.6	Sistēmas energoefektivitāte	32

3.6.	Ūdens bilance	32

3.7.	Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām	33

4.	NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANA UN ATTĪRĪŠANA	34

4.1.	Pakalpojumu pieejamība un izplatība	34

4.2.	Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji	35

4.3.	Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze	35

4.3.1	Kanalizācijas tīkli	35

4.3.2	Tiešās izplūdes ūdensobjektos	36

4.3.3	Sūkņu stacijas	36

4.3.4	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	37

4.3.5	Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI	37

4.3.6	Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija	38

4.3.7	Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte	38

4.4.	Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji	38

4.5.	Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā	39

4.6.	Notekūdeņu bilance	41

4.7.	Dūņu apsaimniekošana	42

4.8.	Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana	43

4.9.	Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām	43

4.9.1	Ūdenssaimniecības sistēmu atbilstība normatīvo aktu prasībām	44

5.	INSTITUCIONĀLĀ SITUĀCIJA	45

5.1.	Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs projekta teritorijā, tā juridiskais statuss, darbības jomas un sniegtie pakalpojumi	45

5.2.	Organizatoriskā struktūra	45

5.3.	Darbības atbilstība un efektivitāte	45

5.4.	Zemes un pamatlīdzekļu īpašumtiesību jautājumi	46

6.	FINANSES	47

6.1.	Pašvaldības kapacitāte	47

6.2.	Pašvaldības esošie kredīti un saistības	51

6.3.	Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija	53

6.4.	Ienākumi pa darbības nozarēm	54

6.5.	Izdevumi	54

6.6.	Pakalpojuma pieprasījums	56

6.7.	Tarifi	56

6.8.	Iedzīvotāju maksātspēja un debitori	56

6.9.	Pamatlīdzekļi un to nolietojums	58

6.10.	Uzņēmuma (pašvaldības) PVN apgrozījums	59

7.	ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA	60

7.1.	Prioritātes pakalpojumu standartu noteikšanā un sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums	60

7.2.	Ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamība iedzīvotājiem un iestādēm	66

7.3.	Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām	69

7.4.	Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana	70

7.4.1	Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības pirmās pakāpes alternatīvie risinājumi un to salīdzinājums	70

7.4.2	Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības otrās pakāpes alternatīvie risinājumi un to salīdzinājums	71

7.4.3	Divu sistēmu alternatīvu identifikācija pa ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sastāvdaļām	72

7.4.4	Tehnisko alternatīvu paredzamo būvniecības un ekspluatācijas izmaksu salīdzinājums	74

7.4.5	Vides ieguvumu salīdzinājums	75

7.4.6	Ilgtermiņa investīciju programmas risku analīze	76

7.5.	Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības prognozes	78

7.5.1	No tehniskā viedokļa	78

7.5.2	No institucionālā viedokļa	80

7.5.3	No vides aizsardzības viedokļa	80

7.6.	Prioritārā projekta identifikācija	85

8.	PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA	92

8.1.	Prioritārās investīciju programmas konkrētie un detalizētie mērķi	92

8.1.1	Prioritārās investīciju programmas apraksts	92

8.1.2	Prioritārās investīciju programmas ietvaros sasniedzamie mērķi	99

8.1.3	Problēmu apraksti un risinājumi	99

8.1.4	Projekta mērķi	101

8.1.5	Projekta atbilstība normatīvajos aktos par attiecīgās ERAF aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim	103

8.1.6	Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajiem	104

8.2.	Plānotā projekta ieguvumi	104

8.2.1	Projekta realizācijas ieguvumi	104

8.2.2	Projektā ietverto ūdenssaimniecības būvju paredzamās būvniecības izvērtējums	105

8.3.	Izvērtētie projekta īstenošanas riski	106

8.4.	Projekta risku analīzes rezultāti	107

8.4.1	Finanšu riski	107

8.4.2	Institucionālie riski	107

8.4.3	Projekta būvniecības īstenošanas riski	107

8.5.	Projekta ieviešanas vadība	107

8.6.	Projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas	108

8.7.	Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi	108

8.7.1	Pasākumi, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti	108

8.8.	Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm	109

8.9.	Projekta ietekme uz vidi	111

8.9.1	Ietekmes uz vidi analīze	112

8.10.	Nepieciešamo pakalpojumu līgumu pārskats	113

8.11.	Finanses	113

8.11.1	Makroekonomiskie pieņēmumi	114

8.11.2	Ieņēmumi, izdevumi – saimnieciskās pamatdarbības rezultāts	114

8.11.3	Tarifi	116

8.11.4	Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un debitori	117

8.11.5	Princips „piesārņotājs maksā”, taisnīguma principa un pilnu izmaksu segšanas principa piemērošana	118

8.11.6	Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins	119

8.12.	Plānotais projekta budžets	119

8.13.	Paredzamais projekta ieviešanas laika grafiks	120

8.14.	Projekta izmaksas un finansēšanas avoti	121

8.14.1	Prognozētie ienākumi un izdevumi	121

8.14.2	Iedzīvotāju maksātspējas analīze	121

8.14.3	Aizņēmuma atmaksas aprēķini	121

8.14.4	Prognozējamā uzņēmuma finanšu situācijas analīze	122

8.14.5	Jutīguma analīze	124

8.14.6	Projekta realizēšanas naudas plūsma	124

8.14.7	Projekta finansēšanas plāns	126

8.14.8	Projekta indikatīvais iepirkumu plāns	127

8.15.	Analīze situācijā „ Bez projekta”	128

8.16.	Izdevumu un ieguvumu analīzes galvenie secinājumi	128

8.16.1	Finanšu analīze	128

- TABULU SATURS

Tabula 1: Piesārņojuma slodzes Pabažu ciemā	13

Tabula 2: Iedzīvotāju skaita dinamika Pabažu ciemā	16

Tabula 3: Iestāžu un uzņēmumu raksturojums Pabažos	16

Tabula 4: Ūdens kvalitāte augšpus un lejpus NAI	17

Tabula 5: Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija Pabažos	19

Tabula 6: Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanas līmenis	19

Tabula 7: Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība – iestādēs un uzņēmumos	19

Tabula 8: Ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamība Pabažu ciema iedzīvotājiem	21

Tabula 9: Urbumu raksturojums	24

Tabula 10: Pieslēgumu skaits ūdensapgādē	24

Tabula 11: Pazemes ūdeņu sastāvs	25

Tabula 12: Dzeramā ūdens kvalitāte	27

Tabula 13: Aku darbība	28

Tabula 14: Ūdens sagatavošanas stacija	28

Tabula 15: Ūdens uzkrāšanas tilpnes	29

Tabula 16: Ūdensapgādes sistēmu kopējais raksturojuma	29

Tabula 17: Ūdensapgādes cauruļvadu raksturojums Pabažu ciemā	29

Tabula 18: Ūdensapgādes sistēmas raksturlielumi lielumi esošai situācijai	31

Tabula 19: Ūdens bilance 2010. gadam Pabažu ciemā	32

Tabula 20: Ūdensapgādes sistēmas attīstība normatīvo aktu prasībām	33

Tabula 21: Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas līmenis	34

Tabula 22: Centralizētas kanalizācijas pakalpojumu pieejamība uzņēmumos un institūcijās	34

Tabula 23: Pieslēgumu skaits kanalizācijā	35

Tabula 24: Kanalizācijas tīklu raksturojums	35

Tabula 25: Kanalizācijas cauruļvadi	36

Tabula 26: Kanalizācijas sūkņu staciju raksturojums	36

Tabula 27: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rādītāji	37

Tabula 28: Notekūdeņu attīrīšanas procesa un iekārtu apraksts	37

Tabula 29: Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte	39

Tabula 30: Pamata vērtības slodžu aprēķināšanai no iedzīvotājiem pēc LBN 223-99 1.piel.17.tab.	40

Tabula 31: Piesārņojuma slodžu aprēķins	40

Tabula 32: Radītais notekūdeņu apjoms Pabažu ciemā 2010. gadā	42

Tabula 33:  Notekūdeņu dūņu kvalitāte	43

Tabula 34: Kanalizācijas sistēmas atbilstība standartiem	43

Tabula 35: Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja ūdenssaimniecības nozarē strādājošo darbinieku raksturojums	45

Tabula 36: Sējas novada domes budžets, LVL	49

Tabula 37: Sējas novada domes aizņēmumi	52

Tabula 38: Pabažu ciema ūdenssaimniecības rādītāji, LVL	53

Tabula 39: Pabažu ciema ūdenssaimniecības pamatdarbības ieņēmumi	54

Tabula 40: Pabažu ciema ūdenssaimniecības pamatdarbības izdevumi	54

Tabula 41: Pakalpojuma pieprasījums Pabažu ciemā	56

Tabula 42: Pabažu ciema ūdenssaimniecības, bez PVN, LVL/m3	56

Tabula 43: Maksātspējas analīze	57

Tabula 44: Maksātspējas analīze mājsaimniecībām bez ūdens skaitītājiem	58

Tabula 44: Debitoru analīze	58

Tabula 45: Pamatlīdzekļu piederība	58

Tabula 46: Ūdensapgādes pakalpojuma mērķi un standarti	61

Tabula 47: Kanalizācijas pakalpojumu vispārējais standarts	63

Tabula 48: Ūdenssaimniecības pakalpojuma prognoze Pabažu ciema iedzīvotājiem	66

Tabula 49: Dzeramā ūdens sadalījums pa grupām	69

Tabula 50: Notekūdeņu sadalījums pa grupām, kas tiek attīrīts NAI	69

Tabula 51: Ugunsdzēsību prasību izpildes iespēju izvērtējums	72

Tabula 52: Tehnisko alternatīvu būvniecības un ekspluatācijas izmaksu salīdzinājums	74

Tabula 53: Uzturēšanas izmaksas vienā gadā	75

Tabula 54: Investīciju programmas sagaidāmā ietekme uz dabas faktoriem	75

Tabula 55: „A” alternatīvas riska analīze	76

Tabula 56: Izvēlētā alternatīva realizācijai ilgtermiņa investīciju programmā	76

Tabula 57:  Iekārtu funkcionēšanas ilgums	77

Tabula 58: Ūdensapgādes sistēmas raksturlielumi ilgtermiņa investīciju programmai	79

Tabula 59: Piesārņojuma slodžu aprēķins	81

Tabula 60: Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi	82

Tabula 61: Izvēlētais ilgtermiņa risinājums ūdenssaimniecības attīstībai	85

Tabula 62: Izvēlētā prioritārā investīciju programma ūdenssaimniecības attīstībai	90

Tabula 63: Prioritārās investīciju programmas izmaksas 2011.- 2013.gada cenās	93

Tabula 64: Projekta efektivitātes rādītāji	98

Tabula 65: Esošo pakalpojumu atbilstība standartiem	99

Tabula 66: Projektā  ietvaros izvirzītās problēmas un to apraksts	100

Tabula 67: Projektā  ietvaros izvirzītās problēmas un to risinājumi	100

Tabula 68: Prioritārās investīciju programmas mērķi un sasniedzamais līmenis	101

Tabula 69: Projekta atbilstība normatīvajos aktos par attiecīgās aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim	103

Tabula 70: Ieguvumi, kas rodas konkrētā projekta aktivitāšu realizācijas ietvaros	104

Tabula 71: Projekta aktivitāšu ieguldījums ES direktīvu galveno prasību nodrošināšanā	105

Tabula 72: Tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma detalizēts apraksts	105

Tabula 73: Izstrādātais konkrēto pasākumu plāns identificēto risku samazināšanai un novēršanai	106

Tabula 74:Sistēmas ilgtspējīgas lietošanas novērtējums	108

Tabula 75:Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi	108

Tabula 76:Pasākumi, kas tiks rīkoti, lai izpildītu ES prasības attiecībā uz projekta publicitāti	108

Tabula 77:  Piesārņojuma samazinājuma aprēķins	112

Tabula 78: Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros	113

Tabula 79: Makroekonomiskie pieņēmumi	114

Tabula 80: Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts	114

Tabula 81: Tarifi, LVL bez PVN	116

Tabula 82: Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem	117

Tabula 83: Pamatlīdzekļu nolietojumu likmes	119

Tabula 84: Projekta budžets	119

Tabula 85: Projekta ieviešanas laika grafiks	120

Tabula 86: Naudas plūsma, realizējot projektu	122

Tabula 87: Peļņas vai zaudējuma aprēķins, realizējot projektu	122

Tabula 88: Bilance, realizējot projektu	123

Tabula 89: Projekta finanšu darbību raksturojoši koeficienti	123

Tabula 90: Naudas plūsma attiecināmo izmaksu segšanai	124

Tabula 91: Projekta finansēšanas plāns	126

Tabula 92: Projekta indikatīvais iepirkumu plāns	127

Tabula 93: Finanšu ilgtspēja	128

- TERMINI

Bioloģiskā kvalitāte - virszemes ūdeņu kvalitātes novērtējums pēc tajā sastopamajiem organismiem – bentosa, fitoplanktona, zooplanktona, makrofītiem u.c.

Biomasa - bioloģiski noārdāms augu, dzīvnieku vai mikroorganismu producēts materiāls

Difūzs piesārņojuma avots – avots, kuram, atšķirībā no stacionāra piesārņojuma avota, nav telpā skaidri lokalizēta viena vai vairākas emisijas izplūdes vietas

Notekūdeņu dūņas - koloidālas nogulsnes, kas rodas, apstrādājot sadzīves, komunālos un ražošanas notekūdeņus attīrīšanas iekārtās, kā arī nosēdumi no septiskām tvertnēm un citām līdzīgām iekārtām notekūdeņu attīrīšanai.

Notekūdeņu dūņu komposts - notekūdeņu dūņu un dažādu augu izcelsmes materiālu (kūdras, lapu, salmu, zāģskaidu un citu pildmateriālu) sadalīšanās produkts, ko iegūst, cilvēkam ietekmējot aktīvu aerobu mikrobioloģisko darbību.

Eitrofikācija - augu barības vielu daudzuma palielināšanās (dabisko procesu rezultātā vai cilvēka darbības ietekmē) Eitrofikācija ir augu barības vielu jeb biogēnu, galvenokārt slāpekļa un fosfora, pārmērīga uzkrāšanās ūdens vai sauszemes vidē

Ekoloģiskā kvalitāte - virszemes ūdeņu hidroloģiskās, bioloģiskās, fizikālās un ķīmiskās īpašības, pēc kuru kvantitatīvajām vai kvalitatīvajām vērtībām var spriest par ūdeņu kvalitāti; vienkāršākais veids, kā to novērtēt, ir novērtēt pēc sliktākā rādītāja

Emisija - tieša vai netieša vielu, vibrācijas, siltuma, nejonizējošā starojuma, trokšņa vai citāda izplūde no stacionāra vai difūza piesārņojuma avota, kura rodas, veicot piesārņojošu darbību, un ietekmē vai var ietekmēt vidi

Notece - lietus un sniega kušanas ūdeņu notecēšana jūrā vai reljefa pazeminājumos pa zemes virsmu (virszemes notece), pa augsnes un iežu slāņiem (pazemes notece) vai upēm (upju notece)

Monitorings - regulāri novērojumi laikā un telpā, saskaņā ar noteiktu programmu un pēc vienotas metodikas, kuru mērķis ir sekot kāda procesa norisei

Potamāla tipa upe - upe vai upes posms ar lēnu tecējumu (straumes ātrums mazāks par 0,2 m/s)

Ritrāla tipa upe - upe vai upes posms ar ātru tecējumu (straumes ātrums lielāks par 0,2 m/s)

Sateces baseins - teritorija, no kuras upe un tās pietekas vai ezers saņem ūdeni

Upju baseinu apgabals - sauszemes un jūras teritorija, ko veido vienas upes vai vairāku blakus esošu upju baseini, kā arī ar tiem saistītie pazemes ūdeņi un piekrastes ūdeņi, kas ir upju baseinu apsaimniekošanas lielākā vienība

Caurplūde - ūdens daudzums, kas vienā sekundē izplūst pa upes šķērsgriezumu

Virszemes ūdensobjekts - nodalīts un nozīmīgs virszemes ūdens hidrogrāfiskā tīkla elements: ūdenstece (upe, strauts, kanāls vai to daļa), ūdenstilpe (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to daļa), kā arī pārejas ūdeņi vai piekrastes ūdeņu posms, kas ir upju baseinu apsaimniekošanas mazākā vienība

Apdzīvota vieta - zona, kur iedzīvotāju skaits un/vai ekonomiskās aktivitātes ir pietiekami koncentrētas, lai varētu  savākt komunālos notekūdeņus un novadīt tos uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz to galīgās novadīšanas vietu vidē.

BSP5 - bioķīmiskais skābekļa patēriņš (angļu val. BOD5) raksturo izšķīdušā skābekļa daudzumu, kuru baktērijas patērē, oksidējot ūdens paraugā esošās organiskās vielas. Šo rādītāju nosaka pēc parauga piecas dienas ilguša inkubācijas perioda 20°C temperatūrā; paraugs tiek novietots tumsā. Noteikumi paredz nitrifikācijas kavētāja pievienošanu homogēnam, nefiltrētam, nedekantētam paraugam, kurš tiek izmantots šī rādītāja noteikšanai. Nitrifikācijas kavētāja pievienošana paraugam ir būtiska tādēļ, ka amonija oksidēšanās par nitrātiem palielina izšķīdušā skābekļa patēriņu un paaugstina iegūto rezultātu.

ĶSP - ķīmiskais skābekļa patēriņš ir rādītājs, kas raksturo kopējo kālija dihromāta daudzumu, kas nepieciešams paraugos esošo organisko vielu oksidēšanai. Veicot analīzes, paraugam tiek pievienotas arī citi reaģenti, lai samazinātu rādītāju kļūdas, ko izraisa dažādi parauga piejaukumi, piemēram, hlorīdi. Parasti BSP5 veido tikai aptuveni 65% no kopējā skābekļa patēriņa, ko nosaka ogleklis vielās, kas ietilpst komunālo notekūdeņu sastāvā. ĶSP analīžu, ar kuru palīdzību iespējams panākt gandrīz pilnīgu izšķīdušā skābekļa patēriņu, rezultātus iespējams iegūt salīdzinoši īsā laikā (2-4 stundās), turklāt, pēc pietiekama komunālo notekūdeņu analīžu skaita veikšanas iespējams izstrādāt šī rādītāja pārrēķina formulu, lai noteiktu atbilstošo BSP5 līmeni.

Sadzīves notekūdeņi - notekūdeņi no apdzīvotām vietām un pakalpojumu sniegšanas, kas galvenokārt rodas cilvēku vielmaiņas un mājsaimniecību veikto darbību rezultātā.

Ražošanas notekūdeņi - notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības vai ražošanas vietās un nav klasificējami kā sadzīves notekūdeņi vai lietus notekūdeņi.

Biogēnu samazinājums - kopējā fosfora un/vai kopējā slāpekļa līmeņa samazināšana līdz KNAD noteiktajam līmenim ķīmisku un/vai bioloģisku procesu rezultātā.

Pirmējā attīrīšana - notekūdeņu fizikāla un/vai ķīmiska attīrīšana, tai skaitā suspendēto vielu nostādināšana vai izgulsnēšana. Parasti pirmējās attīrīšanas procesā BSP5 tiek samazināts ne mazāk kā par 20% pret ienākošo slodzi un kopējo suspendēto vielu rādītājs ne mazāk kā par 50% pret ienākošo slodzi (Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu).

Kopējais slāpeklis - kopējais pēc Kjeldāla metodes noteiktā slāpekļa (organisko vielu sastāvā ietilpstošais slāpeklis un amonijs (NH3)), nitrātu sastāvā esošā slāpekļa (NO3) un nitrītu sastāvā esošā slāpekļa (NO2) daudzums. Atšķirībā no fosfora slāpeklis uzskatāms par augšanas procesā neaizstājamu biogēnu eitrofikācijai pakļautā jūras ūdenī. Neskatoties uz eitrofikācijas jautājumu, liela daudzuma amonija novadīšanai ir toksiska ietekme uz ūdenī mītošajiem dzīvajiem organismiem.

Kopējais fosfors - kopējais ortofosfātu, polifosfātu un organisko vielu sastāvā esošā slāpekļa daudzums. Šis ir viens no svarīgākajiem eitrofikāciju raksturojošiem rādītājiem ezeros un citos saldūdeņos, jo tas ir augšanas procesā neaizstājams biogēns elements.

Kopējās suspendētās vielas - kopējo suspendēto vielu daudzums no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izplūstošajā ūdenī ir labs rādītājs, kas raksturo attīrīšanas iekārtas darbības efektivitāti. Nosakot suspendēto vielu jeb cietvielu daudzumu, tiek ņemtas vērā gan organiskas, gan neorganiskas vielas.

Otrējā attīrīšana - tādu tehnoloģiju izmantošana, kur galvenokārt veic komunālo notekūdeņu bioloģisko attīrīšanu ar otrreizēju nostādināšanu vai izmanto citus procesus.

Īpaši jutīgas teritorijas - visa Latvijas Republikas teritorija saskaņā ar KNAD nosacījumiem tiek uzskatīta par īpaši jutīgu teritoriju.

Dūņas - atlikušās dūņas no sadzīves vai komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un citām iekārtām, kurās attīrāmo notekūdeņu sastāvs ir līdzīgs sadzīves un komunālo notekūdeņu sastāvam, septisko tvertņu dūņas, citu sadzīves notekūdeņu attīrīšanas sistēmu dūņas.

Komunālie notekūdeņi - sadzīves notekūdeņi, sadzīves, ražošanas un/vai lietus notekūdeņu sajaukums

Īpaši bīstamas vielas – vielas vai vielu grupas, kas ir toksiskas, noturīgas ūdens vidē un spēj uzkrāties dzīvajos organismos (bioakumulatīvas), kā arī citas vielas un vielas grupas, kas izraisa iepriekš minētajām līdzvērtīga līmeņa problēmas.

Pārejas ūdeņi - virszemes ūdeņi upes grīvu tuvumā, kas tuvējo piekrastes ūdeņu ietekmē daļēji ir sālsūdeņi, tomēr tos būtiski ietekmē saldūdens plūsmas.

- SAĪSINĀJUMI

BVD 					Bīstamo vielu direktīva (76/464/EEK)

VKS 					Vides kvalitātes standarti

ISO 					Starptautiskā Standartizācijas organizācija

LVĢMA 				Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

NR 					Noteikšanas robeža

KNR 					Kvantitatīvas noteikšanas robeža

MPK 					Maksimāli pieļaujamā koncentrācija

DV 					Dalībvalsts

NACE 					Eiropas Kopienas ekonomiskās darbības klasifikators

RVP 					Reģionālā vides pārvalde

VVD 					Valsts vides dienests

ŪSD 					Ūdens struktūrdirektīva (2000/60/EEK)

NAI 					Notekūdeņu attīrīšanas iekārta

KNAI 					Komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārta

BSP 					bioloģiskais skābekļa patēriņš

CE 					Cilvēku ekvivalents (Cilvēku ekvivalenta viena vienība 						ir organisko vielu piesārņojuma daudzums, kas atbilst

bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60 g O2 diena).

d 					Cauruļvada ārējais diametrs

DN 					Cauruļvada nominālais diametrs

D3gj 					Gaujas ūdens horizonts

DR 					Dienvidrietumi

DzUD 					Dzerama ūdens direktīva

ERAF 					Eiropas reģionālās attīstības fonds

ES 					Eiropas savienība

Fe 					Dzelzs

ĪADT 					Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas

K 					Kanalizācija

KNAD 				Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva

KSS 					Kanalizācijas sūkņu stacija

kW 					Kilovati

ĶSP 					Ķīmiskais skābekļa patēriņš

L 					Garums

LVĢMC 				Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

LVL 					Lats (Latvijas valsts naudas vienība)

M.dz. ē.				Mazstāvu dzīvojamā ēka

D.dz.ē.					Daudzdzīvokļu ēka

m³/dnn 				Kubikmetri diennaktī

m³/g 					Kubikmetri gadā

MK 					Ministru kabinets

n/p 					Dati nav pieejami

NAI 					Notekūdens attīrīšanas ietaises

Natura 2000 				Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls

NH4 					Amonijs

Nkop 					Kopējais slāpekļa daudzums

NO2					Nitrīti

PE 					Polietilēns

Pkop 					Kopējais fosfora daudzums

PIP 					Prioritārā investīciju programma

PVC 					Polivinilhlorīds

PVN 					Pievienotas vērtības nodoklis

Q 					Jauda

RAPLM 				Reģionāls attīstības un pašvaldību lietu ministrija

RVP 					Reģionālā vides pārvalde

SV 					Suspendētas vielas

TEP 					Tehniski ekonomiskais pamatojums

U 					Ūdensapgāde

UAS 					Dzerama ūdens attīrīšanas stacija

USD 					Ūdeņu struktūrdirektīva

USI 					Ūdens sagatavošanas iekārta

V 					Tilpums

IIP					Ilgtermiņa investīciju programma

VAS					Valsts akciju sabiedrība

NVO					Nevalstiskā organizācija

l/dnn					litri diennaktī

gab.					gabals

Nr.p.k.					numurs pēc kārtas

Ls					Latvijas valsts lats

p.					punkts

t/g					tonnas gadā

EK					Eiropas Komisija

ANO					Apvienoto Nāciju Organizācija

VARAM				Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VZD					Valsts zemes dienests

VUGD					Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- Projekta iesniedzēja pamatinformācija

| 1. Projekta iesniedzējs: |  | Sējas novada dome |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  | 90000032857 |  |
| Juridiskā adrese |  | „Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV 2142 |  |
| Faktiskā adrese |  | „Jēņi”, Loja, Sējas novads, LV 2142 |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  | Guntis Liepiņš, novada domes priekšsēdētājs |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  | Guntars Jākobsons, novada domes izpilddirektors |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  | 67977738 |  |
| Fakss | 67977739 | E – pasta adrese | guntars@seja.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  | Pašvaldība |  |

- ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS

  - Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati

    - Projekta teritorijas definējums

Teritorija, kurā  tiek realizēts investīciju projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā”, atrodas Sējas novada Pabažu ciemā. Projekta teritorija atbilst Pabažu ciema administratīvajām robežām, kādas tās noteiktas Sējas novada teritorijas plānojumā.

Attēls 1: Sējas novada ģeogrāfiskais novietojums

PABAŽI

Attēls 2: Pabažu ciema ģeogrāfiskais novietojums Sējas novadā

    - Projekta teritorijas piesārņojuma slodze

Cilvēkekvivalentu (CE) nosaka atbilstoši 2002.g. MK not. Nr. 34. Pabažu ciemā CE noteikts summējot projekta teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu ar papildus institucionālo iestāžu radīto slodzi un ražošanas uzņēmumu radīto slodzi.

Iestāžu un uzņēmumu cilvēku ekvivalentu sastāda Pabažu ciemā strādājošo, bet ciemā nedzīvojošo iedzīvotāju skaits un Pabažu pamatskolā strādājošie skolotāji un esošie skolēni, kas nedzīvo Pabažu ciemā.

Tabula 1: Piesārņojuma slodzes Pabažu ciemā

| Rādītāji | Faktiskie dati | Prognoze | Prognoze |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2013 | 2022 |
| Cilvēkekvivalents ciemā (CE) | 483 | 483 | 526 |
| Projekta teritorijas iedzīvotāji (CE) | 420 | 420 | 463 |
| Uzņēmumi/institūcijas(CE) | 63 | 63 | 63 |

Informācijas avots: Sējas novada dome

    - Aglomerācijas piederība upes sateces baseinam

Pēc Upju Baseinu pārvaldes izstrādātā virszemes ūdensobjektu dalījuma, Sējas novads ietilpst Gaujas lielbaseinā, ko veido Gaujas, Salacas un Rīgas jūras līcī ietekošo mazo upju sateces baseini, kā arī Burtnieku ezers ar pietekām.

Sējas novada teritorija iekļaujas Gaujas, Inčupes, Pēterupes, Lilastes ezera un Ķīšupes ūdensobjektu sateces baseinos (G201 - Gaujas ūdensobjektu sateces baseins, G257 – Inčupes ūdensobjekta sateces baseins, G262 – Pēterupes ūdensobjekta sateces baseins, G260 – Lilastes ezera ūdensobjekta sateces baseins, G263 – Ķīšupes ūdensobjekta sateces baseins).

Lielākā dabiskā ūdenstilpne novadā ir Pabažu ezers, lielākās upes – Gauja, Loja, Puska, Pēterupe, Melnupe.

Ciema teritorija atrodas Pēterupes ūdensobjekta sateces baseinā, kas ir arī attīrīto notekūdeņu uztverošais ūdensobjekts. Pēterupe ir 46 km gara upe Limbažu un Rīgas rajonā, kas ietek Rīgas līcī Saulkrastos. Sateces baseina platība ir 155 km2, tajā ir daudz mežu un purvu. Vidējais kritums ir 1,1 m/km. Upe sākas kā grāvis. Pie Laugas purva un Bīriņiem Pēterupe ir regulēta un uzņem vairākus grāvjus. Lejtecē upes krastos atrodas dārziņu kolonijas. Pirms ietecēšanas jūrā 1 km tek paralēli krastam.

    - Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Pēc dabas aizsardzības pārvaldes un Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) datiem Pabažu ciemā nav Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kas būtu iekļautas ar VARAM 2004. gada 13. aprīļa rīkojumu Nr.102 apstiprinātajā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā.

Sējas novadā atrodas Gaujas Nacionālais parks (platība 38,2 ha); dabas liegums „Dzelves-Kroņa purvs” – (platība 1150 ha, noteikts statuss kā Natura2000); aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” – (platība 6126 ha noteikts statuss kā Natura2000); kā arī novada teritorijā atrodas 5 dižkoki, 3 mikroliegumi un 77 dabiskie meža biotopi.

    - Klimata raksturojums, grunts un gruntsūdens apstākļi, fizioģeogrāfiskais raksturojums

Sējas novada kopējā platība ir 228,96 km2.

Novada teritorija izvietojusies bijušā Rīgas rajona ziemeļrietumu daļā, ~40 km attālumā no valsts galvaspilsētas un ~15 km attālumā no Siguldas. Novads robežojas ar Saulkrastu pilsētu ar lauku teritoriju, Krimuldas, Inčukalna un Ādažu novadu un Limbažu novada Skultes un Vidrižu pagastu teritorijām.

Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem”, ceļus pēc to nozīmes iedala valsts autoceļos, pašvaldību ceļos, uzņēmumu (lauksaimniecības, mežsaimniecības, energosaimniecības u.c. uzņēmumu ceļos) un māju ceļos.

Novada teritoriju šķērso:

•	valsts galvenais autoceļš A3 – Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka);

•	valsts 1. šķiras autoceļš P6 – Saulkrasti – Sēja – Ragana;

•	valsts 2. šķiras autoceļi:

- V139 – Saulkrasti – Bīriņi;

- V178 – Saulkrasti – Vidriži;

- V179 – Murjāņi – Sēja;

- V188 –Jaunzemnieki – Ritiņas

Sējas novada administratīvais centrs ir Lojas ciems. Projekta teritorija ir Pabažu ciems, kas atrodas novada ZA daļā.

Sējas novada R daļā atrodas Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā, kur reljefs ir pārsvarā plakans un nedaudz viļņots smilšains līdzenums ar mežiem un purviem, augstumu 1-10 vjl., A daļa – Viduslatvijas zemienes, kam raksturīgs lēzens un vidēji viļņots reljefs. Novads ir samērā bagāts ar mežiem un tie aizņem 52% novada teritorijas.

Ģeoloģija un gruntsūdeņi. Saskaņā ar reģionālajām rajonēšanas shēmām Vidzemes rietumu reģions iekļaujas Baltijas sineklīzes robežās, kuru šajā apvidū ziemeļaustrumu virzienā orientēts lūzums sadala divās pēc ģeoloģiskās uzbūves krasi atšķirīgās struktūrās. Šis reģionālas nozīmes lūzums šķērso arī Sējas novada dienvidu daļu, un nosaka tā ģeoloģiskās uzbūves atšķirīgās īpatnības – galvenokārt kristāliskā pamatklintāja ieguluma dziļumu, nogulumiežu segas sastāvu un biezumu.

Novada teritorijā izurbti divi dziļurbumi (“Inčukalns – 24” un “Inčukalns – 16”, kuros atsegts kristāliskais pamatklintājs. Pēc iežu vecuma, sastāva un saguluma apstākļiem un fizikālajām īpašībām abās struktūrās vertikālajā griezumā iezīmējas trīs krasi atšķirīgi kompleksi: apakšējais – kristāliskais pamatklintājs, vidējais – zemkvartāra nogulumu sega un augšējais – kvartāra veidojumi. Pamatā projekta teritorijā ir smilts, smilšmāls un mālsmilts ar organikas un būvgružu piejaukumu.

Gruntsūdens līmenis zemākajās vietās ir no 1m-3,7m no zemes virsmas.

Klimats. Rietumu daļā klimats mēreni silts un mitrs, stipri jūtama jūras ietekme, bet novada austrumu daļā - klimats mēreni vēss un vidēji mitrs. Rietumu daļā 220- 230 dienas gadā dominējošas ir jūras gaisa masas, tāpēc vasaras ir šai teritorijā relatīvi vēsākas, mākoņainas (~40% dienu), bet ziemas samērā siltas ar biežiem atkušņiem.

Gada vidējā temperatūra 5,6oC, janvāra vidējā temperatūra -5oC, jūlija – 17,1oC. Bezsala periods vidēji 150 dienas novada rietumos, 130-140 dienas austrumu daļā un 120 – 130 dienu Gaujas senlejā. Nokrišņi 700 – 720 mm gadā, Gaujas senlejā līdz 800 mm (ziemā 200 – 250 mm).

Sniega sega rietumu daļā nepastāvīga, veidojas decembra vidū un saglabājas līdz marta vidum. Sniega segas biezums 1-20 cm. Pēdējās pavasara salnas – maija sākumā, pirmās rudens salnas – oktobra sākumā.

    - Kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā

Būvniecība Pabažu ciemā tiks veikta saskaņā ar Sējas novada teritorijas plānojumu un LR atbilstošajiem normatīvajiem aktiem.

Pēc Sējas novada teritorijas un apbūves noteikumiem  kā nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti un teritorijas, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība, bet kas nav iekļauti spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, Pabažu ciemā tiek noteikta Pabažu pamatskolas ēka. Minētā kultūrvēsturiskā objekta un teritoriju saglabāšanu, aizsardzību un izmantošanu regulē Sējas novada pašvaldība.

    - Rūpnieciskā ražošana projekta teritorijā

Pabažu ciema ūdenssaimniecības inženierkomunikācijām nav rūpniecisku pieslēgumu.

Pabažu ciemā atrodas centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai pieslēgts uzņēmums SIA "ISK IT", kas nodarbojas ar gumijas izstrādājumu ražošanu mašīnbūves industrijas vajadzībām. Ūdens šajā uzņēmumā tiek izmantots sadzīves vajadzībām.

    - Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana

Pabažu ciemā daļēji ievērots princips „piesārņotājs maksā”, jo situācijā, kad nav precīza ūdens patēriņa uzskaites sistēma, principa “piesārņotājs maksā” piemērošana ir ierobežota, jo maksa par saņemto ūdeni un notekūdeņu attīrīšanu tiek piemērota balstoties uz teorētiskām patēriņa normām.

Pabažu ciemā skaitītājs ir uzstādīts vienai daudzdzīvokļu mājai un uzņēmumam SIA "ISK IT".

Ilgtermiņā būtu nepieciešama saistošo noteikumu pieņemšana novadā par ūdens skaitītāju uzstādīšanu dzīvokļos, lai izvairītos no patēriņu normu noteikšanas aprēķinu ceļā, kas neveicina principu „piesārņotājs maksā”.

Notekūdeņus no individuālajām mājām, kuras nav pieslēgtas pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, saimnieki izmanto mēslošanai, kā arī Pabažu ciema iedzīvotājiem tiek sniegts pakalpojums par izsmeļamo bedru izvešanu uz Pbažu ciema NAI, kas atbilst principam „piesārņotājs maksā”, ja šis pakalpojums netiek izmantots, princips „piesārņotājs maksā”  netiek ievērots. Pašlaik notiek saistošo noteikumu izstrāde, kas noteiktu minimālo izsmeļamo bedru izvešanas reižu skaitu noteiktā laika posmā iedzīvotājiem, kam nav savas lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai iedzīvotājiem nebūtu iespēja piesārņot vidi ar neattīrītiem notekūdeņiem, kā arī kārtību kādā tas notiks.

    - Iedzīvotāju skaits, uzņēmumi un institūcijas projekta teritorijā

Pabaži ir apdzīvotā vieta Sējas novadā ar 420 iedzīvotājiem jeb 17 % no iedzīvotāju kopskaita novadā (uz 01.07.2010. novadā dzīvoja 2496 iedzīvotāji). Pašlaik Pabažu ciems ir ietverts Sējas novadā.

Iedzīvotāju skaita pieaugums ciema teritorijā, atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam un ņemot šā brīža rādītājus, tiek plānots par 1,2 % gadā, bet nākotnes aprēķinos Pabažu ciemam tiek izmantoti dati par esošo situāciju, kuri ir saņemti no novada speciālistiem, jo precīzs iedzīvotāju skaits nav zināms, bet iedzīvotāju procentuālais pieaugumu neietekmēs iekārtu jaudas, jo tās tiek rēķinātas ar rezervi.

No 420 Pabažu ciema iedzīvotājiem 295 cilvēki jeb 70 % no ciema iedzīvotājiem dzīvo daudzstāvu dzīvojamās ēkās. Pārējie iedzīvotāji apmetušies mazstāvu apbūves ēkās.

Tabula 2: Iedzīvotāju skaita dinamika Pabažu ciemā

| Rādītāji | Faktiskie dati | Prognoze | Prognoze atbilstoši teritorijas plānojumam |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2013 | 2022 |
| Iedzīvotāju skaits kopā | 420 | 420 | 463 |
| Mājsaimniecību skaits (pēc aprēķina) kopā | 179 | 179 | 201 |

Informācijas avots: Sējas novada dome, Sējas novada teritorijas plānojums

Galvenās sabiedriskās nozīmes būves ir bibliotēka , pamatskola un klubs.

Visas iestādes un uzņēmumi, kas saņem ūdeni no Pabažu ciema centralizētas ūdensapgādes sistēmas ūdeni izmanto sadzīves vajadzībām.

Tabula 3: Iestāžu un uzņēmumu raksturojums Pabažos

| N.p.k. | Iestādes vai uzņēmuma nosaukums | Darbinieku/ apmeklētāju skaits | Darbības nozare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veikals/Pasts | 2 | Mazumtirdzniecība |
| 2 | Viesu nams "Milžu slota" | 30 | Atpūtas centrs |
| 3 | z/s "Veģi" | 25 | Lauksaimnieciskā ražošana |
| 4 | SIA "ISK IT" | 15 | Ražotne |
| 5 | Pabažu pamatskola | 75 | Pirmskolas izglītības iestāde |
| 6 | Kultūras nams | 4 | Kultūras iestāde |

Informācijas avots: Sējas novada dome

    - Vidējais cilvēku skaits 1 mājsaimniecībā

Pēc Pabažu ciema mājsaimniecību izpētes, secinām, ka ciemā ir 179 mājsaimniecības, kurās apmetušies 420 iedzīvotāji, kas vidēji veido 2,3 iedzīvotāju uz mājsaimniecību. Aprēķiniem finanšu modelī tiek pieņemts aprēķinos iegūtais iedzīvotāju skaits uz mājsaimniecību.

    - Vides situācija un veselības aizsardzības problēmas projekta teritorijā

Detalizētas izpētes par augšņu, gaisa piesārņojuma, trokšņa līmeni novada teritorijā līdz šim nav veiktas.

Pabažu ciema attīrītie notekūdeņi tiek ievadīti Pēterupē, kas, savukārt, ieplūst Rīgas Jūras līcī. Lielākā daļa Pēterupē iepludinātie notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši 2002.g. MK not. Nr. 34. samazinājuma normām.

Notekūdeņu novadīšana upē ir daļēji atbilstoša likumdošanas normatīvajiem aktiem, bet nerada vides problēmas.

    - Novadītos notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu kvalitāte

Pabažu ciema teritorija atrodas Gaujas lielbaseinā, Pēterupes ūdensobjekta sateces baseinā, kas ietek Rīga Jūras līcī.

Eiropas Savienības (ES) Ūdens struktūrdirektīva (2000/60/EC) paredz kardināli jaunu pieeju ūdens saimniecībai dalībvalstīs:

- ūdens saimniecība tiek veikta upju sateces baseina līmenī, ņemot vērā dažādu ūdens resursu lietotāju intereses

- ūdenssaimniecības elementārā vienība ir virszemes un pazemes ūdensobjekti

- galvenais kritērijs virszemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanai ir tā ekoloģiskā kvalitāte

Pabažos virszemes ūdeņu sistēmu veido Pabažu ezers (spoguļa laukums 38.2ha) ar noteci uz Pēterupi. Viss ciems iekļaujas vienā – Pēterupes sateces baseinā. Sateces baseina platība ir 155 km2, tajā ir daudz mežu un purvu. Vidējais kritums ir 1,1 m/km. Upe sākas kā grāvis. Pie Laugas purva un Bīriņiem Pēterupe ir regulēta un uzņem vairākus grāvjus. 51% no Pēterupes sateces baseina veido meži, lauksaimniecības platības veido 43,7% no sateces baseina.

Baseina apgabalā nozīmīgas slodzes ūdens resursu izmantošanā rada:

- punktveida piesārņojums no lielākajām pilsētām, kas ir nozīmīgi piesārņotāji šajā apgabalā, kā arī par punktveida piesārņojuma avotiem uzskatāmi saimnieciskie un ražošanas notekūdeņi, kas, neatkarīgi no to attīrīšanas pakāpes, ir koncentrēti vienā vietā ar izplūdi konkrētā upē vai ezerā. Parasti šo ūdeņu sastāvs un apjoms ir zināms, un šos piesārņojuma avotus ir vieglāk kontrolēt.

- Izkliedētais jeb difūzais piesārņojums, ko veido piesārņojums, kas rodas lietus un sniega kušanas ūdeņiem uztverot vielas, kas akumulējušās augsnē vai augsnes virspusē. Ūdeņiem, kas plūst no izkliedētajiem piesārņojuma avotiem, bieži nav zināma rašanās vieta, tāpat kā nav zināma vieta, kur tie ieplūst upē vai ezerā.

- Hidromorfoloģiskie pārveidojumi – upju padziļināšana un taisnošana, aizsprostu veidošana uz upēm, ezeru regulēšana.

- Transporta piesārņojums- Transporta ietekme uz vidi un ūdens resursiem galvenokārt izpaužas kā gaisa, augsnes, gruntsūdens un virszemes ūdeņu piesārņojums ar degvielu, eļļām, riepu dilšanas un degvielas sadegšanas produktiem, kā arī dažādu bīstamu vielu noplūdi no kravām.

- Pārrobežu piesārņojums - 60% no Daugavas noteces veidojas ārpus Latvijas teritorijas, nesot līdzi arī tur uzņemto piesārņojuma slodzi.

- Nitrātu piesārņojums analizēts atbilstoši prasībām, kuras nosaka 2001. gada 18.decembrī apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 531 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”. Par kritisko nitrātu robežkoncentrāciju noteikta 11,3 mg/l liela koncentrācija, rēķinot pēc nitrāta slāpekļa satura (N/NO3).

Pabažu ciemā saņemošā ūdensobjekta kvalitāti regulē ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Sējas novada domei izsniegtās atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai noteiktajām prasībām. Atļauja nosaka, ka Pēterupē ik gadu nepieciešams veikt mērījumus 200m augšpus un lejpus izplūdes.

Vadoties pēc MK 12.03.2002 noteikumiem Nr. 118. „Noteikumi par virszemes ūdeņu kvalitāti”, Pēterupe ir iekļauta prioritāro lašveidīgo zivju ūdeņu sarakstā.

No Pabažu ciema NAI novadīto notekūdeņu apjoms un sastāvs būtiski neietekmē notekūdeņus saņemošā ūdensobjekta kvalitāti.

Tabula 4: Ūdens kvalitāte augšpus un lejpus NAI

| Parauga ņemšanas vieta | Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SV | N/NH4 | BSP5 | ĶSP | Pkop | Nkop |
| Pēterupe 200m augšpus izplūdes (10.11.2010.) | 8.5±0.9 | 0.201±0.014 | 4.54±0.32 | 55±5 | 0.041±0.002 | 2.73±0.16 |
| Pēterupe 200m lejpus izplūdes (10.11.2010.) | 10±1 | 0.087±0.006 | 4.34±0.30 | 59±5 | 0.034±0.001 | 2.66±0.16 |
| Ūdens kvalitātes normatīvi prioritārajiem zivju ūdeņiem saskaņā MK Nr.118 | <25 |  | <2 |  | <0,065 |  |
| Pēc projekta realizācijas | <25 |  | <2 |  | <0,065 |  |
| Piezīmes: |  |  |  |  |  |  |
| 1 SV – suspendētās vielas 2 BSP5 – bioloģiskais skābekļa patēriņš 3 ĶSP – ķīmiskais skābekļa patēriņš 4 Pkop – kopējais fosfors 5 Nkop – kopējais slāpeklis n.n.- nav noteikts |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: Sējas novada dome

    - Projekta teritorijas un ūdenssaimniecības attīstības plāni

Investīciju projekta teritorija ir Pabažu ciema administratīvā teritorija, kas atbilst ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas zonai. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas zonu Pabažos veido esošās apbūves teritorijas, kas ietver mazstāvu dzīvojamo apbūves zonu, daudzstāvu dzīvojamo apbūves zonu, jauktas sabiedriskās/darījumu apbūves zonas, retinātas dzīvojamās apbūves lauku ainavā zonas un ražošanas un tehniskās apbūves zona, kuru plānoto (atļauto) izmantošanu nosaka Sējas novada teritorijas plānojums 2007.- 2019. gadam.

    - Pieejamie tehniskās informācijas avoti

„Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai izmantoti sekojoši informācijas avoti:

- Sējas novada teritorijas plānojums 2007-2019;

- Ūdensapgādes un kanalizācijas pase;

- Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai;

- Ūdens analīzes;

- Notekūdeņu analīzes;

- Ūdensapgādes urbumu pases;

- Aizsargjoslu aprēķins;

- Atskaite „Nr.2- Ūdens”

- Grāmatvedības dati.

- ŪDENSAPGĀDE – IEGUVE, SAGATAVOŠANA, SADALE

  - Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Pabažu ciema teritorijā ir viena ūdensapgādes sistēma, kas sastāv no dzeramā ūdens ūdensvada, un viena kanalizācijas sistēma, ar kuru pakalpojumiem tiek nodrošināti iedzīvotāji Pabažu ciemā. Projekta teritorija ir Pabažu ciems, kurā tiek sniegts ūdenssaimniecības pakalpojums.

Pabažu ciema ūdensapgādes sistēma dzeramo ūdeni iegūst no divām dziļurbuma akām. LBN 222-99/56.p. nosaka, ka dzeramā ūdensapgādē priekšroka dodama pazemes ūdeņu izmantošanai, tad Pabažu ciems ir pie tā arī pieturējies. Pazemes ūdeņi nodrošina ūdeņu krājumus, ūdensgūtnes aizsargātību visā tās ekspluatācijas laikā.

Pabažu ciema ūdenssaimniecības inženierkomunikācijām nav rūpniecisku pieslēgumu. Iestādes un uzņēmumi, kas izmanto centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus, ūdeni izmanto sadzīves vajadzībām, lopkopībai un lauksaimniecības kultūru apūdeņošanai.

Tabula 5: Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija Pabažos

| Apdzīvotās vietas nosaukums | Paceltais ūdens daudzums 2010.gadā (m3) | Pieslēgumu skaits attiecībā pret iedzīvotāju skaitu |  | Tīklu garums, (m) |  | Ūdensapgādes sistēma | Kanalizācijas sistēma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ūdensapgāde | kanalizācija | ūdensapgāde | kanalizācija |  |  |
| Pabaži | 16724 | 80% | 80% | 1792 | 2455 | Centralizēta | Centralizēta |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

No Pabažu ciema teritorijā esošajām 56 dzīvojamām ēkām, tajā skaitā 7 daudzstāvu, centralizēta ūdensapgāde ir 338 jeb 80% no ciema iedzīvotājiem, pārējiem 82 Pabažu ciema iedzīvotājiem jeb 20% ir decentralizēta ūdensapgāde. Šobrīd centralizēta dzeramā ūdens apgāde nodrošināta 23 dzīvojamām ēkām jeb 41 % no ēkām, kas atrodas Pabažu ciemā (sk. tabulu Nr.6).

Tabula 6: Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanas līmenis

| Rādītājs | Pabaži |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kopā | daudzstāvu ēkās | savrupmājās |
| Iedzīvotāju skaits, cilv. | 420 | 295 | 125 |
| Ūdensapgādes patērētāju skaits, cilv. | 338 | 295 | 43 |
| Ūdensapgādes pakalpojuma līmenis, % | 80% | 100% | 34% |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Centralizētajai ūdens apgādes sistēmai Pabažu ciemā pievienoti visi pašvaldības objekti un viens uzņēmums. Uzņēmumos un iestādēs ūdens tiek izmantots tikai sadzīves vajadzībām, ūdens patēriņa normas, uzņēmumos un iestādēs, kur nav uzstādīti ūdens skaitītāji, pieņemtas, atbilstoši LBN 221-98, 15 l/dnn (skat. tabulu Nr.7).

Tabula 7: Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība – iestādēs un uzņēmumos

| Nr.p.k. | Adrese | Ūdens izmantošanas veids | Darbinieku skaits | Skaitītājs | Ūdens-apgāde | Vidējā patēriņa norma uz cilv. | Objekta vidējais ūdens patēriņš |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cilv. |  |  | l/dnn | l/dnn | m3/dnn |
| Uzņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pasts/Veikals | sadzīves vajadzībām | 2 | Nav | Lokāla | 15 | 30 | 0.030 |
| 2 | Viesu nams "Milžu slota" | sadzīves vajadzībām | 30 | Nav | Lokāla | 15 | 450 | 0.450 |
| 3 | z/s "Veģi" | sadzīves vajadzībām | 25 | Nav | Lokāla | 15 | 375 | 0.375 |
| 4 | SIA "ISK IT" | sadzīves vajadzībām | 15 | Ir | Centralizēta | 15 | 225 | 0.225 |
| Kopā uzņēmumi ar centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu |  |  | 15 |  |  |  | 225 | 0.23 |
| Iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pabažu pamatskola | sadzīves vajadzībām | 75 | Nav | Centralizēta | 15 | 1125 | 1.125 |
| 6 | Kultūras nams(Klubs) | sadzīves vajadzībām | 4 | Nav | Centralizēta | 5 | 20 | 0.020 |
| Kopā iestādes ar centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu |  |  | 79 |  |  |  | 1145 | 1.15 |
| Kopā iestādes un uzņēmumi ar centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu |  |  | 94 |  |  |  | 1370 | 1.4 |
| KOPĀ ciemā: |  |  | 151 |  |  |  | 2225 | 2.2 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini, Sējas novada dome

Tabulā redzams ūdens patēriņš iestādēm un uzņēmumiem. Redzam, ka iestādes un uzņēmumi ar centralizētu ūdensapgādi diennaktī vidēji patērē 1,4 m3.

Tabulā zemāk redzams visu ūdensapgādes sistēmu pieejamība iedzīvotājiem un kopējais iedzīvotāju skaits, kuri saņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu. Pabažu ciemā ir identificētas visas ēkas un iedzīvotāju skaits tajās, lai radītu izpētītu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību Pabažu ciemā. Ēku identificēšana ciemā atvieglo ilgtermiņa investīciju programmas izveidi.

Iedzīvotājiem, kas saņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu vidējais ūdens patēriņš tiek noteikts izmantojot skaitītāja rādījumus un iedzīvotājiem, kam nav ūdens skaitītājs tas tiek pieņemts atbilstoši LBN 222-99 un tas ir 100 l/dnn daudzdzīvokļu mājās un 80 l/dnn mazstāvu mājās. Iedzīvotājiem, kas nesaņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu vidējā patēriņa norma tiek pieņemta 80 l/dnn.

Pēc tabulas redzam, ka iedzīvotāji, kas saņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu diennaktī vidēji patērē 28.59 m3.

Tabula 8: Ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamība Pabažu ciema iedzīvotājiem

| Nr.p.k. | Dzīvojamā ēka | Tips | Dzīvokļu/ mājsaimniecību skaits | Ūdensapgāde uz 2010 |  | Kanalizācija uz 2010 |  | Ūdens patēriņa norma uz cilvēku | Objekta ūdens patēriņš vidēji gada laikā |  |  |  | Objekta notekūdeņu daudzums vidēji gada laikā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | centra-lizēti | decen-tralizēti | centra-lizēti | cecen-tralizēti |  | centra-lizēti | decen-tralizēti | centra-lizēti | decen-tralizēti | centra-lizēti | decen-tralizēti | centra-lizēti | decentra-lizēti |
|  |  |  |  | Patērē-tāju skaits | Patērē-tāju skaits | Patērē-tāju skaits | Patērē-tāju skaits |  |  | Qvid.-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | gab. |  |  |  |  | l/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/gadā | m3/gadā | m3/dnn | m3/dnn | m3/gadā | m3/gadā |
| 1 | "Ezeriņi" | D.dz.ē. | 4 | 8 |  | 8 |  | 100 | 0.80 | 0.00 | 292 | 0 | 0.80 | 0.00 | 292 | 0 |
| 2 | "Saulsstari" | D.dz.ē. | 29 | 87 |  | 87 |  | 50 | 4.35 | 0.00 | 1588 | 0 | 4.35 | 0.00 | 1588 | 0 |
| 3 | "Gundegas 2" | D.dz.ē. | 18 | 33 |  | 33 |  | 100 | 3.30 | 0.00 | 1205 | 0 | 3.30 | 0.00 | 1205 | 0 |
| 4 | "Gundegas 1" | D.dz.ē. | 18 | 32 |  | 32 |  | 100 | 3.20 | 0.00 | 1168 | 0 | 3.20 | 0.00 | 1168 | 0 |
| 5 | "Kamenes" | D.dz.ē. | 24 | 57 |  | 57 |  | 100 | 5.70 | 0.00 | 2081 | 0 | 5.70 | 0.00 | 2081 | 0 |
| 6 | "Madaras" | D.dz.ē. | 18 | 35 |  | 35 |  | 100 | 3.50 | 0.00 | 1278 | 0 | 3.50 | 0.00 | 1278 | 0 |
| 7 | "Sarmas" | D.dz.ē. | 18 | 43 |  | 43 |  | 100 | 4.30 | 0.00 | 1570 | 0 | 4.30 | 0.00 | 1570 | 0 |
| 8 | "Rožkalni" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 9 | "Ezerskola" | M.dz.ē. | 1 |  | 5 |  | 5 | 80 | 0.00 | 0.40 | 0 | 146 | 0.00 | 0.40 | 0 | 146 |
| 10 | "Pamatskola" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 11 | "Pirts" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 12 | Maija iela 1 | M.dz.ē. | 1 | 1 |  | 1 |  | 80 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 |
| 13 | Maija iela 3 | M.dz.ē. | 1 | 4 |  | 4 |  | 80 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 |
| 14 | Maija iela 4 | M.dz.ē. | 1 | 1 |  | 1 |  | 80 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 |
| 15 | Maija iela 5 | M.dz.ē. | 1 | 3 |  | 3 |  | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 |
| 16 | Maija iela 6 | M.dz.ē. | 1 | 2 |  | 2 |  | 80 | 0.16 | 0.00 | 58 | 0 | 0.16 | 0.00 | 58 | 0 |
| 17 | Maija iela 8 | M.dz.ē. | 1 | 3 |  | 3 |  | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 |
| 18 | Maija iela 10 | M.dz.ē. | 1 | 4 |  | 4 |  | 80 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 |
| 19 | Maija iela 10a | M.dz.ē. | 1 |  | 5 |  | 5 | 80 | 0.00 | 0.40 | 0 | 146 | 0.00 | 0.40 | 0 | 146 |
| 20 | Maija iela 11-1 | M.dz.ē. | 1 | 4 |  | 4 |  | 80 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 |
| 21 | Maija iela 11-2 | M.dz.ē. | 1 | 3 |  | 3 |  | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 |
| 22 | Maija iela 12 | M.dz.ē. | 1 | 3 |  | 3 |  | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 |
| 23 | Maija iela 14 | M.dz.ē. | 1 | 2 |  | 2 |  | 80 | 0.16 | 0.00 | 58 | 0 | 0.16 | 0.00 | 58 | 0 |
| 24 | "Grantskalni" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 25 | Maija iela 16 | M.dz.ē. | 1 | 4 |  | 4 |  | 80 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 |
| 26 | "Mālkalni" | M.dz.ē. | 1 | 3 |  |  | 3 | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.00 | 0.24 | 0 | 88 |
| 27 | Maija iela 13 | M.dz.ē. | 1 | 3 |  | 3 |  | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 |
| 28 | Maija iela 15 | M.dz.ē. | 1 | 1 |  | 1 |  | 80 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 |
| 29 | Maija iela 17 | M.dz.ē. | 1 | 2 |  | 2 |  | 80 | 0.16 | 0.00 | 58 | 0 | 0.16 | 0.00 | 58 | 0 |
| 30 | Maija iela 23 | M.dz.ē. | 1 |  | 4 |  | 4 | 80 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 |
| 31 | "Līčupe" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 33 | "Smildziņas" | M.dz.ē. | 1 |  | 4 |  | 4 | 80 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 |
| 34 | "Vējdzirnavas" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 35 | "Ezeri" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 36 | "Saulgrieži" | M.dz.ē. | 1 |  | 3 |  | 3 | 80 | 0.00 | 0.24 | 0 | 88 | 0.00 | 0.24 | 0 | 88 |
| 37 | "Niedras" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 38 | "Lari" | M.dz.ē. | 1 |  | 3 |  | 3 | 80 | 0.00 | 0.24 | 0 | 88 | 0.00 | 0.24 | 0 | 88 |
| 39 | "Cielavas" | M.dz.ē. | 1 |  | 4 |  | 4 | 80 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 |
| 40 | "Andri" | M.dz.ē. | 1 |  | 3 |  | 3 | 80 | 0.00 | 0.24 | 0 | 88 | 0.00 | 0.24 | 0 | 88 |
| 41 | "Ezerkalni" | M.dz.ē. | 1 |  | 4 |  | 4 | 80 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 |
| 42 | "Amatnieki" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 43 | "Berģi" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 44 | "Ķeģi" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 45 | "Brākšas" | M.dz.ē. | 1 |  | 5 |  | 5 | 80 | 0.00 | 0.40 | 0 | 146 | 0.00 | 0.40 | 0 | 146 |
| 46 | "Eipuri" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 47 | "Lībieši" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 48 | "Kalnieši" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 49 | "Apšenieki" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 50 | "Briljanti" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 51 | "Dravnieki" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 52 | "Zvejnieki" | M.dz.ē. | 2 |  | 3 |  | 3 | 80 | 0.00 | 0.24 | 0 | 88 | 0.00 | 0.24 | 0 | 88 |
| 53 | "Grunduļi" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 54 | "Gobnieki" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 55 | "Grinduļi" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 56 | "Puduri"-1 | M.dz.ē. | 1 |  | 4 |  | 4 | 80 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 |
| 57 | "Puduri"-2 | M.dz.ē. | 1 |  | 4 |  | 4 | 80 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 |
|  | KOPĀ |  | 179 | 338 | 82 | 335 | 85 |  | 28.59 | 6.56 | 10435 | 2394 | 28.35 | 6.80 | 10348 | 2482 |
| Iedzīvotāji ciemā |  |  |  | 420 |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

  - Ūdens ņemšanas avoti

Pabažu ciemā dzeramā ūdens ieguvei tiek izmantoti pazemes ūdeņi, kas tiek iegūti no diviem ūdensapgādes urbuma:

- ūdensapgādes urbums VĢD DB 17897, izbūves gads – 1965., urbuma dziļums – 100m, īpatnējais debits – 0,8 l/s, maksimāli pieļaujamais debits 6,6 l/s;

- ūdensapgādes urbums VĢD DB  20470, izbūves gads – 1989., urbuma dziļums – 110m, īpatnējais debits – 1,0 l/s, maksimāli pieļaujamais debits 5,5 l/s.

Ūdensapgādes urbums izbūvēts tā, lai varētu izmērīt ūdens līmeni, debitu un paņemt ūdens paraugus, kā arī veikt remontu. Pabažu ciema ūdensapgādes artēziskajiem urbumiem Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā ir izstrādāts aizsargjoslu aprēķins. Artēziskajiem urbumiem 17897 un 20470 noteikta stingrā režīma aizsargjosla 10 metri (pēc aizsargjoslu aprēķina), ķīmiskā aizsargjosla attiecīgi 205m un 197m. Urbumi atrodas iežogotā teritorijā. Nožogojuma stāvoklis ir slikts. Pabažu ciemā atrodas arī rezerves ūdens ieguves urbums kurš, šobrīd, nedarbojas.

Tabula 9: Urbumu raksturojums

| Urbuma Nr. | Urbuma gads | Urbuma dziļums (m) | Atļautais ūdeņu ieguves daudzums |  | Darba debits (l/s) | Funkcionālā nozīme | Aizsargjoslas raksturojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/dnn | m3/gadā |  |  |  |
| VĢD DB 17897 | 1965 | 100 | 64 | 23 360 | 6,6 | Darba | Atbilstošs |
| VĢD DB 20470 | 1989 | 110 |  |  | 5,5 | Darba | Atbilstošs |

Informācijas avots: Ūdensapgādes tehniskā pase

Urbumā atļautais ūdens ieguves daudzums noteikts atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RIT-20-B0632, kas izsniegta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē 2007. gada 21. septembrī un derīga līdz 2012. gada 20. septembrim.

Ciema D daļā atrodas vēl viens artēziskais urbums Nr. 16981, kurš nepieder Sējas novada domei un turpmāk šis urbums netiek apskatīts un nekādas darbības ar šo urbumu netiek plānotas.

  - Pieslēgumu skaits un galvenie ūdens patērētāji

Ūdens Pabažu ciemā tiek patērēts tikai sadzīves vajadzībām, galvenie patērētāji ir iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi. Pabažu ciemā ir 4 uzņēmumi un 2 iestādes.

Tabula 10: Pieslēgumu skaits ūdensapgādē

| Pabažu ciems 2011.gads | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi |
| --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 338 (iedzīvotāji) 23 (ēkas) | 80 41 | 84,6 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju no pārdotā apjoma) 28,6 m3/dnn (kopā) |
| Iestādes | 2 | 100 | 1,15 m3/dnn |
| Uzņēmumi | 1 | 25 | 0,22 m3/dnn |
| Kopā: |  |  | 30,0 m3/dnn |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

  - Ūdens kvalitāte

Dzeramajam ūdenim Pabažu ciemā tiek izmantoti tikai pazemes ūdeņi, ko pašlaik iegūst no diviem urbumiem. Ūdens kvalitātei jāatbilst LR likumdošanas noteiktajiem normatīviem (MK 29.04.2003 noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”). Ūdens kvalitātes kritēriji attiecas uz dzeramo ūdeni pie patērētāja, kur arī tiek ņemti paraugi dzeramā ūdens pārbaudei. Pārbaužu veikšanas biežums ir 1 reize gadā, atbilstoši monitoringa programmai.

Ūdens vada tīklā tiek veiktas regulāras analīzes. Pēc analīžu datiem, ūdenī tiek kontrolēti sekojoši rādītāji –E.coli, kopējās koliformas, krāsa, duļķainība, garša, smarža, amonijs, PH, elektrovadītspēja un dzelzs.

Sējas novada, kurā ietilpst Pabažu ciems, teritorijā pazemes un virszemes ūdens resursu krājumi ir pietiekami. Lai gan ūdens resursu daudzums kopumā ir nemainīgs, tomēr ūdens krājumu taupīšana un racionāla izmantošana ir būtiska, jo izmantošanas rezultātā ūdens tiek piesārņots.

Pabažu ciema teritorijā ir pieejami sekojoši ūdens resursi:

- pazemes ūdeņi;

- virszemes ūdeņi.

Ūdens apgādes urbumi 17897 un 20470 ir ierīkoti Burtnieku-Gaujas (D2br+D3gj) ūdens horizonta kompleksā.

Pazemes ūdeņus no piesārņojuma pasargā Valsts ģeoloģijas dienesta veiktie aizsargjoslu aprēķini, kurus reglamentē 20.01.2004. MK noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”.

Tabula 11: Pazemes ūdeņu sastāvs

|  | Robežlielums | VĢD DB 17897 | VĢD DB 20470 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | ≥6,5≤9,5 | 7,5 | - |
| HCO3-, mg/l | - | 346,0 | 350,8 |
| SO42-, mg/l | 250 | 37,0 | 5,8 |
| Cl, mg/l | 250 | 8,0 | 13,0 |
| Ca2+, mg/l | - | 74,0 | 82,2 |
| Mg2+, mg/l | - | 23,2 | 18,5 |
| Na+, mg/l | 200 | 0,06 | 15,6 |
| K+, mg/l | - |  |  |
| NH4+, mg/l | 0,50 | 0,10 | - |
| NO3+, mg/l | 50 | - | - |
| NO2+, mg/l | 0,5 | - | - |
| Fekop, mg/l | 0,2 | 3,0 | - |
| Mn, mg/l | 0,05 | - | - |

Informācijas avots: Sējas novada dome, urbumu pases

Pēc analīzēm, kas veiktas urbumos pirms to nodošanas ekspluatācijā, redzams, ka vienā no urbumiem tiek pārsniegta dzelzs koncentrācija. Lai nodrošinātu ūdens kvalitātes uzlabošanu pēc urbumiem ir uzstādīta ūdens sagatavošanas stacija.

Dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti nosaka pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem un ķīmiskajiem rādītājiem, katram no tiem MK noteikumi Nr.235 nosaka maksimāli pieļaujamās normas. Galvenie neatbilstošas ūdens ķīmiskās kvalitātes cēloņi Latvijas teritorijā ir augstais dzelzs saturs ūdenī, duļķainība un neatbilstoša smarža un garša, arī sulfātu, amonija, mangāna un krāsas neatbilstība noteiktajām normām.

Ūdens mikrobioloģiskie rādītāji, kas parāda mikroorganismu un parazītu daudzumu ūdenī, atbilst LR MK 29.04.2003. noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības” 1.pielikumam, koliformās baktērijas un E koli dzeramajā ūdenī nav sastopamas.

Kopumā dzeramā ūdens kvalitāte Pabažu ciemā ir vērtējama kā slikta.

Tabula 12: Dzeramā ūdens kvalitāte

| Analīzes vieta un datums | Dzelzs mg/l | Ūdens duļķainība, NTU | Ūdens cietība, mgekv/l | Amonija joni, mg/l | Mangāna joni, mg/l | Sulfāti, SO42-mg/l | E.coli 100ml | Koliformās baktērijas, 100ml | Smarža/ garša | Krāsa mg Pt/l | Elektro-vadītspēja μS/cm | pH | Nitrīti, NO2+ mg/l | NitrātiNO3+ mg/l | Hlorīdi mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Art.urb. VĢD DB 17897 (05.08.1965) | 3,0 | n.n. | 5,61 | 0,1 | n.n. | 37,0 | nav | nav | Bez izteiktas smaržas un garšas | n.n. | n.n. | 7,5 | nav | nav | 8,0 |
| Art.urb. VĢD DB 20470 (1986.g) | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | 5,8 | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | 13,0 |
| Aiz sagatavošanas iekārtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atdzelžošanas stacija (01.07.2010.) | <0,05 | 0,26± 0,02 | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| Pie patērētāja (pie māju pievadiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pabažu skola, virtuves krāns(18.05.2011) | 0,518± 0,047 | 1,7±0,1 | n.n. | 0,080* | n.n. | n.n. | nav | nav | bez būtiskām izmaiņām | 8* | 407±8 | 7,53± 0,08 | n.n. | n.n. | n.n. |
| Pabažu skola, virtuves krāns(18.05.2010) | 0,623± 0,056 | 4,88± 0,29 | n.n. | <0,004 | n.n. | n.n. | nav | nav | bez būtiskām izmaiņām | 19±1 | 400±8 | 7,48±0,07 | n.n. | n.n. | n.n. |
| Pabažu skola, virtuves krāns(12.06.2009) | 0,387± 0,039 | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. |
| Pabažu skola, virtuves krāns(20.05.2009) | 0,740± 0,074 | 4,5±0,3 | n.n. | 0,179± 0,013 | n.n. | n.n. | nav | nav | bez būtiskām izmaiņām | 47±3 | 414±8 | 7,43±0,07 | n.n. | n.n. | n.n. |
| Pēc projekta īstenošanas pie patērētāja | 0,2 | 3 | 7 | 0,50 | 0,05 | 250 | 0 | 0 | pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām |  | 2500 | 6,5-9,5 | 0,5 | 50 | 250 |
| Normatīvās prasības | 0,2 | 3 | 7 | 0,50 | 0,05 | 250 | 0 | 0 | pieņemama patērētājiem un bez būtiskām izmaiņām |  | 2500 | 6,5-9,5 | 0,5 | 50 | 250 |

Piezīmes: 	n.n.-nav noteikts

*- rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu un mazāko kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju. Nenoteiktība

šajā intervālā var sasniegt 50%.

Informācijas avots: Sējas novada dome, testēšanas pārskati

  - Sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa analīze

    - Ūdens ņemšanas ierīces

Tabula 13: Aku darbība

| Aka | Izsūknētais ūdens 2010.gadā (m3) | Sūknis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sūkņa marka | Sūkņa uzstādīšanas gads | Jauda (kW) | Ražība (m3/h) | elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | fiziskais nolietojums (%) |
| VĢD DB 17897 | 16724 | Calpeda 4SD 8/13 | n/p | 2,2 | 12 | 9050* | 90 |
| VĢD DB 20470 |  | Calpeda 4SD 8/13 | n/p | 2,2 | 12 |  | 90 |

Piezīmes:	* - kopā visā ūdensapgādes sistēmā.

Informācijas avots: Ūdensapgādes tehniskā pase

Neatbilstošas dokumentācijas dēļ, nav zināms kurā urbumā un kāds sūknis uzstādīts 2000.gadā.

Urbumu augšgals ierīkotas pazemes tipa akās. Urbumos ierīkotā filtra konstrukcija un izmēri ir izvēlēti atbilstoši hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, debitam un ekspluatācijas režīmam, atbilstoši LBN 222-99/76.p.Lai noteiktu faktisko urbuma debitu tika veikta pārbaudes atsūknēšana, atbilstoši LBN 222-99/85.p.

Urbumi ir novecojuši un pēc analīzēm redzams, ka ūdens kvalitāte neatbilst normām.  Pēc apsekošanas secināts, ka urbumi ir sliktā stāvoklī un rezerves urbumam ir noplūde.

Blakus darba un rezerves urbumam atrodas vēl viens urbums kurš netiek izmatots un par kuru nav informācijas. Pabažu ciema D daļā atrodas viens urbums, kurš nepieder Sējas novada domei, tāpēc šis urbums netiek analizēts un nekādas darbības ar to netiek plānotas.

    - Ūdens sagatavošanas stacijas

Pabažu ciemā uzstādīti Watex spiedfiltri ar kopējo caurplūdi 12m3/h.

Problēma - esošās iekārtas nespēj nodrošināt atbilstošu ūdens kvalitāti un ekspluatācijas izmaksas ir nesamērīgi augstas.

Tabula 14: Ūdens sagatavošanas stacija

| Iekārtas tips un marka | Izbūves gads | Reaktoru skaits, gab. | Faktiskā jauda (m3/h) vienam reaktoram | Projektētā jauda (m3/h) vienam reaktoram | Tehni-skais stāvoklis | Ēkas stāvoklis | Iekārtu nolietojums% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Watex FA 600 ST | 2006 | 2 | 6 | 6 | slikts | slikts | 95 |

Informācijas avots: Ūdens sagatavošanas iekārtu tehniskā pase

Filtru skalojamie ūdeņi caur nostādināšanas akām tiek novadīti Pabažu ezerā. Automātiskā filtru skalošana reizi dienā ir nepietiekoša, tāpēc katru dienu tiek veikta papildus skalošana, ko veic pašvaldības darbinieks, kur tiek tērēta elektroenerģija un darbaspēks. Reizi ceturksnī tiek veikta skalošana, ko veic speciālisti, kas izmaksā 1200Ls/gadā. USI ekspluatācija ir ekonomiski neizdevīgāka, kā jaunu iekārtu uzstādīšana.

Diennakts skalojamo ūdeņu apjoms veido 2m3, kas gadā kopā rada 730 m3 notekūdeņu.

    - Ūdens uzkrāšanas tilpnes

Pabažu ciemā ūdensapgādes sistēmā ūdens spiediena nodrošināšanai uzstādīti spiedkatli, kuri nodrošina nepieciešamo spiedienu pie patērētāja. Ūdens tornis ir demontēts.

Tabula 15: Ūdens uzkrāšanas tilpnes

| Ūdens tilpne/tips | Izbūves gads | Darba tilpums (m3) | Augstums (m) | Tvertnes materiāls | Fiziskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hidrofors | 1986 | 1,8 | - | tērauds | 70 |

Informācijas avots: Ūdensapgādes tehniskā pase

    - Sūkņu stacijas

Pabažu ciemā nav uzstādītas otrā pacēluma sūkņu stacijas.

    - Ūdensapgādes tīkli

Pabažu ciemā ūdensvada cauruļvadu kopgarums sasniedz 1,792km. Tas izbūvēts no polietilēna un kaļamā ķeta caurulēm.

Atbilstošas ūdensvada tīkla aizsargjoslas tiek nodrošinātas daļēji, jo vairumā gadījumu cauruļvadi atrodas privātas zemes teritorijā, kur veidojas problēma – aizsargjoslu likuma prasības tiek ievērotas nepilnīgi, kas apgrūtina piekļuvi ūdensapgādes trasēm remonta vai profilakses darbu gadījumā.

Tabula 16: Ūdensapgādes sistēmu kopējais raksturojuma

| Ūdensapgādes sistēmu izbūves gadi | 1972. |
| --- | --- |
| Spiediens sistēmā (atmosfēras) | ~3 |
| Sacilpojuma raksturojums (ir/nav) | Nav |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā | 5-6 |
| Ūdens zudumi gadā (m3), pēc aprēķina | 5788 |

Informācijas avots: Ūdensapgādes tehniskā pase

Tabula 17: Ūdensapgādes cauruļvadu raksturojums Pabažu ciemā

| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā (m) | t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 65 | 100 | 110 | 150 |
| M1- kaļamais ķets | 632 | - | - | - |  | - | - | 632 | - | - |
| M2 - melnais tērauds | 1105 | 165 | - | - | 940 | - | - | - | - | - |
| PVC - polivinilhlorīds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE – polietilēns | 55 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - |
| Azbests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keramika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Armatūra | Skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aizbīdņi | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ventiļi | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: Ūdensapgādes tehniskā pase, kartogrāfiskais materiāls

Kopumā centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkli ir sliktā stāvoklī – katru gadu notiek ap 5-6 avārijām, problēma – caurules ir stipri aizsērējušas, pamatne zem tām izsēdusies, ventiļi un aizbīdņi ir sarūsējuši.

Pabažu ciemā ūdensapgādes sistēma sastāv no vienas centralizētas ūdensapgādes sistēmas ar dzeramā ūdens un tehniskā ūdens ūdensvadiem un individuālās ūdensapgādes sistēmām. Par individuālajām ūdensapgādes sistēmām (urbtajām vai grodu akām) datu nav.

Pabažu ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas pēc ūdens piegādes nodrošinājuma pakāpes kategorijas pieder pie III kategorijas, jo ciemā ir mazāk par 5000 iedzīvotājiem. Šī kategorija avārijas vai remonta gadījumā atļauj samazināt ūdens piegādi saimnieciskām vajadzībām un pārtikai līdz 30% no aprēķina patēriņa, bet ražošanas vajadzībām – līdz robežai, ko nosaka uzņēmuma darba avārijas grafiks. Ūdens piegādes samazināšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 15 diennaktis. Šīs kategorijas ūdensapgādes sistēmā remontu dēļ ūdens piegādes samazināšana vai pārtraukšana atļauta līdz 24 stundām, pēc LBN 222-99/47.3.p.

Ja ūdens tiek padots pa vienu maģistrāli, kā tas ir Pabažu ciemā, tad atbilstoši LBN 222-99/147.p., nepieciešamais rezerves ūdens apjoms sadzīves vajadzībām 70% apmērā no vidējā ūdens patēriņa stundā. Diennaktī nepieciešamais kopējais ūdens apjoms avārijas gadījumā ir 30 m3. Ciemā nav būves, kas nodrošinātu šādu apjomu, jo sistēma izbūvēta tā ka spēj nodrošināt nepārtrauktu ūdens padevi.

Ugunsdzēsība. Pabažu ciemā pie pamatskolas uzstādīts ugunsdzēsības hidrants, kuru nav iespējams lietot, jo ciema ūdensapgādes sistēmas maģistrālo cauruļvadu tehniskie parametri nenodrošina nepieciešamo ūdens plūsmu. Vienīgā ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībām ir dīķis ciema centrā, kurš nodrošina nepieciešamo ugunsdzēsības ūdens rezervi.

Tabula 18: Ūdensapgādes sistēmas raksturlielumi lielumi esošai situācijai

| Projekta gads | Gads | Vidējais | Maksimālais | Minimālais | Maksimālais |  |  | Minimālais |  | Vidējais | Normatīvs | Nepieciešamais tilpums | Normatīvais nepieciešamais ūdens krājumu atjaunošanās daudzums | Faktiskais debits |  | USI ražība |  | Nepieciešamais tilpums | Ūdens patēriņš avārijas laikā |  | Ugunsdzēsības krājumi | Avārijas krājumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kdnmax=1,3 | kdnmin=0,7 | Max nevienmērības koef = 3.58 |  |  | Min nevienmērības koef = 0,02 |  |  | 15 l/s | 1 ārējais ugunsgrēks |  | urbuma pases dati | urbuma sūkņa ražība | atbilstoši sūkņa ražībai | LBN p.119 | 12 stundas |  | 70% no vidējā patēriņa stundā |  |  |
|  |  | LBN p.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | LBN p.22 tab.5 | LBN p.21 tab.4 |  |  |  |  |  | LBN p.148 |  | LBN p.185 |  |  |
|  |  | Qvid | Qmax | Qmin | qmax |  | qmin |  | qvid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/h | l/s | m3/h |  | m3/h |  | l/s | m3 | m3/h | l/s | l/s | m3/h | m3/h | m3 | l/s | m3/h | h | h |
| -3 | 2008 | 44 | 57 | 31 | 8 | 2.2 | 0.03 |  | 1.83 |  | 15 | 162 | 4.5 | 12.1 | 6.7 | 24 | 8 | 15 | 0.4 | 1.3 | 36 | 24 |
| -2 | 2009 | 44 | 57 | 31 | 8 | 2.2 | 0.03 |  | 1.83 |  | 15 | 162 | 4.5 | 12.1 | 6.7 | 24 | 8 | 15 | 0.4 | 1.3 | 36 | 24 |
| -1 | 2010 | 44 | 57 | 31 | 8 | 2.2 | 0.03 |  | 1.83 |  | 15 | 162 | 4.5 | 12.1 | 6.7 | 24 | 8 | 15 | 0.4 | 1.3 | 36 | 24 |
| 0 | 2011 | 44 | 57 | 31 | 8 | 2.2 | 0.03 |  | 1.83 |  | 15 | 162 | 4.5 | 12.1 | 6.7 | 24 | 8 | 15 | 0.4 | 1.3 | 36 | 24 |
| 0 | 2012 | 44 | 57 | 31 | 8 | 2.2 | 0.03 |  | 1.83 |  | 15 | 162 | 4.5 | 12.1 | 6.7 | 24 | 8 | 15 | 0.4 | 1.3 | 36 | 24 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Šajā tabulā veikti ūdensapgādes sistēmas esošās jaudas aprēķini, par pamatu izmantojot LBN 222-99. Pēc aprēķiniem maksimālais stundas patēriņš ir 8m3/h, šādu apjomu jānodrošina arī urbumam un USI, lai iedzīvotāji maksimālajās patēriņa stundās tiktu nodrošināti ar ūdeni. Atbilstoši uzstādītajiem sūkņiem tie spētu nodrošināt stundas maksimālo patēriņu 24 m3/h. Esošās USI uzstādītas 12 m3/h, kas atbilstoši veiktajiem aprēķiniem ir pietiekami, lai maksimālajās patēriņa stundās iedzīvotājiem tiktu piegādāts ūdens atbilstošā apjomā un spiedienā.

    - Sistēmas energoefektivitāte

Pabažu ciema ūdensapgādes sistēmas energoefektivitāte vērtējama kā laba.

Pabažu ciema ūdensapgādes sistēmā pašreiz ir trīs elektropatērētāji – divi artēziskie urbumi un ūdens sagatavošanas iekārtas, kas gadā patērē ap 9050 kWh. Īpatnējais elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā ir bijis 0,5 kWh/m3.

  - Ūdens bilance

Projekta teritorija, kurā plānots realizēt projektu ir Pabažu ciems. Ūdens bilance tiek veidota visiem projekta teritorijā esošajiem patērētājiem neatkarīgi no ūdens ieguves avota, lai iegūtu priekšstatu par ūdens ieguves apjomiem visā projekta teritorijā.

Pabažu ciema ūdenssaimniecības sistēmā plūsmu instrumentālā uzskaite netiek pielietota pietiekami intensīvi, tāpēc datus par esošo ūdens patēriņa struktūru ir iespējams iegūt tikai izmantojot analītiskās pētniecības metodes. Sējas novada domes LVĢMC iesniegtajā pārskatā „Nr.2-Ūdens. Pārskats par resursu lietošanu” paceltā ūdens apjoms 2010. gadā norādīts 16724 m3.

Esošā stāvokļa ūdens bilances pamatā ir Latvijas Republikas būvnormatīvos LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” noteiktās ūdens patēriņa normas, kuras piemērotas, izvēloties reālās iespējamās.

Aprēķinu, kuri balstās uz normatīvām ūdens patēriņa normām, ceļā noskaidrots, ka Pabažu ciemā 2010. gadā katru dienu centralizētam ūdens patēriņam tiek pacelti apmēram 45,8 m3 ūdens, kas sadalās – iedzīvotāju patēriņā, uzņēmumu un institūciju un ūdens zudumos.

Iedzīvotājiem, kas nesaņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu patēriņa norma noteikta atbilstoši ēkas labiekārtotības pakāpei un LBN 222-99 1. tabulai, kas tiek izmantota, lai noteiktu decentralizēto iedzīvotāju patēriņu, pieņemot, ka ūdens tiek patērēts tikai sadzīves vajadzībām.

Tabula 19: Ūdens bilance 2010. gadam Pabažu ciemā

|  | m3/dnn | m3/gadā |
| --- | --- | --- |
| Iegūtais ūdens Pabažu ciemā | 53,2 | 19431 |
| Individuālās akas | 7,4 | 2707 |
| Ūdens sadale (ūdens no artēziskajām akām) | 45,8 | 16724 |
| Sadzīves vajadzībām-iedzīvotāji | 28,6 | 10435 |
| Sadzīves vajadzībām- uzņēmumi, iestādes | 1,4 | 500 |
| Ūdens zudumi (ietver tehnoloģiskos ūdeņus) | 15,9 | 5788 |
| Zudumi tīklos | 13,9 |  |
| Tehnoloģiskie ūdeņi | 2,0 |  |
| Ūdens zudumi no paceltā ūdens daudzuma kopā ar tehnoloģiskajiem ūdeņiem (%) | 35 |  |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Lai noteiktu iespējamo ūdens zudumu apjomu Pabažu ciema ūdensapgādes sistēmā, izmantota ekspertnovērtēšanas metode, kā arī veikti analītiskie pētījumi, kuru rezultātā izveidota aprēķina metodika, kuras uzdevums ir iegūt iedzīvotāju vidējo īpatnējo ūdens patēriņu, jo ciema ūdenssaimniecībā notiek instrumentāla patēriņa uzskaite tikai daļēji un rezultātā pēc būtības nav iespējams noskaidrot faktiskos zudumus.

Konstantes aprēķinu modelī ir ūdens ieguves urbumu instrumentālās uzskaites žurnāla dati par skaitītāja rādījumiem 2010. gadam.

Pabažu ciema ūdensapgādes sistēmā iegūtā pazemes ūdens uzskaites dati, pēc caurplūdes mērītāja nolasījumiem, tiek fiksēti instrumentālās uzskaites žurnālā reizi mēnesī saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumiem Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42. punkta un 3. pielikuma prasībām. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 reizi mēnesī ar parakstu apliecina atbildīgā amatpersona.

Katru ceturksni veikts dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par ūdens ieguvi saskaņā ar likuma „Par dabas resursu nodokli” un 29.06.2004. MK noteikumu Nr.555 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība” prasībām. Dabas resursu nodokļu pārskati tiek iesniegti Lielrīgas RVP Piesārņojuma kontroles daļā saskaņošanai līdz nākošā ceturkšņa pirmā mēneša 10. datumam, uzrādot ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālus.

  - Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām

Tabula 20: Ūdensapgādes sistēmas attīstība normatīvo aktu prasībām

| Normatīvais akts | Prasību izpildes pakāpe | Uzdevums |
| --- | --- | --- |
| MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” | Dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst noteiktajām normām, dzeramajā ūdenī palielināts dzelzs saturs. | Nodrošināt atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti |
| MK noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”. | Atbilst | - |
| Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” | Spiediens sistēmā līdz 3 atmosfērām, gadā tiek reģistrētas 5-6 avārijas, kas ietekmē pakalpojuma nodrošinājuma līmeni. | Novērst avārijas ūdens apgādes tīklā un nodrošināt ūdens padeves nepārtrauktību. |
| Pašvaldības lēmums par ūdensapgādes pakalpojuma standartu | Nav nodrošināts ūdensapgādes pakalpojums daļai no ciema teritorijas | Nodrošināt ciema iedzīvotājiem centralizētu ūdensapgādi no ciema centralizētās sistēmas vietās, kur tas iespējams |
| Aizsargjoslu likuma 19. pants | Nav nodrošinātas ūdenssaimniecības infrastruktūras ekspluatācijas aizsargjoslas | Nodrošināt ekspluatācijas aizsargjoslas |
| MK noteikumu Nr.1069 “ Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” 4.; 12 punkts | Cauruļvadu trasējums nav atbilstošs noteikumu prasībām | Nodrošināt cauruļvadu izvietojumu atbilstoši prasībām |
| Eiropas parlamenta un Padomes Direktīva 2006/7/EK (2006.gada 15.februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu) | Atbilst | - |
| Eiropas parlamenta un Padomes Direktīva 98/83/EK(1998. gada 3. novembris) Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva | Dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst noteiktajām normām, dzeramajā ūdenī palielināts dzelzs saturs. | Nodrošināt atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti |
| Eiropas parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK Ūdens struktūrdirektīva | Nenodrošina principu „piesārņotājs maksā” un netiek veikta 100 % uzskaite par patēriņu | Nodrošināt principu „piesārņotājs maksā” un veikt 100 % uzskaiti par patēriņu |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

- NOTEKŪDEŅU SAVĀKŠANA UN ATTĪRĪŠANA

  - Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Pabažu ciemā ir viena notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma. Centralizētas notekūdeņu savākšanas pakalpojums ir pieejams iedzīvotājiem ciema robežās. Komunālie notekūdeņi Pabažu ciemā tiek savākti un pa centralizēto kanalizācijas sistēmu novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām „MONOBLOK-T”.

Pabažu ciemā centralizētās kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami 335 jeb 80% iedzīvotāju un daļai iestāžu un uzņēmumu, kuri pēc tam paštecē tiek novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām„MONOBLOK-T”, pēc kurām tie tiek novadīti Pēterupē.

Pabažu ciema individuālo dzīvojamo māju notekūdeņi, kas nesaņem centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu, tiek uzkrāti izvedamajās krājtvertnēs, no kurām pēc iedzīvotāju pieprasījuma notekūdeņi tiek izvesti uz Pabažu ciema NAI, kas atbilst principam „piesārņotājs maksā”.

Tabulā Nr.8 „Ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamība Pabažu ciema iedzīvotājiem” redzams centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojuma pieejamība Pabažu ciema iedzīvotājiem un kopējais iedzīvotāju skaits. Pabažu ciemā ir identificētas visas ciema robežās esošas ēkas. Tabulā redzamas arī patēriņa normas iedzīvotājiem ar centralizētu un decentralizētu pakalpojumu. 85 Pabažu ciema iedzīvotājiem ir notekūdeņu savākšana ir izsmeļamajās bedrēs, kas sastāda vidēji 6,6 m3/dnn, šis apjoms nenonāk Pabažu ciema centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Tabula 21: Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas līmenis

| Rādītājs | Pabaži |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kopā | daudzstāvu ēkās | savrupmājās |
| Iedzīvotāju skaits, cilv. | 420 | 295 | 125 |
| Kanalizācijas patērētāju skaits, cilv. | 335 | 295 | 40 |
| Kanalizācijas pakalpojuma līmenis, % | 80% | 100% | 32% |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabula 22: Centralizētas kanalizācijas pakalpojumu pieejamība uzņēmumos un institūcijās

| Nr. p.k. | Adrese | Ūdens izmantošanas veids | Darbinieku skaits | Skaitītājs | Kanali-zācija | Vidējā patēriņa norma uz cilvēku | Objekta vidējais notekūdeņu patēriņš |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cilv. |  |  | l/dnn | l/dnn | m3/dnn |
| Uzņēmumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pasts/Veikals | sadzīves vajadzībām | 2 | Nav | Lokāla | 15 | 30 | 0.030 |
| 2 | Viesu nams "Milžu slota" | sadzīves vajadzībām | 30 | Nav | Lokāla | 15 | 450 | 0.450 |
| 3 | z/s "Veģi" | sadzīves vajadzībām | 25 | Nav | Lokāla | 15 | 375 | 0.375 |
| 4 | SIA "ISK IT" | sadzīves vajadzībām | 15 | Ir | Centralizēta | 15 | 225 | 0.225 |
| Kopā uzņēmumi ar centralizētu kanalizācijas pakalpojumu |  |  | 15 |  |  |  | 225 | 0.23 |
| Iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pabažu pamatskola | sadzīves vajadzībām | 75 | Nav | Centralizēta | 15 | 1125 | 1.125 |
| 6 | Kultūras nams(Klubs) | sadzīves vajadzībām | 4 | Nav | Centralizēta | 5 | 20 | 0.020 |
| Kopā iestādes ar centralizētu kanalizācijas pakalpojumu |  |  | 79 |  |  |  | 1145 | 1.15 |
| Kopā iestādes un uzņēmumi ar centralizētu kanalizācijas pakalpojumu |  |  | 94 |  |  |  | 1370 | 1.4 |
| KOPĀ ciemā: |  |  | 151 |  |  |  | 2225 | 2.2 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini, Sējas novada dome

Visu centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iestāžu un uzņēmumu radītie notekūdeņi ir sadzīves notekūdeņi un tiek novadīti uz ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Uzņēmumiem ar lokālo kanalizāciju ir izsmeļamās bedres vai septiķi.

  - Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu radītāji

Notekūdeņi Pabažu ciemā tiek centralizēti savākti un attīrīti bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās. Iedzīvotājiem, kam nav pieejams centralizēts notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojums ir individuālās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtas, vai izsmeļamās bedres. Informācija par to, kādas iekārtas katram individuāli ir, nav pieejama.

Tabula 23: Pieslēgumu skaits kanalizācijā

| Pabažu ciems 2010.gads | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi |
| --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 335 (iedzīvotāju skaits) 22 (ēkas) | 80 12 | 85 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 28,4 m3/dnn (kopā) |
| Iestādes | 2 (iestāžu skaits) | 100 | 1,15 m3/dnn |
| Uzņēmumi | 1 (uzņēmumu skaits) | 25 | 0,23 m3/dnn |
| Kopā |  |  | 29,7 m3/dnn |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Pēc tabulas augstāk redzams, ka galvenais notekūdeņu radītājs ir iedzīvotāji, kas pēc aprēķiniem rada aptuveni 28,4 m3/dnn centralizētā notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmā Pilns aprēķins par notekūdeņu daudzumu, kas tiek radīts no Pabažu ciemā dzīvojošiem iedzīvotājiem redzams tabulā Nr.8.

  - Esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze

Pabažu ciema kanalizācijas sistēma nodota ekspluatācijā 1973., 1975. un 1984 gadā. 2007. gadā Pabažu ciemā darbību uzsāka jaunas Čehijā ražotas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „MONOBLOK-T”.

    - Kanalizācijas tīkli

Kopējais maģistrālo kanalizācijas tīklu garums ir 2455 m, no kuriem 2315m izbūvēti no keramikas caurulēm. Tā kā nav pieejama detalizēta informācija par pieslēgumiem, to materiāliem un diametriem, tad tie nav iekļauti kopējo metru garumu uzskatījumā.

Kā problēma tiek saskatīta - esošiem kanalizācijas tīkliem nepieciešams uzlabot hermētiskuma spējas, veicot grodu šuvju hidroizolēšanu. Kā arī nepieciešams rekonstruēt aku vākus, lai novērstu virszemes ūdeņu pieteci.

Atbilstošas kanalizācijas tīkla aizsargjoslas tiek nodrošinātas daļēji, jo cauruļvadi atrodas privātas zemes teritorijā, kur aizsargjoslu likuma prasības tiek ievērotas nepilnīgi, kas veido problēmu - apgrūtina piekļuvi kanalizācijas trasēm remonta vai profilakses darbu gadījumā.

Tabula 24: Kanalizācijas tīklu raksturojums

| Kanalizācijas sistēmas tips | kopējā |
| --- | --- |
| Kanalizācijas sistēmas izbūves gadi | 1971-1975; 2007 |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā | 15-20 |
| Notekūdeņu daudzums gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (m3) | 15888 |
| Lietus ūdens infiltrācija gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (m3) | 5041 |

Informācijas avots: Kanalizācijas tehniskā pase, konsultantu aprēķini

Tabula 25: Kanalizācijas cauruļvadi

| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā (m) | t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 65 | 100 | 110 | 150 | 160 | 200 | 300 | 320 | ... |
| PAŠTECES TĪKLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.1 - kaļamais ķets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M.2 - melnais tērauds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PVC - polivinilhlorīds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE - polietilēns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Azbestcements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keramika | 2315 | - | - | - | - | - | 2315 | - | - | - |
| Dzelzsbetons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPIEDVADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.1 - kaļamais ķets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M.2 - melnais tērauds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PVC - polivinilhlorīds | 140 | 100 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| PE - polietilēns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Azbests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keramika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dzelzsbetons | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| citi materiāli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Informācijas avots: Kanalizācijas tehniskā pase, kartogrāfiskais materiāls

Problēma-Kanalizācijas sistēmas trašu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Kanalizācijas sistēma ir novecojusi, gadā notiek ap 15-20 avārijām, nepietiekoša  tehniskās situācijas uzskaite. Gandrīz viss kanalizācijas tīkls izbūvēts no keramikas caurulēm, kurās notiek liela apkārtējo gruntsūdeņu infiltrācija.

Pabažu ciemā notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantota bioloģiskā attīrīšanas metode.

    - Tiešās izplūdes ūdensobjektos

Pabažu ciemā ir viena notekūdeņu izplūdes vieta (identifikācijas nr. N100126) – pēc bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām notekūdeņi ieplūst Pēterupē.

Pabažu ciemā tiek sniegts izsmeļamo bedru izvešanas pakalpojums, tomēr nav precīzu datu vai to izmanto visi iedzīvotāji.

    - Sūkņu stacijas

Šobrīd darbojas divas sūkņu stacijas.

Tabula 26: Kanalizācijas sūkņu staciju raksturojums

| Sūkņu stacija | Sūkņu marka | Izbūves gads | Sūkņu skaits | Notekūdeņu plūsmas mērītājs | Sūkņa jauda, kW | Sūkņu ražība, m3/h | Elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā | Tehniskais stāvoklis | Fiziskais nolietojums, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSS1 (pie kluba) | Zenit | 1998 | 1 | nav | n/p | n/p | 26956* | apmierinošs | 50 |
| KSS2 (pie NAI) | Zenit | 2006 | 1 | nav | n/p | n/p |  | slikts | 90 |

Informācijas avots: Kanalizācijas tehniskā pase, Sējas novada komunālais dienests

Apzīmējumi:

*- visā kanalizācijas sistēmā kopā.

n/p – dati nav pieejami

    - Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Sadzīves notekūdeņi no Pabažu ciema ēkām ar divu kanalizācijas sūkņu staciju palīdzību tiek novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām “MONOBLOK-T”, izbūvētas 2007.gadā, pēc kurām tie tiek novadīti Pēterupē. Pabažu ciema NAI kopējā projektētā jauda ir 55 m3/dnn.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no:

1. izlīdzināšanas rezervuāra (16,64m3);

2. SBR-reaktora (58,8m3);

3. dūņu uzkrājēja (34,34m3)

4.  Izlaides Pēterupē.

Tabula 27: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rādītāji

| Projektētā jauda vidējai dienas plūsmai (m3/dnn) | 55 |
| --- | --- |
| Bioloģiskā jauda (cilvēku ekvivalents) | 420 |
| Reālais apjoms, kas nonācis notekūdeņu attīrīšanas iekārtās iepriekšējā gadā (m3/g) | 15888 |

Informācijas avots: Sējas novada komunālais dienests

Tabula 28: Notekūdeņu attīrīšanas procesa un iekārtu apraksts

| Aerācijas tvertnes Darba tilpums, m3 Kopējais tilpums, m3 Nolietojums, % | MONOBLOK-T 109,78 109,78 30 |
| --- | --- |
| Gaisa pūtējs Ražība, m3/h Izmantotā jauda, kW Nolietojums,% | 3D28A 133,8 3,0 30 |
| Dīķi Darba tilpums, m3 Nolietojums,% | 2 n/p 60 |
| Teritorijas raksturojums | labs |
| Stāvokļa un darbības novērtējums | labs |

Informācijas avots: Kanalizācijas tehniskā pase

Notekūdeņu analīžu rezultāti izplūdē atbilst 2002.g. MK not. Nr. 34 par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

    - Plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI

Pabažu ciemā pirms NAI uzstādīts notekūdeņu plūsmas mērītājs kā to nosaka LBN 223-99 165.p.

    - Notekūdeņu sastāva kontroles iespējas NAI, iekārtu uzturēšana un ekspluatācija

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RIT-20-B-0632 nosaka, ka notekūdeņu paraugu ņemšana jāveic ieplūstošajiem notekūdeņiem un izplūstošajiem notekūdeņiem atbilstoši LBN 223-99.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai tiek veikts attīrīšanas iekārtu monitorings ar šādiem parametriem:

- Pirms ieplūdes NAI reizi gadā –suspendēto vielas, piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, Nkop, un Pkop koncentrācijas;

- Izplūdē 2 reizes gadā - suspendētās vielas, BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop, N/NH4, N/NO2, SVAV (anjonaktīvās), SVAV (nejonogēnās), fosfāti, naftas izcelsmes produkti.

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai nosaka, ka reiz gadā, saskaņa ar LR MK 22.01.2002. noteikumiem Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.punkta prasībām jānosaka Pēterupes ūdeņu kvalitāte 200m augšpus un lejpus NAI izplūdes nosakot:

- saprobitātes indeksu;

- suspendētās vielas, BSP5, ĶSP, Nkop, Pkop un naftas izcelsmes produktus.

Notekūdeņu monitorings tiek veikts akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikumā uzrādītās references paraugu noņemšanas un testēšanas metodes vai citas testēšanas metodes, ar kurām var iegūt līdzvērtīgus rezultātus.

Ja smaku, kas nāk no notekūdeņu bioloģiskām attīrīšanas iekārtām, koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu un Lielrīgas RVP ir iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai Sējas novada dome nodrošina darbības saskaņā ar 27.07.2004. noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 11. punkta prasībām.

    - Enerģijas patēriņš (kWh/gadā) un tā efektivitāte

Pabažu ciema kanalizācijas sistēmā ir trīs elektroenerģijas patērētāji – divas kanalizācijas sūkņu stacija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Kopējais elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā bija 26956 kW/h. Uz viena m3 notekūdeņu apstrādāšanu tiek patērētas 1,70 kW/h. Šis rādītājs vērtējams kā vidējs.

  - Savākto notekūdeņu kvalitātes rādītāji

Kopš 2004. gada 1. maija, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā (ES), ir kļuvusi saistoša ES direktīvu prasību izpilde, tai skaitā arī Padomes Direktīva 91/271/EEC par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu. Šīs Direktīvas prasības ir pārņemtas Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. Direktīva izvirza prasību noteiktos termiņos nodrošināt apdzīvoto vietu komunālo notekūdeņu savākšanu un atbilstošu attīrīšanu, kā arī iesniegt regulārus ziņojumus Eiropas Komisijai (EK) par Direktīvas prasību izpildi. Prasības pilnībā ir jāievieš līdz 2015.gada beigām.

Tā kā upju, ezeru un Baltijas jūras eitrofikācija ir viena no prioritārajām vides problēmām, visa Latvijas teritorija ir noteikta kā īpaši jutīga teritorija, uz kuru attiecas paaugstinātās prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai. Mazākām aglomerācijām (2000-10000 CE) Direktīva prasa nodrošināt otrējo attīrīšanas pakāpi– panākt lielākās organiskā piesārņojuma daļas bioloģisko noārdīšanos.

Pabažu ciema notekūdeņi atbilst komunālo notekūdeņu raksturojumam, kas nosaka, ka tie ir tādi notekūdeņi, kas atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 2.3.4. punktam satur sadzīves notekūdeņus, sadzīves un ražošanas notekūdeņu sajaukums un lietus ūdeņi. Pabažu ciemā notekūdeņi sastāv no sadzīves notekūdeņiem un lietus ūdeņiem, ražošanas notekūdeņu, kas nonāk NAI šajā ciemā nav.

Tabula 29: Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte

| Analīzes vieta un datums | Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SV | N/NH4 | BSP5 | ĶSP | Pkop | Nkop |
| Pirms notekūdeņu attīrīšanas iekārtām |  |  |  |  |  |  |
| 24.05.2011. | 30±3 | - | 15±1 | 131±11 | 5,19±0,26 | 75±6 |
| 10.11.2010. | 19±2 | - | 13,5±0,9 | 188±16 | 1,72±0,07 | 23±1 |
| 07.06.2010. | 64±6 | - | 55,7±4 | 319±28 | 3,80±0,15 | 71±4 |
| 25.09.2009. | 160±16 | - | 105±7 | 284±25 | 3,52±0,18 | 40,3±2,0 |
| 26.03.2009. | 56±6 | - | 53,2±3,7 | 143±12 | 1,66±0,12 | 31,2±2,0 |
| Aiz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām |  |  |  |  |  |  |
| 24.05.2011. | 9±1 | 0.021* | 1.47* | 20±2 | 1,52±0,08 | 26±2 |
| 10.11.2010. | 5* | 0,323± 0,023 | 1,24* | 34±3 | 0,788± 0,032 | 15,7±0,9 |
| 07.06.2010. | 6* | 0,30±0,02 | 0,95* | 123±11 | 1,70±0,07 | 40±2 |
| 30.11.2009. | 6 | 0,011± 0,001 | 1,60±0,11 | 40±4 | 0,86±0,04 | 21,3±1,0 |
| 25.09.2009. | <2 | 0,77±0,05 | 1,56±0,11 | 30±3 | 2,76±0,14 | 27,5±1,0 |
| 07.05.2009. | 3* | 0,022± 0,002 | 1,56±0,11 | 35±3 | 1,91±0,10 | 25,8±1,0 |
| 26.03.2009. | 11±1 | 0,232± 0,016 | 4,21±0,29 | 22±2 | 0,71±0,05 | 14,3±0,9 |
| Reģionālās vides pārvaldes noteiktās prasības | <35 |  | <25 | <125 | Nelimitē | Nelimitē |
| Pēc projekta realizācijas | <35 |  | <25 | <125 |  |  |
| Normatīvos noteiktās prasības |  |  |  |  |  |  |
| Piezīmes: |  |  |  |  |  |  |
| 1 SV – suspendētās vielas |  |  |  |  |  |  |
| 2 BSP5 – bioloģiskais skābekļa patēriņš |  |  |  |  |  |  |
| 3 ĶSP – ķīmiskais skābekļa patēriņš |  |  |  |  |  |  |
| 4 Pkop – kopējais fosfors |  |  |  |  |  |  |
| 5 Nkop – kopējais slāpeklis |  |  |  |  |  |  |
| 6 *- rezultāts atrodas intervālā starp metodes noteikšanas robežu un mazāko kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju. Nenoteiktība šajā intervālā var sasniegt 50%. |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: Sējas novada dome, testēšanas pārskati

Pēc analīžu rezultātiem redzams, ka izplūdē tiek ievērotas atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai noteiktās prasības.

  - Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā

Attīrīšanas iekārtām ir piesaistīti 420 iedzīvotāji, kas ir vienlīdzīgi CE=420 un 6 institūcijas/uzņēmumi ar aprēķināto CE=63, kopā pie NAI CE=483, kas saņem centralizētu kanalizācijas pakalpojumu.. Kopējais NAI attīrītais notekūdeņu apjoms vienlīdzīgs ar CE=483.

Lai NAI aprēķinātu apdzīvotās vietas radīto piesārņojuma slodzi, ņemot vērā cilvēku ekvivalentu, jāveic notekūdeņu sākotnējā izpēte, analizējot paraugu un plūsmu, tādējādi iegūstot visaptverošu informāciju par savākto notekūdeņu apjomu un organisko vielu saturu tajos.

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā ir noteikusi piesārņojuma slodzes maksimālos robežlielumus:

- Suspendētās vielas - 35 mg/l jeb 1,5969 t/gadā,

- BSP5 – 25 mg/l jeb 1,1406 t/gadā,

- ĶSP – 125mg/l jeb 5,7031 t/gadā.

Notekūdeņu radītais piesārņojums atstāj negatīvas sekas gan uz cilvēku veselību, gan uz vidi. Ja ūdenī tiek ievadīts pārāk daudz neattīrītu notekūdeņu, baktēriju skaits, īpaši vasaras temperatūrā ātri aug. Tā kā notekūdeņu attīrīšanai nepieciešams skābeklis, tad šādā piesārņotā vietā skābeklis tiek iztērēts īsā laikā, tas veicina aerobu mikroorganismu un citu dzīvu būtņu (piemēram, zivju) aiziešanu bojā.

Bioķīmiskais skābekļa patēriņš BSP5 ir viens no rādītājiem, kas raksturo notekūdeņus. Tas ir rādītājs, pēc kura tiek rēķināts cilvēku ekvivalents (CE), kura viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma daudzums, kas atbilst bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60 g O2 dienā.

Notekūdeņu apjomu Pabažu ciemā palielina svešūdeņi, kas nav notekūdeņi, kurus vajadzētu attīrīt, piemēram, pazemes ūdeņi, ūdens no akām u.c. ūdeņi, kas ieplūst kanalizācijas tīklā. Svešūdeņi tīklā ieplūst tehnisku, saimniecisku iemeslu dēļ. Tipiskos notekūdeņos pēc MK noteikumiem Nr.34 4.tabulas BSP5 saturs ir 150-350 mg/l, mazāka koncentrācija ir sakarā ar lielāku svešūdeņu daļu. Pēc pēdējām analīzēm BSP5 ieplūdē bija 15 mg/l.

Tā kā notekūdeņu koncentrācija NAI ieplūdē ir svārstīga, tad notekūdeņu slodžu aprēķiniem tiek pieņemtas vidējās vērtības 1 CE, kādas tās uzrādītas LBN 223-99 1. pielikuma 17. tabulā.

Tabula 30: Pamata vērtības slodžu aprēķināšanai no iedzīvotājiem pēc LBN 223-99 1.piel.17.tab.

| Standarta slodze |  |
| --- | --- |
| Piesārņojums | Apjoms (g/h/d) |
| BSP | 60 |
| ĶSP | 110 |
| SV | 70 |
| N | 10 |
| P | 2 |

Informācijas avots: Likumdošana

Tabula 31: Piesārņojuma slodžu aprēķins

|  | Komponents | Piesārņojums | Esošais |
| --- | --- | --- | --- |
| Izsmeļamās bedres | CE (mājsaimn.) |  | 85 |
|  | CE (uzņ.+iest.) |  | 10 |
|  | Kopējais CE |  | 95 |
|  | CE slodze ieplūdē izsmeļamās bedrēs (t/g) | BSP | 0.69 |
|  |  | ĶSP | 1.27 |
|  |  | SV | 0.81 |
|  |  | N | 0.12 |
|  |  | P | 0.02 |
|  | Izsmeļamo bedru slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm(t/g) | BSP | 0.69 |
|  |  | ĶSP | 1.27 |
|  |  | SV | 0.81 |
|  |  | N | 0.12 |
|  |  | P | 0.02 |
| NAI | Pievienotais CE (mājsaimn.) |  | 335 |
|  | Pievienotais CE (uzņ.+iest.) |  | 53 |
|  | Kopējais pievienotais CE |  | 388 |
|  | Pieslēgtā CE slodze ieplūdē (t/g) | BSP | 8.50 |
|  |  | ĶSP | 15.58 |
|  |  | SV | 9.91 |
|  |  | N | 1.42 |
|  |  | P | 0.28 |
|  | Slodzes % sadalīts attīrīšanā | BSP | 90% |
|  |  | ĶSP | 72% |
|  |  | SV | 90% |
|  |  | N | 62% |
|  |  | P | 50% |
|  | Slodze sadalīta attīrīšanā (t/g) | BSP | 7.65 |
|  |  | ĶSP | 11.22 |
|  |  | SV | 8.92 |
|  |  | N | 0.88 |
|  |  | P | 0.14 |
|  | NAI slodze uz upi (t/g) | BSP | 0.85 |
|  |  | ĶSP | 4.36 |
|  |  | SV | 0.99 |
|  |  | N | 0.54 |
|  |  | P | 0.14 |
| Kopā | Kopējā piesārņojuma slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm pirms attīrīšanas (t/g) | BSP | 9.19 |
|  |  | ĶSP | 16.85 |
|  |  | SV | 10.72 |
|  |  | N | 1.53 |
|  |  | P | 0.31 |
|  | Kopējā slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm(t/g) | BSP | 1.54 |
|  |  | ĶSP | 5.63 |
|  |  | SV | 1.80 |
|  |  | N | 0.65 |
|  |  | P | 0.16 |
|  | Kopējā attīrītā slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm (t/g) | BSP | 7.65 |
|  |  | ĶSP | 11.22 |
|  |  | SV | 8.92 |
|  |  | N | 0.88 |
|  |  | P | 0.14 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Aprēķinu ceļā noskaidrots, ka Pabažu ciemā kopējā radītā piesārņojuma slodze uz apkārtējo vidi pēc BSP5 ir 1,54 t/gadā. NAI katru gadu tiek attīrītas 7,65 t/gadā BSP5.  Apjoms, kas nonāk apkārtējā vidē, galvenokārt nāk no izsmeļamajām bedrēm. Ilgstošā laika posmā tas var radīt būtisku vides piesārņojumu, it īpaši kaitējot gruntsūdeņiem, ko pašlaik 20% ciema iedzīvotāju izmanto dzeramā ūdens ieguvei, radot arī iespējamas veselības problēmas cilvēkiem.

  - Notekūdeņu bilance

Šajā nodaļā tiek analizēti visi Pabažu ciemā radītie notekūdeņu apjomi, kā arī procentuāli salīdzināti notekūdeņu apjomi, kas nonāk NAI, un kas tiek uzkrāti izvedamajās bedrēs. Procentuālais sadalījums dots notekūdeņu apjomiem, nevis iedzīvotājiem, kam nodrošināta centralizēta kanalizācija.

2010. gadā Pabažu ciema ūdenssaimniecība radīja aptuveni 19413 m3 notekūdeņu, no kuriem 13642 m3 ir iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu radītie notekūdeņi. NAI kopā tiek attīrīti 15888 m3 notekūdeņu, no kuriem 10848 m3 ir no iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm. 80% no notekūdeņu apjoma, ko rada iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi Pabažu ciemā tiek attīrīti. Atlikušos 20% veido tie notekūdeņi, kurus rada patērētāji, kuriem pieejams centralizēts ūdensapgādes pakalpojums, taču nav pieejams centralizēts notekūdeņu savākšanas pakalpojums, un patērētāji, kuriem nav pieejams neviens no ūdenssaimniecības pakalpojumiem, notekūdeņus uzkrāj izvedamajās nosēdakās, kā arī infiltrācija un tehnoloģiskie ūdeņi.

Tabula 32: Radītais notekūdeņu apjoms Pabažu ciemā 2010. gadā

| Patērētāji | m3/dnn | m3/gadā |
| --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji ar lokālu kanalizāciju | 6,8 | 2482 |
| Iedzīvotāji ar centralizētu kanalizāciju | 28,4 | 10348 |
| Infiltrācija | 13,8 | 5041 |
| Iestādes un uzņēmumi ar centralizētu kanalizāciju | 1,4 | 493 |
| Iestādes un uzņēmumi ar lokālu kanalizāciju | 0,9 | 312 |
| Tehnoloģiskie ūdeņi(netiek novadīti uz NAI) | 2,0 | 730 |
| Kopā centralizētajā sistēmā | 43,5 | 15888 |
| Notekūdeņi, kas nenonāk NAI | 9,7 | 3524 |
| Kopā Pabažu ciemā | 53,2 | 19413 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Kā problēma veidojas – lietus ūdeņu infiltrācija kanalizācijas sistēmā caur nehermētiskiem cauruļvadu savienojumiem un nehermētiski noslēgtām aizbīdņu akām.

Decentralizētās sistēmās notekūdeņu apjoms noteikts atbilstoši ūdens patēriņam decentralizētās sistēmās, tātad atbilstoši ēkas labiekārtotības pakāpei noteikts iespējamās ūdens patēriņa normas.

  - Dūņu apsaimniekošana

Notekūdeņu dūņas ir cietais atlikums un mikroorganismu biomasa, kas rodas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas rezultātā. Tā kā notekūdeņu dūņu masa sastāv galvenokārt no organiskas izcelsmes materiāla un tajās ir daudz biogēno elementu (slāpeklis, fosfors), šo notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas blakusproduktu ir iespējams izmantot kā mēslojumu vai piedevu komposta gatavošanā. Dūņu izmantošana augsnes mēslošanai ir pieļaujama tikai pēc to apstrādes, kuras mērķis ir samazināt dūņu masas mitrumu, kā arī patogēno mikroorganismu saturu. Jāatzīmē, ka dūņu izmantošanu lauksaimniecībā ierobežo dažādas bīstamas vielas, piemēram, smagie metāli, kas tajās var uzkrāties ievērojamos daudzumos.

Dūņas pēc smago metālu satura nosacīti tiek sadalītas 5 klasēs - 1. klases dūņās ir ļoti maz smago metālu, bet 5. klases dūņās – ļoti daudz 1. un 2. klases dūņu izmantošana lauksaimniecībā un komposta gatavošanā iespējama bez ierobežojumiem, kamēr 5. klases dūņas pēc smago metālu satura ir pielīdzinātas bīstamajiem atkritumiem un jebkāda to izmantošana ir aizliegta. Savukārt 3. un 4. klases dūņu izmantošana iespējama ar papildus nosacījumu ievērošanu, piemēram, pastiprinātas kontroles un monitoringa izpildi. Jāuzsver, ka Latvijā, saskaņā ar statistikas datiem, lielākais īpatsvars ir 1. un 2. klases dūņām.

Pabažu ciemā notekūdeņu nosēdumi un dūņas nogulsnējas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un tiek uzkrātas vecajās NAI. Sējas novada domes komunālā daļa nodrošina notekūdeņu nosēdumu un iekārtu restu akās uztverto sadzīves atkritumu savākšanu un nodošanu uzņēmējam, kas nodrošina atkritumu izvešanu uz atkritumu izgāztuvi.

Dūņas NAI netiek mehāniski apstrādātas.

MK noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 9.punkts nosaka, ka, ja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu slodze nepārsniedz 5000 cilvēku ekvivalentu (CE) un ja tajās apstrādā tikai sadzīves notekūdeņus, notekūdeņu dūņās un no šādām notekūdeņu dūņām ražotā kompostā smago metālu masas koncentrācija nav jānosaka. Pabažu ciemā CE nepārsniedz 5000, tātad šeit nav nepieciešama notekūdeņu dūņu analīzes smagajiem metāliem.

Tabula 33:  Notekūdeņu dūņu kvalitāte

| Analīzes vieta un datums | Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņu dūņās |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pkop, g/kg | N kop, g/kg | Org. v. Sausnā, % | Amonija slāpeklis, mg/kg | Sausna, % | pH (pH vien.) |
| Pabažu NAI |  |  |  |  |  |  |
| 10.11.2010. | 18,3±1,8 | 39±2 | 54±3 | - | 5,5±0,3 | 7,61±0,23 |
| Piezīmes: |  |  |  |  |  |  |
| 1 Pkop – kopējais fosfors |  |  |  |  |  |  |
| 2 Nkop – kopējais slāpeklis |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: Sējas novada dome, dūņu testēšanas pārskats

Pabažu ciemā gada laikā izveidojas aptuveni 6 tonnas dūņu, kuras tiek uzkrātas vecajās NAI un saskaņā ar atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RIT-20-B-0632, tiek nodotas citiem uzņēmējiem.

Bīstamie atkritumi NAI darbības rezultātā neveidojas.

  - Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana

Pabažu ciemā nav izbūvēta atsevišķa lietus ūdeņu savākšanas sistēma, tomēr novecojušo cauruļvadu dēļ liela daļa lietus ūdeņu ieplūst centralizētajā notekūdeņu savākšanas sistēmā, kā arī nav veikta izpēte par šī jautājuma risināšanu, kas samazina ieteicamo risināju piemērotību konkrētajai vietai.

  - Analīze par esošās situācijas atbilstību ES direktīvu prasībām un LR likumdošanas prasībām

Tabula 34: Kanalizācijas sistēmas atbilstība standartiem

| Normatīvais akts | Prasību izpildes pakāpe | Uzdevums |
| --- | --- | --- |
| Pašvaldības lēmums par kanalizācijas pakalpojuma standartu | Netiek nodrošināta noteiktā pakalpojuma pieejamība | Paaugstināt kanalizācijas pakalpojuma pieejamību apkalpes zonā. |
| Aizsargjoslu likuma 19. pants | Nav nodrošinātas ūdenssaimniecības infrastruktūras ekspluatācijas aizsargjoslas | Nodrošināt ekspluatācijas aizsargjoslas |
| MK noteikumu Nr.1069 “ Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” 4.; 12 punkts | Cauruļvadu trasējums nav atbilstošs noteikumu prasībām | Nodrošināt cauruļvadu izvietojumu atbilstoši prasībām |
| - MK noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” | Atbilst | - |
| - MK noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”. | Atbilst | - |
| Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos | Atbilst | - |
| Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu | Atbilst | - |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

    - Ūdenssaimniecības sistēmu atbilstība normatīvo aktu prasībām

Uz Pabažu ciemu attiecas vairāku normatīvo aktu prasības saistībā ar ūdenssaimniecības sistēmu:

LR 01.01.2008. likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

LR 26.06.2007. „Ūdens apsaimniekošanas likums”

LR 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”

LR 06.08.1991. likums „Par vides aizsardzību”

LR 05.02.1997. „Aizsargjoslu likums”

LR MK 04.02.2000. Noteikumi Nr.38 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”

LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija

LR MK 22.01.2002. Noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”

LR MK 20.01.2004. Noteikumi Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”

LR MK 25.02.2004. Noteikumi Nr.92 „Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei”

LR MK 01.10.2002 Noteikumi Nr. 118 „Par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”

LR MK 29.04.2003. Noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības”

LR MK 02.05.2006. Noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”

MK 23.12.2003. Noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens lietošanas atļauju”

MK 22.10.2004. Noteikumi Nr.857 „Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem”

MK 19.10.2004. Noteikumi Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību”.

- INSTITUCIONĀLĀ SITUĀCIJA

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs projekta teritorijā, tā juridiskais statuss, darbības jomas un sniegtie pakalpojumi

Lai īstenotu likumā Par pašvaldībām noteiktas funkcijas, Sējas novada dome nodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem.

Sējas novada dome sniedz sekojošus komunālos pakalpojumus novada iedzīvotājiem:

- Ūdensapgāde un kanalizācija,

- Namu apsaimniekošana,

- Apkure,

- Atkritumu apsaimniekošana.

Sējas novadā par komunālo pakalpojumu nodrošināšanu pirms Sējas novada domes, rūpējas 2004. gada decembrī izveidotā aģentūra „Loja – Pabaži”. Sējas novada pašvaldības aģentūra „Loja – Pabaži” sniedza maksas komunālos pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām un to tarifus apstiprinājusi Sējas novada dome pēc aģentūras direktora priekšlikumiem. Pašvaldības aģentūra „Loja – Pabaži” nodrošinājusi fiziskās un juridiskās personas Sējas novada teritorijā ar šādiem pakalpojumiem:

*) ar dzeramā ūdens sagatavošanu un piegādi, veicot ūdens kvalitātes kontroli;

*) ar kanalizācijas pakalpojumiem, veicot attīrīto kanalizācijas ūdeņu kvalitātes kontroli;

*) sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu;

*) ar centralizēto apkuri.

Novada teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek sniegti 3 ciemos- Sējā, Lojā un Pabažos. Pašlaik šos pakalpojumus sniedz Sējas novada dome.

Lai varētu veikt pakalpojumu sniegšanu Pabažu ciema teritorijā 2007.gada 21. septembrī RVP ir izsniegusi atļauju par „ B” kategorijas piesārņojošo darbību Nr. RIT-20B-0632.\

  - Organizatoriskā struktūra

Sējas novada domes komunālajā saimniecībā ūdensapgādē un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanai  nodarbināti 6 darbinieki, kuru amata pienākumos ietilpst aktivitātes, kas attiecināmas uz Pabažu ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu. Visi darbinieki uzdotos darbus izpilda sekmīgi un atbilstošā kvalitātē.

Tabula 35: Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja ūdenssaimniecības nozarē strādājošo darbinieku raksturojums

|  | Strādājošie |  |  |  | Izglītība |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pilnā slodzē uz Pabažu ciemu |  | daļējā slodzē uz Pabažu ciemu |  | augstākā | vidējā | Pamata |
|  | ūdensapgāde | kanalizācija | ūdensapgāde | kanalizācija |  |  |  |
| Darbinieku skaits | 1 |  | 5 |  | 3 | 3 | - |

Informācijas avots: Sējas novada dome

Tabulā augstāk doti Sējas novada domes komunālās saimniecības darbinieki, kas darbojas Pabažu ciema ūdenssaimniecībā. Šeit netiek apskatīti darbinieki, kas darbojas citās domes struktūrās un kas nav iesaistīti sekmīgas Pabažu ciema ūdenssaimniecības nodrošināšanā.

  - Darbības atbilstība un efektivitāte

Sējas novada domes pakalpojuma organizācijas efektivitāti nevar novērtēt kā augstu. Galvenās problēmas saistāmas ar:

- neefektīvu debitoru parādu iekasēšanas sistēmu,

- uzturēšanas un avārijas novēršanas darbu izpildes reģistrēšanas un uzraudzības sistēmas trūkums,

  - Zemes un pamatlīdzekļu īpašumtiesību jautājumi

Pabažu ciema ūdensapgādes un kanalizācijas pamatlīdzekļi atrodas Sējas novada domes bilancē.  Ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi Pabažos veido divas grupas – iekārtas un būves.

Par plānotajām aktivitātēm ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Pabažu ciema ūdenssaimniecībai, gan esošie gan plānotie patērētāji, tiek informēti kopš 2008.gada. Par prioritāro aktivitāšu veikšanu, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nekustamo īpašumu īpašnieki tiek informēti.

- FINANSES

  - Pašvaldības kapacitāte

Pabažu ciems ir iekļauts Sējas novadā. Sējas novada platība ir 230km2. Teritoriālais iedalījums. Loja, Murjāņi, Pabaži, Gāršmuiža, Jaunkrimulda, Sēja, vasarnīcu ciemi „Ābelīte” un „Vaivariņi”. Sējas novadā dzīvo (uz 28.05.2007) 2 578 iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums 11,3 iedz./km2.

Pašvaldības domes padotībā darbojas šādas iestādes:

Sējas pamatskola; Pabažu pamatskola; Sējas Mūzikas un Mākslās skola; Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”; Sējas bibliotēka; Ainavu bibliotēka; Pabažu bibliotēka; Lojas kultūras nams; Pabažu kultūras nams; Sējas sporta centrs.

Pašvaldība ir dalībnieks šādas biedrībās: „Latvijas Pašvaldību savienība” un „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība”

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina pakalpojumu centri Lojā un Pabažos.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotajiem ir izveidojusi:

*administratīvo komisiju;

*konkursu un iepirkumu komisiju;

*dzīvojamo māju un pašvaldības īpašumu privatizācijas komisiju;

*vēlēšanu komisiju;

*izsoles komisiju;

* pašvaldības būvvaldi.

Lielākās lauksaimniecības ražotnes un zemnieku saimniecības:

z/s „Priežkalni” (augļkopība, lopkopība),

z/s „Druškas” (lopkopība),

z/s „Robežnieki” (lopkopība),

z/s „Vidurgas” (lopkopība),

z/s „Urgas” (galdniecības darbi),

z/s „Mežateteri” (kartupeļi, graudkopība),

z/s „Jūrasteteri” (kartupeļi, graudkopība),

z/s „Veģi” (graudkopība),

z/s „Lejnieki” (augkopība),

z/s „Kalnābeles” (stādi, dārzeņi)

Platība infrastruktūrai – 249,9 ha (1,1%)

Novada teritorijā atrodas Murjāņu sporta ģimnāzija (110 darba vietas).

Uzņēmumi novadā:

„Frip” SIA filiāle Pēterupe1 (kokapstrāde un kokmateriāli),

SIA „Arriva” (konsultatīvie pakalpojumi nekustamajos īpašumos),

SIA „Daubels” (naktsmītnes, viesu mājas),

SIA „Ieviņas” (naktsmītnes, viesu mājas),

„Saulgoži” (naktsmītnes, viesu mājas),

Brīvdienu nams „Milža slota”

SIA „Vīganti” (viesu apkalpošana), u.c.

Pašvaldības darba vērtētāji ir Sējas novada iedzīvotāji, kuri arvien aktīvāk iesaistās vietējās pārvaldes procesā, ne tikai novērtējot paveiktos darbus, bet sniedz ierosinājumus kopēju novada problēmu risināšanai.

Lai uzlabotu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību, kopš 2004.gada Sējas novada dome ik mēnesi 800 eksemplāru tirāžā izdod informatīvo izdevumu „Sējas ziņas”, kuru no 2008.gada aprīļa izdod kā izdevuma „Siguldas elpa” ielikumu, ko iedzīvotājiem bez maksas izplata administratīvajos centros, novada bibliotēkās un veikalos. Regulāri pašvaldība sniedz informāciju Rīgas Apriņķa Avīzei, kopš 2007.gada novada domei ir sava mājas lapa „www.seja.lv” Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un skaidrotu aktuālus jautājumus, tiek organizētas aptaujas un Sējas novada domes amatpersonu tikšanās ar novada iedzīvotājiem.

Sējas novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība. Pašvaldības administratīvais centrs ir „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads.

Sējas novada pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas, atbilstoši 19.05.1994. likumam “Par pašvaldībām”:

- organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

- gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);

- noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;

- gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);

- rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);

- nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

- nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);

- gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību;

- sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

- sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;

- izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;

- piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;

- saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;

- nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;

- veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;

- savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas;

- veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās;

- piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;

- organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;

- organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;

- veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

- īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļu pašvaldība savā administratīvajā teritorijā ir atbildīga par iedzīvotāju nodrošināšanu ar komunālajiem pakalpojumiem, t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu. Ūdenssaimniecības pakalpojumus Sējas novadā kopš 2011.gada 1.februāra sniedz Sējas novada pašvaldība. Pirms tam sniedza pašvaldības aģentūra „Loja – Pabaži”. Pabažu ciemā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedz Sējas novada pašvaldība.

Šāda ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja juridiskā forma saglabāsies vismaz līdz 2017.gadam.

Turpmāk tiks apskatīts Sējas novada domes budžets un saistības.

Tabula 36: Sējas novada domes budžets, LVL

| Klasifikā- cijas kods | Rādītāju nosaukums | 2011.gada plāns |
| --- | --- | --- |
| A | B | 1 |
| I. | KOPĀ IEŅĒMUMI | 1 391 036 |
| 1.0. | Nodokļu ieņēmumi | 817 996 |
| 1.0.0.0. | Ienākuma nodokļi | 717 321 |
| 1.1. | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 717 321 |
| 1.1.0.0. | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | 717 321 |
| 1.4. | Īpašuma nodokļi | 100 675 |
| 4.0.0.0. | Īpašuma nodokļi | 100 675 |
| 4.1.0.0. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 100 675 |
| 2.0. | Nenodokļu ieņēmumi | 23 400 |
| 8.0.0.0. | Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | 1 500 |
| 8.6.0.0. | Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem | 1 500 |
| 9.0.0.0. | Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | 1 200 |
| 9.4.0.0. | Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā | 600 |
| 9.5.0.0. | Pašvaldību nodevas (no 9511 līdz 9519, no 9521 līdz 9529) | 600 |
| 10.0.0.0. | Naudas sodi un sankcijas | 2 500 |
| 10.3.0.0. | Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem | 2 500 |
| 12.0.0.0. | Pārējie nenodokļu ieņēmumi | 200 |
| 12.3.0.0. | Dažādi nenodokļu ieņēmumi | 200 |
| 13.0.0.0. | Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas | 18 000 |
| 3.0. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 145 559 |
| 21.3.0.0. | Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 138 559 |
| 21.4.0.0. | Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 7 000 |
| 5.0. | Transferti | 404 081 |
| 18.0.0.0. | Valsts budžeta transferti | 381 081 |
| 18.6.0.0. | Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta | 136 880 |
| 18.8.0.0. | Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai | 244 201 |
| 19.0.0.0. | Pašvaldību budžetu transferti | 23 000 |
| 19.2.0.0. | Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām | 23 000 |
| II. | KOPĀ IZDEVUMI | 1 404 469 |
| II.1 | Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām | 1 404 469 |
| 01.000 | Vispārējie valdības dienesti | 166 078 |
| 03.000 | Sabiedriskā kārtība un drošība | 7 150 |
| 06.000 | Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana | 415 811 |
| 07.000 | Veselība | 3 900 |
| 08.000 | Atpūta, kultūra un reliģija | 180 500 |
| 09.000 | Izglītība | 520 230 |
| 10.000 | Sociālā aizsardzība | 110 800 |
| II.2 | Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām | 1 404 469 |
| 1.0. | Uzturēšanas izdevumi | 1 091 589 |
| 1.1. | Kārtējie izdevumi | 895 305 |
| 1000 | Atlīdzība | 496 727 |
| 1100 | Atalgojums | 397 841 |
| 1200 | Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas | 98 886 |
| 2000 | Preces un pakalpojumi | 398 578 |
| 2100 | Komandējumi un dienesta braucieni | 5 870 |
| 2200 | Pakalpojumi | 236 851 |
| 2300 | Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 | 147 696 |
| 2400 | Izdevumi periodikas iegādei | 1 700 |
| 2500 | Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi | 6 461 |
| 1.2. | Procentu izdevumi | 31 000 |
| 4000 | Procentu izdevumi | 31 000 |
| 4300 | Pārējie procentu maksājumi | 31 000 |
| 1.3. | Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti | 68 702 |
| 6000 | Sociālie pabalsti | 68 702 |
| 6200 | Pensijas un sociālie pabalsti naudā | 58 402 |
| 6300 | Sociālie pabalsti natūrā | 10 300 |
| 7000 | Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība | 96 582 |
| 1.5. | Uzturēšanas izdevumu transferti | 96 582 |
| 7200 | Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti | 96 582 |
| 2.0. | Kapitālie izdevumi | 312 880 |
| 2.1. | Pamatkapitāla veidošana | 312 880 |
| 5000 | Pamatkapitāla veidošana | 312 880 |
| 5100 | Nemateriālie ieguldījumi | 10 000 |
| 5200 | Pamatlīdzekļi | 302 880 |
| III. | Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) | -13 433 |

Informācijas avots: Sējas novada dome

Sējas novada kopējais budžets 2011.gadā plānots Ls 1 391 036,-, un atņemot pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas un transfērus, tad pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām 2011.gadā ir Ls 1 391 036,- atbilstoši Valsts Kases mājaslapā pieejamai informācijai 2011.gada oktobrī.

Sējas novada pašvaldības finanšu kapacitāte ir novērtējama kā pozitīva.

  - Pašvaldības esošie kredīti un saistības

Ņemot vērā visus saistību veidus - aizņēmumus, galvojumus un citas ilgtermiņa saistības, Sējas novada domes saistību apjoms procentos no pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 2011. gadā ir 7,82%, jeb Ls 108 800,-. Kopējās Sējas novada domes ilgtermiņa saistības uz 2011.gada oktobri sastādīja Ls 868 514,-. Plānotais budžets 2011.gadā bez mērķdotācijām ir Ls 1 391 036,-.

Tabula 37: Sējas novada domes aizņēmumi

| Saistību veids | Aizdevējs | Līguma noslēgšana datums | Aizņēmumi |  |  |  |  | ##### Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mērķis |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Turpmāka-jos gados |  |
| Saistību veids |  |  | Aizņēmums |  |  |  |  |  |
| Sējas pamatskolas sporta zāles ar ēdināšanas bloku un attīrīšanas iekārtām celtniecībai | Valsts kase | 08.11.2004 | 61 000 | 60 000 | 59 000 | 58 000 | 201 400 | 439 400 |
| Sējas novada kultūras nama "Loja" remontam | Valsts kase | 29.05.2008 | 6 400 | 6 200 | 6 000 | 5 800 | 31 954 | 56 354 |
| Sējas novada ceļa Kalnmieļēni - Pabaži seguma atjaunošanai un labiekārtošanai | Valsts kase | 29.05.2008 | 41 400 | 41 000 | 40 000 | 39 000 | 211 360 | 372 760 |
| Aizņēmumi kopā |  |  | 108 800 | 107 200 | 105 000 | 102 800 | 444 714 | 868 514 |
| Saistību veids |  |  | Galvojumi |  |  |  |  |  |
| Galvojumi kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saistību veids |  |  | Ilgtermiņa saistības |  |  |  |  |  |
| Ilgtermiņa saistības kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAVISAM KOPĀ |  |  | 108 800 | 107 200 | 105 000 | 102 800 | 444 714 | 868 514 |

Informācijas avots: Sējas novada dome

Sējas novada pašvaldības budžets bez mērķdotācijām 2011.gadā ir Ls 1 391 036,-, kopējās saistības Ls 868 514,-, bet 2011.gadā dzēšamās saistības Ls 108 800,-, kas ir 7,82 % no budžeta. Lielākais saistību apjoms attiecībā pret budžetu plānots 2011.gadā, kad tas sastādīs 7,82%

  - Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija

Ūdenssaimniecības pakalpojumu Sējas novada Pabažu ciemā no 2011.gada 1.februāra sniedz Sējas novada dome, par kuru pakalpojumiem patērētāji veic norēķinus par dzeramā ūdens apgādi un kanalizācijas pakalpojumiem. Līdz 2010.gada 31.janvārim ūdenssaimniecības pakalpojumus Pabažu ciemā sniedza pašvaldības aģentūra „Loja – Pabaži”. Šai finanšu analīzē tiks izmantoti pašvaldības aģentūras „Loja-Pabaži” finanšu dati.

Tabula 38: Pabažu ciema ūdenssaimniecības rādītāji, LVL

| Rādītājs | 2008 | 2009 | 2010 | 2009/2008 | 2010/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |  |  |
| Kases/Bankas ieņēmumi | 2 318 | 2 334 | 2 412 | 0,69% | 3,34% |
| Ražošanas izdevumi (bez amortizācijas) | 3 311 | 2 731 | 6 194 | -17,52% | 126,80% |
| Administrācijas u.c. izdevumi | 4 289 | 2 668 | 2 350 | -37,79% | -11,92% |
| Saimnieciskās darbības rezultāts | -5 282 | -3 065 | -6 132 | 41,97% | -100,07% |
| Kanalizācija |  |  |  |  |  |
| Kases/Bankas ieņēmumi | 3 135 | 3 121 | 3 167 | -0,45% | 1,46% |
| Ražošanas izdevumi (bez amortizācijas) | 1 614 | 1 760 | 1 285 | 9,05% | -26,99% |
| Administrācijas u.c. izdevumi | 4 289 | 2 668 | 2 350 | -37,79% | -11,92% |
| Saimnieciskās darbības rezultāts | -2 768 | -1 307 | -469 | 52,78% | 64,15% |
| Kopā |  |  |  |  |  |
| Kases/Bankas ieņēmumi | 5 453 | 5 455 | 5 579 | 0,04% | 2,26% |
| Izdevumi | 13 503 | 9 827 | 12 179 | -27,22% | 23,93% |
| Saimnieciskās darbības rezultāts | -8 050 | -4 372 | -6 601 | 45,69% | 50,97% |

Informācijas avots: P/A „Loja-Pabaži”

Pēc tabulā redzamajiem rādītājiem redzam, ka ieņēmumi ūdensapgādē 2009 gadā nedaudz auguši (0,69%), un 2010.gadā vēl nedaudz auguši (3,34%). Izdevumu posteņos redzams samazinājums ražošanas izdevumos 2010.gadā salīdzinot ar 2009.gadu, ūdensapgādē par 17,52 %, jeb Ls 580,-, bet 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu bijis pieaugums 126,8%, jeb Ls 3 463,- Savukārt administrācijas izdevumi ūdensapgādei 2009. gadā samazinājušies par 37,79%, jeb Ls 1 621,-, bet 2010.gadā samazinājušies par 11,92%, jeb Ls 318,-.

Ūdensapgādes pakalpojums visā periodā noslēdzies ar zaudējumiem, attiecīgi Ls 5 282,-, Ls 3 065,- Ls 6 132,-. Pateicoties tam, ieņēmumi pieauguši, bet izdevumi samazinājušies, saimnieciskais rezultāts uzlabojies 2009.gadā par 41,97% salīdzinot ar 2008.gadu. Savukārt 2010.gadā pasliktinājies par 100,07%, salīdzinot ar 2009.gadu, jo izdevumi pieauguši straujāk nekā ieņēmumi.

Ieņēmumi kanalizācijā 2009. gadā ir nedaudz samazinājušies (0,45%), bet 2010.gadā nedaudz auguši (1,46%). Ražošanas izmaksas 2009.gadā pieauguši par 9,05%, jeb Ls 146,-, bet 2010.gadā ražošanas izdevumi kanalizācijā samazinājušies par 27%, jeb Ls 475,-. Savukārt administrācijas izmaksas 2009.gadā samazinājušās par 37,79%, jeb Ls 1 621,-, bet 2010.gadā vēl samazinājušās par 11,92%, jeb Ls 318.

Arī kanalizācijas pakalpojumu jomā saimnieciskā darbība ir bijusi negatīva visā apskatītā periodā. 2008.gadā zaudējumi sastādīja Ls 2 768,-, 2009. gadā Ls 1 307,- un 2010.gadā zaudējumi bija Ls 469,-.

Kopējais saimnieciskās darbības rezultāts liecina, ka negatīvs tas bijis visu aplūkoto periodu, attiecīgi Ls 8 050,-, Ls 4 372,- un Ls 6 601,- lieli zaudējumi. Ieņēmumi 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu pieauguši par 0,04%, jeb Ls 2,-, savukārt izdevumiem samazinājušies par 27,22%, jeb Ls 3 676,-, līdz ar to saimnieciskais rezultāts uzlabojies par 45,69%, jeb Ls 3 678,-. Ieņēmumi 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu pieauguši par 2,26%, jeb Ls 124,- savukārt izdevumiem pieauguši par 23,93%, jeb Ls 2 352,-, līdz ar to saimnieciskais rezultāts pasliktinājies par 50,97%, jeb Ls 2 229,-.

Ieņēmumu sadaļā tiek ņemti vērā tikai bankas un kases ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, tātad apgrozījums mīnuss debitori.

  - Ienākumi pa darbības nozarēm

Sekojošām tabulā atspoguļoti aprēķini, pēc kuriem noteikti ūdenssaimniecības ieņēmumi

Tabula 39: Pabažu ciema ūdenssaimniecības pamatdarbības ieņēmumi

| Gads | Pārdotie m3/gadā | ls/m3 | Apgrozījums pēc pārdotā ls/gadā | Izmaiņas m3 gadā% | Kases ieņēmumi, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgāde |  |  |  |  |  |
| 2008 | 10 935 | 0,22 | 2 423 |  | 2 318 |
| 2009 | 10 935 | 0,22 | 2 423 | 0,00% | 2 334 |
| 2010 | 10 935 | 0,22 | 2 423 | 0,00% | 2 412 |
| Kanalizācija |  |  |  |  |  |
| 2008 | 10 848 | 0,30 | 3 203 |  | 3 121 |
| 2009 | 10 848 | 0,30 | 3 203 | 0,00% | 3 135 |
| 2010 | 10 848 | 0,30 | 3 203 | 0,00% | 3 167 |
| Kopā |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  | 5 626 |  | 5 453 |
| 2009 |  |  | 5 626 | 0,00% | 5 455 |
| 2010 |  |  | 5 626 | 0,00% | 5 579 |

Informācijas avots: P/A „Loja-Pabaži”

Tabulā redzams, ka noteiktie tarifi nav celti aplūkotajā periodā gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā. Pārdotais apjoms ir bijis nemainīgs gan ūdensapgādē, gan kanalizācijas pakalpojumā, līdz ar to apgrozījums ir bijis nemainīgs, ūdensapgādē Ls 2 423,-, bet kanalizācijā Ls 3 203,-, un kopā no Ls 5 626,-.

  - Izdevumi

Sekojošā tabulā atspoguļoti ūdenssaimniecības mainīgo un fiksēto izmaksu struktūra. Ūdenssaimniecības mainīgās izmaksas ir ražošanas izmaksas, bet fiksētās – administrācijas izmaksas.

Tabula 40: Pabažu ciema ūdenssaimniecības pamatdarbības izdevumi

| Izdevumi | 2008 | 2009 | 2010 | 2009/2008 | 2010/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdensapgādes pakalpojumi | 7 600 | 5 399 | 8 544 | -28,96% | 58,25% |
| Mainīgie izdevumi | 3 311 | 2 731 | 6 194 | -17,52% | 126,80% |
| Materiāli un remontdarbu izdevumi | 741 | 97 | 173 | -86,91% | 78,35% |
| Elektroenerģija | 1 792 | 2 084 | 2 314 | 16,29% | 11,04% |
| Dabas resursu nodoklis | 181 | 160 | 167 | -11,60% | 4,38% |
| Pakalpojumi | 597 | 390 | 3 540 | -34,67% | 807,69% |
| Citi mainīgie izdevumi | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Fiksētie izdevumi | 990 | 990 | 3 125 | 0,00% | 215,60% |
| Darba algas | 4 289 | 2 668 | 2 350 | -37,79% | -11,92% |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 3 498 | 2 156 | 1 902 | -38,36% | -11,78% |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Kanalizācijas pakalpojumi | 5 903 | 4 428 | 3 635 | -24,99% | -17,91% |
| Mainīgās izdevumi | 1 614 | 1 760 | 1 285 | 9,05% | -26,99% |
| Materiāli un remontdarbu izdevumi | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Elektroenerģija | 1 446 | 1 480 | 1 231 | 2,35% | -16,82% |
| Dabas resursu nodoklis | 27 | 26 | 54 | -3,70% | 107,69% |
| Pakalpojumi | 141 | 254 | 0 | 80,14% | -100,00% |
| Citi mainīgie izdevumi | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Fiksētās izdevumi | 4 289 | 2 668 | 2 350 | -37,79% | -11,92% |
| Darba algas | 3 498 | 2 156 | 1 902 | -38,36% | -11,78% |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 791 | 512 | 448 | -35,27% | -12,50% |
| Citas fiksētās izmaksas | 0 | 0 | 0 |  |  |

Informācijas avots: P/A „Loja-Pabaži”

Tabulā redzam, ka ūdensapgādes mainīgās izdevumi 2009.gadā attiecībā uz 2008.gadu samazinājušies par 17,52%, pateicoties materiālu un remontdarbu izdevumu samazinājumam par 86,91%, jeb 644,- un dabas resursa nodokļa samazinājumam par 11,60%, jeb Ls 21,-. Savukārt elektroenerģijas izdevumi 2009.gadā pieauguši par Ls 16,29%, jeb Ls 292,- Bet 2010.gada pieauguši ir materiālu un remontdarbu izdevumi par 78,35%, jeb Ls 76,-, elektroenerģijas izdevumi par 11,04%, jeb Ls 230,- un dabas resursa nodoklis par 4,38, jeb Ls 7,-. Kopīgie mainīgie izdevumi ūdensapgāde 2010.gadā pieauguši par 126,8%.

Kanalizācijas ražošanas izdevumus 2009. gadā pieauguši, pateicoties elektroenerģijas izdevumu pieaugumam par 2,35, jeb Ls 34,- un pakalpojumu izdevumu pieaugumam par 80,14%, jeb Ls 113,-. Savukārt dabas resursa nodoklī redzams samazinājums par Ls 3,7%, jeb Ls 1,-. 2009.gadā mainīgie izdevumi kanalizācijā samazinājušies 27%, kad samazinājums redzams elektroenerģijas izdevumos par 16,82%, jeb Ls 249,- un pakalpojumu izdevumos par 100%, jeb Ls 254,-. Savukārt dabas resursu nodokļa maksājumos redzams pieaugums par 107,5% %, jeb Ls 28,-.

Fiksēties izdevumi 2009.gadā samazinājušies gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā par 37,79%. 2010.gadā fiksētie izdevumi ūdensapgādē un kanalizācijā vēl samazinājušies par 11,92%, pateicoties darba algu samazinājumam un tam piesaistīto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samazinājumam. 2009.gadā algas samazinājušās par Ls 1 342 ,- gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi par Ls 279,- gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā. Savukārt 2010.gadā algas samazinājušās par Ls 254,- gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātie maksājumi par Ls 64,- gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā.

  - Pakalpojuma pieprasījums

Tabula 41: Pakalpojuma pieprasījums Pabažu ciemā

| Informācijas avots: Konsultantu aprēķini |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdens patēriņš m3/gadā |  |  |  |  |
|  | Mājsaimniecības | 10 435 | 10 435 | 10 435 |
|  | Institūcijas | 418 | 418 | 418 |
|  | Uzņēmumi | 82 | 82 | 82 |
|  | Kopā | 10 935 | 10 935 | 10 935 |
| Notekūdens patēriņš m3/gadā |  |  |  |  |
|  | Mājsaimniecības | 10 348 | 10 348 | 10 348 |
|  | Institūcijas | 418 | 418 | 418 |
|  | Uzņēmumi | 82 | 82 | 82 |
|  | Kopā | 10 848 | 10 848 | 10 848 |

Tabulā redzams, ka pieprasījums pēc ūdens un kanalizācijas ir bijis nemainīgs no 2008 līdz 2010.gadam, attiecīgi 10 935 m3 ūdenim un 10 848 m3 notekūdeņi.

  - Tarifi

Tabula 42: Pabažu ciema ūdenssaimniecības, bez PVN, LVL/m3

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009/ 2008 | 2010/ 2009 | 2011/ 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiziskām personām |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Kanalizācijas pakalpojumi | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Juridiskām personām |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Kanalizācijas pakalpojumi | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Informācijas avots: P/A „Loja-Pabaži”, Sējas novada dome

Sējas novada dome 2009.gada 20.janvārī (sēdes protokols Nr. 1) ir apstiprinājusi sekojošus tarifus ūdensapgādei fiziskām personām Ls 0,57 Ls/cilv./mēnesī. Tā kā 2008-2010.gados ūdensapgādes sistēmai ir bijuši pieslēgti 338 cilvēki un kopējais mājsaimniecību patēriņš mēnesī ir bijis 10 435 m3, tad maksāts ir Ls 0,222 par 1m3. Savukārt, kanalizācijā apstiprināts tarifs Ls 0,76 Ls/cilv./mēnesī. Tā kā kanalizācijai 2008-2010.gados bija pieslēgti 338 iedzīvotāji, kopējais mājsaimniecību gadā patērētais notekūdeņu daudzums ir bijis 10 348 m3 mēnesī, tad maksāts ir Ls 0,295 par 1 m3.

Arī līdz 2011.gadam, kad ūdenssaimniecības pakalpojumus Pabažu ciemā sniedza P/A „Loja-Pabaži”, noteiktie ūdenssaimniecības tarifi bija analogi.

  - Iedzīvotāju maksātspēja un debitori

Turpmāk apskatīsim Pabažu ciema iedzīvotāju maksātspēju par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kā arī debitoru parādu daudzumu. Maksātspējas analīzē tiek izmantoti tarifi bez PVN, Pabažu ciema komunālā saimniecība nav bijusi pievienotās vērības nodokļa maksātājs aplūkotajā periodā.

Tabula 43: Maksātspējas analīze

Informācijas avots: Konsultanta aprēķini, CSP dati

Tā kā noteiktie ūdenssaimniecības tarifi netika celt, bet mājsaimniecības ienākumi ir samazinājušies, pie tam tika celts pievienotās vērtības nodoklis 2009.gadā no 5% uz 21%, tad maksājumu īpatsvars mājsaimniecību budžetā no 0,69% pieauguši līdz 0,97%. Kopējie maksājumi uz mājsaimniecību par ūdenssaimniecības pakalpojumiem šai laika posmā ir bijuši Ls 3,24 2008.gadā un Ls 3,73 2009.un 2010.gados.

Noteiktās normas iedzīvotājiem, kuriem nav ūdens skaitītāju, maz dzīvokļu mājās ir 80 l/c/dnn bet daudz dzīvokļu mājās Ls 100 l/c/dnn. Pabažu ciemā tikai vienai daudz dzīvokļu mājai ir uzstādīts ūdens skaitītājus un šīs mājas ūdens patēriņš ir 41 l/c/dnn. Līdz ar to, vidējais patēriņš uz vienu cilvēku ūdenim ir 84,59 l/c/dnn, bet kanalizācijai 84,63 l/c/dnn.

Tā kā lielākai daļai Pabažu ciema iedzīvotāji dzīvo daudzdzīvokļu mājās, tad analīzē izmantosim normu 100/l/c/dnn.

Tabula 44: Maksātspējas analīze mājsaimniecībām bez ūdens skaitītājiem

Tabulā redzam, ka pašreiz noteiktās normas ir lielākas nekā patēriņš iedzīvotājiem ar ūdens skaitītājiem. Maksājuma lielums 2008.gadā sastādīja Ls 9,85, bet 2009.un 2010.gadā Ls 11,35. Maksājumu īpatsvars mājsaimniecību budžetā pieaudzis no 2,1% līdz 2,95%.

Tabula 44: Debitoru analīze

| Gads | Apgrozījums ls/gadā | Izmaiņas % | Ieņēmumi, Ls | Debitori, Ls | Izmaiņas ieņēmumos, Ls | Debitori, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 5626 |  | 5 453 | 173 |  | 3,07% |
| 2009 | 5626 | 0,00% | 5 455 | 171 | 2 | 3,03% |
| 2010 | 5626 | 0,00% | 5 579 | 47 | 124 | 0,84% |

Informācijas avots: Sējas novada dome

Maksājumu īpatsvars mājsaimniecību budžetā ir bijis mazs, līdz ar to arī debitoru parādi nav bijuši lieli. 2008.gadā debitoru no apgrozījuma bija 3,07%, 2009.gadā 3,03%, un 2010.gadā 0,84%. Vidējais debitoru parādi no apgrozījuma par šiem gadiem ir bijis 2,31%. 2008. un 2009.gadā situācija ir nedaudz pasliktinājusies, jo iedzīvotāju maksātspēja ir pasliktinājusies. Bet 2010.gadā debitoru parādi samazinājušies. Tabulā redzams, ka debitora parādi no Ls 173,- 2008.gadā samazinājušies līdz Ls 47,- 2010.gadā, bet 2009.gadā debitori bija Ls 171,-.

  - Pamatlīdzekļi un to nolietojums

Lai raksturotu esošo situāciju, nepieciešams aplūkot esošos pamatlīdzekļus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai, to struktūru vērtību un nolietojumu. Sekojošā tabulā uzskaitīta pa kategorijām Sējas novada Pabažu ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu atlikusī vērība uz 2010.gada 31.decembi, kā arī nolietojumu apmērus gada laikā. Derīgās lietošanas termiņš ēkām un būvēm ir noteikt 50 gadi, bet iekārtām 15 gadi.

Tabula 45: Pamatlīdzekļu piederība

| Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem, t.sk. |  |
| --- | --- |
| Ēkas un būves | 5 601 |
| Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi |  |
| Iekārtas | 36 656 |
| ###### Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība | 42 257 |
| Esošo pamatlīdzekļu nolietojums ūdensapgādes pakalpojumiem |  |
| Ēkas un būves | 358 |
| Esošo pamatlīdzekļu nolietojums kanalizācijas pakalpojumi |  |
| Iekārtas | 2159 |

Informācijas avots: Sējas novada dome

Ūdensapgādes pakalpojumus nodrošinošo pamatlīdzekļu atlikusī vērtība liecina, ka esošajām ēkām un būvēm bilances atlikusī vērtība ir tikai Ls 5 601,-, un tie būs pilnībā amortizēti 2026.gadā, bet kanalizācijas pakalpojuma nodrošinošās ēkām un būvēm bilances atlikusī vērtība ir tikai Ls 36 656,- un tie būs pilnībā amortizēti 2027.gadā. Tā kā ēku un būvju derīgās ekspluatācijas laiks ir noteikts 50 gadi, varam secināt, ka ēkas un būves nolietojušās ūdensapgādē vidēji jau par 70%, bet kanalizācijā ēkas un būves nolietojušās 68%.

Uz 2010. gada 31. decembri pamatlīdzekļu kopējā atlikusī vērtība bija Ls 37 900,-.

  - Uzņēmuma (pašvaldības) PVN apgrozījums

Sējas novada dome ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs kopš 2006.gada 2.oktobra.

- ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

Stratēģiskā plāna mērķis ir izvērtējot vairākus iespējamos risinājumus noteikt ilgtermiņa, zemāko izmaksu, praktiskāko un efektīvāko, konkrētajai situācijai un vajadzībām atbilstošāko, pakāpenisku esošās situācijas uzlabošanas un attīstības plānu projekta teritorijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmām. Plānā ietverti sistēmas attīstības tehniskie, vides, institucionālie un administratīvie aspekti līdz 2022. gadam.

Konkrētais stratēģiskā plāna mērķis ir:

1. Uzlabot Pabažu ciemā vides stāvokli, samazinot piesārņojumu un taupīgi izmantot dabas resursus,

2. Izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības Pabažu ciema ūdenssaimniecības sektorā,

3. Ilgtermiņā nodrošināt Pabažu ciemā kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un drošību,

4. Palielināt Pabažu ciema ūdenssaimniecības darbības efektivitāti, izmantojot cilvēkresursu, elektroenerģijas un citus resursus taupošas iekārtas un tehnoloģijas, lai īstermiņa rīcības plāns (projekts), kas tiks realizēts līdz 2013.gadam, ietvertu prioritāros darbus un organiski iekļautos ilgtermiņa stratēģijā, tai skaitā nodrošinot atbilstošu sistēmas jaudu. Plāns izstrādāts saskaņā ar teritorijas plānojumu.

  - Prioritātes pakalpojumu standartu noteikšanā un sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Investīciju nepieciešamību Sējas novada Pabažu ūdenssaimniecības infrastruktūrā attīstībā diktē sociālekonomiskie procesi, kas veicina cilvēku vēlmi, kā mājvietu izvēlēties no Rīgas netālu esošo Pabažu ciemu. Pašvaldības uzdevums un mērķis, kas izvirzīts teritorijas plānošanas dokumentos, ir radīt tādu vietējo infrastruktūru, kas spētu piedāvāt kvalitatīvu dzīves vidi, kvalitatīvus komunālos pakalpojumus un paaugstināt to pieejamību Pabažu iedzīvotājiem.

Ūdens apsaimniekošana tiek regulēta ar valsts un starptautiskajiem likumiem, un tajā ir iesaistītas visas ūdens patērētāju puses - sākot no nelielas mājsaimniecības un beidzot ar lielajiem rūpniecības uzņēmumiem. Galvenās darbības ir vērstas uz ūdens kvalitātes uzlabošanu vai nepasliktināšanu, izmantojot efektīvākas metodes izmantošanas un attīrīšanas procesā.

Pabažu ūdenssaimniecības attīstības plāns tiek balstīts uz izvirzītajiem pakalpojumu mērķiem, politiku un standartiem. Standartu definēšanā būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš, tai skaitā enerģijas patēriņš, un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2015. gadam.

Pabažu ūdenssaimniecības sistēmas darbība un sniegto pakalpojumu kvalitātes atbilstība  būvniecības un vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vērtējama kā daļēji atbilstoša.  Vairums no konstatētajām neatbilstībām pēc rakstura ir regulāras, kuru novēršanai nepieciešamas būtiskas investīcijas, pretstatā īslaicīgajām, kuras varētu novērst veicot iekārtu remontu.

Sējas novada dome ir definējusi sasniedzamos ūdensapgādes pakalpojuma standartus.

Tabula 46: Ūdensapgādes pakalpojuma mērķi un standarti

| Parametrs | Standarti | Mērķi | Sistēmas uzlabojums Pabažu ciemā |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakalpojuma nodrošinājums |  | Pašvaldības mērķis ar kvalitatīvu centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināt esošos patērētājus un maksimāli paplašināt patērētāju loku, kur tas ir ekonomiski un tehniski pamatojams, aptverot gan daudzstāvu apbūvi, gan mazstāvu apbūvi. | Tiks nodrošināts kvalitatīvs pakalpojums esošajiem centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma saņēmējiem un paplašināta pakalpojuma pieejamība līdz 86% iedzīvotājiem. Ciema apbūves īpatnības nosaka, ka lielākas iedzīvotāju daļas pieslēgšana centralizētai ūdensapgādes sistēmai ir ekonomiski neizdevīga, jo prasa pārāk lielus ieguldījumus sistēmas uzlabošanai. Lai pieslēgtu atlikušās ēkas jābūvē jauni un gari ūdensvada posmi. |
| Pakalpojuma pieejamība | Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” | Nodrošināt pakalpojumu atbilstoši LBN 222-99 46. un 47. p. | Pakalpojums tiks nodrošināts visām patērētāju grupām, nepieciešamajos apjomos un ar atbilstošu spiedienu. Tiks nodrošināta pakalpojuma nepārtrauktība. (24h/7dnn/12mēn) |
| Uzskaite | Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” | Ievērot „piesārņotājs maksā” principu. Nodrošināt atbilstību LBN 222-99 122.p. | Ūdens plūsmas mērītāju nodrošināšana pie ēku ievadiem- nodrošinās pakalpojuma sniedzējs, dzīvokļos nodrošina pakalpojuma saņēmējs, tiks ievērots princips „piesārņotājs maksā” |
| Zudumi |  | Uzlabot ūdensapgādes sistēmas tehnisko stāvokli, samazināt ūdens zudumus. | Tiks samazināti zudumi līdz 13% no tīkos nodotā ūdens daudzuma, rekonstruējot tīklus |
| Minimālās spiediena prasības | Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” | Nodrošināt LBN-222-99 2.3. daļā noteiktās prasības. | Sistēmā tiks nodrošināts spiediens atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām, nomainot aizsērējušos cauruļvada posmus. |
| Piegādātā ūdens kvalitāte | LVS EN 10311:2005 Ūdens un citu ūdens šķidrumu transportēšanai paredzētu tērauda cauruļu un fitingu savienojumi LVS EN 10312:2003/A1:2005 Metinātas nerūsējošā tērauda caurules ūdeni saturošu šķidrumu, arī dzeramā ūdens, transportēšanai - Piegādes tehniskie nosacījumi Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti- mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību no jebkādas kaitīgas dzeramā ūdens piesārņojuma ietekmes, nodrošinot, ka tas ir pilnvērtīgs un tīrs. 2003. gada 29. aprīļa MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” | Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši likumdošanā noteiktajām normām | Tiks rekonstruētas ūdens sagatavošanas iekārtas un rekonstruēts ūdensapgādes tīkls. |
| Apgādes stabilitāte (drošums) | Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” | Nodrošināt sistēmas drošumu atbilstoši LBN 222-99 | Sistēmas drošums tiks nodrošināts atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” |
| Ūdensapgādes sistēmas ekspluatācija | Aizsargjoslu likums | Nodrošināt aizsargjoslas ūdensapgādes sistēmas būvēm, veicot aizsargjoslu aprēķinus un to ieviešanu dabā, lai sistēmas apsaimniekotājs varēs netraucēti piekļūt un ekspluatēt visu sistēmu kā vienotu kopumu. | Aizsargjoslu likuma prasības tiks ievērotas |
| Ugunsdzēsības prasības | LVS EN 14339:2005 Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti LVS EN 14384:2005 Virszemes ugunsdzēsības hidranti Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves” | Tiek nodrošināts nepieciešamais ūdens daudzums ugunsdzēsības vajadzībām. | Prasības tiek izpildītas esošajā situācijā |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Atbilstoši likumam Par pašvaldībām un 2002. gada 22. janvāra MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, Sējas novada dome ir definējusi sasniedzamos kanalizācijas pakalpojuma standartus.

Tabula 47: Kanalizācijas pakalpojumu vispārējais standarts

| Rādītājs | Standarti | Mērķi | Sistēmas uzlabojums Pabažu ciemā |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakalpojuma pieejamība | MK noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (19.04.2008.)- Apdzīvotās vietās, kur cilvēku ekvivalents ir mazāks par 2000, par centralizētas kanalizācijas sistēmas ierīkošanu lemj attiecīgā pašvaldība. | Pašvaldības mērķis nodrošināt notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu esošos centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma saņēmējus un maksimāli paplašināt patērētāju loku, kur tas ir ekonomiski un tehniski pamatojams, aptverot gan daudzstāvu apbūvi, gan mazstāvu apbūvi. | Tiks paplašināta pakalpojuma pieejamība līdz 86% iedzīvotājiem. Lielāku pakalpojuma nodrošinājumu ieviest traucē ciema apbūves īpatnības, vairākas ēkas atrodas tālu no esošajiem kanalizācijas tīkliem, jaunu tīklu izbūvi prasītu ļoti lielas investīcijas. |
| Uzskaite | Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” |  |  |
| Infiltrācija | Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažādu bīstamu vielu radītu piesārņojumu- mērķis ir novērst gruntsūdeņu piesārņošanu ar vielām, kas pieder pie direktīvas pielikumā dotajā I un II sarakstā uzskaitīto vielu saimēm un grupām, un pēc iespējas apzināt vai likvidēt jau notikušā piesārņojuma sekas. | Ievērot „piesārņotājs maksā” principu, samazināt gruntsūdeņu infiltrāciju kanalizācijas tīklos, tos rekonstruējot. | Infiltrācijas apjoms tiks samazināts līdz 12% no kopējā attīrītā notekūdeņu daudzuma. Rekonstruēti kanalizācijas tīkli uzlabos sistēmas tehnisko stāvokli |
| Kanalizācijas sistēma un attīrīšanas iekārtu elementi | LVS EN 12050-1:2003 Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas - Uzbūves principi un testēšana - 1.daļa: Sūknēšanas iekārtas notekūdeņiem, kas satur fekālijas LVS EN 295-10:2005 Keramikas caurules, veidgabali, cauruļu savienojumi notekūdeņiem un kanalizācijai - 10.daļa: Izpildījuma prasības |  |  |
| Standarti attiecībā uz notekūdeņiem | Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu. | Harmonizēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Kopienā | Ciemā tiks veikta atbilstoša notekūdeņu attīrīšana, samazināta svešūdeņu pieplūde kanalizācijas sistēmai, rekonstruējot KSS un kanalizācijas tīklus |
| Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu | Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas Latvijas MK Noteikumi Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli". | Regulēt notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā tā, lai nepieļautu kaitīgu iedarbību uz augsni, veģetāciju, dzīvniekiem un cilvēkiem | Esošajā situācijā ir atbilstoša notekūdeņu dūņu izmantošana |
| Notekūdeņus saņemošā objekta ūdens kvalitāte | Padomes Direktīva 2006/7/EK (2006.gada 15.februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā | Izveidot Kopienas pasākumu ietvaru iekšzemes virszemes ūdeņu, pārejas ūdeņu, piekrastes ūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzībai, lai novērstu un mazinātu piesārņojumu, veicinātu ilgtspējīgu ūdens izmantošanu, aizsargātu ūdens vidi, uzlabotu ūdens ekosistēmu stāvokli un mazinātu plūdu un sausumu ietekmi Izveidot Kopienas pasākumu ietvaru iekšzemes virszemes ūdeņu, pārejas ūdeņu, piekrastes ūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzībai, lai novērstu un mazinātu piesārņojumu, veicinātu ilgtspējīgu ūdens izmantošanu, aizsargātu ūdens vidi, uzlabotu ūdens ekosistēmu stāvokli un mazinātu plūdu un sausumu ietekmi. | Kanalizācijas tīkla un KSS rekonstrukcija, novēršot infiltrāciju un kanalizācijas sistēmas pārplūdi, un neattīrītu notekūdeņu nonākšanu saņemošajā ūdensobjektā |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Plānots, ka centralizēts ūdensapgādes pakalpojums pieejams 86 % iedzīvotāju un centralizēta kanalizācijas notekūdeņu sistēmai pieslēgti 86 % iedzīvotāju. Visām ēkām, kur pieslēgts ūdensvads, ir pievienota arī centralizēta kanalizācijas notekūdeņu savākšanas sistēma.

Sējas novada teritorijas plānojums arī izvirza mērķus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības attīstību:

- Veicināt Sējas novada teritorijas līdzsvarotu attīstību;

- Nodrošināt resursu racionālu izmantošanu;

- Līdzsvarot vides aizsardzības, ekonomiskās un sociālās intereses;

- Nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi ciema iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā.

Citi būtiski jautājumi, kas tiek apskatīti ilgtermiņa investīciju programmas izstrādē ir piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš, tai skaitā enerģijas patēriņš, un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2015. gadam.

Ilgtermiņa investīciju programmā projektētā tīklu rekonstrukcija un paplašināšana veikta atbilstoši Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām. Cauruļvadus projektējot ir ievērotas ielu sarkano līniju robežas. Cauruļvadi projektēti tā, lai maksimāli izvairītos no privāto zemju šķērsošanas. Diametri un materiāli cauruļvadiem izvēlēti atbilstoši Pabažu ciema projektētajām ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas jaudām, projektētajam pieslēgto iedzīvotāju skaitam centralizētai sistēmai.

  - Ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamība iedzīvotājiem un iestādēm

Ņemot vērā, ka ūdensapgādes sistēmas kapacitātei jānodrošina ne tikai šodienas, bet arī  nākotnes pieprasījums, ūdens patēriņš modelēts līdz 2022. gadam, atbilstoši ciema iedzīvotāju skaita dinamikas prognozei. Pēc iedzīvotāju dinamikas prognozēm, iedzīvotāju pieaugums ir prognozēts par 43 iedzīvotājiem.

Tabula 48: Ūdenssaimniecības pakalpojuma prognoze Pabažu ciema iedzīvotājiem

| Nr.p.k. | Dzīvojamā ēka | Tips | Dzīvokļu/ mājsaimniecību skaits | Ūdensapgāde uz 2022 |  | Kanalizācija uz 2022 |  | Ūdens patēriņa norma uz cilvēku | Objekta ūdens patēriņš vidēji gada laikā |  |  |  | Objekta notekūdeņu daudzums vidēji gada laikā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | centralizēti | decentralizēti | centralizēti | decentralizēti |  | centralizēti | decentralizēti | centralizēti | decentralizēti | centralizēti | decentralizēti | centralizēti | decentralizēti |
|  |  |  |  | Patērētāju skaits | Patērētāju skaits | Patērētāju skaits | Patērētāju skaits |  |  | Qvid.-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | gab |  |  |  |  | l/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/gadā | m3/gadā | m3/dnn | m3/dnn | m3/gadā | m3/gadā |
| 1 | "Ezeriņi" | D.dz.ē. | 4 | 10 |  | 10 |  | 100 | 1.00 | 0.00 | 365 | 0 | 1.00 | 0.00 | 365 | 0 |
| 2 | "Saulsstari" | D.dz.ē. | 29 | 93 |  | 93 |  | 50 | 4.65 | 0.00 | 1697 | 0 | 4.65 | 0.00 | 1697 | 0 |
| 3 | "Gundegas 2" | D.dz.ē. | 18 | 36 |  | 36 |  | 100 | 3.60 | 0.00 | 1314 | 0 | 3.60 | 0.00 | 1314 | 0 |
| 4 | "Gundegas 1" | D.dz.ē. | 18 | 35 |  | 35 |  | 100 | 3.50 | 0.00 | 1278 | 0 | 3.50 | 0.00 | 1278 | 0 |
| 5 | "Kamenes" | D.dz.ē. | 24 | 62 |  | 62 |  | 100 | 6.20 | 0.00 | 2263 | 0 | 6.20 | 0.00 | 2263 | 0 |
| 6 | "Madaras" | D.dz.ē. | 18 | 38 |  | 38 |  | 100 | 3.80 | 0.00 | 1387 | 0 | 3.80 | 0.00 | 1387 | 0 |
| 7 | "Sarmas" | D.dz.ē. | 18 | 46 |  | 46 |  | 100 | 4.60 | 0.00 | 1679 | 0 | 4.60 | 0.00 | 1679 | 0 |
| 8 | "Rožkalni" | M.dz.ē. | 1 | 1 |  | 1 |  | 80 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 |
| 9 | "Ezerskola" | M.dz.ē. | 1 | 5 |  | 5 |  | 80 | 0.40 | 0.00 | 146 | 0 | 0.40 | 0.00 | 146 | 0 |
| 10 | "Pamatskola" | M.dz.ē. | 1 | 1 |  | 1 |  | 80 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 |
| 11 | "Pirts" | M.dz.ē. | 1 | 1 |  | 1 |  | 80 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 |
| 12 | Maija iela 1 | M.dz.ē. | 1 | 1 |  | 1 |  | 80 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 |
| 13 | Maija iela 3 | M.dz.ē. | 1 | 5 |  | 5 |  | 80 | 0.40 | 0.00 | 146 | 0 | 0.40 | 0.00 | 146 | 0 |
| 14 | Maija iela 4 | M.dz.ē. | 1 | 1 |  | 1 |  | 80 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 |
| 15 | Maija iela 5 | M.dz.ē. | 1 | 4 |  | 4 |  | 80 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 |
| 16 | Maija iela 6 | M.dz.ē. | 1 | 3 |  | 3 |  | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 |
| 17 | Maija iela 8 | M.dz.ē. | 1 | 4 |  | 4 |  | 80 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 |
| 18 | Maija iela 10 | M.dz.ē. | 1 | 5 |  | 5 |  | 80 | 0.40 | 0.00 | 146 | 0 | 0.40 | 0.00 | 146 | 0 |
| 19 | Maija iela 10a | M.dz.ē. | 1 |  | 6 |  | 6 | 80 | 0.00 | 0.48 | 0 | 175 | 0.00 | 0.48 | 0 | 175 |
| 20 | Maija iela 11-1 | M.dz.ē. | 1 | 5 |  | 5 |  | 80 | 0.40 | 0.00 | 146 | 0 | 0.40 | 0.00 | 146 | 0 |
| 21 | Maija iela 11-2 | M.dz.ē. | 1 | 4 |  | 4 |  | 80 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 |
| 22 | Maija iela 12 | M.dz.ē. | 1 | 4 |  | 4 |  | 80 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 |
| 23 | Maija iela 14 | M.dz.ē. | 1 | 3 |  | 3 |  | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 |
| 24 | "Grantskalni" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 25 | Maija iela 16 | M.dz.ē. | 1 | 5 |  | 5 |  | 80 | 0.40 | 0.00 | 146 | 0 | 0.40 | 0.00 | 146 | 0 |
| 26 | "Mālkalni" | M.dz.ē. | 1 | 3 |  | 3 |  | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 |
| 27 | Maija iela 13 | M.dz.ē. | 1 | 4 |  | 4 |  | 80 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 |
| 28 | Maija iela 15 | M.dz.ē. | 1 | 1 |  | 1 |  | 80 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 |
| 29 | Maija iela 17 | M.dz.ē. | 1 | 3 |  | 3 |  | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 |
| 30 | Maija iela 23 | M.dz.ē. | 1 |  | 4 |  | 4 | 80 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 |
| 31 | "Līčupe" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 33 | "Smildziņas" | M.dz.ē. | 1 |  | 4 |  | 4 | 80 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 |
| 34 | "Vējdzirnavas" | M.dz.ē. | 1 | 1 |  | 1 |  | 80 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 |
| 35 | "Ezeri" | M.dz.ē. | 1 | 1 |  | 1 |  | 80 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 | 0.08 | 0.00 | 29 | 0 |
| 36 | "Saulgrieži" | M.dz.ē. | 1 | 3 |  | 3 |  | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 |
| 37 | "Niedras" | M.dz.ē. | 1 | 2 |  | 2 |  | 80 | 0.16 | 0.00 | 58 | 0 | 0.16 | 0.00 | 58 | 0 |
| 38 | "Lari" | M.dz.ē. | 1 | 3 |  | 3 |  | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 |
| 39 | "Cielavas" | M.dz.ē. | 1 | 4 |  | 4 |  | 80 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 | 0.32 | 0.00 | 117 | 0 |
| 40 | "Andri" | M.dz.ē. | 1 | 3 |  | 3 |  | 80 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 | 0.24 | 0.00 | 88 | 0 |
| 41 | "Ezerkalni" | M.dz.ē. | 1 |  | 5 |  | 5 | 80 | 0.00 | 0.40 | 0 | 146 | 0.00 | 0.40 | 0 | 146 |
| 42 | "Amatnieki" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 43 | "Berģi" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 44 | "Ķeģi" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 45 | "Brākšas" | M.dz.ē. | 1 |  | 6 |  | 6 | 80 | 0.00 | 0.48 | 0 | 175 | 0.00 | 0.48 | 0 | 175 |
| 46 | "Eipuri" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 47 | "Lībieši" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 48 | "Kalnieši" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 49 | "Apšenieki" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 50 | "Briljanti" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 51 | "Dravnieki" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 52 | "Zvejnieki" | M.dz.ē. | 2 |  | 4 |  | 4 | 80 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 | 0.00 | 0.32 | 0 | 117 |
| 53 | "Grunduļi" | M.dz.ē. | 1 |  | 1 |  | 1 | 80 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 | 0.00 | 0.08 | 0 | 29 |
| 54 | "Gobnieki" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 55 | "Grinduļi" | M.dz.ē. | 1 |  | 2 |  | 2 | 80 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 | 0.00 | 0.16 | 0 | 58 |
| 56 | "Puduri"-1 | M.dz.ē. | 1 |  | 5 |  | 5 | 80 | 0.00 | 0.40 | 0 | 146 | 0.00 | 0.40 | 0 | 146 |
| 57 | "Puduri"-2 | M.dz.ē. | 1 |  | 5 |  | 5 | 80 | 0.00 | 0.40 | 0 | 146 | 0.00 | 0.40 | 0 | 146 |
|  | KOPĀ |  | 179 | 400 | 63 | 400 | 63 |  | 33.75 | 5.04 | 12319 | 1840 | 33.75 | 5.04 | 12319 | 1840 |
| Iedzīvotāji ciemā |  |  |  | 463 |  | 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: Sējas novada dome, konsultantu aprēķini

Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumam paredzēts pieslēgt 4 ēkas ciema R daļā un 7 ēkas ciema A daļā. Rekonstruējot kanalizācijas tīklu tiks izveidota pieslēguma vieta ēkai „Mālkalni”, kura pašlaik nesaņem centralizētu kanalizācijas pakalpojumu.

Ņemot vērā esošos un plānotos centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un ievērtējot cilvēku pieaugumu, pakalpojuma iespēja tiks nodrošināta 400 iedzīvotājiem. Realizējot ilgtermiņa investīciju programmu, ūdensapgādes un kanalizācijas pārklājums būs vienāds.

Ēkām Maija ielā 23 un „Līčupe” nav ekonomiski izdevīgi plānot centralizētu kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmu, jo būtu nepieciešami vismaz 120m papildus tīklu izbūve. Šobrīd šajās ēkās kopā dzīvo 6 cilvēki. Pārējās ēkas novietotas vēl tālāk no paredzētā ūdens un kanalizācijas tīkla.

Atsevišķi novietoto ēku īpašniekiem, kuriem nav centralizēts ūdens vai kanalizācija, bet kas to vēlēsies, tiks norādītas vietas, kur viņi, izbūvējot ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu izmantojot savas investīcijas, var pieslēgties centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

  - Perspektīvais dzeramā ūdens un notekūdeņu daudzums un sadalījums pa patērētāju grupām

Tabula 49: Dzeramā ūdens sadalījums pa grupām

|  | 2011 (m3/dnn) | 2013 (m3/dnn) | 2021 (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 338 no 420 iedzīvotājiem(80%) 84,6 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 28,6 m3/dnn (kopā) | 363 no 420 iedzīvotājiem (86%) 84,3 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 30,6 m3/dnn (kopā) | 400 no 463 iedzīvotājiem (86%) 84,4 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 33,8 m3/dnn (kopā) |
| Iestādes | 1,15 m3/dnn | 1,15 m3/dnn | 1,15 m3/dnn |
| Uzņēmumi | 0,23 m3/dnn | 0,26 m3/dnn | 0,26 m3/dnn |
| Zudumi zudumi tīklā tehnoloģiskie ūdeņi kopā | 13,9 m3/dnn 2,0 m3/dnn 15,9 m3/dnn jeb 35% no paceltā apjoma | 3,2 m3/dnn 2,0 m3/dnn 5,2 m3/dnn jeb 14 % no paceltā apjoma | 3,2 m3/dnn 2,0 m3/dnn 5,2 m3/dnn jeb 13 % no paceltā apjoma |
| Kopā | 45,8m3/dnn | 37,2m3/dnn | 40,3m3/dnn |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzams, ka iedzīvotāju patēriņš palielināsies. IIP paredzams patērētāju pieaugums, kas palielina iedzīvotāju patēriņu, tomēr ūdensvadu rekonstrukcijas rezultātā samazināsies ūdens zudumi.

IIP tiek saglabāta iedzīvotāju patēriņa norma ūdensapgādē 100 l/dnn (daudzdzīvokļu ēkās) un 80 l/dnn (mazstāvu ēkās), iedzīvotājiem, kam nav esošajā situācijā uzstādīti ūdens skaitītāji un atbilstoši skaitītāju rādījumiem, iedzīvotājiem, kam ir uzstādīti skaitītāji. Šī norma tiek pieņemta par pamatu, lai atbilstošāk varētu izvēlēties plānoto iekārtu jaudas.

Tabulā redzamie paceltie ūdens apjomi ir izejas dati plānoto iekārtu jaudu noteikšanai.

Tabula 50: Notekūdeņu sadalījums pa grupām, kas tiek attīrīts NAI

|  | 2010 (m3/dnn) | 2013 (m3/dnn) | 2021 (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 335 no 420 iedzīvotājiem (80%) 84,6 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 28,4 m3/dnn (kopā) | 360 no 420 iedzīvotājiem (86%) 84,3 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 30,4 m3/dnn (kopā) | 400 no 463 iedzīvotājiem (86%) 84,4 l/c/d (uz 1 iedzīvotāju) 33,8 m3/dnn (kopā) |
| Iestādes | 1,15 m3/dnn | 1,15 m3/dnn | 1,15 m3/dnn |
| Uzņēmumi | 0,23 m3/dnn | 0,26 m3/dnn | 0,26 m3/dnn |
| Infiltrācija | 13,8 m3/dnn jeb 32 % no kopējā apjoma | 10,0m3/dnn jeb 24% no kopējā apjoma | 5,0 m3/dnn jeb 12% no kopējā apjoma |
| Tehnoloģiskie ūdeņi (nenonāk NAI) | 0,0 m3/dnn | 0,0 m3/dnn | 0,0 m3/dnn |
| Kopā | 43.5 m3/dnn | 41.8 m3/dnn | 40.2 m3/dnn |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzams, ka notekūdeņu apjoms, kas tiek savākts centralizētā notekūdeņu savākšanas sistēmā, samazināsies, jo ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros plānots samazināt infiltrācijas apjomu līdz 12% no NAI attīrītā notekūdeņu daudzuma, rekonstruējot kanalizācijas tīklus. Pieņemtais infiltrācijas samazinājums uzskatāms par pamatotu, jo rekonstruējot kanalizācijas tīklus gandrīz 100%, infiltrācijai teorētiski nevajadzētu būt vispār, bet balstoties uz esošo situāciju par izbūves kvalitāti, ir pieņemts, ka neliels infiltrācijas apjoms kanalizācijas tīklā nonāks.

Notekūdeņu apjoms no izsmeļamajām bedrēm, noteikts pēc pieņemtajām ūdens patēriņa normām, iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem, kam nav centralizēts pakalpojums. Plānotais notekūdeņu apjoms no izsmeļamajām bedrēm ir 5,04 m3/dnn. IIP nav plānots pie ciema NAI izbūvēt notekūdeņu pieņemšanas kameru no izsmeļamajām bedrēm, jo šāda kamera ir izbūvēta Sējas ciemā, uz kuru tiek nogādāti notekūdeņi no izsmeļamajām bedrēm. Sējas ciema NAI jauda ir 50 m3/dnn, tas ir pietiekami, lai spētu attīrīt tajās nonākošos notekūdeņus no paša Sējas ciema un vēl pieņemtu notekūdeņus no ciemu izsmeļamajām bedrēm, jo plānotais notekūdeņu apjoms no Sējas ciema ir 30 m3/dnn un 20 m3/dnn no izsmeļamajām bedrēm.

  - Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana

    - Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības pirmās pakāpes alternatīvie risinājumi un to salīdzinājums

Pabažu ūdenssaimniecības sistēmas attīstības alternatīvu izstrāde veikta balstoties uz ekspertvērtējuma prognozēšanas metodēm, jo kvalitatīvo metožu lietošanai nav pieejami visi nepieciešamie dati.

Ekspertvērtējumu metodes rezultātā tika izstrādātas trīs Pabažu ūdenssaimniecības ilgtermiņa attīstības alternatīvas, kuras balstās sekojošiem attīstības virzieniem:

- Sistēmas attīstības, kas balstītās uz apdzīvotās vietas  ģeogrāfisko novietojumu,

- Sistēmas attīstības, kas balstītās uz apbūves zonām un patērētāju koncentrēšanās zonām,

- Sistēmas attīstības, kas balstās uz apdzīvotās vietas attīstību.

Pirmā Pabažu ūdenssaimniecības ilgtermiņa alternatīva – balstīta uz apdzīvotas vietas ūdenssaimniecības apvienošanu ar kādu lielāku ūdenssaimniecību. Šajā gadījumā šāda alternatīva nav iespējama, jo tuvākā lielāka apdzīvota vieta ir Saulkrasti, kas atrodas apmēram 13 km attālumā no Pabažu ciema, tādejādi šāda apvienošana nav ne ekonomiski, ne tehniski izdevīga.

Otrā Pabažu ūdenssaimniecības ilgtermiņa attīstības alternatīva, kas pamatojas nevis uz divu blakus esošas sistēmu apvienošanu, bet gan uz jaunu patērētāju grupu, kas atrodas netālās apdzīvotās vietās, iekļaušanu pakalpojumu sniegšanas zonā - esošās ūdenssaimniecības sistēmas tuvumā apdzīvotās vietas, kurās nav pieejama centralizēta ūdens apgāde un kanalizācija. Šajā gadījumā jāizvērtē šo patērētāju pievienošanas iespējas un lietderība esošajai sistēmai, taču attālumi starp apdzīvotām vietām ir vairāk par 3 km un detalizētāk šī alternatīva netiek izskatīta.

Trešā Pabažu ūdenssaimniecības ilgtermiņa attīstības alternatīva, kas balstās uz pašas apdzīvotās vietas attīstību.

Pabažu ciems ir  Sējas novadā, kurā ar komunālo pakalpojumu sniegšanu nodarbojas Sējas novada dome.

Ekspertu novērtējuma rezultātā kā pieņemamākā alternatīva tiek pieņemta Pabažu ūdenssaimniecības sistēmas autonomu attīstība, jo tā atrisina ūdenssaimniecības darbības un attīstības problēmu - esošo ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas fiziskā nolietojuma novēršanu, sistēmu paplašināšanu un to tālāku ekspluatāciju. Lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošus ūdenssaimniecības pakalpojumus, jebkuras attīstības alternatīvas gadījumā ir jāveic ūdensvada maģistrālo tīklu  nomaiņa un paplašināšana ciema teritorijā, kanalizācijas sistēmas skalošana un paplašināšana ciema teritorijā.

    - Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības otrās pakāpes alternatīvie risinājumi un to salīdzinājums

Pirmajā posma tālākai izvērtēšanai pieņemtās ūdenssaimniecības attīstības alternatīvas tehniskā realizācija lielā mērā balstās uz esošās infrastruktūras rekonstrukciju un pasākumiem, kas nodrošina normatīvo aktu prasību izpildi un noteikto pakalpojumu standarta nodrošināšanu ciema iedzīvotājiem. Tomēr kopumā tālākai analīzei pieņemto sistēmas attīstības alternatīvu var realizēt izmantojot dažādus tehniskos risinājumus atsevišķām ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS KOMPONENTĒM, kas tehniski un loģiski spēj funkcionēt neatkarīgi no pārējās.

Pirms veikt sistēmas komponenšu alternatīvu izvērtēšanu, nepieciešams noteikt Pabažu ciema ūdensapgādes sistēmas nepieciešamos kvantitatīvos un kvalitatīvos nosacījumus, kas atkarīgi no pirmās pakāpes alternatīvas izvēles:

- ūdens pieprasījums, kas jānodrošina Pabažu ūdensapgādes sistēmai;

- ugunsdzēsību prasību izpildes faktiskās iespējas.

Ūdens apjoms, kas nepieciešams patērētājam ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka ūdens apgādes sistēmas uzbūvi. Ūdens patēriņa aprēķinu veic saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām. Pirmās pakāpes alternatīvu izvērtēšanas gaitā tika atzīts, ka Pabažu ciema  ūdenssaimniecības sistēmas patērētāju loks laika periodā līdz 2022. gadam būs tikai ciema iedzīvotāji un neliels skaits organizāciju, kas ūdeni patērē sadzīves vajadzībām. Balstoties uz Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, Pabažu ciema ūdens patēriņa aprēķins veikts, izmantojot dzeramā ūdens patēriņa normas uz vienu iedzīvotāju atkarībā no ēku labiekārtotības pakāpes, plānošanas nolūkos vienkāršojot ēku labiekārtotības klasifikāciju.

Pabažu ciema esošo iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš noteikts, balstoties uz Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”.

Lai nodrošinātu ūdensapgādes sistēmas ilgtermiņā nepieciešamo kapacitāti, atbilstoši aprēķiniem Pabažu ciema ūdensapgādes sistēmai jānodrošina ūdens daudzums 40 m3/diennaktī jeb                       14710 m3/gadā, kas nepārsniedz pašreiz atļauto ūdeņu ieguves daudzumu.

Ugunsdzēsības prasību izpildes iespējas ir otrs nozīmīgs faktors, kas nosaka ūdensapgādes sistēmas  uzbūvi. Ūdensapgādi ugunsdzēsības vajadzībām, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām, iespējams nodrošināt izmantojot:

- atklātās ūdens tilpnes,

- slēgtus ūdens rezervuārus,

- atsevišķu ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu,

- centralizēto ūdensapgādes sistēmu.

Plānojot Pabažu ciema ūdenssaimniecības attīstību, sākotnēji nepieciešams veikt izvērtējumu par to, kādas ir iespējas nodrošināt Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasību izpildi konkrētajā apdzīvotajā vietā, ņemot vērā pirmās pakāpes alternatīvu izvēli, kas noteiks teritoriju, kas jāizvērtē no šī aspekta.

Tabula 51: Ugunsdzēsību prasību izpildes iespēju izvērtējums

| Alternatīva | Situācijas izvērtējums | Realizācijas iespēju novērtējums |
| --- | --- | --- |
| Atklātās ūdens tilpnes | Pabažu ciema teritorijā atrodas atklāta ūdens tilpne, kas tiek izmantota ugunsdzēsības vajadzībām. Iegūstamais ūdens apjoms sausās sezonas laikā nenokrītas zem nepieciešamā ūdens daudzuma 162 m3. Ugunsdzēsības vajadzībām pie ūdenstilpnes ir izbūvētas ūdens ņemšanas vietas. | Rekonstrukcija nav nepieciešama |
| Slēgti ūdens rezervuāri | Pabažu ciema teritorijā neatrodas esoši slēgti ūdens rezervuāri, kas atbilstu Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” ugunsdzēsības prasībām. | Realizējama ilgtermiņā, ja nepieciešams |
| Autonoma ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma | Jāizbūvē paralēla sistēma, kas prasīs papildus investīcijas. | Nav realizējama |
| Apvienot dzeramā ūdensvada un ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma | Esošie ūdensapgādes tīkli nodrošina nepieciešamo caurplūdi ugunsdzēsības vajadzībām un spiedienu, kā arī nepieciešamo rezervi. | Realizējams, paredzot atbilstošu ūdensapgāde sistēmas attīstību, ar ļoti lielām investīcijām. |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

    - Divu sistēmu alternatīvu identifikācija pa ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sastāvdaļām

Alternatīvu izvirzītais mērķis ir viens – nodrošināt pilnu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstību ilgtermiņā atbilstoši ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasībām (pieslēgumi centralizētai ūdensapgādes sistēmai vismaz 86% un kanalizācijas sistēmai vismaz 86%, nodrošinot tiem kvalitatīvu ūdeni un normatīviem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu).

Ūdens ieguve U-1

Alternatīva A

PAZEMES ŪDENSAPGĀDES AVOTI

- Rezerves urbuma tamponāža - Urbumu DB 17897 un DB 20470 rekonstrukcija

Alternatīvu  B nevar izvirzīt, jo esošie urbumi paralēli darbojoties spēj nodrošināt ciemu ar ūdeni sadzīves vajadzībām un ūdens rezervi arī paredzot iedzīvotāju pieaugumu. Rezerves urbums netiek izmantots un nav plānots, ka tas būtu nepieciešams.

Ūdens sagatavošana U-2

Alternatīva A

ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJA

- USI rekonstrukcija

Ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcijai citas alternatīvas nav, jo esošās iekārtas nespēj nodrošināt atbilstošu ūdens kvalitāti un vienīgais risinājums, lai nodrošinātu ūdens atbilstību normatīvu prasībām, ir USI rekonstrukcija.

Ūdens uzkrāšana U-3

Ūdens rezervi spēj nodrošināt urbumi un uzstādītie hidrofori. Ugunsdzēsības rezervi nodrošina ugunsdzēsības dīķis.

Ūdens sadales sistēma U-4

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijai alternatīvas netiek analizētas, jo cauruļvadu nomaiņa tiek plānota esošā trasējuma robežās un tīklu trasējums atbilst izstrādātajam teritorijas plānojumam.

Ūdensapgādes tīklā ir veikti rekonstrukcijas darbi nelielā apjomā(posmā starp ēku Maija ielā 16 un „Mālkalniem”) – caur esošo ķeta cauruļvadu tika izvilkts PE cauruļvads. Projekta teritorijā tīkli ir no neatbilstoša materiāla caurulēm un tīklos notiek avārijas un noplūdes, tad plānota tīklu nomaiņa uz atbilstoša materiāla un kvalitātes cauruļvadiem. Ūdensvada rekonstrukcija ir plānota ar PE caurulēm, pa esošo trasējumu, privātīpašumu šķērsojumi ir saskaņoti ar zemesgabalu īpašniekiem, kā arī iekļauti zemesgrāmatās kā apgrūtinājumi.

Ūdensvada rekonstrukcijas darbos tiek iekļauta arī sadales aku rekonstrukcija (pievadu pievienošanās vietās maģistrālajam ūdensvadam) un ūdens uzskaites mezglu uzstādīšana (ielu sarkano līniju robežās). Uzskaites mezglu montāža nodrošinās, lai turpmāk ūdensvada avāriju vai remontdarbu laikā ūdeni var atslēgt konkrētajam posmam, un tas  nav jāatslēdz visiem ciema iedzīvotājiem, kā arī ļaus precīzāk noteikt noplūžu atrašanās vietu.

Papildus tiek plānots izstrādāt motivējošu sistēmu skaitītāju uzstādīšanai pie ūdensvada pievadiem uz patērētāja īpašumu. Pašlaik, kad patērētāji nemaksā par reāli patērēto ūdeni, bieži vien netiek pievērsta uzmanība ūdens noplūdēm, tekošiem krāniem utt. Uzstādot ūdens skaitītājus, tiks novērsta nelietderīga ūdens izmantošana, kā rezultātā arī tiks ietaupīti energoresursi.

Ūdensapgādes tīklu izbūve ar kopējo garumu L=1150m (Ø63 un Ø32) , rekonstruējamiem tīkliem L=1695m (Ø63 un Ø32), veidgabali, armatūra, ūdens skaitītāja akas, grunts, šķembas, asfaltseguma, zālāja atjaunošana.

Sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma

Alternatīva A

ESOŠĀ KANALIZĀCIJAS TĪKLA REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA

- Jaunizbūvējamo spiedvada tīklu garums L = 425m, Ø90 mm - Jaunizbūvējamo pašteces tīklu garums L = 745m, Ø200-160 mm - Rekonstruējamo pašteces tīklu garums L = 1850m, Ø200-160 mm. - KSS izbūve 2gab, ar diviem sūkņiem (darba+rezerves)

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS

- Esošo iekārtu ekspluatācija

Pabažu ciema ilgtermiņa kanalizācijas sistēmas attīstība ietver esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un jaunizbūvi, jo avārijas un noplūdes, kas tiek konstatētas katru gadu, rada paaugstinātu vides piesārņojumu. Cauruļvadu rekonstrukcijai alternatīvas netiek analizētas, jo tiek nomainīti esošie posmi optimizējot tīkla trasējumu.

Rekonstrukcijas rezultātā līdz minimumam tiks samazinātas iespējamās kanalizācijas trašu avārijas iespējas, uzlabota kanalizācijas novadīšanas stabilitāte, kuru regulāri traucēja trašu remonti, tādējādi ievērojami tiks uzlabota ciema iedzīvotāju labklājība.

Optimizējot kanalizācijas tīkla izvietojumu, iespēju robežās to izvietojot pa pašvaldībai piederošiem īpašumiem, ir nepieciešama sūkņu stacijas un spiedvada izbūve notekūdeņu pacelšanai. Esošais pašteces tīkls šķērso privātīpašumu - applūstošu pļavu, tāpēc plānots mainīt trasējumu, kā rezultātā, izbūvējot to pa pašvaldības īpašumu ir nepieciešama KSS un spiedvada izbūve.

Pabažu ciemā ir izbūvētas jaunas NAI, kuras spēj attīrīt ienākošos notekūdeņus arī ievērtējot iedzīvotāju pieaugumu.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves nosacījumi:

Projekta realizācija nevar pasliktināt situāciju esošajiem patērētājiem, kāda tā bija pirms projekta realizācijas.

Jaunizbūvējamie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti līdz īpašuma robežām, izņemot, gadījumā, ja ēka, kurai izbūvē jaunu pieslēgumu, pieder pakalpojuma sniedzējam, tad tīkls tiks izbūvēts līdz ēkai.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija tiks veikta, paredzot ūdensvada pārslēgumus, lai patērētājiem netiktu liegta iespēja lietot viņam piederošu infrastruktūras daļu un viņš joprojām saņemtu pakalpojumus.

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija tiks veikta, paredzot kanalizācijas pārslēgumus, lai patērētājiem netiktu liegta iespēja lietot viņam piederošu infrastruktūras daļu un viņš joprojām saņemtu pakalpojumus.

Projekta ietvaros paredzēts vienoties par tās infrastruktūras daļas pārņemšanu, kura nepieciešama sistēmu atbilstošai ekspluatācijai un projekta izmaksu attiecināmībai, no patērētāja un tad paredzēt tā rekonstrukciju projekta ietvaros.

    - Tehnisko alternatīvu paredzamo būvniecības un ekspluatācijas izmaksu salīdzinājums

Pilnvērtīgs tehnisko alternatīvu salīdzinājums iespējams, ja novērtē sistēmu kopumā, tādejādi izvairoties no situācijas, kad sākotnēji izmaksu ziņā izdevīgākās komponentes izvēle  atstāj iespaidu uz citas sistēmas komponentes realizācijas izmaksām un sadārdzina sistēmas summārās izmaksas. Lai sasniegtu uzstādīto mērķi, alternatīva B neatšķiras no alternatīvas A, tiek uzrādītas A alternatīvas paredzamās izmaksas..

Tabula 52: Tehnisko alternatīvu būvniecības un ekspluatācijas izmaksu salīdzinājums

|  |  | Alternatīva “A” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kods | Sistēmas loģiskā komponente | Izmaksas kopā | Būvniecības izmaksas | Ekspluatācijas izmaksas/30 gados |
| ŪDENS APGĀDE |  |  |  |  |
| U-1 | Ūdens ieguve | 65956.00 | 13000.00 | 52956.00 |
| U-2 | Ūdens sagatavošana | 93434.00 | 14000.00 | 79434.00 |
| U-3 | Ūdens uzkrāšana | 26478.00 | 0.00 | 26478.00 |
| U-4 | Ūdens sadales sistēma | 237454.00 | 202150.00 | 35304.00 |
| Kopā alternatīva U: |  | 423322 |  |  |
| KANALIZĀCIJA |  |  |  |  |
| K1 | Sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēma | 340402.40 | 239825.00 | 100577.40 |
| K2 | Notekūdeņu attīrīšana | 102863.25 | 0.00 | 102863.25 |
| Kopā alternatīva K: |  | 443265.65 |  |  |
| KOPĀ |  | 866587.65 |  |  |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabula 53: Uzturēšanas izmaksas vienā gadā

| Kods | Sistēmas loģiskā komponente | Mat.Rem./Pak. | El. | DRN | AL+ Soc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-1 | Gūtne | 294.2 | 441.3 | 294.2 | 735.5 |
| U-2 | Sagatavošana | 441.3 | 735.5 | 0.0 | 1471.0 |
| U-3 | Uzkrāšana | 147.1 | 0.0 | 0.0 | 735.5 |
| U-4 | Ūd. Sadale | 147.1 | 294.2 | 0.0 | 735.5 |
| K1 | Not.savākšana | 914.3 | 1676.3 | 0.0 | 762.0 |
| K2 | NAI | 609.6 | 1219.1 | 76.2 | 1523.9 |
|  | Kopā | 2553.6 | 4366.4 | 370.4 | 5963.4 |
|  | Pavisam kopā | 13253.8 |  |  |  |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Projekta ieguvumi

Ilgtermiņa investīciju programmas komponentes tika izvēlētas, lai uzlabotu vides kvalitāti Gaujas lielbaseinā, nodrošinot LR un ES tiesisko aktu prasību izpildi vides aizsardzības jomā. Realizējot projektu ilgtermiņā, paredzēts izpildīt ES direktīvu 98/83/EC par dzeramā ūdens kvalitāti pie patērētāja (ievada mājā), kā arī direktīvas 91/271/EEC par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu un LR normatīvo aktu prasības. Projekta īstermiņa investīciju programmas ietvaros paredzēts sakārtot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, kas ļaus paaugstināt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu līmeni.

### „A” alternatīvas ekspluatācijas izmaksas sastāda 13253,8 Ls/gadā.

    - Vides ieguvumu salīdzinājums

Tabula 54: Investīciju programmas sagaidāmā ietekme uz dabas faktoriem

| Investīciju programmas komponente | Dabas faktori |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Virszemes ūdens kvalitāte un kvantitāte | Pazemes ūdens kvalitāte un kvantitāte | Ģeoloģija un ģeodina-miskie procesi | Gaisa kvali-tāte | Ainava, kultūr- vēsturiskie objekti | Ekosis-tēmas biotopi, t.sk., flora un fauna | Elektro-enerģijas patēriņš |
| Ūdens ieguve | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ūdens sagatavošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| Ūdens uzkrāšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ūdens sadales sistēma | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| Sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēma | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Notekūdeņu attīrīšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0  nav sagaidāma vērā ņemama ietekme uz vidi

+ pozitīva ietekme uz vidi, salīdzinot ar patreizējo situāciju

-  negatīva ietekme uz vidi, salīdzinot ar patreizējo situāciju

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Realizējot ilgtermiņa investīciju programmu, galvenie vides ieguvumi sagaidāmi attiecībā uz virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti un elektroenerģijas patēriņu. Tas skaidrojams ar to ka, investējot ūdens apgādes un kanalizācijas tiklos, samazinās zudumi un infiltrācija, kas savukārt samazina pārsūknējamo notekūdeņu apjomu un avāriju rezultātā vidē  nonākušo neattīrīto notekūdeņu daudzumu.

    - Ilgtermiņa investīciju programmas risku analīze

Tabula 55: „A” alternatīvas riska analīze

| Riska veidi | Risks | Riska vērtējums | Pasākumi |
| --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskais | Līgumsaistību neizpilde. Nekvalitatīvs darbaspēks. Neliels pieprasījums pēc pakalpojuma. Neveiksmīga personāla atlase. Alternatīvas realizēšanas finanšu avotu trūkums. | 5% 5% 5% 5% 15% | Paredzētas soda sankcijas līgumā. Paredzētas soda sankcijas līgumā par nekvalitatīvu darbu. Mērķtiecīgs mārketings. Darba līguma slēgšana uz pārbaudes laiku 3 mēn. ES līdzfinansējuma piesaiste |
| Sociālais | Klienti nav maksātspējīgi. Nelabvēlīgo mājsaimniecību antisociāla uzvedība. | 25% 5% | Sadarbība ar pašvaldības sociālo dienestu. Audzināšanas darbs |
| Juridiskais | Nepilnības normatīvo aktu bāzē | 30% | Ieteikumi vadošajām iestādēm |
| Tehniskais | Ūdensapgādes infrastruktūras defekti | 5% | Sadarbība ar būvuzņēmēju |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tā, kā ciema ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība ir saistīta ar esošo tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, alternatīva „B” netiek izskatīta. Riska analīzē veikta tikai alternatīvai „A”. Alternatīvas riski ir samērā nelieli un novēršami. Alternatīvas izvēle uzskatāma par pamatotu.

Tabula 56: Izvēlētā alternatīva realizācijai ilgtermiņa investīciju programmā

Alternatīva A

PAZEMES ŪDENSAPGĀDES AVOTI

- Rezerves urbuma tamponāža - Urbumu DB 17897 un DB 20470 rekonstrukcija

ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJA

- USI rekonstrukcija

TĪRĀ ŪDENS REZERVES UN SPIEDIENA NODROŠINĀŠANA

- Esošo iekārtu ekspluatācija

UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENS REZERVES

- Esošo iekārtu ekspluatācija

ŪDENSVADA TĪKLI

- Izzaru veida ūdensapgādes tīklu izbūve ar kopējo garumu L=1150m (Ø63 un Ø32), rekonstruējamiem tīkliem L=1695m (Ø63 un Ø32), veidgabali, armatūra, ūdens skaitītāja akas, grunts, šķembas, asfaltseguma, zālāja atjaunošana

ESOŠĀ KANALIZĀCIJAS TĪKLA REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA

- Jaunizbūvējamo spiedvada tīklu garums L = 425m, Ø90 mm - Jaunizbūvējamo pašteces tīklu garums L = 745m, Ø200-160 mm - Rekonstruējamo pašteces tīklu garums L = 1850m, Ø200-160 mm. - KSS izbūve 2gab, ar diviem sūkņiem (darba+rezerves)

NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS

- Esošo iekārtu ekspluatācija

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabula 57:  Iekārtu funkcionēšanas ilgums

| Ūdens un kanalizācijas vadi | 50 gadi |
| --- | --- |
| Rezervuāri un tilpnes | 50 gadi |
| Ēkas un būves | 50 gadi |
| Iekārtas un mašīnas | 15 gadi |
| Nemateriālie ieguldījumi | 10 gadi |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

  - Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības prognozes

    - No tehniskā viedokļa

      - Nepieciešamā sistēmas kapacitāte, lai nodrošinātu pakalpojumu visā teritorijā atbilstoši teritorijas plānojumam vai teritorijas attīstības programmai

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas zonu Pabažu ciemā šobrīd veido esošā ciema apbūves teritorija.

Sistēmas kapacitātes aprēķins balstās uz ūdens patēriņa aprēķina metodiku, kas noteikta Latvijas būvnormatīvā LBN 222-99 un tā piemērošana aprakstīta iepriekš. Aprēķins veikts nosakot sistēmas nepieciešamo kapacitāti pie pakalpojuma nodrošināšanas līmeņa – 86% centralizētā ūdensapgādē un 86 % centralizētā kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšanas līmeņa.

Kā redzams, sistēmas kapacitāte, atbilstoši LBN 222-99,  nepieciešama 34 m3/dnn, ja pakalpojuma izmantošana teritoriālās pieejamības zonā sasniegtu 86 %.

Ūdens sagatavošanas iekārtu jauda uz visu centralizēto ūdensapgādes sistēmu  nepieciešama 7m3/h, kas nodrošina vienmērīgu ūdens sagatavošanu dienas maksimālā patēriņa laikā, avārijas rezerve – 12 m3.

Ugunsdzēsības rezerves nepieciešamais tilpums 162 m3 tiek nodrošināts ar dīķi ciema centrālajā daļā.

Atbilstoši veiktajiem aprēķiniem, Pabažu ciemā pēc IIP , radītais notekūdeņu apjoms būs 40 m3/dnn, kas tiks novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tātad pašreizējā kopējā NAI jauda, kura ir 55 m3/dnn, nodrošinās atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši likumdošanā noteiktajām normām un pēc tam tiks novadīti Pēterupē.

Tabula 58: Ūdensapgādes sistēmas raksturlielumi ilgtermiņa investīciju programmai

|  |  | Diennakts ūdens patēriņš |  |  | Stundas ūdens patēriņi |  |  |  | Ugunsdzēsība |  |  | Artēziska aka un USI |  |  |  | Avārijas rezerve |  |  | Ūdens krājumu atjaunošanas laiks |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta gads | Gads | Vidējais | Maksimālais | Minimālais | Maksimālais |  | Minimālais | Vidējais | Normatīvs | Nepieciešamais tilpums | Normatīvais nepieciešamais ūdens krājumu atjaunošanās daudzums | Faktiskais urbuma debits | urbuma sūkņa ražība | atbilstoši urbuma sūkņa ražībai | LBN p.119 | Nepieciešamais tilpums | Ūdens patēriņš avārijas laikā |  | Ugunsdzēsības krājumi | Avārijas krājumi |
|  |  |  |  |  | Max nevienmērības koef = 5,85 |  | Min nevienmērības koef = 0,005 |  | 15 l/s | 1 ārējais ugunsgrēks |  |  |  |  |  | 12 stundas |  | 70% no vidējā patēriņa stundā |  |  |
|  |  | LBN p.11 |  |  |  |  |  |  | LBN p.22 tab.5 | LBN p.21 tab.4 |  |  |  |  |  | LBN p.148 |  | LBN p.185 |  |  |
|  |  | Qvid | Qmax | Qmin | qmax |  | qmin | qvid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3/dnn | m3/dnn | m3/dnn | m3/h | l/s | m3/h | m3/h | l/s | m3 | m3/h | l/s | l/s | m3/h | m3/h | m3 | l/s | m3/h | h | h |
| 1 | 2013 | 35 | 46 | 25 | 7 | 1.9 | 0.02 | 1.5 | 15 | 162 | 16.9 | 12.1 | 6.7 | 24 | 7 | 11 | 0.26 | 0.93 | 36 | 24 |
| 2 | 2014 | 35 | 46 | 25 | 7 | 1.9 | 0.02 | 1.5 | 15 | 162 | 16.9 | 12.1 | 6.7 | 24 | 7 | 11 | 0.26 | 0.93 | 36 | 24 |
| 3 | 2015 | 35 | 46 | 25 | 7 | 1.9 | 0.02 | 1.5 | 15 | 162 | 16.9 | 12.1 | 6.7 | 24 | 7 | 11 | 0.26 | 0.93 | 36 | 24 |
| 4 | 2016 | 35 | 46 | 25 | 7 | 1.9 | 0.02 | 1.5 | 15 | 162 | 16.9 | 12.1 | 6.7 | 24 | 7 | 11 | 0.26 | 0.93 | 36 | 24 |
| 5 | 2017 | 35 | 46 | 25 | 7 | 1.9 | 0.02 | 1.5 | 15 | 162 | 16.9 | 12.1 | 6.7 | 24 | 7 | 11 | 0.26 | 0.93 | 36 | 24 |
| 6 | 2018 | 38 | 50 | 27 | 7 | 1.9 | 0.02 | 1.6 | 15 | 162 | 16.9 | 12.1 | 6.7 | 24 | 7 | 12 | 0.28 | 1.03 | 36 | 24 |
| 7 | 2019 | 38 | 50 | 27 | 7 | 1.9 | 0.02 | 1.6 | 15 | 162 | 16.9 | 12.1 | 6.7 | 24 | 7 | 12 | 0.28 | 1.03 | 36 | 24 |
| 8 | 2020 | 38 | 50 | 27 | 7 | 1.9 | 0.02 | 1.6 | 15 | 162 | 16.9 | 12.1 | 6.7 | 24 | 7 | 12 | 0.28 | 1.03 | 36 | 24 |
| 9 | 2021 | 38 | 50 | 27 | 7 | 1.9 | 0.02 | 1.6 | 15 | 162 | 16.9 | 12.1 | 6.7 | 24 | 7 | 12 | 0.28 | 1.03 | 36 | 24 |
| 10 | 2022 | 38 | 50 | 27 | 7 | 1.9 | 0.02 | 1.6 | 15 | 162 | 16.9 | 12.1 | 6.7 | 24 | 7 | 12 | 0.28 | 1.03 | 36 | 24 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Pēc šīs tabulas pieņemtas uzstādāmo iekārtu jaudas un noteikta to nepieciešamība.

    - No institucionālā viedokļa

      - Pakalpojuma sniegšanas organizācijas optimizācija

Pabažu ciemā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu organizē Sējas novada dome, kas nodarbojas ar ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, kuras kompetencē ir administratīvo un tehnisko funkciju īstenošana.

Pakalpojuma sniegšanas administratīvo ietvaru jāveido:

- civiltiesisko attiecību dibināšana,

- pakalpojuma standartu noteikšana,

- pakalpojuma maksas noteikšana un norēķinu sistēma.

Pakalpojuma sniegšanas funkcionālo ietvaru jāveido:

- pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras darbības uzturēšana un kontrole,

- pakalpojuma standartu izpilde.

Esošā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizatoriskā forma nav optimāla turpmākai pakalpojuma sniegšanai, tās darbības efektivitātes uzlabošanai tiek rekomendēts veikt sekojošas korektīvās darbības:

- ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu detalizēta uzskaite, nodrošinot gan tiešo, gan grāmatvedisko izmaksu posteņu nodalīšanu pēc ūdenssaimniecības sistēmām un piekritības noteiktam pakalpojumam,

- norēķinus par pakalpojumiem balstīt uz faktiskajiem patēriņiem, nevis patēriņa normām,

- uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūras apkopes un uzturēšanas kvalitāti,

- uzlabot pakalpojuma kvalitātes monitoringa sistēmu.

      - Pakalpojuma sniedzēja kapacitātes paaugstināšana, tai skaitā projekta ieviešanas nodrošināšanai

Sējas novada domes kapacitāte ir pieņemama attiecībā uz personāla prasmju un zināšanu līmeni, kas nepieciešams administratīvo un tehnisko funkciju izpildei, kā arī nav novērojams atbilstošas materiāli tehniskās bāzes trūkums administratīvo funkciju izpildei.

Prioritārās investīciju programmas realizācijas laikā, nepieciešams komunālās saimniecības organizatorisko struktūru papildināt ar projekta vadīšanas komandu, kuras organizēšanai un vadīšanai nepieciešams piesaistīt projektu vadīšanas speciālistu, kam ir pieredze ES līdzfinansētu projektu realizācijā. Lietderīgi šo pakalpojumu sniegšanu apvienot ar būvuzraudzību, jo veicamie uzdevumi ir saistīti.

    - No vides aizsardzības viedokļa

      - Dzeramā ūdens resursu pieejamība

Pabažu ciema apkārtnē dzeramā ūdens resursi saistāmi ar pazemes ūdensgūtnēm.

      - Radītā un vidē novadītā piesārņojuma apjoma prognozes

Pabažu ciema ūdenssaimniecības radītais piesārņojums noteikts izmantojot rādītājus par piesārņojuma koncentrāciju pirms un pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas fiksēts notekūdeņu kvalitātes testēšanas pārskatos un notekūdeņu apjoma, kas atbilst ūdensapgādei un kanalizācijai ilgtermiņa programmas apdzīvotas teritorijas zonā.

Tabula 59: Piesārņojuma slodžu aprēķins

|  | Komponents | Piesārņojums | Esošais | PIP beigās | IIP beigās |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsmeļamās bedres | CE (mājsaimn.) |  | 85 | 60 | 63 |
|  | CE (uzņ.+iest.) |  | 10 | 9 | 9 |
|  | Kopējais CE |  | 95 | 69 | 72 |
|  | CE slodze ieplūdē izsmeļamās bedrēs (t/g) | BSP | 0.69 | 0.50 | 0.53 |
|  |  | ĶSP | 1.27 | 0.92 | 0.96 |
|  |  | SV | 0.81 | 0.59 | 0.61 |
|  |  | N | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
|  |  | P | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | Izsmeļamo bedru slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm(t/g) | BSP | 0.69 | 0.50 | 0.53 |
|  |  | ĶSP | 1.27 | 0.92 | 0.96 |
|  |  | SV | 0.81 | 0.59 | 0.61 |
|  |  | N | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
|  |  | P | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| NAI | Pievienotais CE (mājsaimn.) |  | 335 | 360 | 400 |
|  | Pievienotais CE (uzņ.+iest.) |  | 53 | 54 | 54 |
|  | Kopējais pievienotais CE |  | 388 | 414 | 454 |
|  | Pieslēgtā CE slodze ieplūdē (t/g) | BSP | 8.50 | 9.07 | 9.94 |
|  |  | ĶSP | 15.58 | 16.62 | 18.23 |
|  |  | SV | 9.91 | 10.58 | 11.60 |
|  |  | N | 1.42 | 1.51 | 1.66 |
|  |  | P | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
|  | Slodzes % sadalīts attīrīšanā | BSP | 90% | 90% | 97% |
|  |  | ĶSP | 72% | 72% | 88% |
|  |  | SV | 90% | 90% | 94% |
|  |  | N | 62% | 62% | 62% |
|  |  | P | 50% | 50% | 50% |
|  | Slodze sadalīta attīrīšanā (t/g) | BSP | 7.65 | 8.16 | 9.66 |
|  |  | ĶSP | 11.22 | 11.97 | 16.06 |
|  |  | SV | 8.92 | 9.52 | 10.90 |
|  |  | N | 0.88 | 0.94 | 1.02 |
|  |  | P | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
|  | NAI slodze uz upi (t/g) | BSP | 0.85 | 0.91 | 0.28 |
|  |  | ĶSP | 4.36 | 4.65 | 2.17 |
|  |  | SV | 0.99 | 1.06 | 0.70 |
|  |  | N | 0.54 | 0.57 | 0.63 |
|  |  | P | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| Kopā | Kopējā piesārņojuma slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm pirms attīrīšanas (t/g) | BSP | 9.19 | 9.57 | 10.47 |
|  |  | ĶSP | 16.85 | 17.55 | 19.19 |
|  |  | SV | 10.72 | 11.17 | 12.21 |
|  |  | N | 1.53 | 1.60 | 1.74 |
|  |  | P | 0.31 | 0.32 | 0.35 |
|  | Kopējā slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm(t/g) | BSP | 1.54 | 1.41 | 0.80 |
|  |  | ĶSP | 5.63 | 5.58 | 3.13 |
|  |  | SV | 1.80 | 1.65 | 1.31 |
|  |  | N | 0.65 | 0.66 | 0.72 |
|  |  | P | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
|  | Kopējā attīrītā slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm (t/g) | BSP | 7.65 | 8.16 | 9.66 |
|  |  | ĶSP | 11.22 | 11.97 | 16.06 |
|  |  | SV | 8.92 | 9.52 | 10.90 |
|  |  | N | 0.88 | 0.94 | 1.02 |
|  |  | P | 0.14 | 0.15 | 0.17 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

      - Upju baseinu apsaimniekošanas plāna ieviešanai nepieciešamās aktivitātes

Gaujas lielbaseina virszemes ūdens objektu pasākumu programmās ir iekļauti šajā plānā noteiktie pasākumi notekūdeņu attīrīšanai un apdzīvoto vietu pieslēgšanai centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām:

- Direktīvas 91/271/EEC prasībām atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana

Virszemes ūdens objektos, kur minēto programmu pasākumi un projekti nenodrošina noteikto ūdens kvalitātes mērķu sasniegšanu, pasākumu programmās ir iekļauti papildus pasākumi:

- notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas sakārtošana;

- mazo NAI rekonstrukcija, to darbības optimizēšana, jaunu pieslēgumu veidošana, un jaunu NAI būvniecība apdzīvotās vietās, ar iedzīvotāju skaitu <2000;

- regulāra krājbedru iztukšošana un to satura utilizācija videi pieņemamā veidā apdzīvotās vietās;

- notekūdeņu attīrīšana individuālās apbūves teritorijās;

- lietus ūdeņu savākšana un attīrīšana.

      - Ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslas

Prasības ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslās nosaka LR Aizsargjoslu likums (05.02.1997.). Viens virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanas veids no izkliedētā piesārņojuma avotiem, ir ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslu atbilstošas funkcionēšanas nodrošināšana. Šo aizsargjoslu praktiskā ietekme un efektivitāte līdz šim nav pietiekoši pētīta un izvērtēta. Programmās ir ietverts pasākums – ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslu apsaimniekošana un kontrole.

Pazemes ūdeņi

- Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC mērķis attiecībā uz pazemes ūdeņiem ir “izveidot tādu sistēmu virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzībai, kas nodrošina pazemes ūdeņu piesārņojuma pakāpenisku samazināšanu un novērš to turpmāku piesārņošanu.”

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 1998.gadā ir izstrādājusi “Pazemes ūdeņu aizsardzības stratēģiju”.  Tās ilgtermiņa mērķi ir:

- Atjaunot ūdeņu ekoloģisko līdzsvaru, to dabiskos līmeņus un kvalitāti;

- Nodrošināt atbilstošas kvalitātes un daudzuma dzeramā un tehniskā ūdens apgādi visā valsts teritorijā;

- Nodrošināt, lai visi ūdeņi dažādiem lietotājiem un lietojuma veidiem sabiedrības vajadzībām būtu pieejami arī nākotnē.

Tabula 60: Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi

| Mērķi | Komponentes | Rezultāti |
| --- | --- | --- |
| Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana | 1150 m ūdensvada jaunizbūve; 1695m ūdensvada rekonstrukcija; 1850m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija; 745m kanalizācijas kolektora izbūve; 1 gab. kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve; 425m kanalizācijas spiedvada izbūve; USI rekonstrukcija; | - 86% Pabažu ciema iedzīvotāju tiks nodrošināta centralizēta ūdensapgāde - Kvalitatīva (atbilstošas kvalitātes) ūdens piegāde patērētājam - Atbilstoša ūdens apjoma nodrošināšana iedzīvotājam - Samazināti ūdens zudumi ciema ūdenssaimniecībā par 22% - Tiks nodrošināta droša dzīves vide - 86% Pabažu ciema iedzīvotāju tiks nodrošināta centralizēta kanalizācija |
| Vides piesārņojuma samazināšana | 1850m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija; 745m kanalizācijas kolektora izbūve; | - 86% Pabažu ciema iedzīvotāju tiks nodrošināta centralizēta kanalizācija. Samazināsies piesārņojuma slodze uz gruntsūdeņiem Pabažu ciemā, jo samazināsies iedzīvotāju skaits ar decentralizētām notekūdeņu savākšanas sistēmām. - Samazināsies infiltrācijas apjoms Pabažu ciemā par 20% |
| Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana | 1850m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija; 745m kanalizācijas kolektora izbūve; | - Samazinās piesārņojuma slodze uz saņemošo ūdens objektu un gruntsūdeņiem par 0,74 t/g (BSP) |
| Ūdens resursu racionāla izmantošana | 1150 m ūdensvada jaunizbūve; 1695m ūdensvada rekonstrukcija; 2 gab. urbumu rekonstrukcija | - Samazināti ūdens zudumi ciemā par 22 % |
| Energoresursu racionāla izmantošana | 1695m ūdensvada rekonstrukcija; | - Samazinās ūdens zudumi, kas samazina pacelto ūdens daudzumu, kas savukārt samazina elektroenerģijas patēriņu |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

      - Ilgtspējīgas attīstības principu ievērošana

Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā “Mūsu kopējā nākotne” (saukts arī par Bruntlandes komisijas ziņojumu, 1987) un starptautiski plaši tiek lietots kopš 1992.gada ANO konferences Riodežaneiro “Vide un attīstība”.  Ilgtspējīga attīstība tiek skaidrota kā “attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”.

Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā, sociālā. Tas nozīmē, ka stingras vides aizsardzības prasības un augsti ekonomiskie rādītāji nav pretrunā, ka ekonomiskā augšupeja nedrīkst degradēt vidi un vienlaikus tiek nodrošināta augsta dzīves kvalitāte.

Ilgtspējīgas attīstības pamatnostādņu mērķi nosaka, ka Latvijai ir:

- jāveido labklājības sabiedrība, kura augstu vērtē un attīsta demokrātiju, līdztiesību, godīgumu un savu kultūras mantojumu,

- jāveido stabila tautsaimniecība, kas nodrošina sabiedrības vajadzības, vienlaicīgi panākot, lai ekonomiskās izaugsmes tempi pārsniegtu vides piesārņojuma un resursu patēriņa tempus,

- jānodrošina droša un veselību neapdraudoša vide pašreizējai un nākamajām paaudzēm,

- jānodrošina pietiekami pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai,

- jāattīsta atbildīga attieksme sabiedrībā pret dabas resursiem un nepārtraukti jāpaaugstina resursu izmantošanas efektivitāte,

- jānodrošina vides jautājumu integrācija un jāattīsta plašs vides politikas līdzekļu pielietojums visās citās nozaru politikās,

- jānodrošina, lai tirgus ekonomikas mehānismi kalpotu ilgtspējīgai attīstībai,

- jānodrošina sabiedrības līdzdalība ilgtspējīgas attīstības procesos.

- ierobežot ūdeņu piesārņojumu gan no punktveida, gan difūzajiem avotiem, veicinot labāko pieejamo tehnisko paņēmienu un vidi saudzējošu tehnoloģiju lietošanu.

- novērst vai maksimāli samazināt piesārņojošo vielu novadīšanu pazemes ūdeņos.

Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" nosaka prasības, kas jāievēro, ja vidē tiek novadīti notekūdeņi, kā arī ūdens videi kaitīgas vielas. Ministru kabineta 2002. gada 9. jūlija noteikumi Nr. 294 "Par A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību pieteikšanas un A un B kategorijas atļauju izsniegšanas kārtību" nosaka kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai, kā arī atļaujā iekļaujamo informāciju un prasības. Ar Ministru kabineta 2004.gada 31. marta rīkojumu Nr.181 apstiprināta Rīcības programma komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai.

Nodrošināt valsts iedzīvotājus ar kvalitatīvu, veselības normām atbilstošu dzeramo ūdeni, paaugstināt ūdensapgādes sistēmu drošību, taupīgi izmantot ūdens resursus.

Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši vides aizsardzības prasībām, paaugstināt kanalizācijas sistēmu kvalitāti un drošību, samazināt ūdenstilpju eitrofikāciju un aizsargāt gruntsūdeņus no piesārņošanas.

Veikt aprīkoto pazemes ūdens ieguves vietu aizsardzības pasākumus.

2004. gadā izdoti jauni noteikumi: Ministru kabineta 2004. gada 20. janvāra noteikumi Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”.

Noteikt tādus maksājumus (nodokļus, tarifus, maksas) par ūdens resursu lietošanu, kas nodrošina, ka pilnībā tiek segtas visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās izmaksas, tiek ievērots princips “piesārņotājs maksā” un tiek sekmēta racionāla ūdens izmantošana.

      - Notekūdeņu dūņu izmantošanas iespēju analīze

Dūņu izmantošana augsnes mēslošanai ir pieļaujama tikai pēc to apstrādes, kuras mērķis ir samazināt dūņu masas mitrumu, kā arī patogēno mikroorganismu saturu. Atbilstoši 2006. gada 02. maija MK noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 4.punktam par dūņu apstrādi ir uzskatāma arī aukstā fermentēšana – dūņu uzglabāšana, arī šķidrā veidā, vismaz 12 mēnešus bez sajaukšanas un pārvietošanas glabāšanas laikā, kas ir vienkāršākā dūņu apstrādes tehnoloģija piemērota nelielu NAI apsaimniekotājiem.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām dūņu un to kompostu iespējams izmantot:

- augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs

- mežsaimniecībā

- teritorijas apzaļumošanai

- degradēto platību rekultivācijai

- atkritumu poligonos un izgāztuvēs.

IIP NAI radīsies notekūdeņu dūņas, kas atbilstoši esošajai NAI tehnoloģijai ir 6 tonnas gadā. Dūņas tiks uzglabātas un pēc tam izmantotas teritoriju apzaļumošanā.

Pabažu ciemā notekūdeņu nosēdumi un dūņas nogulsnējas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Sējas novada dome nodrošina notekūdeņu nosēdumu un iekārtu restu akās uztverto sadzīves atkritumu savākšanu un nodošanu uzņēmējam, kas nogādā atkritumus izgāztuvē.

Bīstamie atkritumi NAI darbības rezultātā neveidojas.

      - Vides kvalitātes prasību nodrošināšana decentralizēto vai individuālo ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumos

Decentralizētu sadzīves kanalizācijas risinājuma gadījumā Pabažu ciema individuālās apbūves zonā pastāv neattīrītu notekūdeņu noplūdes vidē risks, jo notekūdeņi no individuālajām dzīvojamām ēkām sadzīves notekūdeņi tiek uzkrāti krājtvertnēs, kuru hermētiskus nav pietiekams, par ko liecina asenizācijas pakalpojuma zemais pieprasījums, kas neatbilst noteiktajam ūdens patēriņam.

Neattīrīto notekūdeņu noplūde no krājtvertnēm paaugstina arī sabiedrības veselības risku, jo tie var piesārņot seklos gruntsūdeņus.

  - Prioritārā projekta identifikācija

Sējas novada, Pabažu ciema ūdenssaimniecības attīstības programma izveidota balstoties uz Pašvaldībā izvirzītajiem mērķiem ūdenssaimniecības attīstībā, kas ir nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu jau esošajiem klientiem un paplašināt pakalpojuma robežas, tik tālu, cik tas ir tehniski un ekonomiski pamatojams. Pašvaldība izvirzīja sasniegt vismaz 86 % pārklājumu ūdensapgādē un vismaz 86 % notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā, nolemjot, ka pārējiem iedzīvotājiem tiks norādītas vietas, kur tie varēs pieslēgties kādai no centralizētajām sistēmām, jo izbūvēt centralizētu sistēmu atsevišķi novietotām ēkām, kur trases izbūvei jāšķērso privātīpašumi, kurus nepieciešams atpirkt no zemju īpašniekiem nav ekonomiski izdevīgi.

Tabula 61: Izvēlētais ilgtermiņa risinājums ūdenssaimniecības attīstībai

| Posms |  | Mērvie-nība | Skaits | Diametrs (mm) | Materiāls | Vienības cena | Komponente kopā, Ls | Novērtējums | Novērtējums, ballēs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizācijas jaunbūve ar grants seguma atjaunošanu | m | 320 | Ø200x5.9 | PP | 75.00 | 24000 | Vairākām ēkām ciema centrālajā daļā nav centralizēts ūdens un kanalizācijas pakalpojums, paplašinot pakalpojuma sniegšanas zonu, 8 ēkas tiek pieslēgtas tīklam un tiek uzstādīti skaitītāji pie šo ēku pievadiem. Pieslēdzot jaunus patērētājus nepieciešams izbūvēt kanalizācijas pašteces kolektoru, spiedvadu un KSS. Nepieciešams rekonstruēt ūdensvada tīklu nelielā apjomā | 1 |
|  |  | m | 90 | Ø160/142 | PP, SN8 | 70.00 | 6300 |  | 1 |
|  | ūdensvada jaunbūve ar zālāja un grants seguma atjaunošanu | m | 550 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 65 | 35750 |  | 1 |
|  |  | m | 220 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 50 | 11000 |  | 1 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar zālāja un grants seguma atjaunošanu | m | 75 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 50 | 3750 |  | 1 |
|  | sūkņu stacija KSS-1 | gab. | 1 | Rūpn.ražota stikla šķiedras sūkņu stacija Ø1m . Ar diviem (1darba + 1rezerves) sūkņiem Q=0,5 l/s |  | 12000.00 | 12000 |  | 1 |
|  | Spiedvada jaunbūve ar zālāja atjaunošanu | m | 215 | Ø63x3.8 | PE | 55.00 | 11825 |  | 1 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 8 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 5600 |  | 1 |
| 2. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | kanalizācijas jaunbūve ar zālāja un asfalta seguma atjaunošanu | m | 285 | Ø200x5.9 | PP | 75.00 | 21375 | Vairākām ēkām ciema centrālajā daļā nav centralizēts ūdens un kanalizācijas pakalpojums, paplašinot pakalpojuma sniegšanas zonu, 4 ēkas tiek pieslēgtas tiklam un tiek uzstādīti skaitītāji pie šo ēku pievadiem. | 1 |
|  |  | m | 50 | Ø160/142 | PP, SN8 | 70.00 | 3500 |  | 1 |
|  | ūdensvada jaunbūve ar zālāja un asfalta seguma atjaunošanu | m | 260 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 65 | 16900 |  | 1 |
|  |  | m | 120 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 55 | 6600 |  | 1 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 4 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 2800 |  | 1 |
| 3. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | USI rekonstrukcija | gab. | 1 | USI rekonstrukcija |  | 14000 | 14000 | Pašreizējās iekārtas nenodrošina atbilstošu ūdens kvalitāti, dzeramajā ūdenī paaugstināts dzelzs saturs. | 1 |
|  | urbuma rekonstrukcija | gab. | 2 |  |  | 5000 | 10000 | Ūdens sadale tiek organizēta caur urbuma augšgala aku, kas sarežģī gan urbuma, gan ūdens sadales akas ekspluatāciju | 1 |
| 4. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | kanalizācijas rekonstrukcija ar zālāja atjaunošanu | m | 590 | Ø200x5.9 | PP | 60.00 | 35400 | Kanalizācijas tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, katru gadu tiek konstatētas 15-20 avārijas. Kanalizācijas akas atrodas aplūstošā vietā, nav iespējama atbilstoša aku ekspluatācija. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, katru gadu tiek konstatētas 5-6 avārijas, fiziski novecojušie ūdensapgādes tīkli pasliktina ūdens kvalitāti pie patērētāja. Uzstādot ūdens mērītājus tiek realizēts princips "piesārņotājs maksā". | 1 |
|  |  | m | 265 | Ø160/142 | PP, SN8 | 55.00 | 14575 |  | 1 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar zālāja atjaunošanu | m | 520 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 55 | 28600 |  | 1 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 6 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 4200 |  | 1 |
| 5. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | kanalizācijas rekonstrukcija ar zālāja atjaunošanu | m | 100 | Ø200x5.9 | PP | 60.00 | 6000 | Kanalizācijas tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, katru gadu tiek konstatētas 15-20 avārijas. Kanalizācijas akas atrodas applūstošā vietā, nav iespējama atbilstoša aku ekspluatācija. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, katru gadu tiek konstatētas 5-6 avārijas, fiziski novecojušie ūdensapgādes tīkli pasliktina ūdens kvalitāti pie patērētāja. Uzstādot ūdens mērītājus tiek realizēts princips "piesārņotājs maksā". | 1 |
|  |  | m | 20 | Ø160/142 | PP, SN8 | 55.00 | 1100 |  | 1 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar zālāja atjaunošanu | m | 270 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 55 | 14850 |  | 1 |
|  |  | m | 30 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 50 | 1500 |  | 1 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 3 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 2100 |  | 1 |
| 6. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar asfalta seguma atjaunošanu | m | 340 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 85 | 28900 | Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, katru gadu tiek konstatētas 5-6 avārijas, fiziski novecojušie ūdensapgādes tīkli pasliktina ūdens kvalitāti pie patērētāja. Uzstādot ūdens mērītājus tiek realizēts princips "piesārņotājs maksā". | 1 |
|  |  | m | 150 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 70 | 10500 |  | 1 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija (paredzot jauno cauruli izvilkt caur veco čuguna cauruli) | m | 180 | Ø63x3.9 | PE (PE63) | 45 | 8100 |  | 1 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar zālāja seguma atjaunošanu | m | 130 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 70 | 9100 |  | 1 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 17 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 11900 |  | 1 |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizācijas rekonstrukcija ar asfalta seguma atjaunošanu | m | 335 | Ø200x5.9 | PP | 90.00 | 30150 | Kanalizācijas tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, katru gadu tiek konstatētas 15-20 avārijas. Nepieciešama tīklu trasējuma optimizācija, lai samazinātu infiltrāciju un novērstu tīklu atrašanos privātīpašumā. Veicot tīklu optimizāciju nepieciešama KSS un spiedvada izbūve. | 0 |
|  |  | m | 150 | Ø160/142 | PP, SN8 | 80.00 | 12000 |  | 0 |
|  | sūkņu stacija KSS-2 | gab. | 1 | Rūpn.ražota stikla šķiedras sūkņu stacija Ø1m . Ar diviem (1darba + 1rezerves) sūkņiem Q=2 l/s |  | 15000.00 | 15000 |  | 0 |
|  | Spiedvada jaunbūve ar grants seguma atjaunošanu | m | 210 | Ø90 | PE | 60.00 | 12600 |  | 0 |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizācijas rekonstrukcija ar asfalta seguma atjaunošanu | m | 280 | Ø200x5.9 | PP | 90.00 | 25200 | Kanalizācijas tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, katru gadu tiek konstatētas 15-20 avārijas. Nepieciešama tīklu trasējuma optimizācija, lai samazinātu infiltrāciju un novērstu tīklu atrašanos privātīpašumā. | 0 |
|  |  | m | 110 | Ø160/142 | PP, SN8 | 80.00 | 8800 |  | 0 |
| 9. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | urbuma tamponāža | gab. | 1 | Artēziskā urbuma tamponāža |  | 3000 | 3000 | Par urbumu nav nekādas informācijas un šāds urbums ir potenciāla pazemes ūdeņu piesārņojuma vieta. | 0 |
| Kopā ūdensapgāde |  |  |  |  |  |  | 229150 |  |  |
| Kopā kanalizācija |  |  |  |  |  |  | 239825 |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  | 468975 |  |  |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Visām IIP komponentēm ir noteiktas būvniecības izmaksas. Materiālu un iekārtu izmaksas tiek  noteiktas saskaņā ar esošajām tirgus cenām 2011.gadā, pēc izpildītāja rīcībā esošajiem katalogiem un, ja nepieciešams, tieši iegūtiem datiem no dažādām ražotāju un izplatītāju uzņēmumiem, kā arī no izpildītāja pieredzes citos projektos. Cauruļvada vienības cena tiek noteikta viena metra izbūves cena. Tā sastāv no dažādiem parametriem:

- Cauruļvada materiāla izmaksas;

- Aku, noslēgarmatūras un nepieciešamā aprīkojuma izmaksas;

- Tīklu un iekārtu montāžas, kā arī veco tīklu demontāžas izmaksas;

- Tranšeju un būvbedru rakšanas un aizbēršanas izmaksas;

- Šķērsojumi ar esošajām komunikācijām un pieslēgumi esošajām komunikācijām;

- Bojātā seguma atjaunošanas izmaksas;

- Gruntsūdeņu līmeņa pazemināšanas nepieciešamība un tās izmaksas.

Ņemot vērā, ka Pabažu ciema ūdenssaimniecības ilgtermiņa attīstības komponentes ir kapitālietilpīgas, tad efektīvai investīciju projekta plānošanai un realizācijai, nepieciešams definētos pasākumus izvērtēt mazākās aktivitātēs un veikt aktivitāšu prioritizāciju.

Aktivitāšu definēšana balstās uz esošās situācijas izpētē konstatēto problēmu loku un katras aktivitātes uzdevums ir risināt ietekmi uz ūdenssaimniecības problēmām.

Prioritizācijai tiek pakļautas aktivitāšu komponentes, kuras tiek novērtētas pēc sekojošiem parametriem:

- ietekme uz ūdenssaimniecības pakalpojuma drošumu, vērtējums 1 vai 0;

- ietekme uz vides normatīvo aktu prasību izpildi, vērtējums 1 vai 0;

- ietekme uz iedzīvotāju blīvumu pakalpojuma sniegšanas teritorijā, vērtējums 1 vai 0;

- ietekme uz citu normatīvo dokumentu prasību izpildi, vērtējums 1 vai 0.

Komponente iekļaujama prioritārajā programmā, ja saņēmusi vērtējumu “1“ visos četros vērtēšanas kritērijos, saņemot kopējo vidējo balli “1”, bet kopējās prioritārās investīciju programmas būvniecības izmaksas nepārsniedz 351 402 Ls bez PVN .

Vērtējums “Ietekme uz ūdenssaimniecības pakalpojuma drošumu” ataino konkrētās aktivitātes ietekmi uz pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktību un ietekmi uz ūdenssaimniecības spēju nodrošināt pakalpojumu kopumā.

Vērtējums “Ietekme uz vides normatīvo aktu prasību izpildi” norāda konkrētās aktivitātes realizācijas nepieciešamību, lai sasniegtu ūdenssaimniecības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vērtējums “Ietekme uz iedzīvotāju blīvumu pakalpojuma sniegšanas teritorijā” norāda konkrētās aktivitātes nozīmīgumu, lai nodrošinātu sistēmas pārklājumu projekta teritorijā.

Vērtējums “Ietekme uz citu normatīvo dokumentu prasību izpildi” norāda uz aktivitātes realizācijas ietekmi uz pašvaldības saistošo noteikumu izpildi, attīstības plānu realizāciju un citu saistošo normatīvo aktu, kas nosaka ūdenssaimniecības pakalpojuma standartu izpildi Pabažu ciemā.

Aktivitāšu izmaksu prognoze veikta 2011. gada cenās, veicot pietuvinātu darba apjoma aprēķinu un izmantojot aprēķināto nepieciešamo ūdenssaimniecības sistēmas kapacitāti. Projekta naudas plūsmas un finansēšanas plānā 2011.-2013. gada investīcijas ir aprēķinātas ņemot vērā makroekonomiskos pieņēmumus.

Izstrādājot ilgtermiņa investīciju programmu, sākotnēji tika izstrādāts shematiskais materiāls, ar kura palīdzību tika noteikti tehniskie risinājumi un parametri, kā rezultātā tika iezīmēti posmi, kuri tika analizēti atbilstoši noteiktajiem prioritizācijas kritērijiem un būvniecības izmaksām. Rezultātā tika secināts, ka vienīgais kritērijs pilnīgai un efektīvai ūdenssaimniecības sistēmas izbūvei ir pieejamie un pierādāmie finanšu līdzekļi. Mainoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, investīciju apjomā var ietvert vienu vai vairākus norādītos posmus, līdz ar to, posmu izbūves secība, ir atbilstoša tabulā noteiktajai secībai un izbūvējama atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Novērtējot alternatīvos ilgtermiņa attīstības risinājumus pēc ekonomiskajiem, institucionālajiem un vides aspektiem, turpmākai realizācijai tiek izvirzīts sekojošs Pabažu ciema ūdenssaimniecības prioritārais attīstības risinājums:

Tabula 62: Izvēlētā prioritārā investīciju programma ūdenssaimniecības attīstībai

| Posms |  | Mērvienība | Skaits | Diametrs (mm) | Materiāls | Vienības cena | PIP 2011 gada cenās |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizācijas jaunbūve ar grants seguma atjaunošanu | m | 320 | Ø200x5.9 | PP | 75.00 | 24000 |
|  |  | m | 90 | Ø160/142 | PP, SN8 | 70.00 | 6300 |
|  | ūdensvada jaunbūve ar zālāja un grants seguma atjaunošanu | m | 550 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 65 | 35750 |
|  |  | m | 220 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 50 | 11000 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar zālāja un grants seguma atjaunošanu | m | 75 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 50 | 3750 |
|  | sūkņu stacija KSS-1 | gab. | 1 | Rūpn.ražota stikla šķiedras sūkņu stacija Ø1m . Ar diviem (1darba + 1rezerves) sūkņiem Q=0,5 l/s |  | 12000.00 | 12000 |
|  | Spiedvada jaunbūve ar zālāja atjaunošanu | m | 215 | Ø63x3.8 | PE | 55.00 | 11825 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 8 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 5600 |
| 2. |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | kanalizācijas jaunbūve ar zālāja un asfalta seguma atjaunošanu | m | 285 | Ø200x5.9 | PP | 75.00 | 21375 |
|  |  | m | 50 | Ø160/142 | PP, SN8 | 70.00 | 3500 |
|  | ūdensvada jaunbūve ar zālāja un asfalta seguma atjaunošanu | m | 260 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 70 | 18200 |
|  |  | m | 120 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 55 | 6600 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 4 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 2800 |
| 3. |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | USI rekonstrukcija | gab. | 1 | USI rekonstrukcija- tehnoloģisko iekārtu nomaiņa un ēkas rekonstrukcija, paredzot tās siltināšanu, durvju, logu nomaiņu ventilācijas ierīkošanu u.c. darbi, lai ēka būtu atbilstoša USI darbības nodrošināšanai, precizējot darbus tehniskā projekta izstrādes laikā |  | 14000 | 14000 |
|  | urbuma rekonstrukcija | gab. | 2 |  |  | 5000 | 10000 |
| 4. |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | kanalizācijas rekonstrukcija ar zālāja atjaunošanu | m | 590 | Ø200x5.9 | PP | 65.00 | 38350 |
|  |  | m | 265 | Ø160/142 | PP, SN8 | 55.00 | 14575 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar zālāja atjaunošanu | m | 520 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 55 | 28600 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 6 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 4200 |
| 5. |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | kanalizācijas rekonstrukcija ar zālāja atjaunošanu | m | 100 | Ø200x5.9 | PP | 65.00 | 6500 |
|  |  | m | 20 | Ø160/142 | PP, SN8 | 55.00 | 1100 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar zālāja atjaunošanu | m | 270 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 55 | 14850 |
|  |  | m | 30 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 50 | 1500 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 3 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 2100 |
| 6. |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar asfalta seguma atjaunošanu | m | 340 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 85 | 28900 |
|  |  | m | 150 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 70 | 10500 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija (paredzot jauno cauruli izvilkt caur veco čuguna cauruli) | m | 180 | Ø63x3.9 | PE (PE63) | 45 | 8100 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar zālāja seguma atjaunošanu | m | 130 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 70 | 9100 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 17 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 11900 |
| KOPĀ BŪVNIECĪBA |  |  |  |  |  |  | 366975.00 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

- PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA

  - Prioritārās investīciju programmas konkrētie un detalizētie mērķi

    - Prioritārās investīciju programmas apraksts

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:

- 1695 m ūdensvada rekonstrukcija;

- 2 gab. artēzisko urbumu rekonstrukcija;

- USI rekonstrukcija;

Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai:

- 975 m pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija;

Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai:

- 1150 m ūdensvada jaunbūve;

- 745 m pašteces kanalizācijas kolektora izbūve;

- 215 m kanalizācijas spiedvada izbūve;

- 1gab. KSS izbūve.

Projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi:

Tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 86% iedzīvotāju Pabažu ciemā, kā arī samazināti ūdens zudumi Pabažu ciema ūdenssaimniecībā. Tiks samazināti infiltrācijas apjomi Pabažu ciema kanalizācijas sistēmā, kā arī uzlabota gruntsūdeņu kvalitāte. Palielinot kanalizācijas pieslēgumu skaitu līdz 86%, piesārņojuma slodze uz gruntsūdeņiem samazinās par 0,13t/g BSP.

Tabula 63: Prioritārās investīciju programmas izmaksas 2011.- 2013.gada cenās

| Posms |  | Mērvienība | Skaits | Diametrs (mm) | Materiāls | Vienības cena | PIP 2011 gada cenās | PIP 2012 gada cenās ar cenu pieauguma koeficientu k=1,02 | PIP 2013 gada cenās ar cenu pieauguma koeficientu k=1,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizācijas jaunbūve ar grants seguma atjaunošanu | m | 320 | Ø200x5.9 | PP | 75.00 | 24000.00 | 24480.00 | 24960.00 |
|  |  | m | 90 | Ø160/142 | PP, SN8 | 70.00 | 6300.00 | 6426.00 | 6552.00 |
|  | ūdensvada jaunbūve ar zālāja un grants seguma atjaunošanu | m | 550 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 65.00 | 35750.00 | 36465.00 | 37180.00 |
|  |  | m | 220 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 50.00 | 11000.00 | 11220.00 | 11440.00 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar zālāja un grants seguma atjaunošanu | m | 75 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 50.00 | 3750.00 | 3825.00 | 3900.00 |
|  | sūkņu stacija KSS-1 | gab. | 1 | Rūpn.ražota stikla šķiedras sūkņu stacija Ø1m . Ar diviem (1darba + 1rezerves) sūkņiem Q=0,5 l/s |  | 12000.00 | 12000.00 | 12240.00 | 12480.00 |
|  | Spiedvada jaunbūve ar zālāja atjaunošanu | m | 215 | Ø63x3.8 | PE | 55.00 | 11825.00 | 12061.50 | 12298.00 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 8 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 5600.00 | 5712.00 | 5824.00 |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizācijas jaunbūve ar zālāja un asfalta seguma atjaunošanu | m | 285 | Ø200x5.9 | PP | 75.00 | 21375.00 | 21802.50 | 22230.00 |
|  |  | m | 50 | Ø160/142 | PP, SN8 | 70.00 | 3500.00 | 3570.00 | 3640.00 |
|  | ūdensvada jaunbūve ar zālāja un asfalta seguma atjaunošanu | m | 260 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 70.00 | 18200.00 | 18564.00 | 18928.00 |
|  |  | m | 120 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 55.00 | 6600.00 | 6732.00 | 6864.00 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 4 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 2800.00 | 2856.00 | 2912.00 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USI rekonstrukcija | gab. | 1 | USI rekonstrukcija- tehnoloģisko iekārtu nomaiņa un ēkas rekonstrukcija, paredzot tās siltināšanu, durvju, logu nomaiņu ventilācijas ierīkošanu u.c. darbi, lai ēka būtu atbilstoša USI darbības nodrošināšanai, precizējot darbus tehniskā projekta izstrādes laikā |  | 14000.00 | 14000.00 | 14280.00 | 14560.00 |
|  | urbuma rekonstrukcija | gab. | 2 |  |  | 5000.00 | 10000.00 | 10200.00 | 10400.00 |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizācijas rekonstrukcija ar zālāja atjaunošanu | m | 590 | Ø200x5.9 | PP | 65.00 | 38350.00 | 39117.00 | 39884.00 |
|  |  | m | 265 | Ø160/142 | PP, SN8 | 55.00 | 14575.00 | 14866.50 | 15158.00 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar zālāja atjaunošanu | m | 520 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 55.00 | 28600.00 | 29172.00 | 29744.00 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 6 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 4200.00 | 4284.00 | 4368.00 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizācijas rekonstrukcija ar zālāja atjaunošanu | m | 100 | Ø200x5.9 | PP | 65.00 | 6500.00 | 6630.00 | 6760.00 |
|  |  | m | 20 | Ø160/142 | PP, SN8 | 55.00 | 1100.00 | 1122.00 | 1144.00 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar zālāja atjaunošanu | m | 270 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 55.00 | 14850.00 | 15147.00 | 15444.00 |
|  |  | m | 30 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 50.00 | 1500.00 | 1530.00 | 1560.00 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 3 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 2100.00 | 2142.00 | 2184.00 |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar asfalta seguma atjaunošanu | m | 340 | Ø63x3.8 | PE (PE63) | 85.00 | 28900.00 | 29478.00 | 30056.00 |
|  |  | m | 150 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 70.00 | 10500.00 | 10710.00 | 10920.00 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija (paredzot jauno cauruli izvilkt caur veco čuguna cauruli) | m | 180 | Ø63x3.9 | PE (PE63) | 45.00 | 8100.00 | 8262.00 | 8424.00 |
|  | ūdensvada rekonstrukcija ar zālāja seguma atjaunošanu | m | 130 | Ø32x3.8 | PE (PE32) | 70.00 | 9100.00 | 9282.00 | 9464.00 |
|  | ūdens skaitītāju uzstādīšana iela sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma | gab. | 17 | Siltinātu skaitītāja aku uzstādīšana |  | 700.00 | 11900.00 | 12138.00 | 12376.00 |
| KOPĀ BŪVNIECĪBA |  |  |  |  |  |  | 366,975.00 | 374,314.50 | 381,654.00 |
| Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde |  |  |  |  |  |  | 2,400.00 |  |  |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |  |  |  |  |  | 18,348.75 | 18,715.73 |  |
| Būvprojekta ekspertīze |  |  |  |  |  |  | 1,100.93 | 1,122.94 |  |
| Autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  | 2,752.32 | 2,807.37 | 2,862.42 |
| Būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  | 6,238.59 | 6,363.36 | 6,488.13 |
| KOPĀ PA GADIEM ATSEVIŠĶI |  |  |  |  |  |  | 2,400.00 | 19,838.67 | 391,004.55 |
| KOPĀ INVESTĪCIJAS BEZ PVN (2010+2011) |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,243.22 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 606 pieņemti sekojošie ierobežojumi, nosakot saistītos izdevumus:

- TEP, tehniskā projekta, būvekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas nepārsniedz 10% no ERAF projekta attiecināmajām izmaksām, kuru maksimāli pieļaujamais apjoms ir 351 402 lati;

- finanšu rezerve varbūt ne vairāk kā 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, t.i. no 351 402 latiem.

Prioritārajai investīciju programmai analīze un aprēķini veikti atbilstoši pieņemtiem principiem un izdarītiem pieņēmumiem:

- aprēķini veikti prioritārajai investīciju programmai;

- prognožu periods – no 2013.gada līdz 2022. gadam;

- projekta realizācija notiks 2012. gadā, ieteicamais ūdenssaimniecības projekta investīciju efektivitātes novērtējuma periods ir 2013.-2042.g. – 30 gadi no brīža, kad būvobjekti nodoti ekspluatācijā;

- izejas dati naudas plūsmas prognozēšanai pieņemti atbilstoši ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības faktiskiem rādītājiem par 2008.-2010.gadiem.;

- aprēķini ir veikti atsevišķi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām, kas nodrošina attiecīgo pakalpojumu pašizmaksu un tarifu pamatojumu;

- amortizācijas atskaitījumi tiek aprēķināti, balstoties uz organizācijas, kas nodrošina centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, pamatlīdzekļu vērtību, un plānotajiem investīciju ieguldījumiem;

- ilgtermiņa kredītresursu piesaistīšanas nosacījumi: procentu likme – 2,092% (ekonomiskā situācija valstī var ietekmēt šo rādītāju); kreditēšanas periods - 20 gadi; atliktais atmaksāšanas periods - 2 gadi

- nodokli un nodokļu likmes

| Dabas resursu nodoklis (DRN) | Sākot no 2009. gada 1. janvāra, piemērota 0,02 LVL/m3 likme par ūdens ieguvi. |
| --- | --- |
| Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) | Ilgtermiņa ieguldījumu izveidošanas un iegādes izmaksām, kā arī materiālu iegādēm un pakalpojumiem ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanai piemērota 2% likme. Pakalpojumu realizācijai - ūdensapgādei un kanalizācijas pakalpojumiem piemērota 22% likme (no 2011. gada 1. janvāra). Sējas novada dome, kas būs projekta atbalsta saņēmēja, ir PVN maksātājs, plānota pārmaksātā PVN atgūšana no valsts budžeta. |
| Uzņēmuma ienākumu nodoklis (UIN) | 15% |

- makroekonomisko rādītāju dinamika pieņemta saskaņā ar norādījumiem izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai Eiropas Savienības fondu projektiem

Lai novērtēt ūdens patēriņu ilgtermiņa perspektīvā, ņemti vērā sekojošie faktori:

- demogrāfiskā situācija Pabažu ciemā pēdējos gados;

- centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas pakalpojumu pieejamība, ņemot vērā tehniskās iespējas;

- vidējais ūdens patēriņš uz cilvēku diennaktī;

- sociāli – ekonomiskā aktivitāte projekta teritorijā.

Finanšu modelī ir izdalītas mainīgās un fiksētās izmaksas.

Pie fiksētām izmaksām attiecās: darba samaksa un VSAOI, administrācijas izmaksas.

Darba algas dinamika tiek prognozēta, ņemot vērā faktisko darba samaksas pieaugumu.

Pastāvīgās izmaksas palielinās proporcionāli gada vidējai inflācijai.

Mainīgās izmaksas (elektroenerģija, dabas resursu nodoklis, remontdarbi, pakalpojumi) tiek prognozētas, ņemot vērā reālās patēriņa apjomu izmaiņas.

Ieņēmumi veidojas no pakalpojumu apmaksas un ir proporcionāli sniegto pakalpojumu apjomiem, t.i., patērētā ūdens apjomiem un kanalizācijas sistēmā ieplūstošajiem notekūdeņu apjomiem.

Rādītājs, kas regulē ieņēmumus, ir tarifs. Tarifs tiek uzskatīts par ekonomiski pamatotu, ja ieņēmumi atbilst pakalpojumu pašizmaksai, t.i., ir pietiekams, lai apmaksātu ražošanas un administratīvās izmaksas, apkalpotu kredītsaistības, kā arī veiktu nodokļu maksājumus. (Tiek ņemts vērā, ka tiks izskatīta iespēja tarifa amortizācijas daļu dotēt no pašvaldības budžeta.)

Nepieciešamā tarifa līmeņa izvērtējums ir veikts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" ("LV", 76 (4268), 14.05.2010.) prasībām.

Projekta finansu analīze ietver:

- Projekta naudas plūsmas analīzi, pamatojoties uz prognozētajiem ienākumiem un izdevumiem.

- Projekta efektivitātes rādītāju aprēķinu (NPV, IRR).

Tīrais diskontētais ienākums (Net present value - NPV),

NPV =  [NVt / (1+r)t]

NVt = Bt - Ct

Bt – ienākumi

Ct – izdevumi

r – diskonta likme

t – laika periods.

Iekšējais rentabilitātes rādītājs (Internal rate of return - IRR),

IRR iegūst, atrisinot vienādojumu:  [NVt / (1+r)t] = 0

- Projekta finansēšanas shēmas novērtējumu, ņemot vērā piesaistāmos kredītresursus, Valsts un pašvaldību līdzekļus, ERAF līdzfinansējumu.

Kā galvenie projekta finansēšanas avoti ir apskatīti:

- ERAF finansējums,

- valsts līdzfinansējums,

- pašvaldības līdzekļi.

Investīciju finansu efektivitāti var vērtēt gan ūdenssaimniecības sistēmas darbībai kopumā, gan atsevišķi projektam. Šajā gadījumā novērtēta investīciju projekta efektivitāte.

Apskatot projekta radīto naudas plūsmu, iekšējā rentabilitāte tiek lēsta -3,5% līmenī bez ERAF granta un nevar aprēķināt, ieskaitot ERAF finansējumu.

Tabula 64: Projekta efektivitātes rādītāji

|  | Bez Kopienas palīdzības (FRR/C) A | Ar Kopienas palīdzību (FRR/K) B |
| --- | --- | --- |
| Finansiālā ienesīguma norma (%) | -3.5% | Nevar aprēķināt |
| Tīrā pašreizējā vērtība (LVL) | -261,483.10 | 139,624.16 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Par projekta dzīvotspēju liecina līdzekļu pietiekamība sistēmas efektīvai darbībai projekta realizācijas procesā un pēc tā pabeigšanas. Visā periodā (2011.-2040.) finanšu resursu plūsma ir pozitīva.

    - Prioritārās investīciju programmas ietvaros sasniedzamie mērķi

Sistēmu patreizējā neatbilstība vides sektora normatīvo aktu prasībām:

- Ūdensvada kvalitātes neatbilstība, biežās avārijas nenodrošina efektīvu energoresursu lietošanu.

- Kanalizācijas tīklu kvalitātes neatbilstība, tīklu nehermētiskuma dēļ notiek nokrišņu rezultātā radušos notekūdeņu infiltrācija kanalizācijas tīklā.

- NAI teritorijā nav nodrošināta notekūdeņu pieņemšanas kamera.

Sistēmas patreizējā atbilstība vispārējiem pakalpojumu standartiem, tai skaitā būvnormatīviem vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem

Tabula 65: Esošo pakalpojumu atbilstība standartiem

|  | Atbilst | Neatbilst |
| --- | --- | --- |
| Spiediena nodrošināšana | X |  |
| Dzeramā ūdens kvalitāte |  | X |
| Ūdens zudumi ūdensvadā |  | X |
| Kanalizācijas sistēmas skataku hermētiskums, nepieļaujot gruntsūdeņu infiltrāciju kanalizācijas sistēmā |  | X |
| Infiltrācijas apjoms kanalizācijas tīklā |  | X |
| NAI darbības efektivitāte Noslogojums | X X |  |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Standartu neatbilstības dēļ konstatētās problēmas, kas tieši rada  vides kvalitātes pasliktināšanos vai rada būtisku vides kvalitātes pasliktināšanās risku:

- Izsmeļamo bedru nehermētiskums palielina vides piesārņojumu;

- Kanalizācijas aku nehermētiskums veicina lietus ūdeņu un gruntsūdeņu infiltrāciju kanalizācijas sistēmā;

- Ūdensvada kvalitātes neatbilstība un biežās avārijas nenodrošina efektīvu energoresursu lietošanu un rada lielus ūdens zudumus Pabažu ūdenssaimniecībā.

    - Problēmu apraksti un risinājumi

Šajā tabulā doti problēmu apraksti  par visām nepieciešamajām aktivitātēm, kas sniegtas ir TEP, tai skaitā ilgtermiņa investīciju programmā, nākamajā tabulā doti šajā tabulā izvirzīto problēmu risinājumi.

Tabula 66: Projektā  ietvaros izvirzītās problēmas un to apraksts

| Problēma | Apraksts |
| --- | --- |
| ūdensapgādes kvalitāte Avāriju esamība ūdensapgādes sistēmā. Slikta dzeramā ūdens kvalitāte. | Ūdensapgādes tīkla fiziskais nolietojums rada nepieciešamību to nomainīt, jo gadā ūdensapgādes sistēmā notiek ap 5-6 avārijām, kas rada lielus ūdens zudumus. Esošās USI nenodrošina atbilstošu ūdens kvalitāti. |
| notekūdeņu savākšanas kvalitāte Fiziski nolietojušos tīkos nonāk liels infiltrācijas apjoms. | Ciema teritorijā izbūvēti notekūdeņu savākšanas tīkli ir novecojuši un tajos notiek liela apkārtējo ūdeņu infiltrācija. |
| notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Periodiska sistēmas pārplūde | Kanalizācijas sistēmas cauruļvadi ir sliktā stāvoklī un nehermētiski, tādēļ periodiski pie lieliem infiltrācijas apjomiem notiek sistēmas pārplūde, un notekūdeņi bez attīrīšanas tiek novadīti Pēterupē. |
| ūdensapgādes sistēmas pieejamība ciema iedzīvotājiem Nepietiekams ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums | Pabažu ciemā 82 iedzīvotāji jeb 20% nesaņem centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu. |
| notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība Nepietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums | Pabažu ciemā 85 iedzīvotājiem jeb 20% nav pieejams centralizētas notekūdeņu savākšanas pakalpojums. |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabula 67: Projektā  ietvaros izvirzītās problēmas un to risinājumi

| Problēma | Risinājums |
| --- | --- |
| ūdensapgādes kvalitāte Avāriju esamība ūdensapgādes sistēmā. Slikta dzeramā ūdens kvalitāte. | Lai samazinātu avāriju skaitu ūdensapgādes sistēmā, tiks rekonstruēti arī esošie ūdensapgādes tīkli, kas savukārt nodrošinās nepārtrauktu spiedienu sistēmā. Lai nodrošinātu atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti, tiks rekonstruētas ūdens sagatavošanas iekārtas. |
| notekūdeņu savākšanas kvalitāte Fiziski nolietojušos tīkos nonāk liels infiltrācijas apjoms. | Lai samazinātu infiltrācijas apjomu kanalizācijas tīklā tiks rekonstruēts esošais centralizēts kanalizācijas tīkls. |
| notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Periodiska sistēmas pārplūde | Rekonstruējot kanalizācijas cauruļvadus, problēma tiks novērsta. |
| ūdensapgādes sistēmas pieejamība ciema iedzīvotājiem Nepietiekams ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums | Pabažu ciemā plānots paplašināt ūdensapgādes tīklus. |
| notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība Nepietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums | Pabažu ciemā plānots paplašināt kanalizācijas tīklus. |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Izvērtētie alternatīvie risinājumi

Konkrētās problēmas alternatīvie risinājumi apskatīti un veikts to izvērtējums ilgtermiņa investīciju programmas izstrādes ietvaros, nodaļā Nr. 7.4.

Tīklu izbūves komponentēm par alternatīvu izvēli pieņemts ekonomiskais izvērtējums, kas tiek veikts projekta komponenšu prioritārās secības noteikšanas ietvaros, jo tādejādi tika izvērtēts aktuālākais un ekonomiski izdevīgākais projekta izbūves posms ierobežota finansējuma ietvaros.

    - Projekta mērķi

Atbilstoši iepriekšējās sadaļās definētajām problēmām un to risinājumiem, šeit norādīti projekta mērķi, kādi tiks sasniegti, īstenojot visu projektu. Norādīts sasniedzamais līmenis, izmantotās mērvienības un rādītāji, kas izmantoti normatīvajos aktos, izvirzot prasības pakalpojumu līmenim.

Aprakstā definēts sasniedzamais līmenis vai panāktais uzlabojums pēc projekta realizācijas un ilgtermiņā plānotie pasākumi pilnas atbilstības sasniegšanai, ja tas netiek atrisināts PIP ietvaros (norādīti termiņi un vērtības) tie norādīti kā sasniedzamie rezultāti – Ārpus projekta aktivitātēm.

Tabula 68: Prioritārās investīciju programmas mērķi un sasniedzamais līmenis

| Mērķis | Projekta ietvaros sasniedzamais līmenis/ panāktais uzlabojums |
| --- | --- |
| ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana Nodrošināt efektīvu sistēmas darbību | Projekta ietvaros: Lai samazinātu avāriju skaitu ūdensapgādes tīklos tiks veikta to rekonstrukcija Aktivitāte ietver: - 1695 m ūdensvada rekonstrukcija; - 2 gab. artēzisko urbumu rekonstrukcija; - USI rekonstrukcija; Ārpus projekta aktivitātēm: Neidentificētā urbuma tamponāža tiks realizēta līdz 2022. gadam. |
| notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana Uzlabot notekūdeņu savākšanas kvalitāti | Projekta ietvaros: Lai nodrošinātu efektīvāku NAI darbību, nepieciešams rekonstruēt kanalizācijas tīklu, lai novērstu nokrišņu infiltrāciju kanalizācijas sistēmā. Aktivitāte ietver: - 975 m pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Ārpus projekta aktivitātēm: - 875m Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; - 210m spiedvada rekonstrukcija; - 1gab. KSS izbūve. Cauruļvadu būvniecība rekonstrukcija tiks realizēta līdz 2022. gadam. |
| notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana Uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti | Projekta ietvaros: Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, lai novērstu nokrišņu notekūdeņu infiltrāciju kanalizācijas sistēmā un sistēmas periodisku pārplūdi. Aktivitāte ietver: - 975 m pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Ārpus projekta aktivitātēm: - 875m Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija; - 210m spiedvada rekonstrukcija; - 1gab. KSS izbūve. Cauruļvadu būvniecība rekonstrukcija tiks realizēta līdz 2022. gadam. |
| ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana Paplašināt centralizēto ūdensapgādes tīklu | Projekta ietvaros: Ūdensapgādes tīkla paplašināšana, palielinot pieslēgumu skaitu līdz 86%. Aktivitāte ietver: - 1150 m ūdensvada jaunbūve; Ārpus projekta aktivitātēm: Cauruļvadu būvniecība, rekonstrukcija tiks realizēta līdz 2022. gadam. |
| notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana Palielināt notekūdeņu savākšanas pakalpojuma pieejamību | Projekta ietvaros: Kanalizācijas tīkla paplašināšana, palielinot pieslēgumu skaitu līdz 86%. Aktivitāte ietver: - 745 m pašteces kanalizācijas kolektora izbūve; - 215 m kanalizācijas spiedvada izbūve; - 1gab. KSS izbūve. Ārpus projekta aktivitātēm: Rekonstruējot un paplašinot kanalizācijas tīklus tiks izveidotas pieslēguma vietas, lai ēkas, kuras esošajā situācijā nesaņem centralizētu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu to saņemtu, tīklu rekonstrukcija tiks realizēta līdz 2022. gadam |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

    - Projekta atbilstība normatīvajos aktos par attiecīgās ERAF aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim

Tabula 69: Projekta atbilstība normatīvajos aktos par attiecīgās aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim

| Mērķis | Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes mērķa īstenošanai |
| --- | --- |
| Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana | Aktivitāte „Būvniecība”- ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana nodrošinās kvalitātes prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi centralizētajā ūdensapgādē. Aktivitāte ietver: - 1695 m ūdensvada rekonstrukcija; - 2 gab. artēzisko urbumu rekonstrukcija; - USI rekonstrukcija; - 1150 m ūdensvada jaunbūve; |
| Vides piesārņojuma samazināšana | Aktivitāte „Būvniecība”- notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana samazinās vidē novadītā piesārņojuma apjomu. Aktivitāte ietver: - 975 m pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija; - 745 m pašteces kanalizācijas kolektora izbūve; - 215 m kanalizācijas spiedvada izbūve; - 1gab. KSS izbūve. |
| Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana | Aktivitāte „Būvniecība”-notekūdeņu savākšanas tīkla rekonstrukcija un paplašināšana novērsīs tiešo neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē. Aktivitātes ietver: - 975 m pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija; - 745 m pašteces kanalizācijas kolektora izbūve; - 215 m kanalizācijas spiedvada izbūve; - 1gab. KSS izbūve. |
| Ūdens resursu racionālu izmantošanu | Aktivitāte „Būvniecība” - ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija un paplašināšana nodrošinās avāriju skaita samazinājumu un zudumus centralizētajā ūdensapgādes sistēmā. Aktivitāte ietver: - 1695 m ūdensvada rekonstrukcija; - 2 gab. artēzisko urbumu rekonstrukcija; - 1150 m ūdensvada jaunbūve; |
| Energoresursu racionālu izmantošana | Aktivitāte „Būvniecība” - ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana un notekūdeņu savākšanas tīkla rekonstrukcija samazinās notekūdeņu pārsūknēšanai nepieciešamo energoresursu patēriņu un ūdens zudumus ūdens apgādes sistēmā. Aktivitāte ietver: - 1695 m ūdensvada rekonstrukcija; - 975 m pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija. |

    - Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajiem

Iznākuma rādītāji:

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsts ūdenssaimniecības projekts | 420 | iedzīvotājs |

Rezultāta rādītāji:

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi | 360 un 86% | iedzīvotāju skaits un % |
| 2. | Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi | 363 un 86% | iedzīvotāju skaits un % |

  - Plānotā projekta ieguvumi

    - Projekta realizācijas ieguvumi

Tabula 70: Ieguvumi, kas rodas konkrētā projekta aktivitāšu realizācijas ietvaros

| Ekonomiskais ieguvums (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta) | 1. Kopējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 ūdens saražošanai PIP ietvaros nemainīsies un būs 0,5 kWh/m3 2. Kopējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai PIP ietvaros palielināsies par 0,4 kWh/m3 un būs 2,1 kWh/m3. 3. Zudumu samazinājums no 35% uz 14 %. 4. Infiltrācijas samazinājums no32% uz 24 % |
| --- | --- |
| Kvalitatīvie vides ieguvumi (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta) | 1. Dzeramā ūdens kvalitāte mainīsies pie patērētāja: - dzelzs saturs ūdenī pie patērētāja no 0,518 mg/l uz ne vairāk kā 0,2 mg/l 2. Saņemošā ūdensobjekta – Pēterupes- ekoloģiskā stāvokļa uzlabojumi: - Samazināta periodiska neattīrītu notekūdeņu ieplūde Pērterupē. - Nodrošināšana zilaļģu izplatības samazināšana; - Ūdenstilpes aizaugšanas palēnināšanās. |
| Kvantitatīvie vides ieguvumi (norādīt situāciju pirms un pēc projekta) | 1. Piesārņojuma samazinājums uz uztverošo ūdenstilpni un gruntsūdeņiem t/gadā: BSP no 1,54 t/gadā uz 1,41 t/gadā ĶSP no 5,63 t/gadā uz 5,58t/gadā 2. Savākto un attīrīto notekūdeņu apjoms ir 85 % no visiem pilsētā radītajiem notekūdeņu apjomiem, tai skaitā centralizētās sistēmas iedzīvotāju patēriņi, infiltrācija, decentralizētās sistēmas iedzīvotāju radītie notekūdeņu apjomi un tehnoloģiskie ūdeņi, kas nenonāk NAI. 3. Kvalitatīvs dzeramais ūdens, 100 % no visa tīklā padotā ūdens |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabula 71: Projekta aktivitāšu ieguldījums ES direktīvu galveno prasību nodrošināšanā

| ES direktīvas prasība | Patreizējā atbilstība prasībām | Atbilstība prasībām pēc projekta īstenošanas |
| --- | --- | --- |
| 91/271/EEK: | atbilst/neatbilst un vērtība | atbilst/neatbilst un vērtība |
| Notekūdeņu savākšana (%): - no visiem notekūdeņiem projekta teritorijā | Neatbilst 20 % | Atbilst 86% |
| Notekūdeņu attīrīšanas līmenis atbilstoši projekta teritorijas iedzīvotāju skaitam (izdalīt atsevišķi, ja ir vairākas sistēmas) | Atbilst | Atbilst |
| 98/83/EK: |  |  |
| Tīklā padotā ūdens kvalitātes atbilstība (izdalīt atsevišķi, ja ir vairākas sistēmas): | Neatbilst – paaugstināts dzelzs saturs - 0,518 mg/l | Atbilst |
| Ar kvalitatīvu ūdeni nodrošināto projekta teritorijas iedzīvotāju skaits (%) | 0% | 86% |
| 2000/60/EK: |  |  |
| Notekūdeņu attīrīšanas līmenis atbilstoši saņemošā ūdensobjekta kvalitātes nodrošināšanas prasībām | Atbilst | Atbilst |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

    - Projektā ietverto ūdenssaimniecības būvju paredzamās būvniecības izvērtējums

Tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma detalizēts tehniskais apraksts un izvēles pamatojums

Tabula 72: Tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma detalizēts apraksts

| Nr. | Investīciju projekta pasākums | Pasākuma uzdevumi | Tehnoloģisko iekārtu raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ūdens apgādes tīkla rekonstrukcija un jaunizbūve | Rekonstruēt esošo ūdensvadu tīklu un paplašināt esošo. | Ūdens apgādes cauruļvadiem jāatbilst sertifikācijai, (atļaujai izmantot ūdensapgādei, materiālam, diametri no līdz, precizējami TP izstrādes laikā) paredzamais materiāls ūdensvadam PE Ø63; 32. Ēku grupām paredzēts izbūvēt skaitītājus siltinātās akās, skaitu nepieciešams precizēt tehniskā projekta izstrādes laikā |
| 2 | USI rekonstrukcija | Tehnoloģisko iekārtu nomaiņa un ēkas rekonstrukcija, paredzot tās siltināšanu, durvju, logu nomaiņu ventilācijas ierīkošanu u.c. labiekārtošanas darbi. | Plānotās USI ar ražību 8 m3/h. ēkā jāuzstāda ūdens mērītājs, rupjo piemaisījumu atdalīšanas filtrs, paraugu ņemšanas krāni pirms un pēc USI. USI sastāvs atkarīgs no ražotājfirmas, bet tām jābūt sertificētām LR teritorijā un jānodrošina dzeramā ūdens attīrīšana atbilstoši MK noteikumiem Nr. 235 |
| 3 | Artēzisko urbumu rekonstrukcija | Rekonstruēt esošo urbuma VĢD DB Nr. 17897 un VĢD DB Nr. 20470 | Esošo urbumu rekonstrukcija: DB Nr. 17897- H=100 m Q=6,6 l/s, DB Nr. 20470 - H=110m Q=5,5l/s veicot galvas nomaiņu un jaunu sūkņu uzstādīšanu ,kopējā sūkņu ražība 6,7l/s ( artēziskā sūkņa tips, marka, jauda, kā arī urbuma precīzs dziļums, apvalkcaurules diametrs, tiks noskaidrots urbuma ierīkošanas gaitā, veicot priekšizpētes darbus un atstājot potenciālā licenzētā urbuma ierīkotāja kompetencē) |
| 4 | Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve | Izbūvēt jaunu kanalizācijas sūkņu staciju | Rūpnieciski ražotas stikla šķiedras sūkņu stacijas uzstādīšana Ø1m . Ar diviem (1darba + 1rezerves) sūkņiem Q=0,5 l/s |
| 5 | Kanalizācijas spiedvada izbūve | Izbūvēt kanalizācijas spiedvadu | Kanalizācijas spiedvadiem jāatbilst sertifikācijai, (materiālam, diametri no līdz, precizējami TP izstrādes laikā) paredzamais materiāls kanalizācijas spiedvadam PE Ø75 , L=215m, PE Ø63 |
| 6 | Pašteces kanalizācijas kolektora rekonstrukcija un jaunizbūve | Rekonstruēt un paplašināt pašteces kanalizācijas tīklu | Kanalizācijas cauruļvadiem jāatbilst sertifikācijai, (atļaujai izmantot kanalizācijai, materiālam, diametri no līdz, precizējami TP izstrādes laikā) Paredzēta kanalizācijas rekonstrukcija jaunu tīklu izbūve no PP un PE materiāla caurulēm Ø200; 160 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

  - Izvērtētie projekta īstenošanas riski

Identificētie riski

- riski, kas aprēķināti projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ietvaros, atbilstoši MK not. Nr.606. 1.pielikuma prasībām, (risku analīzes secinājumos norādītie faktori, kam ir visbūtiskākā ietekme un projekta rezultātiem),

- riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma,

- riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu, kredītsaistību apjoma pieaugumu,

- riski saistībā ar iepirkumu izpildes laika grafiku vai sezonas/laika apstākļu ietekmi uz laika grafiku u.t.t.)

Plānotie pasākumi, kā novērst identificētos riskus

- pašvaldības atbalsts iedzīvotajiem, lai segtu maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem,

- atbilstošas kvalifikācijas projekta vadības komandas izveidošana,

- kvalifikācijas prasību noteikšana būvuzņēmējam.

Tabula 73: Izstrādātais konkrēto pasākumu plāns identificēto risku samazināšanai un novēršanai

| N.p.k. | Risks | Pasākums riska novēršanai vai samazināšanai | Resursi | Termiņi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Finanšu risks Tarifa paaugstināšana Iedzīvotāju maksātspēja | Celt tarifu Atbalsts tarifa amortizācijas daļas samazināšanā | Pašvaldības lēmums Pašvaldības lēmums | 30.04.2012. 30.04.2012. |
| 2. | Institucionālais risks: Nepieciešamība pēc darbiniekiem, kas veiktu projekta vadību | Slēgt darba līgumus ar atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem | Pašvaldības darbinieki vai pakalpojums | 01.10.2012. |
| 3. | Projekta būvniecības īstenošanas riski: Būvuzņēmēja izvēle Projekta ieviešanas laika grafika neievērošana Izmaiņas normatīvajos aktos | Kvalitatīva iepirkuma dokumentācijas sagatavošana Sankciju iestrāde līgumos Laicīga normatīvo aktu projektu izpēte | Pašvaldības darbinieki un konsultanti Pašvaldības darbinieki un konsultanti Jurista piesaiste | 01.10.2012. 01.02.2013. 01.02.2013. |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

  - Projekta risku analīzes rezultāti

    - Finanšu riski

Finanšu analīzes rezultāti rāda, ka projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai ir jāceļ tarifi līdz 4% līmenim (no vidējiem mājsaimniecību ieņēmumiem).

    - Institucionālie riski

Iesniedzējam ir  pieredze ES projektu īstenošanā. Riska mazināšanai tiek plānots pieņemt darbā papildus speciālistu. Iesniedzējs paredz līdzekļus tā atalgojumam no pašvaldības budžeta un darba vieta jau ir aprīkota.

    - Projekta būvniecības īstenošanas riski

Liels ieinteresēto skaits dalībai iepirkuma konkursā uz būvdarbiem. Riska mazināšanai tiek plānots kvalitatīvi izstrādāt iepirkuma dokumentāciju, lai varētu noteikt atbilstošāko būvdarbu veicēju. Sekot līdzi iespējamām izmaiņām normatīvajos aktos.

  - Projekta ieviešanas vadība

1. Projekta administratīvā vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Projekta vadītājs, augstākā izglītība, pieredze Eiropas struktūrfondu finansētu būvniecības projektu vadība | Projekta grupas vadīšana, iepirkumu vadība, līgumu administrācija, lietvedības procesa organizēšana, darba progresa atskaišu/pārskatu sagatavošana u.c. |

2. Projekta finanšu vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Grāmatvede, darba pieredze valsts pārvaldes iestādē, pieredze Eiropas struktūrfondu projektu finanšu uzskaitē | grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana |

3. Projekta tehniskā vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Būvuzraugs, pieredze līdzīgu pēc tehniskajiem rādītājiem projektu realizācijā | Saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, |
| Projekta vadītāja asistents - lietvedis , pieredze Eiropas struktūrfondu finansētu būvniecības projektu realizēšanā | Projekta lietvedības organizācija un uzturēšana, sarakstes un sapulču protokolēšana |

## Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums (ieskaitot tehniskā projekta izstrādi) : 30 mēneši

  - Projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas

Projekts turpina nodrošināt projekta teritorijas iedzīvotājiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši projektā plānotajam, tai skaitā tiek nodrošināta plānotās ilgtermiņa attīstības iespēja.

Tabula 74:Sistēmas ilgtspējīgas lietošanas novērtējums

| Sistēmas ilgtspējīgas lietošanas novērtējums | Apraksts |
| --- | --- |
| Izveidotās/rekonstruētās ūdenssaimniecības sistēmas kalpošanas laiks | Ūdens un kanalizācijas vadi; 50 gadi. Rezervuāri un tilpnes; 50 gadi. Ēkas un būves; 50 gadi. Iekārtas un mašīnas; 15 gadi. Nemateriālie ieguldījumi; 10 gadi. |
| Pamatlīdzekļu piederība | Sējas novada dome |
| Personāla nodrošinājums pamatlīdzekļu ekspluatācijai (skaits, kvalifikācija) | 5 - personāla darbinieki: 3– santehniķis, vidējā izglītība 1- inženieris, vidējā izglītība 1 – grāmatvedis, augstākā izglītība. |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

  - Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi

Tabula 75:Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi

| Plāksne telpās |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preses relīzes |  |  |
| Informēšana masu medijos | X |  |
| Lielformāta informācijas stendi | X |  |
| Informācijas plāksnes | X |  |
| Informācija mājas lapā internetā | X |  |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā | X |  |
| Citi (lūdzu norādīt) | X | Uzlīmes ar ES simboliku uz visām projektā iegādātām kustamām lietām |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

    - Pasākumi, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti

Tabula 76:Pasākumi, kas tiks rīkoti, lai izpildītu ES prasības attiecībā uz projekta publicitāti

| Pasākuma veids | Pasākuma raksturojums, apjoms | Pasākuma realizācijas periods, biežums | Izpildītājs | Prognozētās izmaksas (ja tiek paredzētas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informēšana masu medijos | Informācijas sagatavošana masu medijiem | 1 reizes projekta ieviešanas laikā: (1 - piešķirot ERAF finansējumu) | Finansējuma saņēmējs | 0LVL |
| Lielformāta informācijas stendi | Vidēja izmēra lielformāta stends bez lielā ES karoga, kas jāizvieto pie objektiem, kur notiek būvdarbi projekta īstenošanai un ko var apvienot vienā stendā ar norādēm par būvdarbu veikšanu) | 1 reizes projekta ieviešanas laikā: (1 – piešķirot ERAF finansējumu), ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas dienas. | Finansējuma saņēmējs | 0LVL |
| Informācijas plāksnes | Būvdarbu vietā uzstāda informācijas plāksni par to, ka tika īstenots projekts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. | Viena plāksne 6 mēnešu laikā pēc objekta pabeigšanas | Finansējuma saņēmējs | 0LVL |
| Informācija mājas lapā internetā (obligāta, ja finansējuma saņēmējam ir mājas lapa) |  | Visā projekta īstenošanas laikā – projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu, nākotnes plānu atspoguļošanai. | Finansējuma saņēmējs | 0 LVL |
| Paziņojums par ERAF līdzfinansējuma iekļaušanu ikvienā projekta dokumentā | Jānodrošina paziņojuma „Ieguldījums tavā nākotnē” iekļaušana ikvienā projekta informācijas un publicitātes pasākumā | Visā projekta īstenošanas laikā | Finansējuma saņēmējs | 0 LVL |
| Citi pasākumi | Uzlīmes ar ES simboliku uz visām projektā iegādātām kustamām lietām | Visā projekta īstenošanas laikā | Finansējuma saņēmējs | 0 LVL |
|  |  |  | Kopā: | 0 LVL |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

  - Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Ietekme vērtējama kā pozitīva, ja projekta aktivitātes ir attiecināmas uz zemāk paskaidrojumos minēto horizontālo prioritāšu mērķiem un sekmēs to ieviešanu.

Ietekme vērtējama kā neitrāla, ja projekta aktivitātes nav saistītas ar horizontālo prioritāšu mērķu ieviešanu, taču arī nekavē šo mērķu sasniegšanu.

Projekts, kuram ir negatīva ietekme uz horizontālo prioritāšu ieviešanu, netiks atbalstīts, jo aktivitātes mērķi, cita starpā, ir veicināt iesniegumā norādītās horizontālās prioritātes. Līdz ar to projektam nedrīkst būt negatīva ietekme uz horizontālajām prioritātēm.

Projekta ietekme uz prioritāti „teritorijas līdzsvarota attīstība”

|  |  | Pozitīva | X | Negatīva |  | Neitrāla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Saistība ar horizontālo prioritāti:

Teritorijas līdzsvarotas attīstības kopējais mērķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana visā Latvijas teritorijā, īstenojot pasākumus, kas vērsti uz cilvēkresursu saglabāšanu, ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību.

Horizontālās prioritātes – teritoriju līdzsvarota attīstība – mērķis ir nodrošināt sociālās un ekonomiskās attīstības līmeņu un tempu sabalansēšanu atsevišķās valsts teritorijās (t.sk., plānošanas reģionos, konkrētās pašvaldībās), efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus (dabas, cilvēkresursus, kultūras u.c.) izaugsmes sekmēšanai. Izmantojot teritoriju attīstības īpatnības un izaugsmes potenciālu, ir iespējams panākt maksimālu investīciju atdevi, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus un izaugsmes priekšnosacījumus neatkarīgi no to piederības konkrētai teritorijai.

Aktivitātes ietvaros netiek paredzēti specifiski principi teritoriju līdzsvarotas attīstības horizontālās prioritātes sekmēšanai, bet tās īstenošanas rezultātā valsts teritorijā tiks sekmēta kvalitatīvas dzīves apstākļu veidošanās.

Rezultātu rādītāji:

- Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā – 420 iedzīvotāji

- Iedzīvotāju skaits, kas saņems pakalpojumus (kam iepriekš nebija pieejami pakalpojumi) pēc projekta realizācijas – ūdensapgādē 25 iedzīvotāji, notekūdeņu savākšana 25 iedzīvotāji

Projekta ietekme uz prioritāti „ilgtspējīga attīstība”

|  |  | Pozitīva | X | Negatīva |  | Neitrāla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Saistība ar horizontālo prioritāti:

Ilgtspējīgas attīstības politika tās klasiskajā izpratnē aptver trīs savstarpēji saistītas dimensijas: ekonomikas, sociālo un vides, un tai nepieciešama šo trīs dimensiju savstarpēja integrācija. Vides aspekti tiek integrēti visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu veselīgu, drošu dzīvi un labklājību gan esošajām, gan nākamajām paaudzēm.

Savukārt plānošanas dokumentu ES fondu atbalstam kontekstā ilgtspējīga attīstība mērķtiecīgi tiek aplūkota tikai kā vides aizsardzība, jo dabas resursu saprātīga izmantošana un vides saglabāšana nākamajām paaudzēm ir priekšnoteikums valsts izaugsmei.

Horizontālās prioritātes – ilgtspējīga attīstība – mērķis ir:

- Veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu.

- Nodrošināt labu kvalitāti (stāvokli) visos pazemes un virszemes ūdeņos, novērst to tālāku piesārņošanu un pakāpeniski samazināt esošo piesārņojumu.

- Mazināt piesārņojumu ar ūdens videi kaitīgām vielām.

- Veicināt efektīvāku iekārtu darbību

- Veicināt dzīves kvalitātes paaugstināšanos Pabažu ciemā

Prioritātes mērķu sasniegšana tiek sekmēta:

  - nodrošinot kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, tādejādi novēršot iedzīvotāju saslimšanas risku,

  - paaugstinot ūdenssaimniecības sistēmu darbības efektivitāti, tādejādi nodrošinot resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu,

  - samazinot ūdensobjektus ietekmējošo vides piesārņojumu,

  - Samazinot vides piesārņojumu no iedzīvotāju mājsaimniecībām, kas PIP realizēšanas gadījumā pieslēgtas centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Realizējot projektu ilgtspējīga attīstība tiks sekmēta, sakārtojot ūdenssaimniecības infrastruktūru. Ūdensapgādes infrastruktūras attīstība, uzlabojot resursu izmantošanu un apsaimniekošanu, radīs priekšnoteikumus veiksmīgai ekonomiskai attīstībai, vienlaikus novēršot vides degradāciju.  Projekta teritorijā nav ĪADT.

Rezultātu rādītāji:

- Ietekme uz ĪADT netiek paredzēta;

- Pabažu ciema iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, piegādājot tiem likumdošanā noteiktajam prasībām atbilstošu ūdeni,  ar atbilstošu spiedienu.

Projekta ietekme uz prioritāti „makroekonomiskā stabilitāte”

| Pozitīva | X | Negatīva |  | Neitrāla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Projekta saistība ar horizontālo prioritāti:

Makroekonomiskā stabilitāte – valsts makroekonomiskā stabilitāte ir atkarīga no tautsaimniecības spējas saglabāt ekonomiskās izaugsmes tempus un nodrošināt šādas izaugsmes ilgtspēju. Līdz ar to SF un KF investīcijām pamatā ir jābūt vērstām uz produktīvajām nozarēm, kas vidējā un ilgā termiņā var garantēt ieguldījumu ekonomikas kopapjoma pieaugumā.

Prioritātes mērķu sasniegšana tiek sekmēta:

  - veicinot resursu racionālu izmantošanu, vienlaikus nodrošinot arī finanšu līdzekļu ekonomiju

  - sekmējot ilgtermiņa plānošanu, tādejādi nodrošinot investīciju efektivitāti

  - veicinot pilnu pakalpojumu sniegšanas izmaksu segšanu no ieņēmumiem, kas tiek saņemti par pakalpojuma nodrošināšanu.

Apraksts: Projekta realizācijai tiks izmantoti ERAF grants – 85% un pakalpojumu sniedzēja līdzekļi (aizdevums) - 15%. Rezultātu rādītāji: Projekta iesniedzēja finansiālais ieguldījums projekta realizācijā - 15% no projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām (kā arī izdevumi neattiecināmo izmaksu segšanai PVN - 22 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām)

  - Projekta ietekme uz vidi

Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām.

Prasības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūrai Latvijā nosaka likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998., ar grozījumiem 30.05.2001., 19.06.2003., 26.02.2004., 15.09.2005., 07.06.2007.) un Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.87 “Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”. Likums un tam pakārtotie noteikumi nosaka tās paredzētās darbības, kurām ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums un sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (attiecīgi likuma 1. un 2. pielikums).

Atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijam (41.6 kritērijs MK noteikumu Nr.606 4.pielikumā), pievienots Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzinums, par to, ka sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams.

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldē iesniegts iesniegums, par nepieciešamību veikt ūdenssaimniecības attīstības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā”  ietekmes uz vidi novērtējumu un ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.

    - Ietekmes uz vidi analīze

Pēc projekta realizācijas vidē novadītā piesārņojuma apjoms samazināsies.

Tabula 77:  Piesārņojuma samazinājuma aprēķins

|  | Komponents | Piesārņojums | Esošais | PIP beigās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izsmeļamās bedres | CE (mājsaimn.) |  | 85 | 60 |
|  | CE (uzņ.+iest.) |  | 10 | 9 |
|  | Kopējais CE |  | 95 | 69 |
|  | CE slodze ieplūdē izsmeļamās bedrēs (t/g) | BSP | 0.69 | 0.50 |
|  |  | ĶSP | 1.27 | 0.92 |
|  |  | SV | 0.81 | 0.59 |
|  |  | N | 0.12 | 0.08 |
|  |  | P | 0.02 | 0.02 |
|  | Izsmeļamo bedru slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm(t/g) | BSP | 0.69 | 0.50 |
|  |  | ĶSP | 1.27 | 0.92 |
|  |  | SV | 0.81 | 0.59 |
|  |  | N | 0.12 | 0.08 |
|  |  | P | 0.02 | 0.02 |
| NAI | Pievienotais CE (mājsaimn.) |  | 335 | 360 |
|  | Pievienotais CE (uzņ.+iest.) |  | 53 | 54 |
|  | Kopējais pievienotais CE |  | 388 | 414 |
|  | Pieslēgtā CE slodze ieplūdē (t/g) | BSP | 8.50 | 9.07 |
|  |  | ĶSP | 15.58 | 16.62 |
|  |  | SV | 9.91 | 10.58 |
|  |  | N | 1.42 | 1.51 |
|  |  | P | 0.28 | 0.30 |
|  | Slodzes % sadalīts attīrīšanā | BSP | 90% | 90% |
|  |  | ĶSP | 72% | 72% |
|  |  | SV | 90% | 90% |
|  |  | N | 62% | 62% |
|  |  | P | 50% | 50% |
|  | Slodze sadalīta attīrīšanā (t/g) | BSP | 7.65 | 8.16 |
|  |  | ĶSP | 11.22 | 11.97 |
|  |  | SV | 8.92 | 9.52 |
|  |  | N | 0.88 | 0.94 |
|  |  | P | 0.14 | 0.15 |
|  | NAI slodze uz upi (t/g) | BSP | 0.85 | 0.91 |
|  |  | ĶSP | 4.36 | 4.65 |
|  |  | SV | 0.99 | 1.06 |
|  |  | N | 0.54 | 0.57 |
|  |  | P | 0.14 | 0.15 |
| Kopā | Kopējā piesārņojuma slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm pirms attīrīšanas (t/g) | BSP | 9.19 | 9.57 |
|  |  | ĶSP | 16.85 | 17.55 |
|  |  | SV | 10.72 | 11.17 |
|  |  | N | 1.53 | 1.60 |
|  |  | P | 0.31 | 0.32 |
|  | Kopējā slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm(t/g) | BSP | 1.54 | 1.41 |
|  |  | ĶSP | 5.63 | 5.58 |
|  |  | SV | 1.80 | 1.65 |
|  |  | N | 0.65 | 0.65 |
|  |  | P | 0.16 | 0.16 |
|  | Kopējā attīrītā slodze uz gruntsūdeņiem jeb ūdenstilpnēm (t/g) | BSP | 7.65 | 8.16 |
|  |  | ĶSP | 11.22 | 11.97 |
|  |  | SV | 8.92 | 9.52 |
|  |  | N | 0.88 | 0.94 |
|  |  | P | 0.14 | 0.15 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

  - Nepieciešamo pakalpojumu līgumu pārskats

Tabula 78: Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros

| Nr. | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaits |  | Mērv. |
| 1 | Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde | Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums | 1 | gab. |  |
| 2 | Tehniskā projekta izstrāde | Izstrādāts tehniskais projekts | 1 | gab. |  |
| 3 | Būvniecība | Rekonstruēts ūdensvads | 1695 | m |  |
|  |  | Izbūvēts ūdensvads | 1150 | m |  |
|  |  | Rekonstruēts kanalizācijas kolektors | 975 | m |  |
|  |  | Izbūvēts kanalizācijas kolektors | 745 | m |  |
|  |  | Izbūvēts kanalizācijas spiedvads | 215 | m |  |
|  |  | Izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija | 1 | gab. |  |
|  |  | Rekonstruētas USI | 1 | gab. |  |
|  |  | Urbuma rekonstrukcija | 2 | gab. |  |
| 4 | Būvuzraudzība | Noslēgts pakalpojumu līgums | 1 | gab. |  |
| 5 | Autoruzraudzība | Noslēgts pakalpojumu līgums | 1 | gab. |  |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

  - Finanses

Finanšu analīzē tiek analizēs periods no 2011.līdz 2042.gadam. Šai laika griezumā paralēli tiek analizēta situācija bez prioritārās programmas realizācijas un ar prioritārās programmas realizāciju, analizējot izmaiņas, ko projekta ieviešana atstās uz ūdenssaimniecības saimniecisko darbību un finansēm.

Finanšu analīzē pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, nosakot sekojošus lietošanas termiņus – ēkas un būves 50 gadi, iekārtas un mašīnas 15 gadi, nemateriālie ieguldījumi 10.gadi.

    - Makroekonomiskie pieņēmumi

Par atskaites cenām gan investīcijām, gan izdevumiem, gan ieņēmumiem un iedzīvotāju maksātspējai tika pieņemtas 2011.gada esošās cenas, tās koriģējot pēc sekojošiem makroekonomikas rādītājiem:

Tabula 79: Makroekonomiskie pieņēmumi

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patēriņa cenu inflācija, % | -1,20% | 3,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Indekss | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 |
| Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, % | -2,90% | -1,70% | 0,00% | 0,30% | 0,50% | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
| Indekss | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,01 |
| Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators,% | -2,50% | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Indekss | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 |
| PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem | 21,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
| Darba devēja sociālais nodoklis | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% | 24,09% |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
| PVN investīcijām | 21% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
| Reālā finansiālā diskonta likme | 5%. |  |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avots: LR Vides Aizsardzības un Reģionālās Ministrija mājas lapa 16.09.2011.

    - Ieņēmumi, izdevumi – saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

Esošais vidējais ūdens patēriņš uz vienu cilvēku ir 84,56 l/dnn. Pēc projekta realizācijas plānots ūdens patēriņš 84,27 l/c/dnn.. No 420 ciema iedzīvotājiem ūdensapgādei ir pieslēgti 338, kas sastāda 76% no viesiem ciema iedzīvotājiem. Projekta realizācijā paredzēts pieslēgt 25 jaunus patērētājus, līdz ar to, sasniedzot 81,5% lielu pieslēgto iedzīvotāju skaitu. Līdz ar to kopējais gada patēriņš mājsaimniecībām no esošajiem 10 435 m3 pieaugs līdz 11 165 m3.

Notekūdeņu patēriņš uz vienu cilvēku pašreiz ir 84,63 l/dnn, bet pēc projekta realizācijas tas samazināsies līdz 84,31 l/dnn. Kanalizācijai pieslēgto iedzīvotāju skaits pašreiz ir 335, pēc projekta realizācijas tiks pieslēgti vēl 25 iedzīvotāji, sasniedzot 85,7% no visiem iedzīvotājiem, jeb 360 patērētāji. Pašreizējais notekūdeņu patēriņš mājsaimniecībām gadā ir 10 348 m3, bet pēc projekta realizācijas, tas pieaugs līdz 11 078 m3 gadā.

Projekta realizācija neatstās iespaidu uz iestāžu ūdens un notekūdeņu patēriņu. Iestādēm ūdens patēriņš gadā ir 418 m3, bet notekūdeņu patēriņš 418 m3 gadā. Savukārt uzņēmuma ūdens patēriņš projekta ietekmē pieaugs no 82 m3 līdz 93 m3 gadā, un notekūdens patēriņš pieaugs 82 m3 līdz 93 m3 gadā. Plānots pieslēgt ūdensapgādes un notekūdens sistēmām pastu/veikalu.

Pēc projekta realizācijas kopējais ūdens patēriņš gadā pieaugs no esošajiem 10 935 m3 līdz 11 676 m3, bet kanalizācijas patēriņš pieaugs no esošajiem 10 848 m3 līdz 11 589 m3 gadā.

Projekta realizācija atstās arī iespaidu uz ūdenssaimniecības izmaksām.

Sekojošā tabulā aplūkots saimnieciskais rezultāts bez projekta, ar projekta un projekta realizācijas radītās izmaiņas. Ieņēmumu sadaļā netiek ņemti vērā debitoru parādi, bet viss ūdenssaimniecības apgrozījums.

Tabula 80: Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts

| SITUĀCIJAI BEZ PROJEKTA |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZDEVUMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi mainīgās izmaksas | 6 194 |  | 6 317 |  | 6 443 |  | 6 565 |  | 6 689 |  | 6 813 |  |
| Kanalizācijas pakalpojumi mainīgās izmaksas | 1 285 |  | 1 311 |  | 1 336 |  | 1 362 |  | 1 387 |  | 1 413 |  |
| Kopā mainīgās izmaksas | 7 479 |  | 7 628 |  | 7 779 |  | 7 927 |  | 8 076 |  | 8 226 |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi patstāvīgās izmaksas | 2 350 |  | 2 243 |  | 2 250 |  | 2 261 |  | 2 304 |  | 2 348 |  |
| Kanalizācijas pakalpojumi patstāvīgās izmaksas | 2 350 |  | 2 243 |  | 2 250 |  | 2 261 |  | 2 304 |  | 2 348 |  |
| Kopā fiksētās izmaksas | 4 700 |  | 4 486 |  | 4 500 |  | 4 522 |  | 4 608 |  | 4 696 |  |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 12 179 |  | 12 114 |  | 12 279 |  | 12 449 |  | 12 684 |  | 12 922 |  |
| IEŅĒMUMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 2 423 |  | 2 423 |  | 2 423 |  | 9 186 |  | 9 349 |  | 9 514 |  |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 3 202 |  | 3 202 |  | 3 202 |  | 5 782 |  | 5 846 |  | 5 923 |  |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 5 625 |  | 5 625 |  | 5 625 |  | 14 968 |  | 15 195 |  | 15 437 |  |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | -6 554 |  | -6 489 |  | -6 654 |  | 2 519 |  | 2 511 |  | 2 515 |  |
| SITUĀCIJAI AR PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IZDEVUMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi mainīgās izmaksas | 6 194 |  | 6 317 |  | 6 443 |  | 5 912 |  | 6 023 |  | 6 134 |  |
| Kanalizācijas pakalpojumi mainīgās izmaksas | 1 285 |  | 1 311 |  | 1 336 |  | 1 824 |  | 1 858 |  | 1 893 |  |
| Kopā mainīgās izmaksas | 7 479 |  | 7 628 |  | 7 779 |  | 7 736 |  | 7 881 |  | 8 027 |  |
| Ūdensapgādes pakalpojumi patstāvīgās izmaksas | 2 350 |  | 2 243 |  | 2 250 |  | 2 261 |  | 2 304 |  | 2 348 |  |
| Kanalizācijas pakalpojumi patstāvīgās izmaksas | 2 350 |  | 2 243 |  | 2 250 |  | 2 261 |  | 2 304 |  | 2 348 |  |
| Kopā fiksētās izmaksas | 4 700 |  | 4 486 |  | 4 500 |  | 4 522 |  | 4 608 |  | 4 696 |  |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 12 179 |  | 12 114 |  | 12 279 |  | 12 258 |  | 12 489 |  | 12 723 |  |
| IEŅĒMUMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā ūdensapgādes pakalpojumi | 2 423 |  | 2 423 |  | 2 423 |  | 12 306 |  | 13 393 |  | 13 533 |  |
| Kopā kanalizācijas pakalpojumi | 3 202 |  | 3 202 |  | 3 202 |  | 8 564 |  | 9 213 |  | 9 283 |  |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 5 625 |  | 5 625 |  | 5 625 |  | 20 870 |  | 22 606 |  | 22 816 |  |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | -6 554 |  | -6 489 |  | -6 654 |  | 8 612 |  | 10 117 |  | 10 093 |  |
| PROJEKTA REZULTĀTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -191 |  | -195 |  | -199 |  |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 902 |  | 7 411 |  | 7 379 |  |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 093 |  | 7 606 |  | 7 578 |  |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzams, ka pēc projekta realizācijas 2014. gadā saimnieciskās pamatdarbības rezultāts uzlabojas par Ls 6 093-, bet 2016.gadā par Ls 7 578,-. Galvenie iemesls pozitīvam rezultātam ir tarifu korekcija un pakalpojumu pieejamības palielināšana

Projekta radītie saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi parāda, ka projekta ietekmē radītie ieņēmumu un izdevumu izmaiņas parādās tikai 2014.gadā, t.i. pēc projekta realizācijas un objektu nodošanas ekspluatācijā. Datu ievadē izmaiņas tiek rakstītas jau 2011.gadā jo izmaiņas tiek noteiktas 2011.gada cenās. Bet aprēķinos tie tiek ņemti tikai 2014. gadā un ir indeksēti pēc makroekonomiskiem rādītājiem.

Realizējot projektu, ūdensapgādes izmaksās samazināsies materiālu un remontu darba izdevumi, kas saistīts ar tīklu rekonstrukciju, samazinot maksājumus ūdensapgādē par Ls 150,-, rēķinot 2011.gada cenās. Elektroenerģijas izmaksas ūdensapgādē samazināsies, jo pateicoties tīklu rekonstrukcijai, samazināsies paceltā ūdens daudzums. Tā kā pašreiz tiek pacelts 16 724 m3/gadā, bet pēc prioritārās investīciju programmas tiks pacelti 13 578 m3/gadā, un īpatnējais elektroenerģijas patēriņš paliks nemainīgs, tad elektroenerģijas izdevumi samazināsies par Ls 435,-, rēķinot 2011.gada cenās. Sakarā ar to, ka samazināsies ūdens patēriņš, samazināsies arī dabas resursa nodoklis par Ls 31,-, rēķinot 2011.gada cenās. Turpmākajos gados šīs izdevumu izmaiņas tiek koriģētas atbilstoši makroekonomikas rādītājiem.

Kanalizācijā īpatnējo elektroenerģijas patēriņu palielinās jaunizbūvētā kanalizācijas sūkšu stacija par 0,4 kWh/m3 salīdzinot ar esošo situāciju, palielinot elektroenerģijas patēriņu par 6 000 kWh, līdz ar to izmaksas pieaugs Ls 480,- gadā, rēķinot 2011.gada cenas. Turpmākajos gados šīs izdevumu izmaiņas tiek koriģētas atbilstoši makroekonomikas rādītājiem.

Pārējo mainīgo izdevumi izmaiņas gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā saistītas tikai ar makroekonomisko rādītāju piemērošanu.

    - Tarifi

Tarifu prognozes veiktas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” prasībām.

Tarifa aprēķins balstās uz cilvēku skaitu, kas izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumus, ūdens patēriņa apjomu, sistēmu uzturēšanas izdevumiem, kredītprocentu maksājumu grafiku un pamatlīdzekļu nolietojumu. Tarifā iekļautā rentabilitāte ir 0 %.

Sējas novada dome ir apstiprinājusi sekojošus tarifus ūdensapgādei fiziskām personām Ls 0,57 Ls/cilv./mēnesī. Tā kā 2008-2010.gados ūdensapgādes sistēmai ir bijuši pieslēgti 338 cilvēki un kopējais mājsaimniecību patēriņš mēnesī ir bijis 10 435 m3, tad maksāts ir Ls 0,222 par 1m3. Savukārt, kanalizācijā apstiprināts tarifs Ls 0,76 Ls/cilv./mēnesī. Tā kā kanalizācijai 2008-2010.gados bija pieslēgti 338 iedzīvotāji, kopējais mājsaimniecību gadā patērētais notekūdeņu daudzums ir bijis 10 348 m3 mēnesī, tad maksāts ir Ls 0,295 par 1 m3. Šāds pats aprēķins tiek izmantots arī finanšu modelī no 2008.gada līdz 2010.gadam.

Noteiktās normas iedzīvotājiem, kuriem nav ūdens skaitītāju, maz dzīvokļu mājās ir 80 l/c/dnn bet daudz dzīvokļu mājās Ls 100 l/c/dnn. Pabažu ciemā tikai vienai daudz dzīvokļu mājai ir uzstādīts ūdens skaitītājus un šīs mājas ūdens patēriņš ir 41 l/c/dnn. Līdz ar to, vidējais patēriņš uz vienu cilvēku ūdenim ir 84,59 l/c/dnn, bet kanalizācijai 84,63 l/c/dnn. Pēc šāda aprēķina no 2011.gada līdz 2013.gadam tiek veikti ieņēmumu aprēķini finanšu modelī.

Tarifu līmeni ietekmē divi ierobežojumi. No vienas puses tarifam ir jābūt pietiekamam, lai segtu visas izmaksas, no otras puses izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju nevar pārsniegt 4% no mājsaimniecības budžeta, iekļaujoties robežās 2%-4%.

Pēc projekta realizācijas tarifu līmenis nepārsniegs pieļaujamo 4% robežu, arī ņemot vērā tarifa izmaiņas, kas nepieciešams investīciju projekta realizācijai. Pēc projekta realizācijas līdz pat apskatītā perioda beigām tarifs iekļaujas robežās 2%-4% no mājsaimniecības budžeta.

Tarifu aprēķinā tika izmantota metodika, kurā ņemts vērā aizņēmuma pamatsummas atmaksa. Tarifā iekļautas gan mainīgās gan fiksētās izmaksas attiecīgi ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, pamatlīdzekļu nolietojums, kā arī kredītprocentu maksājumi un aizņēmuma pamatsummas maksājumi, un iekļauta rentabilitāte 0%. Tabulā redzami finanšu modeļa aprēķinātie tarifi situācijai bez projekta un situācijā ar projekta.

Lai izvairītos no pārāk strauja tarifu pieauguma, pēc projekta realizācijas 2014.līdz 2022.gadam tarifā tiks iekļauts ERAF līdzfinansēto pamatlīdzekļu nolietojums 50% apmērā, 2023. gadā 65% apmērā, bet no 2024. līdz 2027.gadam 75% apmērā. Sākot ar 2028.gadu pamatlīdzekļu nolietojums tiks iekļauts 100% apmērā.

Tabula 81: Tarifi, LVL bez PVN

| Rādītāji | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situācija bez projekta |  |  |  |  |  |  |
| Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,840 | 0,855 | 0,870 |
| Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,533 | 0,539 | 0,546 |
| Kombinētais tarifs | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 1,373 | 1,394 | 1,416 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%) | 1,02% | 1,02% | 1,00% | 2,62% | 2,61% | 2,60% |
| Situācija ar projektu |  |  |  |  |  |  |
| Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 1,054 | 1,147 | 1,159 |
| Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,739 | 0,795 | 0,801 |
| Kombinētais tarifs | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 1,793 | 1,942 | 1,960 |
| Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%) | 1,02% | 1,02% | 1,00% | 3,41% | 3,62% | 3,58% |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Realizējot projektu, tuvākajos piecos gados (2016) ūdens tarifs pieaugs par Ls 0,94, bet kanalizācijai par Ls 0,51, bet nerealizējot projektu ūdensapgādes tarifs pieaugs par Ls 0,65, bet kanalizācijas tarifs par Ls 0,25.

Pēc projekta realizācijas tarifi iekļausies pieļaujamās robežās. Nākamajos piecos gados kopējais maksājumu apjoms būs lielāks realizējot projektu, - tie pieaugs no esošajiem 1,02% līdz maksimumam 3,62 % ar projektu, un līdz 2,62% bez projekta.

    - Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un debitori

Šai sadaļā tiks aplūkoti iedzīvotāju spēja apmaksāt ūdenssaimniecības pakalpojumus pie finanšu modeļa aprēķinātiem tarifiem. Sakarā ar to, ka iedzīvotājiem par pakalpojumiem būs jāmaksā arī pievienotais vērības nodoklis, aprēķinos tiks ņemts vērā tarifi ar pievienotās vērības nodokli.

Izvērtējot iedzīvotāju maksātspēju, tiek pieņemts, ka vidējais ienākums 2009. gadā uz vienu iedzīvotāju bija Ls 168,53, kas ir vidēji laukos. Pēc Pabažu ciema datiem 420 ciema iedzīvotāji dzīvo 179 mājsaimniecībās, līdz ar to vidējais iedzīvotāju skaits vienā mājsaimniecībā ir 2,35, tātad ienākumi uz vienu mājsaimniecību 2009. gadā bija Ls 396,05. Vidējais iedzīvotāju ienākums tika noteikts pamatojoties CSP datiem par mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumiem laukos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. Maksātspējas analīzes vajadzībām šis ienākums tika koriģēts izmantojot makroekonomikas rādītājos prognozēto darba algas pieaugumu attiecīgajā gadā. Aprēķinos izmantoti tarifi ar pievienotās vērtības nodoklis.

Tabula 82: Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

|  | Vienība | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mājsaimniecības ienākumi mēnesī | LVL | 367,07 | 367,07 | 374,41 | 381,75 | 389,09 | 396,43 |
| Ūdens patēriņš |  |  |  |  |  |  |  |
| Uz vienu cilvēku | litri/dnn | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,27 | 84,27 | 84,27 |
| Uz vienu mājsaimniecību | m3/mēn. | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| Kanalizācijas patēriņš |  |  |  |  |  |  |  |
| Uz vienu cilvēku | litri/dnn | 84,63 | 84,63 | 84,63 | 84,31 | 84,31 | 84,31 |
| Uz vienu mājsaimniecību | m3/mēn. | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| Vienotais tarifs |  |  |  |  |  |  |  |
| ūdens | LVL/m3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 1,29 | 1,40 | 1,41 |
| kanalizācija | LVL/m3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,90 | 0,97 | 0,98 |
| Mēneša izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |
| ūdens | LVL | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 7,64 | 8,31 | 8,40 |
| kanalizācija | LVL | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 5,36 | 5,76 | 5,81 |
| Kopējie mēneša izdevumi | LVL | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 13,00 | 14,08 | 14,21 |
| % no mājsaimniecības izdevumiem |  | 1,02% | 1,02% | 1,00% | 3,40% | 3,62% | 3,58% |
| ūdens | % | 0,44% | 0,44% | 0,43% | 2,00% | 2,14% | 2,12% |
| kanalizācija | % | 0,59% | 0,59% | 0,57% | 1,40% | 1,48% | 1,47% |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tarifu pieļaujamais īpatsvars mājsaimniecības ienākumos ir robežas 2%-4%. Tabulā redzams, ka kopējie mājsaimniecību izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem sākot ar 2014.gadu iekļaujas noteiktajās robežās. No 2011-2013.gadam tiek piemēroti esošie tarifi, kas pašreiz ir spēkā Pabažu ciemā. Pēc projekta realizācijas maksājumi ūdensapgādei ir mazāki nekā kanalizācijai. Kopējie mēneša izdevumi pēc projekta realizācijas 2014.gadā vienai mājsaimniecībai būs Ls 13,00 mēnesī, kas ir 3,40% no mājsaimniecības budžeta. Lielākais īpatsvars maksājumiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir 2015. gadā, kad tas ir 3,62%.

Analizējot debitora parādus no 2008. līdz 2010.gadam, tika konstatēts, ka debitoru parādi sastādīja attiecīgi 3,07%, 3,03% un 0,84% gadā. Vidējais debitoru parādu īpatsvars šai periodā ir bijis 2,31%. Sakarā ar to, ka ievērojami pieaugs tarifi, kā arī no 2011.gada ir palielināts pievienotās vērtības nodoklis, ilgtermiņā tiek prognozēts vidējais debitoru īpatsvars plus 2%, tātad 4,31%.

    - Princips „piesārņotājs maksā”, taisnīguma principa un pilnu izmaksu segšanas principa piemērošana

Pabažu ciema ūdens apgādes sistēmā nav rūpniecisko patērētāju, un visi patērētāji ūdeni izmanto sadzīves vajadzībām. Pēc projekta realizācijas tiks pilnvērtīgi ieviests princips “piesārņotājs maksā”, jo tiks novērsta norēķinu sistēmas nepilnība, kas to kavēja. Ieviešot ūdens patēriņa instrumentālu uzskaiti visiem patērētājiem, tiks nodrošināta norēķinu sistēma, kas balstās uz faktisko ūdens patēriņu, nevis uz pieņemtām patēriņa normām.

Principa ievērošana:

- maksas par piesārņojumu iekļaušana maksā par pakalpojumu;

- maksājumi par pakalpojumu pēc mērītāju rādītājiem

- ūdens patēriņam

- notekūdeņu apjomam;

- piemērot situācijām, kurās pašreiz par notekūdeņu novadīšanu, un līdz ar to piesārņojuma novadīšanu vidē, netiek maksāts vispār (centralizētai kanalizācijas sistēmai nepieslēgtie īpašumi, kas neregulāri vai nemaz nemaksā par notekūdeņu izvešanu, tai pat laikā netiek nodrošināta lokālā notekūdeņu attīrīšana un tiek piesārņota vide).

Pēc prioritārās investīciju programmas realizācijas pašvaldība pieņems saistošos noteikumus par ūdens patēriņa normu piemērošanu iedzīvotājiem, kuriem nav uzskaite, atbilstoši maksimāli iespējamām ūdens patēriņa normām. Šīs darbības veicinās aktīvāku patērētāju ūdens skaitītāju uzstādīšanu, kas rezultātā panāks 100% uzskaites nodrošinājumu.

Princips “piesārņotājs maksā”, iedzīvotājiem, kam nav ekonomiski pamatots plānot centralizētu notekūdeņu savākšanu, tiks ievērots ar pakalpojumu par izsmeļamo bedru izvešanu. Tā kā tuvumā ir Sējas ciems, kur NAI ir asenizācijas stacija, tad plānots, ka izsmeļamo bedru notekūdeņi, tiks nogādāti tur, papildus paredzot, saistošo noteikumu pieņemšana, kas noteiktu minimālo izsmeļamo bedru izvešanas reižu skaitu noteiktā laika posmā iedzīvotājiem, kam nav savas lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai iedzīvotājiem nebūtu iespēja piesārņot vidi ar neattīrītiem notekūdeņiem.

    - Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins

Pamatlīdzekļu nolietojums tika aprēķināts pēc lineārās metodes, izmantojot sekojošas likmes:

Tabula 83: Pamatlīdzekļu nolietojumu likmes

|  | Sagaidāmā lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja | Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums |
| --- | --- | --- |
| Būves, tīkli | 50 | 2% |
| Iekārtas | 15 | 7,5% |
| Nemateriālie ieguldījumi | 10 | 10% |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Realizējot projektu tiks veikti ieguldījumi ūdensapgādes tīklos, veicot to rekonstrukciju un jaunu tīklu izbūve, ūdens sagatavošanas iekārtas rekonstrukcija un divu urbumu, kā arī tiks veikta ūdens skaitītāju uzstādīšana ielu sarkano līniju robežās uz pakalpojuma sniedzēja īpašuma, un tiks ieguldīts nemateriālos ieguldījumos.

Realizējot projektu tiks veikti ieguldījumi kanalizācijas tīklos, veicot to rekonstrukciju un jaunu tīklu izbūve. Bez tam, tiks izbūvētas jauna kanalizācijas sūkņu stacija, kā arī tiks ieguldīts nemateriālos ieguldījumos. Analīzē tika ņemti vērā arī esošie pamatlīdzekļi, kam ir grāmatvedības uzskaites vērtība, kas sastāv tikai no ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Arī esošajiem pamatlīdzekļiem ir analogas nolietojuma likmes.

  - Plānotais projekta budžets

Tabulā parādīts projekta budžeta sadalījums pa izmaksu pozīcijām, kur ar apzīmējumu “izmaksu pozīcija” domāts līguma veids, attiecīgi izmaksu sīkākā vienība ir paredzamā līgumcena. Izmaksu sadalījums starp attiecināmām un neattiecināmām izmaksām norādīts atbilstoši MK not.Nr.606.

Attiecināmo izmaksu maksājumi nav veikti pirms 2006.gada 24.oktobra un to veikšana nav plānota pēc 2015.gada 31.decembra.

Par izmaksu bāzes gadu tiek pieņemtas 2011.gada izmaksas, kuras attiecīgi tiek koriģētas saskaņā ar patēriņu cenu inflāciju attiecīgi ieguldījuma gadam.

Tabula 84: Projekta budžets

| Nr. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Daudz. | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LVL | % | attiecin. | neattiecin. | PVN |
| 1 | Būvdarbu izmaksas kopā: | 1 | 465617,87 | 92,36% | 324540,06 | 57113,94 | 83963,87 |
| 1.1 | Līgums Nr.6– “Ūdenssaimniecības attīstība Pabažu ciemā" | 1 | 465617,87 | 92,36% | 324540,06 | 57113,94 | 83963,87 |
| 2 | Piegāžu izmaksas kopā: | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Līgums Nr. | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pakalpojumu izmaksas kopā: | 5 | 38538,86 | 7,64% | 26861,94 | 4727,28 | 6949,63 |
| 3.1 | Autoruzraudzības izmaksas, t.sk. | 1 | 3492,15 | 0,69% | 2434,06 | 428,36 | 629,73 |
| 3.1.1 | Līgums Nr.5 – Par autoruzraudzību | 1 | 3492,15 | 0,69% | 2434,06 | 428,36 | 629,73 |
| 3.2 | Projekta būvuzraudzības izmaksas, t.sk. | 1 | 7915,52 | 1,57% | 5517,19 | 970,94 | 1427,39 |
| 3.2.1 | Līgums Nr.4 – Par būvuzraudzību | 1 | 7915,52 | 1,57% | 5517,19 | 970,94 | 1427,39 |
| 3.3 | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, t.sk. | 3 | 27131,19 | 5,38% | 18910,69 | 3327,98 | 4892,51 |
| 3.3.1 | Līgums Nr.2 – Būvprojekta izstrāde | 1 | 22833,19 | 4,53% | 15914,95 | 2800,78 | 4117,46 |
| 3.3.2 | Līgums Nr.3 – Būvprojekta ekspertīze | 1 | 1369,99 | 0,27% | 954,90 | 168,05 | 247,05 |
| 3.3.3 | Līgums Nr.1 – Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstāde | 1 | 2928,00 | 0,58% | 2040,84 | 359,16 | 528,00 |
|  | KOPĀ 1.,2.,3.: | 6 | 504156,73 | 100,00% | 351402,00 | 61841,22 | 90913,50 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzams, ka 92,36% no projekta budžeta sastāda būvniecības izmaksas, jeb attiecināmajās izmaksās Ls 324 540,06 un neattiecināmās izmaksās Ls 57 113,94, kas kopā sastāda Ls 381 654,00 pluss PVN. Nenozīmīgu īpatsvaru sastāda arī autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, attiecīgi 0,69% un 1,57%. Projekta sagatavošanas izmaksu īpatsvars ir 5,38% no visām izmaksām, kas paredzētas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei un būvprojekta izstrādei un tā ekspertīzei. Projekta sagatavošanas izmaksu, autoruzraudzības un būvuzraudzības kopējais īpatsvars projekta budžetā ir 7,64%

  - Paredzamais projekta ieviešanas laika grafiks

## Projektu plānots īstenot no 2011. gada III ceturkšņa līdz 2013. gada IV ceturksnim.

Tabula 85: Projekta ieviešanas laika grafiks

| Pasākums (projekta komponenti) | 2011.gads, pa ceturkšņiem |  |  |  | 2012.gads, pa ceturkšņiem |  |  |  | 2013.gads, pa ceturkšņiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekta iesnieguma sagatavošana, iesniegšana un vērtēšana |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Iepirkumu procesu veikšana |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Būvuzraudzības veikšana |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Autoruzraudzības veikšana |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Būvdarbu veikšana |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

  - Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

    - Prognozētie ienākumi un izdevumi

Pēc projekta realizācijas 2014.gadā plānoti aptuveni Ls 12 306,- ienākumi gadā no ūdensapgādes pakalpojumiem un Ls 8 564,- no kanalizācijas pakalpojumiem, kas kopā veido Ls 20 870,- gadā.

Aprēķinātais ieņēmumu apjoms balstās uz cilvēku skaitu, kas izmanto ūdenssaimniecības pakalpojumus, ūdens patēriņa normām, atbilstoši labiekārtotības pakāpei un tarifu, kurš ietver sevī pamatlīdzekļu nolietojumu, un tas iekļaujas 2% - 4% robežās no mājsaimniecības ienākumiem.

Turpmākajos gados saimnieciskās darbības ienākumi vienmērīgi palielinās atbilstoši finanšu modeļa aprēķinātam tarifam. Ienākumu samazinājums, salīdzinot ar attiecīgi iepriekšējo gadu, gaidāms vienīgi pēc pamatlīdzekļu pilnīgas amortizācijas.

Sistēmu uzturēšanas izdevumi 2014.gadā sastādīs ūdensapgādē Ls 8 173,-, kanalizācijā Ls 4 085,- un kopā Ls 7 736,-. Turpmākajos gados izdevumi palielinās atbilstoši patēriņu cenu indeksam un darba algas pieauguma indeksam.

Projekta radīto izmaiņu analīze liecina, ka jau 2014.gadā prognozētie ienākumi realizējot projektu palielināsies par Ls 5 905,- salīdzinot ar situāciju nerealizējot projektu. Savukārt, izdevumi samazināsies par Ls 191,-. Līdz ar to, projekta realizācijas rezultāts būtu Ls 6 093,-. Arī turpmākajos gados projekta radītās izmaiņas palielinās ūdenssaimniecības ienākumus un samazinās izdevumus salīdzinot ar bāzes gadu. Visā analīzē apskatītā perioda laikā projekta radītās izmaiņas ir pozitīvas.

Skatīt pielikumu “Saimnieciskās darbības rezultāts”

    - Iedzīvotāju maksātspējas analīze

Atbilstoši CSP datiem 2009.gadā vidējie mājsaimniecības ienākumi uz vienu iedzīvotāju laukos bija LVL 168,53. Pabažu ciema 420 ciema iedzīvotāji dzīvo 179 mājsaimniecībās, līdz ar to vidējais iedzīvotāju skaits vienā mājsaimniecībā ir 2,35, tātad ienākumi uz vienu mājsaimniecību 2009. gadā bija Ls 396,05. Šis ienākums analīzē tiek koriģēts, izmantojot makroekonomikas rādītājos prognozēto patēriņa cenu inflāciju attiecīgajā gadā.

Šāda mājsaimniecības ienākumu dinamika nodrošina situāciju, kad maksa ūdenssaimniecības pakalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija) pēc projekta realizācijas sākot ar 2014.gada iekļaujas noteiktajās robežās 2%-4% no mājsaimniecības budžeta.

Uz projekta rezultātā izbūvēto pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā laiku 2014.gadu paredzams, ka mājsaimniecības ieņēmumi sastādīs Ls 381,75. Mēneša maksājums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sasniegs 3,40 % no ienākumiem – Ls 13,00 (ūdensapgādē – Ls 7,64 un kanalizācijā Ls 5,36). Visas analīzes periodā maksimālais maksājumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem īpatsvars mājsaimniecību budžetos būs 2015.gadā.

Skatīt pielikumu „Iedzīvotāju maksātspēja”

    - Aizņēmuma atmaksas aprēķini

Attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļas segšanai un neattiecināmo izmaksu, (summa, kas pārsniedz Ls 351 402,-) segšanai projekta īstenotājam nepieciešams Ls 114 552,-. Aizņēmums nepieciešams projekta līdzfinansēšanai 15% apmērā no attiecināmā izmaksām, kas sastāda Ls 52 710,- un neattiecināmo izmaksu segšanai, kas sastāda Ls 61 841,-. Kredīta ņēmējs – Sējas novada dome. Kredīta atmaksāšanas periods tiek noteikts 20 gadi ar atlikto pamatsummas maksājumu uz diviem gadiem un procentu likme 1,944 %, kas atbilst Valsts kases noteiktajai ilgtermiņa likmei latos.

Finanšu analīzē tiek ņemts vērā projektu īstenošanai nepieciešamais kredīts. Sākot no 2015.gada pamatsummas atmaksai nepieciešami Ls 5 726,- (2013.gadā Ls 33,- un 2014.gadā Ls 308,-) un procentu maksājumiem sākot ar Ls 12,- 2011.gadā un Ls 2 226,- 2014.gadā līdz pēdējam maksājumam Ls 105,- 2034.gadā.

Skatīt pielikumu “Aizņēmumu atmaksas grafiks”

Domes ilgtermiņa kredītsaistību analīzē tika izmantoti Sējas novada budžets un esošo saistību un galvojumu visā Sējas novadā. Aprēķinos tiek ņemts vērā arī paredzētās saistības, kas radīsies šī projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā” realizācijā. Visā analīzes periodā gadu griezumā saistību apjoms nepārsniedz 20% no pašvaldības budžeta. Maksimālais punkts ir 2015.gadā, kad saistības sastādīs 7,8 % no budžeta ieņēmumiem.

Skatīt pielikumu “Pašvaldības ilgtermiņa saistības”

    - Prognozējamā uzņēmuma finanšu situācijas analīze

Pēc projekta realizācijas tiek nodrošināta pozitīva naudas plūsma. Tabulā redzama naudas plūsma 2011-2016.gadam.

Tabula 86: Naudas plūsma, realizējot projektu

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās darbības naudas plūsma |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | -2 274 | -2 341 | -2 858 | 877 | 2 388 | 2 476 |
| Debitoru parādi | -243 | -243 | -243 | -900 | -975 | -984 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 2 517 | 2 757 | 4 741 | 13 309 | 13 309 | 13 309 |
| Citi ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saimnieciskās darbības rezultāts | 0 | 173 | 1 641 | 13 286 | 14 722 | 14 800 |
| Investīciju darbības naudas plūsma |  |  |  |  |  |  |
| Investīcijas pamatlīdzekļos | -2 400 | -19 839 | -391 005 | 0 | 0 | 0 |
| Investīciju darbības rezultāts | -2 400 | -19 839 | -391 005 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiālās darbības naudas plūsma |  |  |  |  |  |  |
| Kopā finanšu avoti | 2 400 | 19 839 | 391 005 | 0 | 0 | 0 |
| ERAF līdzfinansējums | 1 735 | 14 339 | 282 618 | 0 | 0 | 0 |
| Pašvaldības aizņēmumi | 665 | 5 499 | 108 387 | 0 | 0 | 0 |
| Pašvaldības aizņēmumu atmaksa | 0 | 0 | -33 | -308 | -5 726 | -5 726 |
| ERAF līdzfinansējuma norakstīšana | 0 | -173 | -1 607 | -7 800 | -7 800 | -7 800 |
| Finansiālās darbības rezultāts | 2 400 | 19 665 | 389 364 | -8 109 | -13 526 | -13 526 |
| Naudas un tās ekvivalentu izmaiņas pārskata perioda laikā | 0 | 0 | 0 | 5 177 | 1 196 | 1 274 |
| Naudas un tās atlikumu atlikums pārskata perioda beigās | 0 | 0 | 0 | 5 177 | 6 373 | 7 647 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Investīciju darbības naudas plūsmā redzams, ka 2011. 2012. un 2013.gadā tiek investēts pamatlīdzekļos, kas daļēji tiek finansēts ar ERAF līdzfinansējumu (ilgtermiņa saistības) un pašvaldības aizņemtajiem līdzekļiem.

Turpinājumā apskatīsim peļņas vai zaudējuma aprēķinu pēc projekta realizācijas.

Tabula 87: Peļņas vai zaudējuma aprēķins, realizējot projektu

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saimnieciskās pamatdarbības ienākumi | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 20 870 | 22 606 | 22 816 |
| Ūdensapgādes pakalpojumi | 2 423 | 2 423 | 2 423 | 12 306 | 13 393 | 13 533 |
| Kanalizācijas pakalpojumi | 3 202 | 3 202 | 3 202 | 8 564 | 9 213 | 9 283 |
| Saimnieciskās pamatdarbības izmaksas | 12 179 | 12 114 | 12 279 | 12 258 | 12 489 | 12 723 |
| Mainīgās izmaksas | 7 479 | 7 628 | 7 779 | 7 736 | 7 881 | 8 027 |
| Fiksētās izmaksas | 4 700 | 4 486 | 4 500 | 4 522 | 4 608 | 4 696 |
| Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts | -6 554 | -6 489 | -6 654 | 8 612 | 10 117 | 10 093 |
| Procentu maksājumi | 13 | 13 | 120 | 2 226 | 2 220 | 2 109 |
| Nolietojums | 2 517 | 2 757 | 4 741 | 13 309 | 13 309 | 13 309 |
| Ārkārtas ieņēmumi | 0 | 173 | 1 607 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Pašvaldības subsīdijas | 6 810 | 6 744 | 7 050 | 0 | 0 | 0 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | -2 274 | -2 341 | -2 858 | 877 | 2 388 | 2 476 |
| Tīrā peļņa vai zaudējumi | -2 274 | -2 341 | -2 858 | 877 | 2 388 | 2 476 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Realizējot projektu, ūdenssaimniecība no 2014.gada strādās ar peļņu. Sakarā ar to, ka tiks būtiski investēts pamatlīdzekļos, peļņu būtiski ietekmēs to nolietojums, bet sakarā ar to, ka 85% ieguldījumu tiks finansēti no ERAF, tad peļņa tiks paaugstināta ar ārkārtas ieņēmumiem, kuros ieskaitīti 85% no pamatlīdzekļu nolietojuma. Ārkārtas ieņēmumos no 2012.gada ir pamatlīdzekļu ERAF līdzfinansētās daļas nolietojums.

Savukārt, veicot investīcijas pamatlīdzekļos, būtiski palielināsies bilances vērība. Tas redzams sekojošā tabulā.

Tabula 88: Bilance, realizējot projektu

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTĪVI |  |  |  |  |  |  |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | 42 140 | 59 222 | 445 485 | 432 176 | 418 868 | 405 559 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 243 | 486 | 728 | 6 806 | 8 976 | 11 234 |
| Kopā aktīvi | 42 383 | 59 708 | 446 213 | 438 982 | 427 844 | 416 793 |
| PASĪVI |  |  |  |  |  |  |
| Pašu kapitāls | 39 983 | 37 643 | 34 784 | 35 661 | 38 050 | 40 525 |
| Kreditori | 2 400 | 22 065 | 411 429 | 403 320 | 389 794 | 376 268 |
| Kopā pasīvi | 42 383 | 59 708 | 446 213 | 438 982 | 427 844 | 416 793 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Sakarā ar to, ka projekts tiek realizēts, izmantojot aizņemto kapitālu, tad kreditori ir ERAF līdzfinansējuma nenorakstītā daļa un finansējuma saņēmēja aizņēmums. Samazinoties kreditoriem, pieaug pašu kapitāls. 2011.gadā pašu kapitāls sastāda 94,34% no pasīvu struktūras, 2014.gadā tas sastāda 8,12 %, bet 2016.gadā tas sastāda 9,72 % no pasīvu struktūras.

Savukārt finanšu rādītāj sistēmas analīze uzrāda sekojošus koeficientus:

Tabula 89: Projekta finanšu darbību raksturojoši koeficienti

| Rādītāji | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients = - Apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa parādi | - | - | 21,89 | 22,08 | 1,57 | 1,96 |
| - Brīvie apgrozāmie līdzekļi = - Apgrozāmie līdzekļi – Īstermiņa parādi | - 243 | - 486 | - 695 | - 6 497 | - 3 250 | - 5 509 |
| - Pircēju un pasūtītāju debeta apgrozījums = - Neto apgrozījums / Debitori kopā | - 23,18 | - 23,18 | - 23,18 | - 23,18 | - 23,18 | - 23,18 |
| - Apgrozāmo līdzekļu kustība = - Neto Apgrozījums / Apgrozāmie līdzekļi | - 23,15 | - 11,59 | - 7,73 | - 3,07 | - 2,52 | - 2,03 |
| - Kopējo aktīvu apgrozījums = - Neto Apgrozījums / Kopējiem aktīviem | - 0,13 | - 0,09 | - 0,01 | - 0,05 | - 0,05 | - 0,05 |
| Finanšu līdzsvara koeficients = Pašu kapitāls / Kopējie aktīvi | 0,94 | 0,63 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| - Parāds pret pašu kapitālu = - Kreditori / Pašu kapitāls | - 0,06 | - 0,59 | - 11,83 | - 11,31 | - 10,24 | - 9,28 |
| - Ilgtermiņa aktīvi pret Pašu kapitālu = - Ilgtermiņa ieguldījumi / Pašu kapitāls | - 1,05 | - 1,57 | - 12,81 | - 12,12 | - 11,01 | - 10,01 |
| Peļņa pēc nodokļiem+ (Amortizācija*50%) | -1 016 | -963 | -487 | 7 532 | 9 043 | 9 130 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients parāda cik ātri ir iespējam segt īstermiņa parādus, izmantojot apgrozāmos līdzekļu. Tā kā kredīts tiks ņemts ar atlikto maksājumu, tad šis rādītājs parādās tikai 2013.gadā, jo pirms tam nav īstermiņa parādu. Brīvie apgrozāmie līdzekļi liecina, ka pēc projekta realizācijas tie pieaugs. Parāda nomaksas koeficents parāda, ka plānotie debitora parādi ir 4,31% apmērā. Apgrozāmo līdzekļu kustība norāda, ka efektīgāk tiks izmantoti apgrozāmie līdzekļi. Finanšu līdzsvara koeficents parāda, ka ūdenssaimniecības aktīvi 2011.gadā par 94% tiek finansēti no pašu kapitāla, bet 2014.gadā tikai 8% tiks finansēti no pašu kapitāla. Parāds pret pašu kapitālu liecina, ka 2014.gadā kreditori pārsniegs pašu kapitālu par 11,31 reizes. Ilgtermiņa aktīvi pret Pašu kapitāls liecina, ka 2011.gadā ieguldījumi un pašu kapitālu ir gandrīz vienādi, bet 2016.gadā ilgtermiņa ieguldījumi pārsniedz pašu kapitālu 10 reizes. Rādītājs “Peļņa pēc nodokļiem+ (Amortizācija*50%)” pēc projekta realizācijas būtiski palielinās, neskatoties uz to, ka tiek investēts nozīmīgs kapitāls pamatlīdzekļos, jo tīrā peļņa pēc šīm investīcijām ir palielinājusies būtiskāk.

    - Jutīguma analīze

Jutīguma analīze šim projektam nav nepieciešama.

    - Projekta realizēšanas naudas plūsma

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 504 156,73, no kurām attiecināmas ir Ls 351,42, neattiecināmās izmaksas, kas pārsniedz pieļaujamo summu ir Ls 61 841,22, savukārt neattiecināmas PVN segšanai Ls 90 913,50. Attiecināmās izmaksas veido tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksas, tehniskā projekta izstrādes un ekspertīzes izmaksas, būvniecības izmaksas, būvuzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksas, piegādes izmaksas, bet neattiecināmās izmaksas pievienotās vērtības nodokļa izmaksas.

Tabula 90: Naudas plūsma attiecināmo izmaksu segšanai

|  | Apstiprinātais budžets, LVL | Apstipri- nātā budžeta struktūra, % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieejamais finansējums attiecināmajiem izdevumiem |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF | 298 691,70 | 85,00% | 0,00 | 72 597,61 | 226 094,09 | 0,00 | 298 691,70 |
| Valsts budžets | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansējuma saņēmējs | 52 710,30 | 15,00% | 2 040,84 | 0,00 | 50 669,46 | 0,00 | 52 710,30 |
| Pieejamais finansējums attiecināmajiem izdevumiem kopā | 351 402,00 | 100,00% | 2 040,84 | 72 597,61 | 276 763,55 | 0,00 | 351 402,00 |
| Attiecināmie izdevumi |  |  |  |  |  |  |  |
| Līgums 7. Piegāde | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Līgums 6. Būvdarbi | 324 540,06 | 92,36% | 0,00 | 0,00 | 324 540,06 | 0,00 | 324 540,06 |
| Līgumi 4,5. Būvuzraudzība, autoruzraudzība | 7 951,25 | 2,26% | 0,00 | 0,00 | 7 951,25 | 0,00 | 7 951,25 |
| Līgumi 1,2,3. TEP, TP izmaksas | 18 910,69 | 5,38% | 2 040,84 | 16 869,84 | 0,00 | 0,00 | 18 910,69 |
| Attiecināmie izdevumi kopā | 351 402,00 | 100,00% | 2 040,84 | 16 869,84 | 332 491,31 | 0,00 | 351 402,00 |
| Attiecināmo izdevumu bilance | 0,00 |  | 0,00 | 55 727,76 | -55 727,76 | 0,00 | 0,00 |
| Neattiecināmie izdevumi (PVN) - ja ir | 90 913,51 |  | 528,00 | 4 364,51 | 86 021,00 | 0,00 | 90 913,51 |
| Pārējie neattiecināmie izdevumi | 61 841,22 |  | 359,16 | 2 968,83 | 58 513,24 | 0,00 | 61 841,22 |
| Kopējā BILANCE | 0,00 |  | 0,00 | 55 727,76 | -55 727,76 | 0,00 | 0,00 |
| Papildus finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| attiec. izdevumu segšanai | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| neattiecināmo izdevumu segšanai | 152 754,73 |  | 887,16 | 7 333,33 | 144 534,24 | 0,00 | 152 754,73 |
| Papildus finansējums kopā | 152 754,73 |  | 887,16 | 7 333,33 | 144 534,24 | 0,00 | 152 754,73 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Atbilstoši finansēšanas plānam, attiecināmās izmaksas 2011. gadā prognozēts Ls 2 040,84 apmērā, 2012.gadā Ls 16 869,84 apmērā, bet 2013.gadā Ls 332 491,31 apmērā. Savukārt neattiecināmās izmaksas 2011.gadā paredzētas Ls 359,16 un PVN segšanai Ls 528,00, 2012.gadā Ls 2 968,83 un PVN segšanai Ls 4 364,51, bet 2013.gadā Ls 58 513,24 un PVN segšanai Ls 86 021,00.

Būtiskākais projekta finansēšanas avots ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds, no kura saņemt līdzfinansējumu 85% apmērā attiecināmo izmaksu segšanai. Projekta īstenotāja finansējums, kam jāsedz īstenotāja līdzfinansējuma daļa attiecināmajām izmaksām 15% apmērā, plānots 2011.gadā Ls 2 048,00 apmērā , bet 2013.gadā Ls 50 669,46 apmērā. Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķirtās naudas plūsma, ņemot vērā avansa maksājumu līdz 20% un 1-2 mēnešu audita laiku plānots –2012.gadā Ls 72 597,61 (avansa maksājums 20% apmērā), un 2013.gadā Ls 226 094,09.

Skatīt pielikumu “Naudas plūsmas prognoze projektam”

    - Projekta finansēšanas plāns

Tabulā parādīts finansējuma detāls sadalījums starp finansētājiem un finansējuma sadalījumu pa gadiem.

Projekta ERAF finansējuma atbalsta likme noteikta 85% no projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām.

Valsts budžeta ieguldījums ir 0% no projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām.

Pašvaldības ieguldījums ir 15% no projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām.

Tabula 91: Projekta finansēšanas plāns

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas |  | Publiskās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas | ERAF / KF finansējums |  | Pārējais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām |  | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums |  | Cits publiskais finansējums |  |
|  | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4=6+8+10+12+14 | 5 | 6 | % 7=6/3 | 8 | % 9=8/3 | 10 | % 11=10/3 | 12 | % 13=12/3 | 14 | % 15=14/3 |
| 2011 | 2 928,00 | 887,16 | 2 040,84 | 2 040,84 | 0,00 | 1 734,72 | 85,00% | 0,00 |  |  |  | 306,12 | 0,15 | 0,00 |  |
| 2012 | 24 203,18 | 7 333,33 | 16 869,85 | 16 869,85 | 0,00 | 14 339,37 | 85,00% | 0,00 |  |  |  | 2 530,48 | 0,15 | 0,00 |  |
| 2013 | 477 025,55 | 144 534,24 | 332 491,31 | 332 491,31 | 0,00 | 282 617,61 | 85,00% | 0,00 |  |  |  | 49 873,70 | 0,15 | 0,00 |  |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Kopā | 504 156,73 | 152 754,73 | 351 402,00 | 351 402,00 | 0,00 | 298 691,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 52 710,30 |  | 0,00 |  |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzam, ka 2011.gadā paredzēts finansējums Ls 2 928,00, kas nepieciešams tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei, t.i. attiecināmās izmaksas Ls 2 040,84, kā arī neattiecināmo izmaksu segšanai un PVN apmaksai. 2012.gadā paredzēts finansējums Ls 24 203,18, kas nepieciešams būvprojekta izstrādei un tā ekspertīzei, t.i. attiecināmās izmaksas Ls 16 869,85,-, arī neattiecināmo izmaksu segšanai un PVN apmaksai. 2013.gadā paredzētais finansējums ir Ls 477 025,55, kas paredzēts būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, t.i. attiecināmās izmaksas Ls 332 491,31, arī neattiecināmo izmaksu segšanai un PVN apmaksai.

    - Projekta indikatīvais iepirkumu plāns

Projekta nosaukums: “Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Pabažu ciemā”

ERAF finansējuma īpatsvars projekta attiecināmajās izmaksās (%): 85, Valsts budžeta finansējuma īpatsvars projekta attiecināmajās izmaksās (%): 0

Projekta iesniedzēja finansējuma īpatsvars projekta attiecināmajās izmaksās (%): 15

Tabula 92: Projekta indikatīvais iepirkumu plāns

| Līgums | Īss apraksts | Izmantojamās iepirkuma procedūras | Iepirkuma paziņojuma publikācijas datums | Līguma parakstīšanas datums | Izmaksas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Attiec., LVL | Neattiec., LVL | Neattiec PVN, LVL | KOPĀ, LVL | % |
| Līgums Nr.1 – Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde | Izstrādāt TEP Pabažu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras projektam | Nepiemēro | - | 06.11 | 2 040,84 | 359,16 | 528,00 | 2 928,00 | 0,58% |
| Līgums Nr.2 – Tehniskā projekta izstrāde | Izstrādāt TP Pabažu ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras projektam | No 3 000 līdz 20 000 | 02.2012. | 03.2012. | 15 914,95 | 2 800,78 | 4 117,46 | 22 833,20 | 4,53% |
| Līgums Nr.3 – Tehniska projekta ekspertīze | Veikt tehniskā projekta ekspertīzi atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām | Nepiemēro | - | 09.2012. | 954,90 | 168,05 | 247,05 | 1 369,99 | 0,27% |
| Līgums Nr.4 - Būvuzraudzība ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta būvdarbiem | Veikt būvdarbu būvuzraudzību, atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām | No 3 000 līdz 20 000 | 02.2013. | 03.2013. | 5 517,19 | 970,94 | 1 427,39 | 7 915,52 | 1,57% |
| Līgums Nr.5 - Autoruzraudzība ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta būvdarbiem | Veikt būvdarbu autoruzraudzību, atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām | Nepiemēro | - | 03.2013. | 2 434,06 | 428,36 | 629,73 | 3 492,15 | 0,69% |
| Līgums Nr.6 - Būvdarbi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta būvdarbiem | Veikt būvdarbus, atbilstoši tehniskajam projektam un LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām | 20 000 | 02.2013. | 03.2013. | 324540,06 | 57 113,94 | 83 963,88 | 465617,88 | 92,36% |
| KOPĀ |  |  |  |  | 351402,00 | 61 841,22 | 90 913,51 | 504156,74 | 100% |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

  - Analīze situācijā „ Bez projekta”

Izvērtējot situāciju, kad netiek investēti līdzekļi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā, secinājumi ir atbilstoši esošai situācijai. Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts ir pozitīvs sākot ar 2014.gadu pie nosacījuma, ka tarifi tiks koriģēti atbilstoši izmaksām, bet no 2028.gada saimnieciskais rezultāts ir ap Ls 0,-. Tomēr saimnieciskās pamatdarbības rezultāts situācijā bez projekta jau 2014.gadā ir vairāk nekā 3,4 reizes sliktāks nekā situācijā ar projektu. Tātad saimniecības darbība var turpināties, bet nav sagaidāma izaugsme.

Tarifs ūdensapgādei situācijā bez investīcijām jau 2014.gadā pieaugs par Ls 0,62, salīdzinot ar esošo, savukārt kanalizācijas pakalpojumiem tarifs pieaugs par Ls 0,24. Tas liecina, ka pašreiz noteiktie tarifi ir par zemu gan ūdensapgādei, gan kanalizācijai. Salīdzinot ar situāciju ar projektu, tarifi ir mazāki.

Kopējie mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nepārsniegs 4% visā analizējamā periodā. Tātad pašvaldības dotācijas nebūs nepieciešamas situācijā bez projekta, ja tiks koriģēti tarifi. Kopējie iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem mēnesī 2014.gadā sastādīs Ls 9,20, no kā Ls 5,32 par ūdensapgādi un Ls 3,88 par kanalizāciju. Kopējais maksājums mēnesī 2014.gadā situācijā bez projekta būs par Ls 3,80 mazāks nekā situācijā ar projektu, un par Ls 5,44 lielāki nekā pie pašreiz noteiktiem tarifiem.

Skatīt finanšu modeli “Bez projekta”

  - Izdevumu un ieguvumu analīzes galvenie secinājumi

    - Finanšu analīze

Projekta dzīvotspēja (t.i. projekta iesniedzēja finanšu iespējas veikt pamatlīdzekļu nolietojumu un to uzturēšu, kā arī nodrošināt normālo saimniecisku darbību (kredītu atdošana kredīta devējiem, norēķini ar piegādātājiem utt.) pie plānotās tarifu politikas un plānotajiem ieņēmumiem tiek novērtēta kā pozitīva visā analīzes periodā. Sekojošā tabulā redzama finanšu, ilgtspēja realizējot projektu.

Tabula 93: Finanšu ilgtspēja

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā finanšu avoti | 2 400 | 19 839 | 391 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi | 5 625 | 5 625 | 5 625 | 20 870 | 22 606 | 22 816 | 23 014 |
| Kopā ienākošās naudas plūsma | 8 025 | 25 464 | 396 630 | 20 870 | 22 606 | 22 816 | 23 014 |
| Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi | 12 179 | 12 114 | 12 279 | 12 258 | 12 489 | 12 723 | 12 959 |
| Kopā investīciju izmaksas | 2 400 | 19 839 | 391 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Procentu maksājumi (pašvaldība) | 13 | 13 | 120 | 2 226 | 2 220 | 2 109 | 1 998 |
| Aizņēmuma pamatsummas maksājumi (pašvaldības) | 0 | 0 | 33 | 308 | 5 726 | 5 726 | 5 726 |
| Kopā izejošās naudas plūsma | 14 592 | 31 966 | 403 437 | 14 792 | 20 435 | 20 558 | 20 683 |
| Neto naudas plūsma | -6 567 | -6 502 | -6 807 | 6 078 | 2 171 | 2 258 | 2 331 |
| Nepieciešamās pašvaldības subsīdijas | 6 567 | 6 502 | 6 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumulatīvā naudas plūsma | 0 | 0 | 0 | 6 078 | 8 248 | 10 507 | 12 838 |

Informācijas avots: Konsultantu aprēķini

Tabulā redzams, ka 2011.-2013.gadam būs nepieciešama pašvaldības subsīdijas, jo esošie tarifi nesedz visus ūdenssaimniecības izdevumus. Bet investīcijas straujāk palielinās ieņēmumus nekā izdevumus, lai atmaksātos bez subsīdijām, samaksāt ražošanas izmaksas, procentu maksājumus un veikt pamatsummas maksājumus.

Visas analīzes periodā sagaidāma pozitīva naudas plūsma un peļņa sākot jau no 2011.gada līdz pat analīzes beigām 2042.gadā.

Investīciju apjoms aprēķināts izmantojot 2011.gada cenas.

Iedzīvotāju maksātspējas analīze, tai skaitā:

- iedzīvotāju ienākuma līmenis analizēts izmantojot esošās situācijas radītājus (Centrālās Statistikas Pārvaldes dati), nākotnes pieņēmumos izmantoti atbilstoši makroekonomiskie pieņēmumi (Finanšu Ministrijas dati);

- iedzīvotāju dinamika projekta teritorijā tiek pieņemta kā atbilstoši pašvaldības sniegtajām ziņām par periodu 2008.-2010.gadam, un netiek prognozēts iedzīvotāju pieaugums;

- kopīgie mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nepārsniedz 4% barjeru.