## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Ķūļciems
Informāciju sagatavoja: |  | Ķūlciema pagasta pārvaldes komunālās saimniecības speciāliste Sandra Bergmane mob.26159950
Informācijas avots: |  | ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskās pases, ūdens un kanalizācijas uzskaites žurnāli, ūdens testēšanas un notekūdeņu analīžu rezultāti, atļauja par B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | Talsu novada pašvaldības Ķūļciema pagasta pārvalde
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? Jā, ir lēmums
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Talsu novada pašvaldības Ķūļciema pagasta pārvalde
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Talsu novada pašvaldības Ķūļciema pagasta pārvalde
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 237
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  | 201
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 167
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 70%
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 85%
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 102
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 43%
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 85%
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | nav datu | 9518 | 9301
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  |  | 761 jeb 8% | 743 jeb 8 %
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  | 8757 | 8558
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  | 8442 | 8251
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | 8442 | 8251
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | nav | nav
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | 315 | 307
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 4745 | 5602 | 6274
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 4466 | 5272 | 5898
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | nav | nav | nav
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 279 | 330 | 369
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | precīzu datu nav, jo nav kanalizācijas ūdeņu skaitītāja, tākā Ķūļciemā ir augsts gruntsūdens līmenis, tad infiltrācijas daudzums ir ļoti mainīgs un atkarīgs no nokrišņu daudzuma un citiem faktoriem, apm. tas varētu būt no 30-50 % | tas pats | tas pats
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | nav precīzu datu
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | 237 | nav | Ambulance, biblioteka, pagasta pārvalde, brīvā laika pavadīšanas centrs
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | 102 | nav | Ambulance, biblioteka, pagasta pārvalde
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | nosēdakas, tiek slēgti individuāli līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem.
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | ?
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 2010. gadā 4743
no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | 30-50%
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | nav precīzu datu
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | N300126
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 50-projektētā, 18- izmantotā
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | pēc testēšanas rezultātu izvērtēšanas VVD konstatējis, ka tiek nodrošināta attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāte
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | novadgrāvis, tālāk uz Engures ezeru, avārijas gadījumā tiek apdraudētas zivju sugas, kuras dzīvo ezerā
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | uzglabā 200 litru metāla mucā, tad aizved uz pagasta pārvaldei piederošu betonētu laukumu, kur kompostē kopā ar salmiem
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | ar dūņu kompostu tiek mēslota pagasta pārvaldei piederošā meža teritorija
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | keramikas diam. 250mm-0,450 km; ielu tīkli- keramikas diam. 150mm-0,100 km; diam.200 mm-0,320 km; spiedvadi-tērauda diam 100mm- 0,02 km; tehniskais stāvoklis- neapmierinošs
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | nav
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | kanalizācijas sistēmas darbības uzsākšanas sākums ir 1984. gads, 2001. gada tika izstrādāta tehniskā pase, ko veica SIA ''Delfīns un Ko''. Tajā uzskaitīts, ka bioloģiskās attīrīšanas stacijas un bioloģisko dīķu fiziskais nolietojums uz to brīdi ir 60 %
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | 237 | nav | Ambulance, biblioteka, pagasta pārvalde, BLPC
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | 102 | nav | Ambulance, biblioteka, pagasta pārvalde
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 19%
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 2,15 km kopā; pievadi, tai skaitā ķeta-diam. 50mm-0,12 km;100mm-0,44km;200mm-0,14km; tērauda-diam 25mm-0,14km;32mm-0,09km; 40mm-0,14km; polietilēna diam.32mm-0,56km;50mm-0,05km;60mm-0,47km;tehniskais stāvoklis- neapmierinoša
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | artēziskā aka, P300129, sūkņa ražība 6,6 l/sek
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Testēšanas pārskats nr. L1/6250.1-2011, pārsniedz Fe 1,38 mg/l (pieļaujamais 0,2 mg/l)
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | nav
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | nav
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Testēšanas pārskats nr. L1/6249.1-2011, pārsniedz Fe 1,92 mg/l (pieļaujamais 0,2 mg/l), pārsniedz arī duļķainību- 4,86 mg/l ( pieļaujamā norma- 3 mg/l
Ugunsdzēsības risinājumi |  | ūdeni nodrošina no tuvumā esošajām ūdenstilpnēm
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | nav atdzelžotāja, vecās tērauda ūdens trubas ir sarūsējušas, tādēļ ir palielināts dzelzs saturs dzeramajā ūdenī
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | jauna urbuma izveide, vecā urbuma tamponēšana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | atdzelžotājs
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, paplašināšana
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, paplašināšana
NAI uzlabošana, izbūve |  | NAI rekonstrukcija
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | hidrofors uzstādīts 2011. gadā (500 l)
Nepieciešamā objektu demontāža |  | ūdenstorņa demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai
Citi nepieciešamie uzlabojumi
Ķūļciema pagasta pārvaldes vadītājs: P. Bekmanis