## Nodrosinajums
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums
Valkas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits |  |  | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem |  |  |  | Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem
|  | VARAM dati (ciemā) | 2011.g. dati (ciemā) | pakalpo-jumu zonā | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g. |  | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g.
[5 empty] | skaits | % | skaits | % | skaits | % | skaits | %
1 | Ērģeme | 330 | 330 | 330 | 211 | 63.94% |  | 0% | 114 | 34.55% |  | 0%
Ir trīs ūdensapgādes sistēmas, 2 pašvaldības (lietotāji - 150) un viena privātā (lietotāji - 61), kopā - 211 lietotāji
2 | Vijciems | 250 | 759 | 272 | 251 | 33.07% | 259 | 34.12% | 141 | 51.84% | 259 | 95.22%
Iedzīvotāju skaits ciemā pēc VARAM datiem ir pārliecinoši mazāks nekā Respondents norādīji, tāpat arī plānotajam nodrošinājumam ir veikts pārrēķins
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensaimniecības pakalpojumu nodrošinājums iestādēm un uzņēmumiem |  |  |  | Norēķinās pēc skaitītāju datiem, %
|  | Ūdensapgāde |  | Kanalizācija |  | Iedzī-votāji | Iestādes | Uzņē-mumi
|  | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits
1 | Ērģeme | nd | nd | 2 | 2 | 25% | 100% | 100%
2 | Vijciems | 3 | 3 | 3 | 2 | 32% | 100% | 33.3%

## Pakalpoj-sn
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji
Valkas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (SPS) | SPS raksturojums
|  |  |  | Juridiskais statuss | Pamatojums | Pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu iekasēšana
1 | Ērģeme | U,K | Valkas novada pašvaldība | Pašvaldība | Pašvaldības lēmums | 2 sistēmas pieder Valkas novada pašvaldībai, 1 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma pieder privātīpašniekam SIA "Aventa būve" | Valkas novada pašvaldība
|  | Respondents | Novada attīstības un projektu vadības daļas projektu vadītājs Eduards Ivļevs, e-pasts: eduards.ivlevs@valka.lv; tālr. 64722236, 261628051
2 | Vijciems | U,K | K/S Vijupe | nd | Ir pašvaldības lēmums | Valkas novada pašvaldība | Valkas novada pašvaldība
|  | Respondents | Felikss Bošs

## U-K-apjomi
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums | Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums
Valkas novads | Valkas novads
TUME | Ērģeme
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 13428.35 | 36.79 | 4297.072 | 32% | 9131.278 | 25.0172 | 7408.478 | 96.1953 | 1722.8
| 2009 | 13293 | 36.4192 | 4253.76 | 32% | 9039.24 | 24.765 | 7316.44 | 95.0002 | 1722.8
| 2010 | 14467 | 39.6356 | 4629.44 | 32% | 9837.56 | 26.9522 | 8114.76 | 105.366 | 1722.8
Piezīme: TEPā uzrādītie dati ūdens bilancei ir pretrunīgi.
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums, U2 dati |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 7800 | 21.3699 | 2075 | 26.6% | 5725.4848 | 15.6863 | 4002.6848 | 96.1953 | 1722.8
| 2009 | 8510 | 23.3151 | 2834 | 33.3% | 5675.7581 | 15.55 | 3952.9581 | 95.0002 | 1722.8
| 2010 | 8300 | 22.7397 | 2193 | 26.42% | 6107.0779 | 16.7317 | 4384.2779 | 105.366 | 1722.8
Piezīme: Dati iegūti aprēķinu ceļā.
Vijciems
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 17755 | 48.6438 | 225 | 1.267% | 17530 | 48.0274 | nd | nd | nd
| 2009 | 15161 | 41.537 | 320 | 2.111% | 14841 | 40.6603 | nd | nd | nd
| 2010 | 14009 | 38.3808 | 2658 | 18.97% | 11351 | 31.0986 | 10321 | 112.6562 | 1030
Piezīme: Aprēķini atšķiras no anketā norādītajiem.
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem, individuālajiem risinājumiem
| 2008 | 17895 | 49.0274 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
| 2009 | 15301 | 41.9205 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd
| 2010 | 14130 | 38.7123 | nd | nd | 14130 | 38.7123 | 8200 | 159.3316 | 5930
Dati nav patiesi, nav uzrādīta infiltrācija

## Kvalitate
Pakalpojumu kvalitāte
Valkas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Dzeramā ūdens kvalitāte |  |  | Notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas kvalitāte
|  | Urbumos | USS | Pie lietotāja | Kvalitāte izplūdē | Izplūdes vieta | Rīcība ar dūņām
1 | Ērģeme | Urbums "Alkšņi" Fe = 2,16 mg/l ; urbums "Skola" - atbilst normat. | - | "Pienotava" - pēc iedzīvotāju sniegtās informācijas kvalitāte ir slikta, citi dati nav pieejami. ; pašvaldības urbumu padotais ūdens lietotājiem - atbilst normat. | atbilst normat. | meliorācijas grāvis - Rikanda | Dūņas nodod Valkas pilsētas NAI "Nagliņas" uzglabāšanai
2 | Vijciems | Fe -2.91 mg/l, duļķainība -11.6 mg/l (Testēšanas pārskats Nr. V1/4039.1-2011) | nd | atbilst normat. (Test.pārsk. Nr. V.1/4038.1-2011) | nd | Vijas upe | Dūņas izmanto apzaļumošanas darbos

## Infrastrukt
ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRA
Valkas novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes infrastruktūra |  |  | Kanalizācijas infrastruktūra
|  | Urbumi | USS | Tīkli | NAI | Tīkli | KSS
1 | Ērģeme | Kopā ir 3 urbumi: 2 pieder pašvaldībai, 1 privāts. Sistēmā "Skola" ir pašvaldībai piederošs urbums. Sistēmā "Alkšņi" 2008.g. tika izveidots urbums (arī pieder pašvaldībai). 3 sistēma "Pienotava" - privātīpašums SIA "Aventa būve", ir urbums "Pienotava", tehn.datu nav. | Sistēmā "Alkšņi" -USS nav, bet būtu ļoti nepieciešama. Citās sistēmās arī USS nav | 3 apgādes sistēmas: "Skola"", "Alkšņi", "Pienotava". Informācija par tīkliem pieejama tikai sistēmai "Skola" : materiāli -ķets, polietilēns; L = 452 m, tehn.stāvoklis -slikts, d = 50, 100 mm. "Alkšņi": L = ~ 1879 m, polietilēns, tehn.stāvoklis -slikts, d = līdz 50 mm. "Pienotava": L = 984 m, tērauds un polietilēns, stāvoklis - slikts, avārijas. | NAI BIO - 50, tehn.stāvoklis - apmierinošs. | 2 sistēmas: "Skola", materiāls - keramika; d = 100, 150, 200 mm; L = 800m; tehn.stāvoklis - labs un apmierinošs; "Pienotava" - tehn.stāvoklis -slikts. | Spiedvads: L = 608 m, d = 100 mm; materiāls - tērauds. Sistēmā "Skola" ir KSS
| Plānotie pasākumi Ērģemā | Urbuma "Skola" rekonstrukcija; ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana; USS izbūve; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana; NAI rekonstrukcija
2 | Vijciems | 1 urbums: P500009, ierīkots 1063.g.; 5 l/s; tehn.stāvoklis - apmierinošs | Aqua Ferrum 24/2; q = 8 m3/h. Tehniskais stāvoklis - labs, uzstādītas 2009.g. | Ķets, d = 100 mm, L = 274m; tērauds, d = 40mm, L = 33m; polietilēns, d = 32mm, L = 757m, d = 40 mm, L = 900m, d = 50mm, L = 454m, d = 63mm L = 239m. Tehniskais stāvoklis - slikts | BIO - 100; tehniskais stāvoklis - apmierinošs | L = 1500 m, d = 200 mm, keramika; L = 220 m, d = 160 mm, polietilēns. Spiedvads: L = 46 m, d = 100 mm, metāls; L = 207 m, d = 50 mm, polietilēns. Tehniskais stāvoklis - slikts | 4 KSS, tehniskais stāvoklis - apmierinošs
| Plānotie pasākumi Vijciemā | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L = 700m); Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=3000m); NAI teritorijas uzlabošana; jaunu hidrantu izbūve