ĒRĢEMES CIEMA TEPs

Projekta iesniedzēja pamatinformācija

| Projekta iesniedzējs: |  | Valkas novada dome |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas Nr. |  | 90009114839 |  |  |
| Juridiskā adrese |  | Semināra iela 9, Valka, LV-4701 |  |  |
| Faktiskā adrese |  | Semināra iela 9, Valka, LV-4701 |  |  |
| Persona(-s) ar pārstāvības tiesībām (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) |  | Kārlis Albergs, novada domes priekšsēdētājs |  |  |
| Kontaktpersonas (vārds‚ uzvārds‚ amats) |  | Eduards Ivļevs, novada attīstības un projektu vadības daļas projektu vadītājs |  |  |
| Tālruņa numurs (-i) |  | 64722236, 26128051 |  |  |
| Fakss | 64707493 | epasts |  | eduards.ivlevs@valka.lv |
| Projekta iesniedzēja juridiskais statuss: |  |  | Pašvaldība |  |

# 1. Esošās situācijas izpēte

## 1.2. Ūdens apgāde – ieguve, sagatavošana un sadale

### 1.2.1.  Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Vēsturiski ciema teritorija ir izveidojusies diezgan plaša un apbūves teritorijas izsvaidītas līdz ar to ciemā ir vairākas ūdensapgādes sistēmas, ko ierīkojuši dažādi īpašnieki. Ciemā uz šodienu ir trīs neatkarīgas ūdensapgādes sistēmas „Skola”, „Alkšni” un „Pienotava”. Vienīgā ūdensapgādes sistēma, kas ilgāku laiku ir pagasta pārziņā ir sistēma „Skola”. Ūdensapgādes sistēmā „Skola” ir pagastam piederošs urbums „Skola”, ūdenstornis (nedarb.) un ūdensvada tīkli. Ūdensapgādes sistēmā ir laba iegūtā un padotā ūdens kvalitāte. Ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgta tikai 24 dzīvokļu māja, kurā ir izvietojusies pagasta pārvalde, kā arī pamatskola (bērnudārzs), bērnunams un katlu māja. Ūdensapgādes sistēma „Alksņi” no 2008.g. ir pagasta pārziņā. Līdz tam ūdensapgādes pakalpojumus Līvānu tipa māju rajonā nodrošināja privātīpašnieks (zemnieku saimniecība) no sava urbuma. Tā kā ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana nebija rentabla tad privātīpašnieks 2007.g. atteicās sniegt ūdensapgādes pakalpojumus un pašvaldība steidzīgi pieņēma lēmumu izurbt jaunu ūdensapgādes urbumu „Alkšņi”. 2008.g. tika izurbts jauns ūdensapgādes urbums „Alksņi”. Bija plānots, ka pēc esošo veco urbumu atslēgšanas vai tamponēšanas un neatkarīgo ūdensapgādes sistēmu apvienošanas, to varētu izmantot visa ciema ūdensapgādei. Tā kā esošajā urbumā „Skola” ir labas kvalitātes ūdens, tad tika pieņemts, ka arī jaunajā urbumā jābūt labas kvalitātes ūdenim. Pie tam urbumam „Alkšņi” ir izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums, tas atrodas salīdzinoši augstāk nekā pārējās ūdens ieguves vietas un augstāk par ciema dienvidu un Austrumu teritorijām. Tomēr urbums tika izurbts citā horizontā un iegūtā ūdens sastāvs ir savādāks, t.i. ūdenī ir augstas dzelzs koncentrācijas (ap 2,16 mg/l) un ūdeni bez atdzelžošanas izmatot nevar. Uz šodienu sistēma „Alkšņi” strādā bez dzeramā ūdens sagatavošanas un sistēmai pieslēgto Līvānu tipa māju iedzīvotāji saņem nekvalitatīvu dzeramo ūdeni. Ciema austrumu daļā ir izvietota vēl viena ūdensapgādes sistēma „Pienotava”, kurā pakalpojumus nodrošina privātīpašnieks („SIA Aventa būve”). Šī sistēma ierīkota padomju savienības laikā, kad Ērģemē darbojās pienotava un tā nodrošināja tikai pienotavas ražošanas vajadzības. Pēc apbūves paplašināšanās ūdensapgādes tīkli tika paplašināti uz daudzdzīvokļu mājam, veikalu un dažām privātmājām. Pienotava jau daudzus gadus nedarbojas, tajā izvietojusies metālapstrādes un galdniecības darbnīca. Par šo ūdensapgādes sistēmu nav nekādas tehniskas informācijas. Pēc iedzīvotāju sniegtās informācijas šajā sistēmā saņemtā ūdens kvalitāte ir slikta.

### 1.2.2.  Ūdens ņemšanas avoti

Ciemā ir divi pagastam piederoši urbumi „Skola” un „Alkšņi” un viens privātais urbums „Pienotava”. Urbums „Skola” ir izbūvēts 1964.g., urbuma dziļums 80 m, ūdens ieguves horizonts Arukilas-Burtnieku.  Urbums „Alkšņi” ir izbūvēts 2008.g., tā dziļums 80 m, ūdens ieguves horizonts Arukilas. Abiem urbumiem stingrā režīma aizsargjoslas ir iežogotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par privāto urbumu „Pienotava” ir maz informācijas tas ir izbūvēts 1961.g., dziļums 75 m , ūdens ieguve  Arukilas ūdens horizontā. Pamatdati par pagasta urbumiem apkopoti tabulā.

Tabula 1.5. Ūdens ieguves avoti

| Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese) | Izbūves gads | Akas dziļums (m) | Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā) | Iegūtais ūdens daudzums 2010.g. (m3/gadā) | Maksimālais pieļaujamais debits (l/s) | Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka) | Ūdens plūsmas mērītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urbums „Skola” | 1964 | 80 | 10950 | 5572 | 2,4 | Darba aka | Ir |
| Art. aka „Alkšņi” | 2008 | 80 | 7300 | 4800 | 2,0 | Darba aka | Ir |

Informācijas avoti: Valkas novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde. Urbumu pases.  Ūdens resursu lietošanas atļaujas.

### 1.2.3. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

Kā iepriekš minēts, tad ciemā ir trīs ūdensapgādes sistēmas. Sistēmā „Skola” ūdensapgādei ir pieslēgta tikai 24 dzīvokļu māja, kurā ir izvietojusies pagasta pārvalde, kā arī pamatskola (bērnudārzs), bērnunams un katlu māja. Ūdensapgādes pakalpojumus izmanto ap 55 iedzīvotāji.  Sistēmā „Alksņi” ūdensapgādei ir pieslēgtas tikai Līvānu tipa mājas un privātmājas, kā arī viena pagasta daudzdzīvokļu māja. Kopumā šajā sistēmā ūdensapgādes pakalpojumus izmanto ap 95 iedzīvotāji.  Sistēmai „Pienotava” ir pieslēgtas metāldarbnīcas (nedarbojas), veikals un trīs daudzdzīvokļu mājas un viena privātmāja. Kopumā ūdensapgādes pakalpojumus saņem ap 61 iedzīvotāji. Kopumā centralizētām  ūdensapgādes sistēmām ir pieslēgti 211 iedzīvotāji, jeb 64 % no kopējā ciema iedzīvotāju skaita. Sistēma „Pienotava”  iekļauta tabulā, lai atvieglotu aprēķinus situācijā ar projektu.

Uz 2010.g. tikai sistēmā „Alkšņi” ir uzstādīti individuāliem ūdens mērītāji jeb ap 25 % no kopējā ūdens patērētāju skaita (visas sistēmas). Zemāk esošajā tabulā ir apkopoti dati par ūdens patērētājiem katrā sistēmā un par patērēto ūdens apjomu 2010.g. (bez ūdens zudumiem).  Pieslēgumu īpatsvars parāda patērētāju skaitu no kopējā skaita ciemā.

Tabula 1.6. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji Projekta teritorijā

| Uz 2010.g. | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Patērētie apjomi | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistēma „Skola” |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji (55) | 1 | 17 | 7,15 | 11,83 |
| Institūcijas | 4 | 67 | 4,68 |  |
| Uzņēmumi | - | 0 | - |  |
| Sistēma „Alkšņi” |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji (95) | 22 | 29 | 11,64 | 11,64 |
| Institūcijas | - | 0 | - |  |
| Uzņēmumi | - | 0 | - |  |
| Sistēma „Pienotava” |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji (61) | 4 | 18 | 7,32 | 7,36 |
| Institūcijas | - | 0 | - |  |
| Uzņēmumi | 2 | 100 | 0,04 |  |

Informācijas avoti: Ērģemes pagasta pārvalde

### 1.2.4. Dzeramā ūdens kvalitāte

Katrā ciema ūdensapgādes sistēmā ir atšķirīga iegūtā un padotā dzeramā ūdens kvalitāte. Sistēmā „Skola” iegūtais un padotais ūdens kopumā atbilst normatīviem. TEP izstrādes laikā ņemtas papildus analīzes urbumā, lai precizētu ūdens sastāvu un izvērtētu urbuma izmantošanas iespējas turpmāk. Savukārt ūdensapgādes sistēmā „ Alkšņi” iegūstamajā dzeramajā ūdenī ir paaugstinātas dzelzs un mangāna koncentrācijas. Ūdens analizēs pie patērētājiem nav ņemtas, bet ņemot vērā to, ka nav ūdens sagatavošanas iekārtu tad iedzīvotāji saņem neatbilstošas kvalitātes ūdeni. Par saņemto ūdens kvalitāti sistēmā „Pienotava” var spriest tikai pēc iedzīvotāju atsauksmēm. Pēc iedzīvotāju vārdiem padotā dzeramā ūdens kvalitāte ir slikta.   Tabulā 1.7. ir apkopota informācija par iegūto un padoto ūdens kvalitāti.

Tabula 1.7. Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji

| Analīzes vieta un datums | Dzelzs, mg/l | Ūdens duļķainība NTU | Ūdens cietība, mmol/l | Oksidējamība, mg/l O2 | Mangāna joni, mg/l | Amonija joni, mg/l | Nitrāti, mg/l | Sulfāti, mg/l | Koliformās baktērijas skaits), | E coli (skaits) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūdens ņemšanas avotā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistēma „Skola”. Artēziskais urbums „Skola”, testēšanas pārskats Nr.V1/3354.1-2011 | 0,17 | - | - | - | 0,039 | - | - | - | - | - |
| Sistēma „Alkšņi” , urbuma pases dati | 2,16 | - | - | 0,7 | 0,108 | 0,086 | 0,265 | 23 | 0/100 | 0/100 |
| Pie patērētāja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistēma „Skola”. Ērģemes bērnu nams-patversme, testēšanas pārskats Nr. V1/2649.1-2010 no 12.07.2010 un Nr. V1/2650.1-2010 no 12.07.2010 | 0,23 | 1,5 | - | - | - | 0,05 | - | - | 0/100 | 0/100 |
| Sistēma „Skola”. Ērģemes bērnu nams-patversme, testēšanas pārskats Nr. V1/1947.1-2011 no 02.06.2011 | 0,09 | <1,0 | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - |
| Normatīvās prasības | 0,2 | 3,0 NTU | 7 | 5 | 0,05 | 0,5 | 50 | 250 | 0/100 ml | 0/100 ml |

Informācijas avoti: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, LR Pārtikas un veterinārā dienesta nacionālā diagnostikas centra Vidzemes reģionālā laboratorija.

### 1.2.5. Ūdensapgādes sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums

Artēziskās akas

Sistēmā „Skola” ūdensapgādei tiek izmantots dziļurbums „Skola”. Tas ir izvietots ap  50 m attālumā no skolas. Urbuma galvas daļa ir izvietota ēkā 5x4 m. Ēka izbūvētā no silikāta ķieģeļiem un apkārt apmesta ar apmetumu. Jumta segums šīfera. Urbuma galvas daļa ir izvietota it kā pagraba telpā, jeb ap 2 m no zemes virsas. Ēkā izvietota urbuma galvas daļa, hidrofors ap 0,8 m3 un elektrības un sūkņu vadības skapis. Urbumā sūknis uzstādīts 2006.g. tā ražība 3,6 m3/h un elektromotora jauda 1,1 kW. Sūknis tie ekspluatēts jau vairāk kā piecus gadus un ir nolietojies.

Ūdensapgādes sistēmā „Alkšņi”  tiek izmantots 2008.g. izbūvēts dziļurbums „Alkšņi”. Urbuma galvas daļa ir izvietota konteinera tipa ēkā 2,5x3,5 m. Ēka izbūvēta ar mērķi tajā uzstādīt atdzelžošanas iekārtas. Urbumā ir uzstādīts sūknis ar ražību 4,7 m3/h. Sūkņa tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Paaugstinātās dzelzs koncentrācijas rada paaugstinātu slodzi uz sūkņa konstrukcijām un pēc vidēji sūknis kalpo 2-4 gadus.

Privātā urbuma „Pienotava” galvas daļa ir izvietota ēkā ar izmēriem ap 2.5x2 m. Ēkas stāvoklis ir slikts. Nav pieejama informācija par urbumā uzstādītā sūkņa marku un parametriem.

Periodiski ciemā ir  elektrības padeves traucējumi un ūdens padevi šai periodā nevienā no sistēmām nav iespējams nodrošināt.

Tabula 1.8. Ūdens ņemšanas ierīces

| Aka | Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā) | Sūkņa marka | Sūkņa ražība (m3/h) | Sūkņa elektromotora jauda (kW) | Sūkņa fiziskais nolietojums | Agregāta tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urbums „Skola” | 5572 | Subtec SC 28-18 | 3,6 | 1,1 | 70 | Nolietojies |
| Art.aka „Alkšņi” | 4800 | WILO TWU 4031 | 4,7 | 2,20 | 50 | Apmierinošs |

Informācijas avoti: Valkas novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde.

Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas

Nevienā no ciema ūdensapgādes sistēmām nav ūdens sagatavošanas stacijas. Sistēmā „Alkšni” urbums ir izvietots konteinera tipa ēkā, kurā varētu uzstādīt ūdens atdzelžošanas iekārtas. Kā liecina ūdens analīzes, tad tikai ūdensapgādes sistēmā „Skola” iegūtā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst normatīviem.

Tabula 1.9. Ūdens sagatavošanas iekārtas

| Iekārtas tips un marka | Izbūves gads | Faktiskā jauda (m3/h) | Projektētā jauda (m3/h) | Tehniskais stāvoklis | Ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Informācijas avoti: Valkas novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde

Ūdens uzkrāšanas tilpnes

Sistēmā „Skola” agrāk tika izmantots ūdenstornis. Tas ir izbūvēts 1990.g., tā darba tilpums 27 m3. Ūdenstornis balsts ir izbūvēts no COK tipa monolītiem dzelzsbetona blokiem, kas ir novecojuši un vietām plaisājuši un sagruvuši. Ūdenstorņa tvertne no ārpuses  sarūsējusi. Tā, kā bija problēmas ar ūdenstorņa ekspluatāciju (noplūdes, ziemā sala ciet) tas pirms vairākiem gadiem tika atslēgts no sistēmas. Trūka arī līdzekļu ūdenstorņa atjaunošanai un uzturēšanai, tādēļ ūdenstornis uz šodienu ir novecojis un ir sliktā vizuālā stāvoklī. Patreiz ūdensapgādes sistēmā spiediens tiek regulēts ar hidrofora V-0,8 m3 palīdzību. Hidrofors ir uzstādīts vienlaicīgi ar urbuma izbūvi.   Sistēmā „Alkšņi” ūdens tiek padots pa tiešo tīklā, ūdens uzkrāšanas tilpnes netiek izmantotas. Sistēmā „Pienotava” ūdens tiek padots izmantojot hidroforu.

Tabula 1.10. Ūdens uzkrāšanas iekārtas

| Ūdens tilpne | Izbūves gads | Darba tilpums (m3) | Torņa augstums (m) | Tvertnes materiāls | Ūdens plūsmas mērītājs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sist. „Skola” Ūdenstornis | 1990 | 27 | ap 22 | tērauds | Urbumā |
| Sist. „Skola”, hidrofors | 1964 | 0,8 | 1,8 | tērauds | Urbumā |

Informācijas avoti: Valkas novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde.

Otrā pacēluma sūkņu stacijas

Ciema teritorijā nav otrā pacēluma sūkņu staciju.

Tabula 1.11. Otrā pacēluma sūkņu stacija

| Ūdens tilpne | Sūkņa marka | Sūkņa ražība (l/s) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Informācijas avoti: Valkas novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde.

Ūdens apgādes tīkli

Par ūdensapgādes tīkliem informācija ir pieejama tikai sistēmai „Skola”, kurai ir izstrādāta ūdensapgādes tehniskā pase. Atbilstoši pases datiem tīkli ir izbūvēti no ķeta  un polietilēna materiāla ūdensvadiem. Ūdensapgādes tīkli ir fiziski un tehniski nolietojušies. Ūdensvada garums šajā sistēmā 452 m. Šajā sistēmā ir arī ugunsdzēsības hidranti, bet tā kā ūdenstornis nedarbojas, tad ugunsdzēsības hidranti nestrādā.

Par ūdensapgādes sistēmas „Alkšņi” ūdensvada trasējumu nav saglabājusies nekāda tehniska informācija, viss ūdensvads ir izbūvēts saimnieciskā kārtā padomju un vēlākos laikos. Shematiskajā materiālā tīklu trasējums ir uznests balstoties uz pagasta sniegto informāciju. Ūdensapgādes tīklu garums šajā sistēmā ap 1879 m. Ūdensvada tīkli izbūvēti no vecā tipa polietilēna caurulēm  un arī šajā sistēmā ūdensapgādes tīklu stāvoklis ir slikts.

Sistēmā „Pienotava” ūdensapgādes tīkli  tiem zemju īpašniekiem, pa kuru zemi tas iet. Ūdensapgādes tīklu trasējums shematiskajā materiālā uznests balstoties uz pagasta sniegto informāciju. Orientējošais tīklu garums sistēmā 984 m. Ūdensapgādes tīklu materiāls tērauds un polietilēns.  Visās sistēmās akas un noslēgarmatūra ir sliktā vai pat avārijas stāvoklī. Pieejamā informācija par tīkliem ir apkopota tabulā.

Tabula 1.12. Ūdensapgādes tīkli

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Ūdensapgādes sistēmas izbūve | izbūves gadi: no 1964.g., 1980.g. 1990.g. |
| Tīklu kopējais garums | 2331 m |
| Spiediens sistēmā (atmosfēras) | 2,7 |
| Sacilpojuma raksturojums | Nav |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā | 2-3 |
| Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos | 2 hidranti (nedarbojas) aizbīdņi novecojuši |
| Ūdens zudumi gadā (%) | Netiek uzskaitīti (33 % (divās sistēmās)) |

Informācijas avoti: Valkas  novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde.

Tabula 1.13. Ūdens apgādes tīklu cauruļvadi

| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā (m) | t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ... | .... |
| Sistēma „Skola” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ķets | 342 |  |  |  |  | 342 |  |  |  |
| Tērauds | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| PE - polietilēns | 65 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |
| Sistēma „Alksņi” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ķets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tērauds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PE - polietilēns | 1879 | 1503 | 376 |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: Ūdensapgādes tehniskā pase. Ērģemes pagasta pārvalde.

Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām

Ciema centrā blakus katlu mājai ir izvietots dīķis, kuru ir iespējams izmantot ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai. Gar dīķa malu iet ceļš, tādēļ pie tā ir viegli piebraukt. Ūdens ņemšanai ir ierīkotas speciālas akas.  Ugunsdzēsības hidranti, kas uzstādīti tīklā nedarbojas, jo sistēmā netiek nodrošinātas ugunsdzēsības ūdens rezerves (nav darbojošās torņa). Līvānu tipa māju rajonā ir izvietots dīķis un arī to nepieciešamības gadījumā (vasaras periodā) ir iespējams izmantot blakus esošo māju ārējo ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai.

Tabula 1.14. Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām, to raksturojums

| Apbūves objekti (ēku grupas) | Dabiskās virszemes ūdens tilpnes | Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes | Ugunsdzēsības hidranti (skaits) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem (m) |  |  |
| Katlu māja, 18 dz. Māja, Skola,bērnudārzs |  | 20-250 m, dīķis |  |
| Skola, bērnudārzs |  |  | 50-100 m Ugunsdzēsības hidranti 2.gab (nedarb) |
| Līvānu māju apbūves rajons |  | Dīķis 20- 300 m |  |

Informācijas avoti: Valkas  novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde.

### 1.2.6. Ūdens bilance

Ūdensapgādes sistēmās „Skola” un „Alkšņi” ir uzstādīti kopējie ūdens mērītāji urbumos. Sistēmā „Pienotava” ūdens mērītājs nav izstādīts. Pie patērētājiem ūdens mērītāji uzstādīti ap 53 iedzīvotājiem (sistēma „Alkšņi”). Faktiski uz šodienu nav būtisku argumentu lai ūdens uzskaites sistēma pastāvīgi pilnveidotos. Pēc projekta realizācijas, kad tiks ierīkota vienota ūdensapgādes sistēma iedzīvotāji dažādiem instrumentiem tiks veicināti uzstādīt individuālos ūdens mērītājus.    Balstoties uz pašvaldības sniegtajiem datiem par patērēto (un apmaksāto) ūdeni un kopējo iegūto ūdeni, kā arī pēc Izpildītāja aprēķiniem, tabulā ir apkopoti dati par ūdens patēriņiem no 2008. līdz 2010.g. Sistēmā „Alkšņi” pagasta pārvalde ūdensapgādes pakalpojumus nodrošina no 2009.g., līdz tam tos nodrošināja privātīpašnieks no sava urbuma (patreiz atslēgts).  Ūdens patēriņš 2008.g sistēmā „Alkšņi” noteikts aprēķinu ceļā. Sistēmā „Pienotava” iegūtā ūdens daudzums noteikts aprēķinu ceļā un tas sastāda ap 8,66 m3/dnn, no tiem patērē ap 7,36 m3/dnn, bet ūdens zudumi sastāda ap 15 %, jeb 1,30 m3/dnn. Bez projekta realizācijas sistēmas „Pienotava” ūdens patēriņi finansu sadaļās neparādās.

Tabula 1.15. Ūdens bilance

| Ūdens bilance | 2008.g. | 2009.g. | 2010.g. |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistēma „Skola” |  |  |  |
| Iegūtais ūdens (m3/dnn) | 16,93 | 20,56 | 15,27 |
| Saražotais ūdens (m3/dnn) | 16,93 | 20,56 | 15,27 |
| Realizētais ūdens (m3/dnn) | 11,85 | 12,40 | 11,83 |
| Ūdens zudumi (m3/dnn) | 5,08 | 8,16 | 3,44 |
| Ūdens zudumi (%) | 30 | 40 | 23 |
| Sistēma ”Alkšņi” |  |  |  |
| Iegūtais ūdens (m3/dnn) | 19,86 | 19,73 | 20,00 |
| Saražotais ūdens (m3/dnn) | 19,86 | 19,73 | 20,00 |
| Realizētais ūdens (m3/dnn) | 12,35 | 12,07 | 11,64 |
| Ūdens zudumi (m3/dnn) | 7,51 | 7,67 | 8,36 |
| Ūdens zudumi (%) | 38 | 39 | 42 |

Informācijas avoti: Valkas  novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde.

### 1.2.7.  Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām

Ciemā ir trīs neatkarīgas ūdensapgādes sistēmas, zems pieslēguma procents ūdensapgādes tīkliem un ne visās sistēmās ir normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens. Lielākā daļa ūdensapgādes elementu ir fiziski un morāli novecojušas. Līdz ar to ūdensapgādes sistēmas  darbība Projekta teritorijā neatbilst ne ES direktīvas 98/83/EC, ne MK noteikumu Nr.235 prasībām. Lai nodrošinātu kvalitatīvus ūdensapgādes pakalpojumus jāveic lieli ūdenssaimniecības atjaunošanas un paplašināšanas pasākumi.

## 1.3. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

### 1.3.1. Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ērģemes ciemā nodrošina Valkas novada domes Ērģemes pagasta pārvaldes komunālā saimniecība. Kanalizācijas sistēma ir ļoti vāji izplatīta tā ir tikai ūdensapgādes sistēmas „Skola” teritorijā un centralizēti uz krājrezervuāru notekūdeņi tiek novadīti sistēmā „Pienotava”. No krājrezervuāra periodiski notekūdeņi tiek izvesti uz NAI. Savukārt Līvānu māju rajonā kopēja kanalizācija ir dažām mājām, bet tā faktiski nekur neved un nenonāk. Šo māju iedzīvotāji akas daļēji ir pārbūvējuši par krājrezervuāriem. Tātad pieņemam, ka ciemā ir divas kanalizācijas sistēmas „Skola” un „Pienotava”. Kopumā centralizētām kanalizācijas sistēmām ir pieslēgti 114 iedzīvotāji, jeb 35 % no Projekta teritorijas iedzīvotajiem. Kanalizācijas sistēmai nepieslēgtie iedzīvotāji izmanto krājrezervuārus un to izvešanu risina paši, vai arī daļēji notekūdeņi tiek izvesti uz NAI.

### 1.3.2. Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu patērētāji

Kā iepriekš tika minēts, kopējais kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits ir neliels. Sistēmā „Skola” centralizētajām NAI BIO 50 ir pieslēgtas divdesmit četru dzīvokļu māja, ar tajā esošo pagasta pārvaldi, pamatskola un bērnudārzs. Sistēma „Pienotava” kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas divas astoņu dzīvokļu mājas un viena četru dzīvokļu mājā, veikals un metāldarbnīca. Tabulā apkopojam datus par radītajiem notekūdeņu apjomiem. Pieslēgumu īpatsvars parāda lielumu no kopējā skaita Projekta teritorijā.

Tabula 1.16. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji

| Informācijas avoti: Valkas novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde. 2010.g. | Pieslēgumu skaits | Pieslēgumu īpatsvars (%) | Radītie apjomi | Kopā (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistēma „Skola” |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji (55) | 1 | 17 | 5,72 | 12,17 |
| Institūcijas | 3 | 43 | 4,68 |  |
| Uzņēmumi | - | - | 0 |  |
| Ievestie notekūdeņi (kopā no ciema) | - | - | 1,73 (no sist. „Pienotava” un no citiem īpašniekiem |  |
| Sistēma „Pienotava” izved uz ciema NAI |  |  |  |  |
| Iedzīvotāji (59) | 3 | 18 | 0,57 | 0,61 plus sistēmas infiltrācija 0,02 m3/dnn) |
| Institūcijas | - | 0 | 0 |  |
| Uzņēmumi | 2 | 100 | 0,04 |  |

### 1.3.3. Kanalizācijas sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums

Kanalizācijas sistēma „Skola” ciemā darbojas kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitā gada. Kanalizācijas sistēma sastāv no pašteces kanalizācijas tīkliem, kanalizācijas sūkņu stacijas, spiedvada un centralizētām NAI BIO50. Notekūdeņu izplūdes vieta ir meliorācijas grāvis, kas pēc tam ieplūst upē Rikanda. Notekūdeņu analīzes izplūdē liecina, ka vidē kopumā tiek novadīti normatīvo aktu prasībām atbilstoši attīrīti notekūdeņi.  Kanalizācijas sistēma „Pienotava” sastāv no pašteces kanalizācijas tīkliem un krājrezervuāra ar tilpumu ap 20 m3. Notekūdeņi no šī krājrezervuāra tiek izvesti uz ciema NAI. Individuālajās mājās, kas nav pievienotas pie centralizētā kanalizācijas kolektora, sadzīves notekūdeņi tiek uzkrāti rezervuāros un to apsaimniekošanu risina paši privātīpašnieki, vai tie daļēji tiek izvesti uz NAI.

Kanalizācijas tīklu raksturojums

Kanalizācijas sistēma „Skola” izbūvētā 1990 .g. un kopumā kanalizācijas tīklu stāvoklis ir labs vai apmierinošs, jo problēmu ar tīklos nav daudz. Cauruļvadu materiāls  ir keramika.  Līdz šīm lielākās problēmas bija ar spiedvadiem, kas pa virszemi šķērso Rikandas upi. Tiek izmantots viens spiedvads un tas periodiski mēdza aizsalt, tādēļ tam ir ierīkota papildus siltumizolācija.

Kanalizācijas sistēmā „Pienotava”  kanalizācijas tīkli atrodas zemju īpašnieku īpašumā un tos neviens neapkalpo. Šīs sistēmas kanalizācijas tīkli izbūvēti pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados vienlaicīgi ar ūdensapgādes sistēmu un visi kanalizācijas tīkli un elementi ir novecojuši un nolietojušies. Tīklu garums šajā sistēmā iegūts ņemot vērā pagasta sniegto informāciju un shematisko materiālu.

Tabula 1.17. Kanalizācijas tīkli

| Rādītāji | Raksturojums |
| --- | --- |
| Kanalizācijas sistēmas izbūve | izbūves gadi: 1964.g. 1990.g. |
| Tīklu kopējais garums | 1,408 km |
| Pašteces vadi | 0,800 km |
| Spiedvadi | 0,608 km |
| Spiediens sistēmā (atmosfēras) | - |
| Reģistrēto avāriju skaits gadā | 1.gab. |
| Infiltrācija gadā (%) | Netiek uzskaitīta, varētu sastādīt ap 13 % no kopējā radītā notekūdeņu apjoma |

Informācijas avoti: Valkas novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde

Tabula 1.18. Kanalizācijas tīklu cauruļvadi

| Cauruļvadu materiāls | Cauruļvadu garums kopā (m) | t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ... | ... |
| Sistēma „Skola” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašteces tīkli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| keramika | 800 |  |  |  | 300 | 500 |  |  |  |  |
| PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spiedvadi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tērauds | 608 |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |

Informācijas avoti: Valkas  novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde. Ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskā pase.

Tiešās izplūdes ūdensobjektos

Pēc ciema NAI normatīvajām prasībām atbilstoši attīrīti notekūdeņi ieplūst meliorācijas grāvī, kas tālāk ietek upē Rikanda. Ciemā lielākajai daļai iedzīvotāju nav pieejami centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi, tādēļ nevar apgalvot, ka nav neattīrītu izplūžu ūdensobjektos. Atbilstoši pagasta sniegtajai informācijai ir arī neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietas. No tādām jāatzīmē Ievu ielas gals, kur dažām mājām ir kopēja kanalizācija, bet nav attīrīšanas iekārtu.

Kanalizācijas sūkņu stacijas

Kanalizācijas sistēmā „Skola” ir kanalizācijas sūkņu stacija, kas izbūvēta 1990.gadā. Tā ir izvietota blakus ceļam Valka-Daksti. Kanalizācijas sūkņu stacija sastāv no notekūdeņu pieņemšanas rezervuāra-akas ar DN2,0 un dziļums ap 3 m, un pazemes betonēta rezervuāra ar izmēriem 2x3 m, kur izvietota noslēgarmatūra. Blakus sūkņu stacijai ir izvietota ķieģeļu ēka 2,5x2,5 m un tajā ir izvietots sūkņu vadībās skapis. Līdzekļu trūkuma dēļ nekādi KSS atjaunošanas darbi nav veikti un kanalizācijas sūkņu darbības princips ir pārveidots, agrāko sauso vertikālo sūkņu vietā ir uzstādīti iegremdējamie sūkņi ar ražību 13,3 l/s, elektromotora jaudu 2,4 kW.  Blakus KSS-1 ir izvietota aka individuālo māju krājrezervuāru saturu ievešanai.

Tabula 1.19. Kanalizācijas sūkņu stacijas

| Sūkņu stacija/marka | Izbūves gads/sūknis | Sūkņu skaits | Notekūdeņu apjoma mērītājs | Sūkņu ražība (l/s) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā) | Nolietojums (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KSS-1/ PRIOX 800-18T | 1990/2006 | 2 | nav | 13 | 1600 | 50 |

Informācijas avoti: Valkas novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Ērģemes ciema (sistēmas „Skola” un ievestos notekūdeņus) notekūdeņu attīrīšanu nodrošina bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO 50 ar ražību 50 m3/dnn. NAI ir izbūvētas 1990.g. NAI sastāv BIO 50 bloka, NAI palīgēkas, bioloģiskā dīķa un izplūdes meliorācijas grāvī. Svarīgi atzīmēt, ka NAI ir izvietotas uz uzbēruma, līdz ar to novadīt notekūdeņus uz NAI pēc kanalizācijas paplašināšanas varēs tikai ar kanalizācijas spiedvada palīdzību. NAI BIO 50 bloks, pēc vizuālas objekta apskates izskatās apmierinošā tehniskā stāvoklī. Virsējās metāla konstrukcijas nedaudz korodējušas.  Pirms dažiem gadiem NAI darbība bija pasliktinājusies, jo netika veikta atbilstoša iekārtu ekspluatācija, t.i. netika veikta atmirušo dūņu savlaicīga atsūknēšana un biodīķa tīrīšana. Pēdējos divos gados tiek ekspluatētas un apkalpotas daudz rūpīgāk un NAI nodrošina augstu notekūdeņu attīrīšanas pakāpi. NAI palīgēka ir izbūvēta no blokiem un no ķieģeļiem un tās tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, bet vietām izdrupuši ķieģeļi, novecojušas durvis, logi un jumta segums. NAI palīgēkā ir uzstādīts LR montēts gaisa pūtējs ar marku 3L13XD, tā elektromotora jauda 1,5 kW, gaisa padeve 72 m3/h, spiediens 0,3 atmosfēras. Pēc notekūdeņu attīrīšanas BIO blokā notekūdeņi nonāk biodīķi, kas tiek izmantots kā papildus otrreizējais nostādinātājs lieko dūņu nostādināšanai ar atgriešanu BIO blokā. Liekās dūņas un biodīķa nosēdumus atsūknē reizi mēnesī un nodod Valkas novada Valkas pilsētas NAI „Nagliņas” uzglabāšanai. NAI teritorija ir nožogota, slēgta un sakopta.

Sistēmā „Pienotava” notekūdeņu uzkrāšanai tiek izmantots krājrezervuārs, vairākas akas DN1500 ar tilpumu ap 20 m3. Aku tehniskais stāvoklis ir slikts. Notekūdeņi no krājrezervuāra periodiski tiek izvesti uz centrālām NAI BIO 50.

Tabula 1.20. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

| Iekārtas tips/marka | Izbūves gads | Maksimālā jauda (m3/dnn) |  | Fiziskais nolietojums (%) | Tehniskais stāvoklis | Apkalpes ēkas stāvoklis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | faktiskā | projektētā |  |  |  |
| Sistēma „Skola” BIO-50 | 1990 | 13,74 | 50 | 50 | Tehnoloģiskās iekārtas apmierinošā tehniskā stāvoklī | Apmierinošs. nepieciešams kosmētiskais remonts |

Informācijas avoti: Valkas novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde. B kategorijas atļauja

### 1.3.4.  Notekūdeņu kvalitātes rādītāji

Pēdējo gadu notekūdeņu analīžu rādītāji izplūdē atbilst normatīviem, bet iepriekš bija problēmas ar notekūdeņu attīrīšanu. Kā norādīts B kategorijas atļaujā: 2009.g. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nenodrošināja notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši vides kvalitātes normatīviem. Arī iekārtas efektivitātes rādītāji bija zemi. 2010.gadā attīrīto notekūdeņu kvalitāte būtiski uzlabojās, iespējams, kas tas saistīts ar rūpīgāku iekārtu apkopi.  Ieplūstošo notekūdeņu apjoms ir neliels, tādēļ ar lielajiem tilpumiem ir iespējams panākt augstu notekūdeņu attīrīšanas pakāpi. Nav arī izslēgts, ka mazas pieteces gadījumā var būt nepietiekoša barības bāze baktērijām un NAI attīrīšanas pakāpe var pasliktināties.

Tabula 1.21. Notekūdeņu kvalitātes rādītāji

| Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analīzes vieta un datums | SV | BSP5 | ĶSP | Pkop | Nkop |
| Pirms ieplūdes NAI |  |  |  |  |  |
| Pirms notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (testēšanas pārskats Nr.10/984 no 18.06.2010.) | - | 327 | 610 | - | - |
| Aiz NAI |  |  |  |  |  |
| Aiz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (testēšanas pārskats Nr.09/1378 no 17.08.2009.) | 15 | 8,6 | 37 | 3,3 | 4,6 |
| Aiz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (testēšanas pārskats Nr.10/984 no 18.06.2010.) | 8,4 | 6,8 | 38 | 2,1 | 36 |
| Aiz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (testēšanas pārskats Nr.10/1762 no 07.10.2010.) | 2,2 | <0,6 | 47 | 2,7 | 15,3 |
| Aiz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (testēšanas pārskats Nr.10/2088 no 23.11.2010.) | 4,6 | 2,5 | 39 | 2,2 | 9,4 |
| Aiz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (testēšanas pārskats Nr.11/420 no 31.03.2011.) | 20 | 10 | 65 | 4,2 | 43 |
| Aiz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (testēšanas pārskats Nr.11/1112 no 07.07.2011.) | 3,2 | 2,6 | 22 | 2,6 | 11,3 |
| VVD reģionālās vides pārvaldes prasības | 35,0 | 25,0 | 125,0 | Nelimitē | Nelimitē |
| Normatīvos noteiktās prasības | 35,0 | 25,0 | 125,0 | Nelimitē | Nelimitē |

Informācijas avoti: LVĢMA (tagad LVĢMC) vides laboratorija.

### 1.3.5. Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā

Projekta teritorijā dzīvo 330 iedzīvotāji un veido lielāko piesārņojuma apjomu, jeb CE340. Tā kā ciema skolu un bērnudārzu apmeklē arī ārpus ciema dzīvojošie, un ciemā ir bērnunams tad papildus piesārņojuma apjomu veido iestādes, pēc aprēķina papildus slodze CE10 (aprēķināts ņemt vēra notekūdeņu apjomu gadā un pieņemto BSP5 piesārņojuma apjomu). Lai noteiktu radītās un paliekošās piesārņojuma slodzes, sākumā aprēķina kopējo ciemā radīto piesārņojuma slodzi gadā. Aprēķins ir balstīts uz projekta teritorijas CE un normatīvo piesārņojošo vielu daudzumu no viena iedzīvotāja ( LBN 223.99 17.tabula): suspendētās vielas 0,07 kg/d; BSP5-0,06 kg/d, ĶSP – 0,11 kg/d, Nkop-0,01 kg/d, Pkop-0,002 kg/d.

Tabula 1.22. Kopējā radītā piesārņojuma slodze

| Rādītājs | 2010 |
| --- | --- |
| Kopā ciema CE | 340 |
| Iedzīvotāji kopā CE | 330 |
| Iestādes un uzņēmumi CE | 10 |
| Krājrezervuāru CE | - |
| BSP5 t/gadā | 7,45 |
| ĶSP t/gadā | 13,65 |
| SV t/gadā | 8,69 |
| N kop t/gadā | 1,24 |
| P kop t/gadā | 0,25 |

Balstoties uz pieejamajām notekūdeņu analīzēm apkopoti dati par ieplūdē faktiski saņemto piesārņojuma apjomu. Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi no centralizētajai kanalizācijai pieslēgtajiem, ievesti notekūdeņi no lielākajām iestādēm un nelielā apjomā tiek ievesti notekūdeņi no individuālo māju krājrezervuāriem.  Pieņemot, ka uz NAI tiek novadīti notekūdeņi ar sekojošām koncentrācijām (pēdējo gadu vidējās notekūdeņu analīzes): suspendētās vielas -256 mg/l; BSP5-236mg/l, ĶSP -410 mg/l, Nkop-45 mg/l, Pkop-13mg/l. Kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits ir neliels un uz NAI nonāk salīdzinoši neliels piesārņojuma apjoms. Daļa notekūdeņu tiek izvesti uz ciema NAI Aprēķinos tiek pielietota piesārņojuma koncentrācija ieplūdē un notekūdeņu apjoms.

Tabula 1.23. NAI saņemtais piesārņojuma apjoms

| Rādītājs | 2010 |
| --- | --- |
| Kopā, CE, kas novada uz NAI | 71 |
| Iedzīvotāji | 55 |
| Iestādes un uzņēmumi CE | 10 |
| Ievesto notekūdeņu CE | 6 |
| Notekūdeņu apjoms m3/gadā | 5015 |
| BSP5 t/gadā | 1,18 |
| ĶSP t/gadā | 2,06 |
| SV t/gadā | 1,28 |
| N kop t/gadā | 0,23 |
| P kop t/gadā | 0,07 |

Nākošajā tabulā ir aprēķināts izplūdes parametru un piesārņojuma slodzes uz izplūdes vietu. Tabula sastādīta, balstoties uz vidējām (pēdējo gadu) notekūdeņu analīzēm izplūdē (suspendētās vielas – 8,9  mg/l; BSP5 – 5,2 mg/l; ĶSP – 41,3 mg/l, Pkop-2,9 mg/l, Nkop-19,9 mg/l). Jāpiezīmē, ka NAI sakarā ar nelielo notekūdeņu apjomu tiek nodrošināta ļoti augsta notekūdeņu attīrīšanas pakāpe. Aprēķinos tiek pielietota piesārņojuma koncentrācija izplūdē un notekūdeņu apjoms.

Tabula 1.24. Vidē novadītā piesārņojuma apjoms

| Rādītājs | 2010 |
| --- | --- |
| Notekūdeņu apjoms | 5015 |
| BSP5 t/gadā | 0,03 |
| ĶSP t/gadā | 0,21 |
| SV t/gadā | 0,04 |
| N kop t/gadā | 0,10 |
| P kop t/gadā | 0,01 |

Tabula redzams, ka tagad faktiski vidē pēc NAI nonāk ļoti  zems piesārņojuma apjoms. Pēc šiem datiem tiek veikts paliekošā piesārņojuma apjoma aprēķins Projekta teritorijā balstoties uz aprēķināto kopējo piesārņojuma apjomu un faktisko uz NAI un vidē novadīto. Pieslēguma procents kanalizācijas sistēmai ir neliels un pēc aprēķina ir liels paliekošā piesārņojuma apjoms.

Tabula 1.25. Ciemā paliekošā piesārņojuma apjoms

| Rādītājs | 2010 |
| --- | --- |
| BSP5 t/gadā | 6,29 |
| ĶSP t/gadā | 11,80 |
| SV t/gadā | 7,44 |
| N kop t/gadā | 1,12 |
| P kop t/gadā | 0,19 |

### 1.3.6. Notekūdeņu bilance

CKS notekūdeņu apjomus veido centralizētai kanalizācijas sistēmai pieslēgtie iedzīvotāji,  iestādes un ievestie notekūdeņi. Daļu no kopējā notekūdeņu apjoma veido arī lietus ūdeņi un infiltrācija, projektā aprēķināts 13-25 % no kopējā notekūdeņu apjoma. Tabulā pa kategorijām apkopoti dati par notekūdeņu apjomiem pēdējos trīs gados. Sistēmas „Pienotava” notekūdeņi ieskaitīti ievesto notekūdeņu apjomā.

Tabula 1.26. CKS notekūdeņu bilance

|  | 2008 m3/dnn | 2010 m3/dnn | 2010 m3/dnn |
| --- | --- | --- | --- |
| Novadītais apjoms uz NAI (no mājsaimniecībām, institūcijām un uzņēmumiem) | 11,85 | 12,40 | 10,40 |
| Infiltrācijas apjomi uz NAI | 3,95 | 4,14 | 1,61 |
| Septiķu apjomi (krājrezervuāri) | 1,93 | 2,00 | 1,73 |
| Kopā: | 17,73 | 18,54 | 13,74 |
| Infiltrācijas īpatsvars uz NAI (%) | 25 | 25 | 13 |

Informācijas avoti: Valkas novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde. Statiskais pārskats ” Nr.2 ūdens”.

### 1.3.7. Dūņu apsaimniekošana

NAI darbības procesā rodas atkritumi – dūņas. Liekās dūņas un biodīķa nosēdumus atsūknē reizi mēnesī un nodod Valkas novada valkas pilsētas NAI „Nagliņas” uzglabāšanai.

Tabula 1.27. Dūņu apsaimniekošana

| Rādītāji | Apraksts |
| --- | --- |
| Dūņu apstrādes tehnoloģiskais risinājums | Izvešana uz Valkas pilsētas NAI dūņu laukiem |
| Dūņu uzkrājēja tilpums (m3) | - |
| Toksisko vielu piemaisījums (ir/nav) | N/d |
| Vidējais saražotais dūņu sausnes daudzums gadā (tonnas) | ap 3 t/g (mitrā veidā) |
| Uzkrāto un apstrādāto dūņu deponēšanas vai izmantošanas tehnoloģiskais risinājums | Izvešana uz Valkas pilsētas NAI dūņu laukiem |

Informācijas avoti: Valkas novada dome. Ērģemes pagasta pārvalde.

### 1.3.8. Rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošana

Ciemā netiek radīti rūpnieciskie notekūdeņi un netiek plānoti jauni ražošanas uzņēmumi. Ciema NAI ir domātas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai un ja radīsies ražošanas uzņēmumi tiem būs jānodrošina notekūdeņu pirmsattīrīšana.

### 1.3.9.  Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana

Daudzdzīvokļu mājām ir ierīkota lietus kanalizācija ar  izplūdēm meliorācijas grāvjos. Lietus kanalizācijas tīklu precīzs garums un trasējums nav zināms, tādēļ shematiskajā materiāla netiek uzrādīts.

### 1.3.10. Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām

ES direktīvas 91/271/EEC prasības daļēji tiek izpildītas, jo ir augsta notekūdeņu attīrīšanas pakāpe un daļēji notekūdeņi tiek izvesti uz NAI. Savukārt ir zems pieslēgumu procents kanalizācijas sistēmai un zems kanalizācijas sistēmas pārklājums. Problēma ir vecie kanalizācijas tīkli, kas rada infiltrāciju un ir iespējama notekūdeņu eksfiltrācija. Esošās NAI ir novecojušas būtu jāparedz to rekonstrukcija. Pilnas atbilstības direktīvai 91/271/EEC nodrošināšanai ir jāveic esošo kanalizācijas tīklu un NAI rekonstrukcija un kanalizācijas sistēmas paplašināšana atbilstoši ciema apbūvei.

# 2. Ilgtermiņa investīciju programma

### 2.1.3. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes

Ērģemes pagasta pārvalde, apkalpojot ūdenssaimniecības sistēmas, ir noteikusi un apkopojusi visas problēmas ūdenssaimniecības sistēmā un tās ir šādas:

    - Ciemā ir trīs neatkarīgas ūdensapgādes sistēmas un divās no tām ir neatbilstoša padotā dzeramā ūdens kvalitāte;

    - Ūdensapgādes tīkli sistēmā „Alkšņi” ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī;

    - Pastāvīgas problēmas rada „Pienotavas” krājrezervuārs, kuru pastāvīgi jāizved;

    - Sistēmā „Alkšņi” daļa vecās kanalizācijas bez attīrīšanas nonāk vidē;

    - Ir vājš kanalizācijas tīklu pārklājums. Ir jāpaplašina kanalizācijas sistēma pa visu ciema blīvāk apbūvēto teritoriju;

    - Iegūtā ūdens kvalitāte tikai no urbuma „Skola” ir atbilstoša normatīviem. Urbuma konstrukcijas ir fiziski un morāli novecojušas un nav izslēgts, ka var pasliktināties ūdens kvalitāte. Ilgtermiņā ir jāplāno jauna urbuma izbūve, bet tajā var būt zemākas kvalitātes ūdens, tādēļ nav izslēgt, ka ciemā var būt nepieciešama ūdens atdzelžošanas stacija;

    - Lai nodrošinātu vienas kopējas ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktu darbību elektrības traucējumu gadījumos ir jāparedz elektrības dīzeļģeneratora iegāde;

    - Esošais ūdenstornis ir bojāts un ir atslēgts no sistēmas, un to nevārēs atjaunot, tādēļ tas būtu jādemontē;

    - Ciemā ir problemātiski nodrošināt ugunsdzēsības prasības sistēmu „Alkšņi” un „Pienotava” rajonos;

    - Ir vāji attīstīta ūdens uzskaites sistēma pie patērētājiem. Jāveicina iedzīvotājus uzstādīt individuālos ūdens mērītājus;

    - Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvadu tehniskais stāvokli ar katru dienu pasliktinās un ir jāplāno visu kanalizācijas sistēmas elementu pakāpeniska atjaunošana;

    - Esošas NAI būves un tehnoloģiskās iekārtas ir novecojušas un tehniski nolietojušās, lai tiktu nodrošināta notekūdeņu attīrīšanas pakāpe atbilstoši normatīviem ilgtermiņā ir jāveic  esošo NAI rekonstrukcija;

    - Pakāpeniski jāparedz visu ūdensapgādes tīklu atjaunošana un jānodrošina pārklājums pa visu ciema blīvāk apbūvēto ciema teritoriju.

Realizējot ūdenssaimniecības atjaunošanas darbus, ūdenssaimniecības pakalpojumi pilnībā izpildīs vispārējo standartu, kā arī ES direktīvu un nacionālās likumdošanas prasības.

## 2.2. Pieprasījuma plānošana un plūsmas novērtējums

Lai realizētu iepriekš noteiktos mērķus un izstrādātu detalizētāku pasākumu plānu, ir būtiski noteikt ūdensapgādes un notekūdeņu apstrādes pakalpojumu nepieciešamo apjomu līdz plānošanas perioda beigām, raksturojot to iespējamās izmaiņu tendences visā prognozes periodā līdz 2020.g. Ūdensapgādes un notekūdeņu pieprasījuma prognozes izstrādā, lai novērtētu ūdensapgādes un notekūdeņu apstrādes pakalpojumu apjomus un nepieciešamo iekārtu jaudas. Izpētot esošo situāciju un ņemot vērā pašvaldības plānus un vīzijas, tiek plānots, ka iedzīvotāju skaits visā plānošanas periodā nemainīsies.

Plānotais ūdens patēriņš „ar projektu”

Ūdens patēriņa prognoze balstīta uz Pašvaldības datiem par patērēto (apmaksāto) ūdeni un pašvaldības prognozēm par iedzīvotāju skaita izmaiņām, kā arī uz uzņēmumu un iestāžu attīstību. TEP stadijā tiek plānotas visas ilgtermiņā plānoto iekārtu jaudas, kā arī cauruļvadu trasējums un diametri lai nodrošinātu visus patērētājus ar ūdeni nepieciešamā apjomā.

Tā kā sistēma „Pienotava” ir privātā komersanta pārziņā, tad esošās situācijas bilancē (2010.g.) netiek raksturota. Prognozēto ūdens patēriņu nosaka, vadoties pēc sekojošiem pieņemtajiem principiem:

  - Izejas dati ir iegūtais un patērētais ūdens 2010.g.

  - Pieslēgto iedzīvotāju skaits centralizētajām ūdensapgādes sistēmām:

    - Ūdensapgādes sistēmām „Alkšņi” un „Skola” 2010.g. pieslēgti 150 iedz. jeb 45 %;

    - pēc PrIP pieslēgti  255 iedz. jeb 77 % (viena sistēma un dotas pieslēguma iespējas jauniem patērētājiem);

    - pēc IIP pieslēgti 314 iedz.  jeb 95 %;

  - Uz īstermiņa programmas realizācijas laiku ūdens mērītāji būs ap 50 % patērētāju, bet visiem patērētājiem ūdens mērītāji tiks uzstādīti līdz 2016.g. („ar” un „bez” projekta);

  - Tiek pieņemts, ka vidējais dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju ar mērītāju visā plānošanas periodā sastādīs 100 l/c/d (plānojot iekārtas ar jaudas rezervi);

  - Tiek pieņemts, ka neuzskaitītā ūdens daudzums un zudumi:

    - 2010.g. 33 % no kopējā ūdens apjoma (divas sistēmas);

    - pēc PrIP 20 % no kopējā ūdens apjoma (viena sistēma);

    - 2020.g. pēc IIP 15 % no kopējā ūdens apjoma (ieskaitot 2 % ŪAS atdzelžošanas filtru skalošanai);

  - Komerciālā un institucionālā ūdens patēriņš bez izmaiņām PrIP un IIP programmas laikā.

Tabulā ir apkopoti dati par plānoto ūdens patēriņu.

Tabula 2.2. Perspektīvais dzeramā ūdens daudzums

| Dzeramā ūdens apjoms | Patērētājs | 2010 (m3/dnn) | Pēc PrIP (m3/dnn) | Pēc IIP (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iedzīvotāji | 18,79 | 29, 33 | 31,35 |
|  | Institūcijas | 4,68 | 4,70 | 4,70 |
|  | Uzņēmumi | 0 | 0,08 | 0,08 |
|  | Zudumi | 11,80 | 8,53 | 6,38 |
|  | Kopā | 35,27 | 42,64 | 42,51 |
|  | Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo dzeramā ūdens daudzumu | - | - | - |

Pēc tīklu rekonstrukcijas samazināsies ūdens zudumu apjomi un līdz ar to kopējā iegūtā ūdens apjoms būtiski neizmainīsies.

Plānotais notekūdeņu apjoms, realizējot projektu

Notekūdeņu prognoze balstīta uz Pašvaldības datiem par novadīto notekūdeņu daudzumu. Ņemtas vērā pašvaldības prognozes par iedzīvotāju skaita izmaiņām, uzņēmumu un iestāžu attīstību.

Prognozēto notekūdens apjomu nosaka, vadoties pēc sekojošiem principiem:

- Izejas dati ir novadītais notekūdeņu daudzums 2010.g.;

- Pieslēgto iedzīvotāju skaits CKS:

    - 2010.g. pieslēgti 114 iedz., jeb 35 % (divas sistēmas);

    - pēc PrIP pieslēgti 184 iedz., jeb 56 % (viena sistēma);

    - pēc IIP pieslēgti iedzīvotāji 314 iedz. jeb 95 %.

- Tiek pieņemts, ka vidējais notekūdens daudzums uz PrIP un turpmākā periodā uz vienu iedzīvotāju būs līdzvērtīgs patērētā ūdens apjomam l/c/dnn;

- Tiek pieņemts, ka infiltrācijas apjoms būs:

    - 2010.g. 13 % no CKS novadītā notekūdeņu apjoma (turpmākos gados ir precizēta ņemot vērā pēdējo gadu vidējos rādītājus);

    - Pēc PrIP 25 % no CKS novadītā notekūdeņu apjoma (pieaug gan ar gan bez projekta,  ar projektu sakarā ar ievērojamu tīklu palielināšanos);

    - Pēc IIP 18 % no CKS novadītā notekūdeņu apjoma.

- Uzņēmumu un iestāžu notekūdeņu apjoms izmainās tāpat kā ūdens patēriņš;

- Pieslēgumu un notekūdeņu daudzuma izmaiņas atbilstoši investīciju programmām.

- Mainoties likumdošanai un pašvaldības prasībām,  plānots, ka saglabāsies ievedamo notekūdeņu apjoms, gan no ciema iedzīvotājiem, gan no tuvākās pagasta apkārtnes. Ilgtermiņā ievedamo notekūdeņu apjoms samazināsies.

Netiek plānotas izmaiņas notekūdeņu sastāvā un koncentrācijās, plānojot, ka visiem jaunajiem vai esošiem uzņēmumiem tiks noteikti limiti koncetrācijām, kādus drīkst novadīt Ērģemes kanalizācijas tīklā. Tabulā ir apkopoti dati par plānoto notekūdeņu apjomu.

Tabula 2.3. Perspektīvais notekūdeņu daudzums

| Patērētājs | 2010 (m3/dnn) | Pēc PrIP (m3/dnn) | Pēc IIP (m3/dnn) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iedzīvotāji | 5,72 | 21,16 | 31,40 |
| Institūcijas | 4,68 | 4,70 | 4,70 |
| Uzņēmumi | - | 0,08 | 0,08 |
| Infiltrācijas apjomi uz NAI | 1,61 | 8,65 | 7,94 |
| Septiķu apjomi (krājrezervuāri) | 1,73 | 0,2 | 0,1 |
| Kopā | 13,74 | 34,79 | 44,22 |
| Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo notekūdeņu daudzumu | - | - | - |

Pēc konsultanta pieņēmumiem netiek plānotas būtiskas izmaiņas notekūdeņu apjomos, samazināsies infiltrācija, bet pieaugs notekūdeņu apjoms no iedzīvotājiem pēc kanalizācijas sistēmas paplašināšanas.

## 2.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

### 2.3.1. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums ūdensapgādē

Izvērtējot esošās infrastruktūras izmantošanas iespējas iepriekš noteikto mērķu sasniegšanai, tiek ņemtas vērā esošās un plānotās ūdenssaimniecības objektu jaudas un to tehniskais stāvoklis, kā arī citi aspekti, kas var ietekmēt sistēmas elementu tālāko ekspluatāciju – īpašumtiesību jautājumi, objektu atrašanās vietas piemērotība u.c. Jāatjauno esošais ūdensapgādes urbums „Skola” un jāapvieno visas ūdensapgādes sistēmas. Ja pasliktinās dzeramā ūdens kvalitāte pēc ūdenssaimniecības atjaunošanas, tad ir jāparedz atdzelžošanas stacijas izbūve. Plānojot tīklu atjaunošanu, jāņem vērā ilgtermiņā plānotās caurplūdes, izbūvējot ūdensvadu no atbilstoša diametra caurulēm, kā arī jāplāno ūdensvada sacilpojumi. Rekonstruējot tīklus, samazināsies ūdens zudumu apjoms, kas samazinās nelietderīgu ūdens un elektroenerģijas resursu izlietošanu. Jāpaplašina ūdensvada pārklājums pa visu Projekta teritoriju. Lai nodrošinātu sistēmas darbību arī elektrības traucējumu gadījumā jāparedz autonomas elektrības barošanas stacijās iegāde. Ērģemes pagasta pārvaldes komunālās saimniecības personālam ar Novada atbalstu  ir pietiekama kapacitāte un prasmes pašreizējo un plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanai.

### 2.3.2. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums kanalizācijā

Ir jāveic kanalizācijas paplašināšana lai nodrošinātu līdz 95 % iedzīvotājiem pieslēguma iespēju kanalizācijas sistēmai. Atsevišķam no centra attālākām mājām pievilkt centralizētos kanalizācijas tīklus nav ekonomiski lietderīgi. Šo iedzīvotāju notekūdeņus pēc pieprasījuma ir iespējams izvest uz ciema NAI. Veicot kanalizācijas tīklu rekonstrukcija jāņem vērā ilgtermiņā plānotās caurplūdes. Jāatjauno esošā KSS un NAI. Lai nodrošinātu sistēmas darbību arī elektrības traucējumu gadījumā jāparedz autonomas elektrības barošanas stacijās iegāde.  Ērģemes pagasta pārvaldes komunālās saimniecības personālam ar Novada atbalstu  ir pietiekama kapacitāte un prasmes pašreizējo un plānoto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanai.

### 2.3.3. Ūdenssaimniecības sistēmas plānotās attīstības izvērtējums

No tehniskā viedokļa

Pamatojoties uz iegūtajiem datiem par esošām ūdenssaimniecības sistēmām, izstrādāta ūdenssaimniecības attīstības programma periodam līdz 2020.g., kas iekļauj Pašvaldības ūdenssaimniecības atjaunošanas problēmu (2.1.3. nodaļa) atrisināšanu un ES direktīvu izpildi pilnībā. Turpmāk tiks raksturota katra ilgtermiņa komponente, shēmas ar plānoto darbības vietu ir uzrādītas 1.2. pielikumā.

Artēziskās akas

Pēc esošās situācijas izpētes un  alternatīvu salīdzināšanas, ir identificēts sekojoši pasākumi ūdens ieguves avotos: jau tuvākajā laikā, jāatjauno urbums „Skola”, kurā ir iespēja iegūt labas kvalitātes ūdeņi. Pēc ūdensapgādes sistēmu atjaunošanas urbums „Alkšņi” ir jāatstāj rezervē. Centralizētā ūdensapgāde no urbuma „Pienotava” ir jāpārtrauc. Ilgtermiņā jāparedz jauna urbuma izbūve blakus urbumam „Skola” un tas ir jāierīko tajā pat horizontā, kā esošais urbums.

Ūdens sagatavošana

Tiek pieņemts, ka iegūtā dzeramā ūdens kvalitāte nepasliktināsies, pēc projekta realizācijas. Tomēr balstoties uz negatīvu pieredzi citā Valkas novada ciemā, kad pēc jauna urbuma izbūves nedaudz citā vietā, bet tai pat horizontā ar labas kvalitātes ūdeni, dzeramā ūdens sastāvs ir savādāks, t.i. ir ar paaugstinātu dzelzs saturu. Līdz ar to nepieciešama ūdens atdzelžošana.  Lai nodrošinātos ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve tiek plānota ilgtermiņa investīciju programmā. ŪAS izvietojums ( līdz ar to arī jaunā urbuma) ir jāprecizē saskaņā ar apstākļiem ( ūdens kvalitāte, nosacīti tīrās kanalizācijas ierīkošanas iespējas, ierīkošanas un ekspluatācijas izmaksas, urbumu debiti, u.c.)

Ūdens uzkrāšanas tilpnes

Ūdens padeve jānodrošina ar spiedkatlu palīdzību, vai arī urbumā jāuzstāda sūkņi ar frekvenču pārveidotāju. Labākais risinājums ir jānosaka tehniskā projekta stadijā, pēc hidraulisko aprēķinu veikšanas. Ūdenstornis jau vairākus gadus netiek izmantots ūdensapgādes nodrošināšanai.

Ūdens apgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve

Pa posmiem nepieciešams rekonstruēt abu ūdensapgādes sistēmas tīklus. Kopējais rekonstruējamo tīklu garums sastāda ap 1,565 km. Jāparedz ūdensapgādes sistēmu apvienošana un ūdensapgādes sistēmas paplašināšana visos virzienos.   Izbūvējamo tīklu garums sastāda ap 4,28 km. Ūdensapgādes tīklus pēc iespējas plānots rekonstruēt/izbūvēt ielu sarkano līniju robežās (nodrošinot visu esošo ūdensvada pievadu pārslēgšanu), iespēju robežās paralēli ieplānota arī kanalizācija. Tīklu trasējumu skatīt 1.2. pielikumā.

Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām

Ugunsdzēsības ūdens prasības būs iespējams nodrošināt no esošiem ugunsdzēsības dīķiem pēc to atjaunošanas. Jāparedz arī ugunsdzēsības ūdens rezervuāru ierīkošana sistēmas „Pienotava” galā.

Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve

Lai samazinātu infiltrāciju un iespējamo eksfiltrāciju, jārekonstruē esošie maģistrālie kanalizācijas kolektori un kanalizācijas spiedvadi. Rekonstruējamo tīklu garums sastāda 1,525 km (precizējot tīklu trasējumu). Jārekonstruē esošā KSS-1. Lai nodrošinātu centralizētās kanalizācijas sistēmas pārklājumu un līdz 95 % pieslēgumu iespēju jāpaplašina kanalizācijas tīkli visos virzienos. Plānotais pašteces kanalizācijas tīklu garums sastāda 4,465 km, 3.gab jaunas KSS, un jāizbūvē ap 0,74 km spiedvadu. Pēc topogrāfiskās izpētes datu saņemšanas, tehniskā projekta izstrādes stadijā ir jāprecizē kanalizācijas sūkņu staciju izvietojums. Tāpat kā ūdensapgādes tīklus, arī kanalizācijas tīklus plānots izbūvēt ielu sarkano līniju robežās. Rekonstrukcijas gadījumā pārslēdzot visus esošos kanalizācijas pievadus.

Notekūdeņu attīrīšana un dūņu apsaimniekošana

Esošo NAI jaudas ir pietiekamas un plānots, ka gan uz īstermiņa un ilgtermiņa programmas realizācijas laiku NAI nodrošinās normatīvo notekūdeņu attīrīšanas pakāpi. Ilgtermiņā NAI konstrukcijas varētu būt novecojušas un ir jāparedz to rekonstrukcija.

Autonomas elektrības barošanas stacijas

Lai nodrošinātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību arī elektrības pārtraukumu gadījumos jāieplāno elektrības dīzeļģeneratoru iegāde.

No institucionālā viedokļa

Arī tuvākajos gados Ērģemes ciema teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu organizēs Valkas novada domes Ērģemes pagasta pārvaldes saimniecības daļa. Tomēr saimniecības daļa tikai organizē nepieciešamo funkciju izpildi, bet faktiski pakalpojumu sniedzējs ir Valkas novada dome, kam pieder ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi Projekta teritorijā un kas īsteno tarifa politiku.

Ērģemes pagasta pārvaldes saimniecības daļas rīcībā ir nepieciešamie cilvēkresursi un materiāli tehniskais nodrošinājums, lai veiktu šīs funkcijas.

Esošās institucionālās situācijas analīze liecina, ka Valkas novada domes rīcībā ir zinoši speciālisti, kas spēs nodrošināt un kontrolēt ES finansētu projektu ieviešanu.

No ekonomiskā  viedokļa

Izstrādājot ilgtermiņa attīstības programmu, ņemti vērā finanšu un ekonomiskie apsvērumi. Attīstības programmā iekļauts princips „piesārņotājs maksā”, kas nozīmē, ka aprēķinos ir nodalītas ūdensapgādes izmaksas no kanalizācijas pakalpojumu izmaksām, lai tādiem pakalpojumu lietotājiem, kas izmanto tikai ūdensapgādes pakalpojumus, nebūtu jāmaksā par notekūdeņu attīrīšanu. Tā kā patērētāji maksā pēc tarifa un pēc normām, tad esošā situācijā princips „piesārņotājs maksā” netiek ievērots pilnā apjomā.

Bez tam ilgtermiņa programmā ietverts arī pilnu izmaksu princips, kas nozīmē, ka ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām ilgtermiņā jāspēj funkcionēt bez pašvaldības dotācijām – ieņēmumiem ir jānosedz izdevumi. Diemžēl šī principa pilnvērtīgu īstenošanu kavē iedzīvotāju ierobežotā maksātspēja. Lai nepārsniegtu pieļaujamo iedzīvotāju maksājumu līmeni par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, jāpielieto ierobežojumi tarifu attīstībai.

Valkas novada domes rīcībā esošo finanšu resursu analīze liecina, ka ūdenssaimniecības attīstības projektu bez ERAF atbalsta realizēt nav ieteicams.

No vides aizsardzības viedokļa

Atjaunot (rekonstruējot) ūdens ieguves avotus tiks nodrošināta stabila ūdens ieguve, kā arī kvalitatīva ūdens padeve (gadījumā, ja ūdens kvalitāte pasliktinās, paredzēts ierīkot ūdens atdzelžošanas staciju. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā, samazināsies ūdens zudumu apjomi. Pēc ūdensapgādes sistēmu apvienošanas arī nelietderīgais elektroenerģijas patēriņš???. Pēc kanalizācijas sistēmas paplašināšanas tiks novērtas notekūdeņu noplūdes, kā arī samazināsies ciemā paliekošā piesārņojuma apjoms. Pēc NAI rekonstrukcijas, tās nodrošinās notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīviem. Kā negatīvā ietekme ir atzīmējami būvdarbi un elektroenerģijas patēriņa pieaugums pēc ūdenssaimniecības sistēmu paplašināšanas.

## 2.4. Alternatīvu izstrāde un to salīdzinājums

### 2.4.1. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no tehniskā viedokļa

Atbilstoši plānotajai ciema attīstībai Ērģemes ūdensapgādes sistēma ir jāpilnveido, lai nodrošinātu visā ciemā kvalitatīvus ūdensapgādes pakalpojumus.  Jāizbūvē jauns urbums un jāatjauno ūdenstornis. Paplašinot ūdensapgādes sistēmu jādot pieslēguma iespēja perspektīvajiem apbūves gabaliem. Izbūvējot un rekonstruējot kanalizācijas sistēmas tīklus, jāņem vēra perspektīvā plānotās caurplūdes. Visām iekārtām jābūt atbilstošas jaudas, lai nodrošinātu visu savākto notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu.

### 2.4.2. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no vides viedokļa

Ūdensapgādes sistēmas elementu atjaunošana saglabās dzeramā ūdens kvalitāti, samazināsies ūdens zudumu apjoms, kā arī nelietderīgais elektroenerģijas patēriņš. Kanalizācijas sistēmā tiks novērsta iespējamā eksfiltrācija. Vienīgā negatīvā ietekme uz vidi gaidāma būvdarbu laikā.

### 2.4.3. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no ekonomiskā viedokļa

Alternatīvu ekonomiskais salīdzinājums ir balstīts uz komponenšu būvniecības izmaksām un ikgadējām alternatīvas darbības uzturēšanas un apkopes izmaksām, ņemot vērā investīciju un uzturēšanas neto tagadnes vērtību. Darbības un apkopes izmaksas un to iespējamās izmaiņas atspoguļo arī izmaiņas resursu izlietojuma jomā, piemēram, elektroenerģijas, aktīvo ķīmisko vielu un paceltā ūdens apjoms.

Komponenšu investīciju izmaksu aprēķini ir balstīti uz vienības cenām, kas ir apkopotas no Izpildītajam pieejamajiem materiāliem (konkursi, tehniskie projekti), kā arī pastāvīgi uzturot kontaktus ar ūdensapgādes sistēmu būvniecības nozarē strādājošiem būvuzņēmējiem.  Izmaksu aprēķini iekārtām ir balstīti uz informāciju, kas iegūta no tirgotājiem (piegādatājfirmām) un montētājiem ar pieredzi Latvijā. Uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas (darbaspēka, elektroenerģijas, ķimikāliju izmaksas, dabas resursu nodoklis) ir balstītas uz Izpildītāja pieredzi iepriekšējos projektos, piemērojot tos vietējiem apstākļiem. Tiek pieņemts, ka neviena no alternatīvām neradīs papildus izdevumus tieši ar pakalpojumu sniegšanu nesaistītos segmentos, piemēram, administrācijā.

Izvērtējumu veic, izdalot darbus pa atsevišķām sistēmas sastāvdaļām, kas var funkcionēt neatkarīgi no pārējās sistēmas attīstības risinājuma varianta (ūdens ieguve, ūdens rezerves nodrošināšana, sadales sistēmas konfigurācija, tīklu apkopes nodrošināšana).

## 2.5. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma (Stratēģiskais attīstības plāns)

Stratēģiskā attīstības plāna (IIP) mērķis ir nodrošināt pilnu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstību ilgtermiņā atbilstoši ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasībām (pieslēgums CŪS un CKS 95%, kvalitatīvs ūdens un normatīviem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana), saskaņā ar teritorijas plānojumu, ņemot vērā iedzīvotāju skaita, ūdens patēriņa un notekūdens daudzuma prognozes. Stratēģisko attīstības plānu, kas ir sagatavots, balstoties uz veikto alternatīvu salīdzinājumu, var definēt kā visoptimālāko. Visu plānoto investīciju komponenšu kopējais apraksts ir sniegts 2.3.3. nodaļā, komponenšu realizācijas vietas ir uzrādītas TEP 1.2. pielikumā. Izmaksu noteikšanas metodika un detalizēts apraksts sniegts 8 pielikumā.

Plānotās IIP izmaksas

Apkopojot visus ūdenssaimniecības atjaunošanas darbus, lai ciemā sasniegtu vispārējo pakalpojumu standartu un ES direktīvu prasības, nepieciešams ieguldīt aptuveni 764,125 tūkst. latu (2011.g cenās). Visus šos darbus atkarībā no pieejamā finansējuma būtu ieteicams realizēt līdz 2020.g.

Tabula 2.6. Ilgtermiņa investīciju programma

| Nr. | Komponentes tehniskais apraksts | Veicamie darbi | Izmaksas, kopā, LVL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ū-1 | Ūdens ieguves avotu atjaunošana | Ū1-1. Ūdensapgādes urbumu "Skola" karotāžas un skalošanas darbi, sūkņa nomaiņa, ēkas kosmētiskais remonts, dīzeļģeneratora iegāde | 8700 |
|  |  | Ū1-2. Jauna ūdensapgādes urbuma izbūve Nr.2 | 12750 |
| Ū-2 | Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana | Ū2-1. Ūdensvada izbūve sistēmu "Skola" un "Alkšņi" savienošanai (no katlu mājas līdz urbumam "Alkšņi" D75, L=300 (1.gab. upes šķērsojums) | 15920 |
|  |  | Ū2-2. Ūdensvada paplašināšana no katlu mājas līdz daudzdzīvokļu mājām Liepas D110, L=195m, D75, L=1240 m, D63, L=295 m, D32, L=370 m (12.gab. caurdūrumi LVC šķērsojumam), 1.gab upes šķērsojums | 96040 |
|  |  | Ū2-3.ūdensvada paplašināšana virzienā uz bibliotēku un ambulanci D63, L=395 m, D32, L=60 m | 20185 |
|  |  | Ū2-4.Ūdensvada paplašināšana līdz privātmājām "Krastmaļi" blakus NAI D63, L=210m, D32, L=30 m | 10680 |
|  |  | Ū2-5. Ūdensvada paplašināšana Vītolu ielā līdz dz. mājai "Kociņi" D63, L=75 m,D32, L=10m | 3795 |
|  |  | Ū2-6. ūdensvada sacilpošana no urbuma "Skola" un KSS-1 D110, L=270m | 13500 |
|  |  | Ū2-7. Ūdensvada paplašināšana no Ievu ielas gar Valsts autoceļu uz Staļiem līdz dz. Mājai "Irbītes" D63, L=295, D32, L=55m, (1.gab. Valsts autoceļa šķērsojums) | 13885 |
|  |  | Ū2-8. Ūdensvada paplašināšana uz dzīvojamām mājām "Slokas" "Pakalnes" D63, L=200m, D32, L=10 m, (1.gab. valsts autoceļa šķērsojums) | 8870 |
|  |  | Ū2-9. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana virzienā uz Ērģemes pilsdrupām D63, L=260 m, D32, L=10 m | 10670 |
| Ū-3 | Ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija | Ū3-1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija sistēmā "Alkšņi" (Ievu, Bērzu, Vītolu ielas), D63, L=990 m, D32, L=175m | 51255 |
|  |  | Ū3-2. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija sistēmā "Skola", no urbuma, līdz skolai, bērnunamam, līdz daudzdzīvokļu mājai, līdz katlu mājai D110, L=350 m | 19500 |
|  |  | Ū3-3. Ugunsdzēsības dīķa ("vītolu dīķis") tīrīšana un aprīkošana | 3500 |
|  |  | Ū3-4. Ugunsdzēsības ūdens rezervuāru ierīkošana 2x50 m3 pie daudzdzīvokļu mājām Liepas | 18500 |
|  |  | Ū3-5. Ugunsdzēsības aku atjaunošana ugunsdzēsības dīķim blakus kaltu mājai | 1500 |
|  |  | Ū3-6. Sistēmas "Skola" ūdenstorņa demontāža | 3500 |
| Ū-4 | Ūdens kvalitātes uzlabošana | Ū-4 Ūdens atdzelžošanas stacijas ierīkošana urbuma "Alkšņi' ēkā | 17500 |
| KOPĀ ŪDENSAPGĀDE |  |  | 330250 |
| K-1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | K1-1. Kanalizācijas tīklu paplašināšana Bērzu, Vītolu ielās D200, L=620m, D160, L=70 m, Jauna KSS-2 un spiedvads D63, L=245 m | 56290 |
|  |  | K1-2. Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ievu un Bērzu ielā D200, L=605m, D160, L=70 m, Jauna KSS-3, un spiedvads D63, L=145 m | 52090 |
|  |  | K1-3. Kanalizācijas tīklu paplašināšana līdz daudzdzīvokļu mājām "Liepas" D200, L=200, D160, L=60 m, jauna KSS-4, un spiedvads D75, L=280 m (1.gab. valsts autoceļa šķērsojums) | 32420 |
|  |  | K1-4. Kanalizācijas tīklu paplašināšana no NAI līdz Draudzei , D200 , L=670 m, D160, L=190 m, jauna KSS-5 un spiedvads D75, L=315m, (7.gab valsts autoceļa šķērsojumi) | 68600 |
|  |  | K1-5. Kanalizācijas tīklu izbūve līdz Ambulancei, bibliotēkai D200, L=480 m, D160, L=40 m | 30080 |
|  |  | K1-6.Kanalizācijas paplašināšana līdz privātmājām "Krastmaļi" blakus NAI D200, L=250m, D160, L=30 m | 15960 |
|  |  | K1-7. Kanalizācijas tīklu paplašināšana no dzīvojamās mājas "Pakalnes: līdz KSS-1, D200, L=460 m, D160, L=15m, (1.gab valsts autoceļa šķērsojums) | 25600 |
|  |  | K1-8. Kanalizācijas paplašināšana Vītolu ielā līdz dz. mājai "Kociņi" D160, L=75 m,D160, L=10m | 4220 |
|  |  | K1-9. Kanalizācijas tīklu paplašināšana virzienā uz Ērģemes pilsdrupām D200, L=260 m, D160, L=10 m | 13840 |
|  |  | K1-10. Kanalizācijas paplašināšana no Ievu ielas gar Valsts autoceļu uz Staļiem līdz dz. Mājai "Irbītes" D200, L=295, D160, L=55m, (1.gab. Valsts autoceļa šķērsojums) | 18300 |
| K-2 | Kanalizācijas noplūžu samazināšana | K2-1. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija no Skolas, bērnunama ,daudzdzīvokļu māja līdz KSS-1, D200, L=670 m | 47990 |
|  |  | K2-2. Kanalizācijas sūkņus stacijas KSS-1 rekonstrukcija | 11500 |
|  |  | K2-3. Kanalizācijas spiedvada no KSS-1 līdz NAI rekonstrukcija D110, L=555 m (.gab upes šķērsojums un 1.gab. LVC šķērsojums) | 22125 |
|  |  | K2-4. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija no Daudzdzīvokļu mājām Liepas un Kalnrozes D200, L=105 m | 5460 |
| K-3 | Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana | K3-1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 50 m3/dnn rekonstrukcija | 29400 |
| KOPĀ KANALIZĀCIJA |  |  | 433875 |
| KOPĀ ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA ILGTERMIŅĀ |  |  | 764125 |

## 2.7. Prioritārās programmas identifikācija

Tā kā pieejamais ES fondu un pašvaldības finansējums ir ierobežots, ne uzreiz ir iespējams ieviest visas nepieciešamās komponentes. Šī iemesla dēļ ir svarīgi veikt investīciju projekta komponenšu prioritizāciju, izvērtējot, kuru projekta komponenšu realizācija ir visnepieciešamākā. Prioritāšu noteikšana tiek balstīta uz sekojošiem galvenajiem faktoriem: pašvaldības prioritātes, ES direktīvu, LR normatīvo aktu un iesaistīto institūciju prasības, alternatīvu izvēle un vislietderīgākais risinājums no tehniskā viedokļa, komponenšu ieviešanas loģiskā secība un jaudu atbilstība, vides stāvokļa uzlabojumi, komponentes ieviešanas izmaksu efektivitāte, kā arī citi būtiski specifiskie faktori un argumenti, kas tiek pielietoti atkarībā no situācijas.

Galvenās pašvaldības prioritātes

Izvērtējot izstrādāto ilgtermiņa stratēģisko plānu, pašvaldība ir noteikusi sekojošas prioritātes:

- Ūdensvada izbūve sistēmu „Skola” un „Alkšņi” savienošanai (Ū2-1);

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija sistēmā „Alkšņi”  (Ū3-1);

- Urbuma „Skola” atjaunošana (Ū1-1);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana uz sistēmu „Pienotava” (Ū2-2) un (K1-3), (K1-4);

- Kanalizācijas tīklu paplašināšana  Ievu un  Bērzu ielā (K1-2);

- Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija (K2-2);

- Kanalizācijas tīklu paplašināšana  Bērzu, Vītolu ielās (K1-1);

- NAI rekonstrukcija (K3-1);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana uz bibliotēku  (Ū2-3) un  (K1-5);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana uz Krastmaļi  (Ū2-4) un  (K1-6);

- Spiedvada no KSS-1 līdz NAI rekonstrukcija (K2-3);

- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija no daudzdzīvokļu mājām Liepas (K2-4);

- Jauna urbuma izbūve (Ū1-2) un ja nepieciešams atdzelžošanas stacijas ierīkošana (Ū-4);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Vītolu ielā (Ū2-5) un  (K1-8);

- Ūdensvada sacilpošana (Ū2-6);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana virzienā uz Ērģemes pilsdrupām (Ū2-9) un  (K1-9);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija sistēmā „Skola” (Ū3-2) un (K2-1);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Irbītes (Ū2-7) un  (K1-10);

- Ugunsdzēsības dīķa aprīkošana (Ū3-3);

- Ugunsdzēsības rezervuāru ierīkošana (Ū3-4);

- Ūdenstorņa demontāža (Ū3-6);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana uz Pakalnes (Ū2-8) un  (K1-7);

- Ugunsdzēsības aku atjaunošana pie katlu mājas (Ū3-5).

Galvenās ES direktīvu prasības

Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva 98/83/EC

- Tīklā padotā ūdens kvalitātes atbilstība;

- Ar kvalitatīvu ūdeni nodrošināto projekta teritorijas iedzīvotāju skaits.

Notekūdeņu attīrīšanas direktīva 91/271/EEC

- CKS kanalizācijas sistēmas pārklājums un pakalpojumu pieejamība;

- Savākto notekūdeņu attīrīšana.

Notekūdeņu dūņu direktīva 86/278/EEC

- Dūņu apsaimniekošana.

Ūdens struktūrdirektīvas prasības 2000/60/EC

- Veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni;

- Principa „piesārņotājs maksā” pielietošana.

Galvenās LR normatīvo aktu un iesaistīto Institūciju prasības

Vietējās valsts institūcijas (VI, RVP, VARAM u.c.) kontrolē un veicina LR normatīvo aktu un prasību ievērošanu un izpildi. Saistībā ar esošām un atjaunojamām ciemu ūdenssaimniecības sistēmām, RVP galvenokārt kontrolē MK noteikumu Nr.34 no 22.01.2002 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (ar grozījumiem) un MK noteikumu Nr.362 no 02.05.2006 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasību ievērošanu. Tātad RVP prioritātes ir nodrošināt normatīviem atbilstošu sadzīves notekūdeņu attīrīšanu un dūņu apsaimniekošanu ciemā. Veselības inspekcija kontrolē padotā dzeramā ūdens kvalitāti un MK noteikumu Nr.235 no 29.04.2003. „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” ( ar grozījumiem) prasību ievērošanu. VI prioritāte ir kvalitatīvs ūdens visiem iedzīvotājiem.

Alternatīvu izvēle un vislietderīgākais risinājums no tehniskā viedokļa, komponenšu ieviešanas loģiskā secība un jaudu atbilstība

Izpētot esošās ūdenssaimniecības sistēmas elementus, tiek izvērtētas katras ŪK sistēmu atjaunošanas komponentes alternatīvas no tehniskā, ekonomikas un vides ieguvumu aspektiem. Pēc pieejamajiem datiem tiek novērtēts katras komponentes tehniskais stāvoklis salīdzinājumā ar citu komponenšu tehniskajiem stāvokļiem (t.i., īstermiņa programmā var tikt iekļautas komponentes, kuru ekonomiskais vai cits izdevīgums ir zemāks salīdzinājumā ar citām komponentēm, tomēr to tehniskais stāvoklis ir katastrofāls, un to nerekonstruēšana var novest pie pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas tik tālu, cik tas skar šo vai citas komponentes. Tīklu izbūvē pēc iespējas tiek piemērots optimāls darbu organizēšanas princips, t.i., paredzot ŪK tīklu izbūvi vienā ielā vienlaicīgi. Kā arī plānojot tīklu izbūves secību, ūdensapgādē nodrošinot maģistrālo tīklu sacilpojumu, paredzot turpmāku tīklu paplašināšanas iespēju. Kanalizācijas sistēmā, ievērojot notekūdeņu plūsmas virzienus, hidrauliku, plānojot tīklu turpmāku attīstības un atjaunošanas secību. Izstrādājot TEP, tiek ņemtas vērā esošās un plānotās jaudas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, kad plānots nodrošināt vispārējo pakalpojumu standartu prasības ūdensapgādē un kanalizācijā.

Vides stāvokļa uzlabojumi

Ņemot vēra ES direktīvu, LR normatīvo aktu un iesaistīto institūciju prasības, ļoti liela uzmanība prioritāšu izvēlē tiek pievērsta vides stāvokļa uzlabojumiem.

Izmaksas un izmaksu efektivitāte

MK noteikumi Nr.606. ir noteikuši, ka minimālās projekta attiecināmās izmaksas vienam projektam nav noteiktas, bet maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam ir 351 402 lati, ko var līdzfinansēt no ERAF. Izmaksu efektivitātē tiek ņemtas vērā komponentes būvdarbu izmaksas un ieguvēju (iedzīvotāju) skaits no komponentes realizācijas.

Gala prioritāšu noteikšana

Balstoties uz visu iepriekš minēto, noteiktas gala prioritātes. Vairākas komponentes ir apkoptas, jo darbi nav dalāmi (darbi vienā vietā vienlaicīgi). Tabulā pēc visnepieciešamākā ir norādīti prioritārie darbi, kurus plānots realizēt 2011.g.

Tabula 2.8. IIP sadalījums pēc prioritātēm

| Komponentes Nr. | Komponentes nosaukums | Izvēlētā prioritāte pēc svarīguma | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Ū2-1 | Ūdensapgādes sistēmu „Skola” un „Alkšņi” apvienošana | 1 | Pašvaldības prioritāte. Kvalitatīva ūdensapgāde |
| Ū3-1, K1-2 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija sistēmā „Alkšņi”, Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ievu un Bērzu ielā | 2 | Pašvaldības prioritāte. Kvalitatīva ūdensapgāde un ūdens zudumu samazinājums. Kanalizācijas paplašināšana un vides piesārņojuma samazināšana. Darbu savietotība |
| Ū2-2, K1-3, K1-4 | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana uz sistēmu „Pienotava” | 3 | Pašvaldības prioritāte. Kvalitatīva ūdensapgāde. Kanalizācijas paplašināšana un darbu savietotība |
| Ū1-1 | Urbuma „Skola” atjaunošana | 4 | Pašvaldības prioritāte. Stabila ūdens ieguve no vienas ūdensgūtnes |

Tā kā vienam projektam pieejamais finansējums ir ierobežots (MK noteikumi Nr.606), zinot, ka vienlaicīgi šajā plānošanas periodā plānots realizēt projektus arī citos Valkas novada ciemos, kuriem arī būs jāparedz līdzfinansējums, īstermiņā tiek iekļauti tabulā noradītie darbi. Apkopoti ilgtermiņā palikušie darbi atbilstoši veiktajai prioritizācijai, salikti secībā pēc visnepieciešamākās:

- Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija (K2-2);

- Kanalizācijas tīklu paplašināšana  Bērzu, Vītolu ielās (K1-1);

- NAI rekonstrukcija (K3-1);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana uz bibliotēku  (Ū2-3) un  (K1-5);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana uz Krastmaļi  (Ū2-4) un  (K1-6);

- Spiedvada no KSS-1 līdz NAI rekonstrukcija (K2-3);

- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija no daudzdzīvokļu mājām Liepas (K2-4);

- Jauna urbuma izbūve (Ū1-2) un ja nepieciešams atdzelžošanas stacijas ierīkošana (Ū-4);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Vītolu ielā (Ū2-5) un  (K1-8);

- Ūdensvada sacilpošana (Ū2-6);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana virzienā uz Ērģemes pilsdrupām (Ū2-9) un  (K1-9);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija sistēmā „Skola” (Ū3-2) un (K2-1);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Irbītes (Ū2-7) un  (K1-10);

- Ugunsdzēsības dīķa aprīkošana (Ū3-3);

- Ugunsdzēsības rezervuāru ierīkošana (Ū3-4);

- Ūdenstorņa demontāža (Ū3-6);

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana uz Pakalnes (Ū2-8) un  (K1-7);

- Ugunsdzēsības aku atjaunošana pie katlu mājas (Ū3-5).

# 3. Prioritārā investīciju programma

## 3.1. Prioritārā investīciju projekta apraksts

### 3.1.1. PrIP komponenšu tehniskais apraksts

Šī TEP investīciju programma pēc iespējas ir saskaņota ar ieinteresētajām zemju īpašniekiem un iedzīvotājiem jau TEP izstrādes stadijā. Detalizēts plānotais tīklu trasējums un visi nepieciešamie galīgie saskaņojumi (jāprecizē būvdarbu metode katrā posmā) ir jāsaņem tehniskā projekta izstrādes stadijā.  Atbilstoši veiktajai prioritizācijai, sagatavots detalizēts apraksts par katru plānoto darbu īstermiņā:

Urbuma „Skola” atjaunošana (Ū1-1)

Lai nodrošinātu vienas kopējas ūdensapgādes sistēmas darbību no vienas ūdens ņemšanas vietas ir jāveic urbuma „Skola” atjaunošana. Atjaunošanas darbos ir jāiekļauj: urbuma  karotāžas un skalošanas darbi, sūkņa nomaiņa, urbuma galvas daļas remonts, ēkas kosmētiskais remonts, elektroapgādes atjaunošana, dīzeļģeneratora ar jaudu ap 5 kW iegāde,  spiedkatla vai frekvenču pārveidotāja uzstādīšana. Darbu apjoms jāprecizē tehniskā projekta stadijā.

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Ū3-1)

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju plānots veikt sistēmā "Alkšņi"  (Ievu, Bērzu, Vītolu ielās). Rekonstruējamo tīklu garums D63, L=990 m, D32, L=175m. Rekonstruējot ūdensvadu, plānota visu esošo pievadu pārslēgšana. Cauruļvada trasējums un diametrs ir jāprecizē tehniskā projekta izstrādes laikā pēc topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes datu un tehnisko noteikumu saņemšanas. Pēc darbu pabeigšanas jānodrošina bojātā seguma atjaunošana pilnā apjomā. Komponentes realizācijas vietas skatīt 1.3. pielikumā. Ieguvēji no ūdensvada izbūves būs visi iepriekšminēto ielu iedzīvotāji un pakalpojumu sniedzējs, jo atvieglosies tīklu apkalpošana un samazināsies zudumi.

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana (Ū2-1, Ū2-2)

Iekļauta ūdensvada izbūve sistēmu "Skola" un "Alkšņi" savienošanai. Izbūvējams posms no katlu mājas līdz rekonstruējamam urbumam blakus urbumam "Alkšņi". Komponente iekļauj ūdensvada izbūvi  D75, L=300 m. Iekļauts viens upes šķērsojums ar caurdūruma metodi.  Veicama ūdensvada paplašināšana no katlu mājas līdz daudzdzīvokļu mājām „Liepas” , nodrošinot  sistēmas „Pienotava” patērētāju pieslēgšanu sistēmai „Skola”.  Posma garums D110, L=195m, D75, L=1240 m, D63, L=295 m, D32, L=370 m (12.gab. caurdūrumi LVC šķērsojumam – jāprecizē tehniskā projekta stadijā). Iekļaujams arī Rikandas upes šķērsojums ar caurdūruma metodi. Izbūvējot jaunu ūdensvadu pieslēgumi jānodrošina pašiem jaunajiem patērētājiem, kuriem projekta ietvaros būs iespēja izmantot augstākas kvalitātes pakalpojumus, nekā pirms projekta. Cauruļvada trasējums un diametrs ir jāprecizē tehniskā projekta izstrādes laikā pēc topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes datu un tehnisko noteikumu saņemšanas. Pēc darbu pabeigšanas jānodrošina bojātā seguma atjaunošana pilnā apjomā. Komponentes realizācijas vietas skatīt 1.3. pielikumā. Ieguvēji no komponentes realizācijas būs ap 200 iedzīvotāji (gan tie kam tiks dota pieslēguma iespēja, gan pārslēgtie uz ūdensapgādes sistēmu ar kvalitatīvu ūdeni).

Kanalizācijas tīklu paplašināšana (K1-2, K1-3, K1-4)

Vienlaicīgi ar ūdensapgādes tīklu izbūvi un rekonstrukciju, jāplāno kanalizācijas tīklu paplašināšana uz sistēmu „Alkšņi” un uz sistēmu „Pienotava”. Ieplānota kanalizācijas tīklu paplašināšana  Ievu un  Bērzu ielā D200, L=605m, D160, L=70 m, Jauna KSS-3 ar ražību 2 m3/h, un spiedvads D63, L=145 m. Kanalizācijas tīklu paplašināšana no Draudzes mājas līdz daudzdzīvokļu mājām "Liepas"  D200, L=200, D160, L=60 m, jauna KSS-4 ar ražību 3 m3/h, un spiedvads D75, L=280 m (1.gab. valsts autoceļa šķērsojums). Kanalizācijas tīklu paplašināšana no NAI līdz Draudzes ēkai , D200 , L=670 m, D160, L=190 m, jauna KSS-5 ar ražību 5 m3/h  un spiedvads D75, L=315m, (7.gab valsts autoceļa šķērsojumi).  Visi valsts ceļa šķērsojumi un skaits jāprecizē tehniskā projekta stadijā.

Visas kanalizācijas sūkņu stacijas ir paredzētas rūpnieciski ražota akas. Polimēra materiāla aka DN1000-1200, ar dziļumu ap 3 -4 m, kas jāaprīko ar ventilācijas cauruļvadu, apkalpošanas kāpnēm, siltinātu un slēdzamu lūku ar pamata plātni, kā ari zemes un montāžas darbus. Tehnoloģiskās iekārtas - iegremdējamie sūkņi (2.gab.) ar griezējinstrumentu, komplektā ar kabeļiem, apsaites cauruļvadiem, noslēgarmatūru vadulām, izcelšanas ķēdēm, līmeņa devējiem un sūkņu stacijas automātiskās vadības sistēmu. Jāveic teritorijas sakārtošana un labiekārtošana un jānodrošina ārējā elektroapgāde. Cauruļvadu trasējums un kanalizācijas sūkņu staciju izvietojums ir jāprecizē tehniskā projekta izstrādes laikā pēc topogrāfiskās un inženierģeoloģiskās izpētes datu saņemšanas. Komponentes realizācijas vietas skatīt 1.3. pielikumā. Ieguvēji no kanalizācijas rekonstrukcijas būs ap 129 iedzīvotāji (gan tie kam tiks dota pieslēguma iespēja, gan pārslēgtie uz CKS).

Pieslēgumu izbūves nosacījumi ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

Projekta ietvaros visiem esošajiem patērētājiem, neatkarīgi no zemju piederības, kas tiek šķērsota, ir jānodrošina arī pārslēgumi un projekts nevar pasliktināt situāciju esošajiem patērētājiem kāda tā bija pirms projekta, pieprasot par pašu līdzekļiem pieslēgties pie akām. Nepieciešamos pārslēgumi ir iekļauti kopējo tīklu apjomos, bet  pieslēgumu vietas ir jāprecizē tehniskā projekta stadijā. Ja tīklu/ pievadu rekonstrukcija neskar trases optimizāciju, tad tā projekta ietvaros pieļaujama tikai tajās situācijās, kad ir skaidri īpašumtiesību jautājumi un šādu pievadu rekonstrukcijas gadījumā netiek mainītas pašas infrastruktūras īpašuma tiesības. Infrastruktūras īpašuma tiesības ir īpaši būtisks apstāklis, jo projekta attiecināmajās izmaksās drīkst paredzēt tikai tādu pievadu posmu rekonstrukciju, kas pieder sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. Savukārt, ja projektā paredzēto tehnisko risinājumu (attiecībā uz pakalpojuma sniedzēja infrastruktūru) dēļ tiek liegta iespēja patērētājam lietot viņam piederošu infrastruktūras daļu un saņemt pakalpojumus, joprojām jānodrošina pakalpojuma pieejamība izvērtējot šādus nosacījumus:

- vienojoties par infrastruktūras pārņemšanu no patērētāja un tad paredzot tā rekonstrukciju projekta ietvaros;

- vienojoties par pasākumiem, kurus patērētājs pats veic, uzlabojot savu infrastruktūru, vienlaikus ar projekta īstenošanu;

- veicot nepieciešamus rekonstrukcijas darbus arī patērētāja infrastruktūrai (pēc saskaņošanas ar patērētāju), bet šīs izmaksas nebūs attiecināmas projekta ietvaros.

Turpmākajā tabulā apkopoti īstermiņa programmas būvindikatori.

Tabula 3.1. Būvindikatoru tabula

| Komponentes kods | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| Ū-1 | Ūdens ieguves avotu atjaunošana | Urbuma atjaunošana | 1 | gab. |
|  |  | Autonomas elektrības barošanas stacijas iegāde | 1 | gab. |
| Ū-2 | Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana | Ūdensapgādes tīklu izbūve | 2400 | m |
| Ū-3 | Nepārtrauktas ūdens piegādes nodrošināšana un ūdens efektīva izmantošana | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija | 1165 | m |
| K-1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | Jaunu pašteces kanalizācijas tīklu izbūve | 1795 | m |
|  |  | Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas | 3 | gab |
|  |  | Jauni kanalizācijas spiedvadi | 740 | m |

### 3.1.2. Izmaksu detalizēts novērtējums

Izvērtējot komponenšu tehniskos parametrus un apkopotās PrIP programmas izmaksas, kas sastādītas 2011.g. cenās Vidzemes reģionā. Komponenšu izmaksu noteikšanas metodika ir pievienota 8 pielikumā. Būvdarbu izmaksās neietilpst PVN, tās neietver izmaksas, kas saistītas ar papildus izpētēm, tehnisko projektu izstrādi un citas ar investīciju projektu plānošanu un ieviešanu saistītās izmaksas. Tās ir izdalītas atsevišķi, tabulas lejas daļā. Tā kā būvdarbus plānots veikt 2012.gadā, būvdarbu gala izmaksas (ar plānotajām izmaksu izmaiņām) skatīt finansu sadaļās un projekta kopsavilkuma un 3.10. tabulā.

Tabula 3.2. Prioritārās investīciju programmas realizācijas izmaksas 2011.g cenās

| Nr. | Komponentes tehniskais apraksts | Izmaksu aprēķins (izmaksas 2011. gada cenās) |  |  |  |  | Izmaksas, kopā, LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veicamie darbi | Vienību skaits | Mērv. | LVL/ vien. | Summa, LVL |  |
| Ū-1 | Ūdens ieguves avotu atjaunošana | Ū1-1. Ūdensapgādes urbumu "Skola" karotāžas un skalošanas darbi, sūkņa nomaiņa, ēkas kosmētiskais remonts, dīzeļģeneratora iegāde | 1 | gab. | 8700 | 8700 | 8700 |
| Ū-2 | Ūdensapgādes sistēmas paplašināšana | Ū2-1. Ūdensvada izbūve sistēmu "Skola" un "Alkšņi" savienošanai (no katlu mājas līdz urbumam "Alkšņi" D75, L=300 (1.gab. upes šķērsojums) | 115 | m | 53 | 6095 | 15920 |
|  |  |  | 185 | m | 45 | 8325 |  |
|  |  |  | 1 | gab. | 1500 | 1500 |  |
|  |  | Ū2.2. Ūdensvada paplašināšana no katlu mājas līdz daudzdzīvokļu mājām Liepas D110, L=195m, D75, L=1240 m, D63, L=295 m, D32, L=370 m (12.gab. caurdūrumi LVC šķērsojumam), 1.gab upes šķērsojums | 195 | m | 50 | 9750 | 96040 |
|  |  |  | 1240 | m | 45 | 55800 |  |
|  |  |  | 295 | m | 40 | 11800 |  |
|  |  |  | 370 | m | 27 | 9990 |  |
|  |  |  | 12 | gab. | 600 | 7200 |  |
|  |  |  | 1 | gab. | 1500 | 1500 |  |

| Ū-3 | Ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija | Ū3-1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija sistēmā "Alkšņi" (Ievu, Bērzu, Vītolu ielas), D63, L=990 m, D32, L=175m | 990 | m | 47 | 46530 | 51255 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 175 | m | 27 | 4725 |  |
| K-1 | Kanalizācijas sistēmas paplašināšana | K1-2. Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ievu un Bērzu ielā D200, L=605m, D160, L=70 m, Jauna KSS-3, un spiedvads D63, L=145 m | 605 | m | 60 | 36300 | 52390 |
|  |  |  | 70 | m | 32 | 2240 |  |
|  |  |  | 1 | gab. | 9500 | 9500 |  |
|  |  |  | 145 | m | 30 | 4350 |  |
|  |  | K1-3. Kanalizācijas tīklu paplašināšana līdz daudzdzīvokļu mājām "Liepas" D200, L=200, D160, L=60 m, jauna KSS-4, un spiedvads D75, L=280 m (1.gab. valsts autoceļa šķērsojums) | 200 | m | 52 | 10400 | 32120 |
|  |  |  | 50 | m | 52 | 2600 |  |
|  |  |  | 10 | m | 32 | 320 |  |
|  |  |  | 1 | gab. | 9200 | 9200 |  |
|  |  |  | 280 | m | 30 | 8400 |  |
|  |  |  | 1 | gab. | 1200 | 1200 |  |
|  |  | K1-4. Kanalizācijas tīklu paplašināšana no NAI līdz Draudzei , D200 , L=670 m, D160, L=190 m, jauna KSS-5 un spiedvads D75, L=315m, (7.gab valsts autoceļa šķērsojumi) | 670 | m | 52 | 34840 | 68600 |
|  |  |  | 190 | m | 32 | 6080 |  |
|  |  |  | 1 | gab. | 9800 | 9800 |  |
|  |  |  | 315 | m | 32 | 10080 |  |
|  |  |  | 6 | gab. | 1200 | 7200 |  |
|  |  |  | 1 | gab. | 600 | 600 |  |
| KOPĀ ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA ĪSTERMIŅĀ |  |  |  |  |  |  | 325025 |
| TEP izstrāde |  |  |  |  |  |  | 2990,00 |
| Būvprojekta izstrāde (ar topogrāfisko un inženierģeoloģisko izpēti) |  |  |  |  |  |  | 9980,00 |
| Būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  | 3250.25 |
| Autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  | 3250.25 |
| Kopā papildus izmaksas |  |  |  |  |  |  | 19470.50 |
| Attiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  | 344495.50 |
| Neattiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN (22%) |  |  |  |  |  |  | 75789.01 |
| Neattiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  | 75789.01 |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  | 420284.51 |