## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu novads
Informāciju sagatavoja: |  |  | Inta Vanaga
Informācijas avots: |  | SIA "Ekolat" TEP Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, II kārta
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu | Kocēnu novada dome
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
|  | Kocēnu novada domes 2010.gada 18.jūnija sēdes lēmums Nr.11(13.§) | Vai ir Regulatora izsniegta licence?
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi?
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Kocēnu novada dome
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Kocēnu novada dome
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  | 260
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 260
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 215
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 83%
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 96%
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 154
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 59%
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | 90%
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 21,5 m3/dnn | 25,3 m3/dnn
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 4,87 m3/dnn, 23% | 6,42 m3/dnn, 26%
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 16,2m3/dnn | 18,37m3/dnn
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | 17,8m3/dnn
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | 0,35m3/dnn
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  | 0,22m3/dnn
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | 13% | 14%
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 8,76m3/dnn | 11,06m3/dnn
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
|  | 260 | Veikals - ēdnīca, kooperatīvā sabiedrība "Dzenis"(kokapstrāde) un "Kalve"(darbnīcas) - 3 | Pagasta pārvalde ar medpunktu un biblioteku, tautas nams ar pastu, katlu māja - 3
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto kanalizācijas pakalpojumus | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto kanalizācijas pakalpojumus
|  | 154 | 1 - veikals - ēdnīca | 2 - pagasta pārvalde ar medpunktu un biblioteku, tautas nams ar pastu
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  |  | 2 - "Dzenis" un "Kalve"
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas)
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 11,06m3/dnn - 2009.g
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | _
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | 1,8 m3/dnn - 2009.g
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 3650m3/g
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | BIO-30, Nr.-N 500416
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | BIO-30 2006.g. Faktiskā jauda 13m3/dnn, projektētā 30m3/dnn
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | Atbilst
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | novadgrāvis - Vecupe - novadgrāvis - Briedes upe, nav ietekme uz riska ūdensobjektiem
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Dūņas tiek uzglabātas dūņu mineralizatorā, uzkrājēja tilpums 9m3, vidēji gadā tiek saražotas ap 1,5t dūņu.
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | Dūņas tiek izvestas uz lauksaimniecības zemēm mēslošanai
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Pašteces tīkli: keramika 867m, PVC - 60m, spiedvadi nav
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | KSS nav, notekūdeņu attīrīšana
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā/ciemā un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir. | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes pakalpojumu zonā/ciemā (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…)
260
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | Norādīt cilvēku skaitu | Norādīt uzņēmumu skaitu un minēt galvenās ražotnes, ja tādas ir, kas lieto ūdeni | Norādīt skaitu un minēt galvenās iestādes (skola, bērnudārzs, sociālais centrs…), kas lieto ūdeni
215
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | Skaitītāji 100% patērētāju
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | 3,758km (Ķets - 1250m, D=100mm(1150m), Tērauds - 390m,D=80mm, PE 2118m, D=50mm), izbūves gadi - 1969, 1990., 2006., spiediens sistēmā 1,3-2,9 atmosfēras, sacilpojums nav.
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | P 500431 LVĢMA datu bāzes Nr.20144 Arukilas-Burtnieku ūdens horizonts /79/ Artēziskā aka "Veckrogi-1" 30m3/dnn, 10950 m3/g; 1980.g. Sūknis Calpeda 4SDM/10/12, ražība 6,0m3/h, jauda 2,2kW, uzstādīts 2009.g. P500432 LVĢMA datu bāzes Nr.11289Arukilas-Burtnieku ūdens horizonts /79/ Artēziskā aka "Veckrogi-2" 0m3/dnn, 0 m3/g; 1969.g. - (rezerves aka), sūknis nav uzstādīts
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | paaugstināts dzelzs daudzums (SES Nr.725 12.11.1980.)
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Ūdens sagatavošana - FA-500 92007.g.) Faktiskā jauda 1,1m3/h, Projektētā 6m3/h spiedtvertnes (2x500l), atdzelžošanas iekārta automatizēta.
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Atbilst
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Atbilst
Ugunsdzēsības risinājumi |  | Ugunsdzēsības rezervuārs V-100m3
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Urbuma "Veckrogi-1" atjaunošana
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Ūdensvada sacilpojuma izveide starp Loku un Centra ielu (līdz daudzdzīvokļu mājām) D110, L=160m Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija virzienā uz ciema Austrumu dzīvojamām mājām (blakus kokapstrādes ceham) D63, L=585m, D32, L=25m
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | kanalizācijas tīklu izbūve virzienā uz ciema Austrumu dzīvojamām mājām (blakus kokapstrādes ceham) D160, L=320m, pievadi D160, L=20m, Jauna KSS-2, un spiedvads D110, L=600m
NAI uzlabošana, izbūve |  | Mobilās autonomās elektrības stacijas iegāde NAI darbības nodrošināšanai
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve)
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Esošā ūdenstorņa V-50 m3 demontāža
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas atjaunošana
Citi nepieciešamie uzlabojumi
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagasta Bērzaines ciemā, II kārta" ietvaros 2012 tiks veikti darbi: Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2170 m; Jauna urbuma izbūve ; Urbuma tamponāža 1 gab; Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 940 m; Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 680 m; Jaunu pašteces tīklu izbūve 1215 m; Jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve 1 gab; Kanalizācijas spiedvada izbūve 855 m; Dīzeļģeneratora iegāde 1 gab. 5kW.

## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Bērzaine | 2011 | Iedzīvotāji | 260 | 215 | 83 |  | Kopgarums - 3,758km, izbūves gadi: 1969. - tērauda ķeta caurules, 1990. - PE caurules, 2006. | "Veckrogi - 1" 2009.g. | "Veckrogi-1" paaugstināts dzelzs daudzums, "Veckrogi-2" - ļoti augsts dzelzs saturs - urbums iekonservēts | paaugstināts dzelzs daudzums (SES Nr.725 12.11.1980.) | Ūdens sagatavošana - FA-500 92007.g.) Faktiskā jauda 1,1m3/h, Projektētā 6m3/h spiedtvertnes (2x500l), atdzelžošanas iekārta automatizēta. | atbilst | atbilst | atbilst | LR pārtikas un veterinārais dienests Nacionālās diagnostikas centrs, Vidzemes reģionālā laboratorija. Testēšanas pārskats Nr.1/6572.1-2007; 13.09.2007, Testēšanas pārskats Nr.V.1/6572.1-2007; 13.09.2007, Testēšanas pārskats Nr.Vr.1/7195.1-2008; 10.09.2008; Valmieras raj. SES laboratorija Nr.674; 24.08.1969., | Pazemes ūdens rezervuārs - tilpums 100m³. Izbūves gads nezināms. Ir iespēja saņemt ūdeni ugunsdzēsību prasību nodrošināšanai. Nav atrisināts jautājums par rezervuāra piepildīšanu - nepieciešams pievilkt ūdensvadu.
Kocēnu novada dome |  | Uzņēmumi | 3 | 3 | 100
|  | Iestādes | 3 | 3 | 100
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula 2.2.
2.2.tabula
Ūdens patēriņa analīze
Gads | Iegūtais ūdens daudzums t.m3/gadā | Iegūtais ūdens daudzums m3/dn | Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai) m3/dn/% | Apmaksātais ūdens daudzums m3/dn | Iedzīvotāju ūdens patēriņš m3/dn | Uzņēmumu ūdens patēriņš m3/dn | Institūciju ūdens patēriņš m3/dn
2008 |  | 21,5m3/dnn | 23% | 16,2m3/dnn
2009 | 9244m3/gadā | 25,3m3/dnn | Netiek uzskaitīts (pieņemts 26%) | 18,37m3/dnn | 17,8m3/dnn | 0,35m3/dnn | 0,22m3/dnn
2010
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): | [7 empty] | (datums, intervētās personas
paraksts)

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Bērzaine | 2010 | Iedzīvotāji | 260 | 154 | 59 |  | 10.9 |  |  |  | 11,06m3/dnn - 2009.g | BIO-30, Nr.-N 500416 | Faktiskā jauda 13m3/dnn, projektētā 30m3/dnn |  | novadgrāvis - Vecupe - novadgrāvis - Briedes upe, nav ietekme uz riska ūdensobjektiem | Dūņas tiek uzglabātas dūņu mineralizatorā, uzkrājēja tilpums 9m3, vidēji gadā tiek saražotas ap 1,5t dūņu.
Kocēnu novada dome |  | Uzņēmumi | 3 | 1 | 33 | 2 | 0.04
|  | Iestādes | 3 | 2 | 67 |  | 0.12
(datums, intervētās personas paraksts)

## Tabula3.2.
3.2.tabula
Notekūdeņu apjoma analīze
Gads | Apmaksātais notekūdeņu daudzums m3/dn | Notekūdeņi no iedzīvotājiem m3/dn | Notekūdeņi no uzņēmumiem m3/dn | Notekūdeņi no institūcijām m3/dn | Infiltrācija m3/dn, % (no novadītā) | Kopējais apjoms uz NAI m3/dn | Kopējais apjoms uz NAI t.m3/gadā
2008 | [5 empty] | 8,76m3/dnn
2009 | [5 empty] | 11,06m3/dnn
2010
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta): | [7 empty] | (datums, intervētās personas
paraksts)

## tabula4
Tehniskās specifikācijas 4.pielikums
Kopsavilkums par apdzīvoto vietu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgumu nodrošinājumu 2011.gadā un prognozēto nodrošinājumu 2015.gadā
Tabula Nr.4
N.p.k. | Apdzīvotas vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem |  |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem
|  |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  | Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
|  |  | 2011 | % | 2015 | % | 2011 | % | 2015 | %
1 | Bērzaine | 260 | 216 | 83 | 250 | 96 | 154 | 59 | 234 | 90

## tabula5
Tehniskās specifikācijas 5.pielikums
Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošanai nepieciešamiem sistēmu attīstību būvindikatoriem katrai no apdzīvotajām vietām
Tabula Nr.5
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes sistēmu uzlabošanai |  |  | Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu uzlabošanai |  | Citi nepieciešami ūdenssaimniecības sistēmas uzlabojumi
|  | Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izbūve, rekonstrukcija, urbuma tamponēšana) | ŪAS izbūve rekonstrukcija | Tīklu paplašināšana/rekonstrukcija (km) | Tīklu, KSS izbūve/rekonstrukcija | NAI uzlabošana, izbūve | Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (ūdenstorņa rekonstrukcija,2PSS) | Objektu demontāža | Ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai | Citi
| Bērzaine | Urbuma "Veckrogi-1" atjaunošana |  | Ūdensvada sacilpojuma izveide starp Loku un Centra ielu (līdz daudzdzīvokļu mājām) D110, L=160m Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija virzienā uz ciema Austrumu dzīvojamām mājām (blakus kokapstrādes ceham) D63, L=585m, D32, L=25m | kanalizācijas tīklu izbūve virzienā uz ciema Austrumu dzīvojamām mājām (blakus kokapstrādes ceham) D160, L=320m, pievadi D160, L=20m, Jauna KSS-2, un spiedvads D110, L=600m |  | Mobilās autonomās elektrības stacijas iegāde NAI darbības nodrošināšanai | Esošā ūdenstorņa V-50 m3 demontāža | Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas atjaunošana

## tabula6
Tehniskās specifikācijas 6.pielikums
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem
Tabula Nr.6.
N.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) | SPS juridiskais statuss | Par pakalpojuma sniegšanu noslēģts līgums/ pārvaldes līgums/ pārvaldes lēmums | Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs | Piezīmes
1 | Bērzaine | Kocēnu novada dome | pašvaldība | Kocēnu novada domes lēmums 2010.gada 18.jūn. Nr.11(13.§) | Kocēnu novada dome | Kocēnu novada dome