3.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

noteikumiem Nr.\_\_\_\_

**Emisijas robežvērtības jaunajām lielajām sadedzināšanas iekārtām**

**I. Emisijas robežvērtības jaunajām lielajām sadedzināšanas iekārtām, izņemot gāzturbīnas un gāzes dzinējus**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Kurināmā veids | Nominālā ievadītā siltumjauda (MW) | Emisijas robežvērtības (mg/m3) | | | |
| SO2 | NOx | CO | Putekļi jeb daļiņas |
| 1. | Akmeņogles, brūnogles un citi cietie kurināmie (izņemot biomasu un kūdru) | 50 – 100  100 – 300  virs 300 | 400  200  1501 | 3002  200  1502 | 1000  1000  1000 | 20  20  10 |
| 2. | Biomasa | 50–100  100–300  virs 300 | 200  200  150 | 250  200  150 | 1000  1000  1000 | 20  20  20 |
| 3. | Kūdra | 50–100  100–300  virs 300 | 300  3003  1503 | 250  200  150 | 1000  1000  1000 | 20  20  20 |
| 4. | Šķidrais kurināmais | 50–100  100–300  virs 300 | 350  200  150 | 300  150  100 | 300  300  300 | 20  20  10 |
| 5. | Gāzveida kurināmais | virs 50 | 354 | 100 | 100 | 55 |

Piezīmes.

1 Emisijas robežvērtība ir 200 mg/m3, ja kurināmais tiek dedzināts cirkulējošā vai spiedienam pakļautā verdošā slānī.

2 Ja tiek dedzināts brūnogļu pulveris, tad emisijas robežvērtība ir 400 mg/m3 – sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltumjaudu no 100 – 300 MW, 200 mg/m3 - sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltumjaudu virs 300 MW.

3 Ja kurināmais tiek dedzināts verdošā slānī, emisijas robežvērtība ir 250 mg/m3 - iekārtām ar nominālo ievadīto siltumjaudu 100 – 300 MW , 150 mg/m3 – iekārtām ar nominālo ievadīto siltumjauda virs 300 MW.

4 SO2 emisijas robežvērtība sadedzināšanas iekārtai, kurā kā kurināmo izmanto sašķidrināto gāzi, ir 5 mg/m3, koksa krāšņu gāzi ar zemu kaloritāti – 400 mg/m3, zemas kaloritātes domnu gāzi - 200 mg/m3.

5 Putekļu jeb daļiņu emisijas robežvērtība sadedzināšanas iekārtai, kurā kā kurināmo izmanto zemas kaloritātes domnu gāzi, ir 10 mg/m3, bet, ja kā kurināmo izmanto citur izmantojamās tēraudrūpniecības gāzes, – 30 mg/m3.

**II. Emisiju robežvērtības jaunajām lielajām sadedzināšanas iekārtām, kas ir gāzturbīnas (tostarp kombinētā cikla gāzturbīnas) un gāzes dzinēji**

1. Emisijas robežvērtības piemēro katrai atsevišķai gāzturbīnai ar slodzi virs 70%.

2. Gāzturbīnām (tostarp kombinētā cikla gāzturbīnām)un gāzes dzinējiem ar nominālo ievadīto siltumjaudu virs 50 MW noteiktas šādas emisijas robežvērtībās:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Kurināmā veids | NOx  emisijas robežvērtība (mg/m3) | CO  emisijas robežvērtība (mg/m3) |
| 1. | Emisijas robežvērtības gāzturbīnām (tostarp kombinētā cikla gāzturbīnām) | | |
| 1.1. | Šķidrais kurināmais – vieglie un vidējie destilāti | 50 | 100 |
| 1.2. | Gāzveida kurināmais | 501 | 100 |
| 2 | Emisijas robežvērtības gāzes dzinējiem | | |
| 2.1. | Gāzveida kurināmais | 75 | 100 |

Piezīme.

1 Viencikla gāzturbīnām ciklam, kuru lietderības koeficients ir lielāks par 35 %, kas noteikts LVS ISO noteiktajos bāzes slodzes apstākļos, emisijas robežvērtība ir:

50 x η/35, kur

η - procentuāli izteikts gāzturbīnas lietderības koeficients, kas noteikts pie LVS ISO noteiktajiem bāzes slodzes apstākļiem.

Ministru prezidents                                                    V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs                E.Sprūdžs

Vīza:valsts sekretārs A.Antonovs

25.09.2012 15:43

L.Maslova

67026586, [lana.maslova@varam.gov.lv](mailto:lana.maslova@varam.gov.lv)