## Nodrosinajums
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums
Vecumnieku novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Iedzīvotāju skaits |  |  | Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem |  |  |  | Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums iedzīvotājiem
|  | VARAM dati (ciemā) | 2011.g. dati (ciemā) | pakalpo-jumu zonā | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g. |  | Esošā situācija |  | Plānotais nodrošinājums 2015.g.
[5 empty] | skaits | % | skaits | % | skaits | % | skaits | %
1 | Valle | 1141 | 704 | 704 | 310 | 44.03% | 320 | 45.45% | 255 | 36.22% | 320 | 45.45%
2 | Beibeži | 314 | 312 | 312 | 164 | 52.56% | 164 | 52.56% | 164 | 52.56% | 164 | 52.56%
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensaimniecības pakalpojumu nodrošinājums iestādēm un uzņēmumiem |  |  |  | Norēķinās pēc skaitītāju datiem, %
|  | Ūdensapgāde |  | Kanalizācija |  | Iedzī-votāji | Iestādes | Uzņē-mumi
|  | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits | Iestāžu skaits | Uzņē-mumu skaits
1 | Valle | 5 | 4 | 5 | 2 | 88.6% | 100% | 100%
2 | Beibeži | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 0% | 50%

## Pakalpoj-sn
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji
Vecumnieku novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (SPS) | SPS raksturojums
|  |  |  | Juridiskais statuss | Pamatojums | Pamatlīdzekļu piederība | Maksājumu iekasēšana
1 | Valle | U,K | PA "Valles pašvaldības aģentūra" | Pašvaldības aģentūra | Pašvaldības saistošie noteikumi | PA "Valles pašvaldības aģentūra" | PA "Valles pašvaldības aģentūra"
2 | Beibeži | U,K | SIA "Kūdrinieks" | Pašvaldības komercsabiedrība | Regulatora izdota licence, apstiprināti tarifi un līgums ar pašvaldību | SIA "Kūdrinieks" | SIA "Kūdrinieks"

## U-K-apjomi
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums | Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums
Vecumnieku novads | Vecumnieku novads
TUME | Valle
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 21826 | 59.7973 | 2190 | 10.03% | 19636 | 53.7973 | 13911 | 122.943 | 5725
| 2009 | 20214 | 55.3808 | 2265 | 11.21% | 17949 | 49.1753 | 11923 | 105.3734 | 6026
| 2010 | 21843 | 59.8438 | 2555 | 11.7% | 19288 | 52.8438 | 12278 | 108.5108 | 7010
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums, U2 dati |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 19634 | 53.7918 | 5284 | 26.91% | 14350 | 39.3151 | 10742 | 115.4123 | 3608
| 2009 | 18316 | 50.1808 | 4714 | 25.74% | 13602 | 37.2658 | 9867 | 106.0113 | 3735
| 2010 | 19566 | 53.6055 | 5896 | 30.13% | 13670 | 37.4521 | 9962 | 107.032 | 3708
Beibeži
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Ūdensapgāde
|  | Iegūtā ūdens daudzums |  | Ūdens zudumi |  | Piegādātā ūdens daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 6652 | 18.2247 | 2037 | 30.62% | 4615 | 12.6438 | 4522 | 75.5429 | 93
| 2009 | 7850 | 21.5068 | 3973 | 50.61% | 3877 | 10.6219 | 3786 | 63.2476 | 91
| 2010 | 19610 | 53.726 | 15621 | 79.66% | 3989 | 10.9288 | 3950 | 65.9873 | 39
Apdzīvotās vietas nosaukums | Gads | Kanalizācija
|  | Uz NAI novadīto notekūdeņu daudzums |  | Infiltrācija |  | No lietotājiem savāktais notekūdeņu daudzums, m3/gadā
|  | m3/gadā | m3/dnn | m3/gadā | % | Kopā | m3/dnn | no iedzīvotājiem | l/dnn/cilv. | no iestādēm un uzņēmumiem
| 2008 | 6519 | 17.8603 | 2046 | 31.39% | 4473 | 12.2548 | 4380 | 73.1707 | 93
| 2009 | 7693 | 21.0767 | 4020 | 52.26% | 3673 | 10.063 | 3582 | 59.8396 | 91
| 2010 | 19610 | 53.726 | 15843 | 80.79% | 3767 | 10.3205 | 3728 | 62.2787 | 39

## Kvalitate
Pakalpojumu kvalitāte
Vecumnieku novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Dzeramā ūdens kvalitāte |  |  | Notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas kvalitāte
|  | Urbumos | USS | Pie lietotāja | Kvalitāte izplūdē | Izplūdes vieta | Rīcība ar dūņām
1 | Valle | Fe=0,67 mg/l-1,6 mg/l | Atbilst normat. prasībām, Fe=0,05-0,10 mg/l | Lietotājiem, kas saņem ūdeni no USS kvalitāte ir atbilstoša normat.prasībām, bet tiem, kas saņem ūdeni no urbuma nr. 3 - nav atbilstoša. | Atbilst normat. prasībām | Vārniņas upe | Dūņas tiek uzglabātas laukumā blakus NAI un pēc nostādināšanas izvestas uz lauks.zemes
2 | Beibeži | Fe>0,2 mg/l, paaugstināta duļķainība | Atbilst normat. prasībām, Fe<0,2 mg/l | Atbilst normat. prasībām, Fe<0,2 mg/l | Atbilst normat. prasībām | Misas upe | Dūņas tiek uzkrātas dīķī

## Infrastrukt
ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRA
Vecumnieku novads
Nr.p.k. | Apdzīvotās vietas nosaukums | Ūdensapgādes infrastruktūra |  |  | Kanalizācijas infrastruktūra |  |  | Plānotie pasākumi
|  | Urbumi | USS | Tīkli | NAI | Tīkli | KSS
1 | Valle | 3 urbumi. Tehn.stāvoklis slikts, vajadzīga renovācija. | USS, tehn.stāvoklis apmierinošs. | L=4,75 km. Tehn.stāvoklis slikts. | NAI, Q=200 m3/dnn. Tehn.stāvoklis slikts. | L=2,465 km. Tehn.stāvoklis ļoti slikts. | 1 KSS. Tehn.stāvoklis slikts. | Urbuma nr. 1 un nr. 3 rekonstrukcija. Viena jauna urbuma izbūve. Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, L=780 m. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=4500 m, t.sk. hidrantu izbūve. Ūdenstorņa rekonstrukcija vai rezervuāra un 2.pacēluma sūkņu stacijas izbūve. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L=3850 m. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=1500 m. KSS izbūve un vecās KSS demontāža. Jaunu NAI izbūve un veco NAI demontāža.
2 | Beibeži | 2 urbumi: darba aka, tehn.stāvoklis apmierinošs, rezerves aka, tehn.stāvoklis slikts. | USS EKO AKVA, q=4,5 m3/h, izbūvēta 2008.g., tehn.stāvoklis labs. | L=1,59 km, t.sk. 0,41 km tehn.stāvoklis ļoti slikts, trase nedarbojas, 1,18 km thn.stāvoklis apmierinošs. | NAI, Q=100 m3/dnn. Tehn.stāvoklis slikts, jauda neatbilstoši liela notekūdeņu plūsmai. | L=1,44 km. Tehn.stāvoklis apmierinošs, bet skatakas nolietojušās. | 1 KSS un spiedvads, L=210 m, tehn.stāvoklis neapmierinošs. | 1 urbuma rekonstrukcija vai slēgšana/tamponēšana. Urbuma palīgēkas rekonstrukcija. USS ēkas renovācija. Ūdensvadu rekonstrukcija, L=1590 m. KSS un spiedvada rekonstrukcija, L=210 m. NAI darbības uzlabošana (ekspertīze un rekonstrukcija). Ūdenstorņa rekonstrukcija vai hidrofora uzstādīšana. Hidrantu izbūve.