## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Iedzīvotāji
Uzņēmumi
Iestādes
(datums, intervētās personas paraksts)

## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | VALLE
Informāciju sagatavoja: |  | ZIEDONIS JANKUŽS
Informācijas avots: |  | AĢENTŪRA "VALLES PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA"
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| Aģentūra"Valles pašvaldības aģentūra" |  |  | Aģentūra"Valles pašvaldības aģentūra"
| Aģentūra | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? Jā |  | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu? Jā
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Valles pašvaldības aģentūra
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Valles pašvaldības aģentūra
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  | 704
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 328
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 310
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 94.5
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | pieslēgt 98% iedzdzīvotāju
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 255
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 82.25
| Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts) |  |  | Plānots pieslēgt U-2 ,U3patērētājus(t.i98%iedz.)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 21826 | 20214 | 21843
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  | 2190 | 2265 | 2555
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 19636 | 17949 | 19288
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  | 19636 | 17949 | 19288
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 13911 | 11923 | 12278
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 2165 | 2346 | 3360
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  | 3560 | 3680 | 3650
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  | 14350 | 13602 | 9962
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  | 10742 | 9867 | 9962
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  | 48 | 55 | 58
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  | 3560 | 3680 | 3650
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  | nav datu | nav datu | nav datu
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  | 19634 | 18316 | 19566
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  | 19.634 | 18.316 | 19.566
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | 328 | 4 | 6
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | 255 | Latvijas pasta nodaļa,Veikals Stelpes konservi" | Valles vidusskola ,Valles bērnudārzs, Valles pagasta pārvalde,Sporta zāle,bibliotēka
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 150m3 | 55m3 | 120m3
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 19634 | 18316 | 19566
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | 150m3 | 55m3 | 120m3
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | nav datu
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 19686m3
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | N600079
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | Projektētā-200m3 diennaktī, izmantotā 100m3 diennaktī
Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, %
| Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu) | Atbilst normatīvajām prasībām
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Vārniņas upe
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Uzglabātas blakusBIO blokam,un tiek izvestas zemes gabaliem saskaņojot arRVK
Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei?
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Kopējais garums-2465m,keramikas unazbestcementa diametri 200.,150,.100.Tehniskais stāvoklis ļoti slikts.
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | KSS-1,Spiedvads-55m
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | Kanalizācijas tīklu atjaunošanas darbi nav veikti,30 gadu laikā tie ir nolietojušies,periodiski notiek aizsprostojumi un avārijas,datu par infiltrācijas apjomu nav.NAI ēka un sūkņu stacija ir sliktā tehniskā stāvoklī.
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | 328 | 4 | 5
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | 310 | Latvijas pasta nodaļa,Veikals Stelpes konservi"Z/S.Romaņi.Sia Dignes | Valles vidusskola ,Valles bērnudārzs, Valles pagasta pārvalde,Sporta zāle,bibliotēk
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 80.6 | 100% | 100%
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Kopējais garums 4750m ,tehniskais stāvoklis-slikts.dimetrs-100.,50.,25.tērauda
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Ū1-jauda-4.l/sek Teh.st.-vajadzīga renovācija.ident.Nr.P600429.Ū-2jauda-4l/sek tehn.stāvoklis -labs,ident.Nr.P600601.Ū-3jauda-4l/sek.Vajadzīga renovācija identif.Nr.P600430.
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Ū-3 no urbuma .,dzelzs-0,67mg/l.Ū1-nourbuma dzelzs1,6mg/l,pēcŪAS-0,10mg.Ū2 no urbuma dzelzs-0,78mg/l.Pēc ŪAS-0,05mg/l
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | ŪAS tehniskais stāvoklis labs,Ū1 jauda200m3 diennaktī,Ū2 jnauda 40m3-diennaktī
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Ūdens kvalitāte pēc ŪAS atbilst parametriem ,jo tās eksploatējas pāris gadus.
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | U-3 dzelzs0,67mg/l
Ugunsdzēsības risinājumi |  | nē
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Tehniski novecojusi ūdenssistēma,notiek ūdensvadu plīsumi kā rezultātā rodas avārijas situācijas,notiek ūdens zudumi,pasliktinās ūdens kvalitāte pie patērētāja.Rekonstrukcijas darbi pēdējos gados nav veikti.
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | U-3 skalošana rekonstrukcija.U-1skalošana rekonstrukcija.
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | U-3 izbūve
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Paplašināšana 780 m Rekonstrukcija 4500 m
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | Jaunu kanaližācijas tīklu izbūve 3850 m rekonstrukcija 1500 m KSS izbūbe 3 gb.
NAI uzlabošana, izbūve |  | Jaunu NAI izbūve
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Udenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve)
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Vecās NAI unKSS
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | hidranti
Citi nepieciešamie uzlabojumi