## Ankete
Apdzīvotās vietas nosaukums |  | Radopoles ciems, Viļānu novads
Informāciju sagatavoja: |  | SIA "Viļānu namsaimnieks"
Informācijas avots: |  | Ūdensvada, kanalizācijas tehniskās pases, atskaite "2-ūdens"
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Ūdenssaimniecības sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs (SPS) |  | Pašvaldība (novada pašvaldība vai pagasta pārvalde) | Komercsabiedrība | Aģentūra
| ierakstīt nosaukumu |  | SIA "Viļānu namsaimnieks"
| juridiskais status | Vai ir pašvaldības lēmums par pakalpojumu sniegšanu un par tarifiem? | Vai ir noslēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu? Jā | Vai ir pašvaldības saistošie noteikumi par pakalpojumu sniegšanu?
Vai ir Regulatora izsniegta licence? Jā
Vai ir Regulatora apstiprināti tarifi? Izstrādes procesā
Ūdenssaimniecības sistēmu pamatlīdzekļu piederība (kuras juridiskas personas bilancē tie iekļauti) |  | Novada pašvaldība
Maksājumu par pakalpojumiem iekasētājs (normālā situācijā - ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs) |  | Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs
Piezīmes
Informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu lietotāju skaitu
Iedzīvotāju skaits ciemā |  |  |  | 316
Iedzīvotāju skaits ūdenssaimniecības pakalpojumu zonā |  |  |  | 316
Ūdensapgāde | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 225
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 71
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Kanalizācija | Iedzīvotāju skaits, kas nodrošināti ar pakalpojumu |  |  | 179
| % no iedzīvotāju skaita |  |  | 57
Kāds pakalpojumu pārklājums tiek plānots līdz 2015.gadam (t.sk. Ja ir jau ERAF realizācijā esošs vai plānots projekts)
Informācija par ūdensapgādi
|  | 2008 | 2009 | 2010
Iegūtais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  | 20037 | 29488
Ūdens zudumi (t.sk. tehniskie - ŪAS filtru skalošanai un ugunsdzēsībai), m3/gadā, % |  |  | 3229 | 3229
Piegādātais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  | 16808 | 26259
Apmaksātais ūdens daudzums, m3/gadā |  |  | 16808 | 26259
Iedzīvotāju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  | 15330
Uzņēmumu ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  | 438
Institūciju ūdens patēriņš, m3/gadā |  |  |  | 10491
Informācija par kanalizāciju
|  | 2008 | 2009 | 2010
Apmaksātais notekūdeņu daudzums, m3/gadā |  |  | 12818 | 20641
Notekūdeņi no iedzīvotājiem, m3/gadā |  |  |  | 9412
Notekūdeņi no uzņēmumiem, m3/gadā |  |  |  | 438
Notekūdeņi no institūcijām, m3/gadā |  |  |  | 10491
Infiltrācija, m3/gadā, % (no novadītā) |  |  |  | 300
Kopējais apjoms uz NAI, m3/gadā |  |  | 12818 | 20641
Kopējais apjoms uz NAI, t.m3/gadā |  |  | 12.818 | 20.641
Kanalizācijas sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Insitūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā |  | 316 | 2 tirzniecības vietas (veikali) | 1 - PII "Bitīte"
Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju sk. |  | 179 | 2 tirzniecības vietas (veikali) | 1 - PII "Bitīte"
Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits |  | 0 | 0 | 0
Saražoto notekūdeņu apjoms, m3/gadā, apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) |  | 0 | 0 | 20341
Attīrīšanai uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn | no centralizētās kanalizācijas sistēmas, m3/gadā | 25.79 | 1.2 | 28.74
| no individuālajiem risinājumiem, m3/gadā | 0 | 0 | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | Infiltrācija, m3/gadā | Nav informācijas
| Kopā notekūdeņu plūsma uz NAI, m3/gadā | 20641
| Identifikācijas Nr (atbilstoši B kategorijas atļaujai) | A700175
| Jauda - projektētā un izmantotā, m3/dnn | 100
| Notekūdeņu attīrīšanas pakāpe, % | S
Attīrīto notekūdeņu atbilstība vides normatīvajām prasībām (minēt parametrus, kuri tiek pārsniegti, ja tādi ir, pievienot atsauci uz testēšanas pārskatu)
| Izplūdes vieta (minēt upi, kura ir notekūdeņus saņemošā tilpe, minēt ietekmi uz riska ūdensobjektiem) | Spergas upe
| Dūņu apsaimniekošana (raksturot apstrādes veidu) | Dūņas netiek apstrādātas
| Vai ir dūņu lauki? Kur dūņas tiek izvietotas apstrādei? | Dūņu lauku nav, dūņas izkliedē uz pašvaldībai piederošās zemes
Cauruļvadi (garums, materiāls, diametrs, tehniskā stāvokļa vērtējums) |  | Cauruļvadu kopgarums 1977 m, ķeramika DN 200 - 1249 m, azbestcementa DN 250 - 410, ķeramika DN 150 - 318 m
Citi notekūdeņu sistēmas elementi - kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas u.c., ja ir |  | 1 KSS S=80 m3/h
Cita informācija, problēmu uzskaitījums kanalizācijas infrastruktūrā |  | KSS sliktais tehniskais stāvoklis, jāveic rekonstrukcija. Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, optimālais risinājums konteinera tipa NAI.
Ūdensapgādes sistēmas raksturojums
|  | Iedzīvotāji | Uzņēmumi | Institūcijas
Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits apdzīvotā vietā (informācija sakrīt ar iekļauto, raksturojot kanalizācijas sistēmu) |  | 316 | 2 tirzniecības vietas (veikali) | 1 - PII "Bitīte"
Centralizētas ūdensapgādespakalpojuma izmantotāju sk. |  | 225 | 2 tirzniecības vietas (veikali) | 1 - PII "Bitīte"
Norēķini pēc mērītājiem % (cik lietotājiem ir ūdens skaitītāji) |  | 10% | 50% | 0
Ūdensapgādes tīklu garums, tehniskais stāvoklis, cauruļu diametrs un materiāls |  | Garums 3714 m, ķets DN 150 - 292 m, tērauds DN 100 - 624 m, tērauds DN 50 - 608 m, polietilens Dn 50 - 2189 m. Tehniskais stāvoklis slikts, tērauda cauruļvadiem sarūsējušas savienojumu vietas un nedarbojas aizbīdņi.
Ūdensgūtnes veids, jauda, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr. |  | Dziļurbums Nr. DB23669, tehniskais stāvokis labs, debits 3,0 l/s,
Ūdensgūtnes ūdens kvalitāte (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - urbuma pasi vai testēšanas pārskatu) |  | Fekop = 3,1 mg/l (pēc urbuma pases datiem)
Ūdens attīrīšanas iekārtas, jauda, tehniskais stāvoklis |  | Filtrējošās kolonnas, jauda Q=10 m3/h, tehniskais stāvoklis labs.
Ūdens kvalitāte pēc ŪAS (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Ūdens kvalitāte atbilst MK noteikumu prasībām
Ūdens kvalitāte pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības (minēt parametrus, kuri pārsniedz normatīvās prasības un atsauce uz informācijas avotu - testēšanas pārskatu) |  | Ūdens kvalitāte atbilst MK noteikumu prasībām
Ugunsdzēsības risinājumi |  | Radopoles ezers
Problēmu uzskaitījums ūdensapgādes infrastruktūrā |  | Zema ūdens kvalitāte urbumā, tīkli sliktā stāvoklī, nav iespējams veikt atslēgšanu pa posmiem.
Nepieciešamie uzlabojumi
Ūdensgūtnes - urbumu sakārtošana (jaunu urbumu izveide, rekonstrukcija, urbumu tamponēšana) |  | Ir izveidots jauns urbums, esošais urbums tiks iekonservēts.
Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve/ rekonstrukcija |  | Nav nepieciešama
Ūdensapgādes tīklu, paplašināšana/ rekonstrukcija (minēt garumu) |  | Tīklu paplašināšana ~1500 m kopgarumā.
Kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve/rekonstrukcija (minēt tīklu garumu, KSS skaitu) |  | KSS rekonstrukcija, tīklu paplašināšana 2300 m kopgarumā, jaunas KSS izbūve uz tīklu paplašinājuma atzara.
NAI uzlabošana, izbūve |  | NAI rekonstrukcija, izbūvējot konteinera tipa jaunas attīrīšanas iekārtas
Ūdensapgādes spiediena nodrošināšana (hidroforu uzstādīšana, ūdenstorņa rekonstrukcija, 2.pacēluma sūkņu staciju izbūve) |  | Nav nepieciešams
Nepieciešamā objektu demontāža |  | Divu veco ūdenstorņu demontāža (torņi atslēgti no sistēmas un nedarbojas)
Uzlabojumi ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai |  | Nav nepieciešama
Citi nepieciešamie uzlabojumi