## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Dekšāres | 2010 | Iedzīvotāji | 264 | 201 | 76.1364 | 25 | L = 2350 m; tērauds, d = 100 mm, L 554 m; tērauds, d = 50 mm, L =556 m; polietilēns, d =50 mm, L = 1240 m. Tehniskais stāvoklis - apmierinošs | Dziļurbums Nr.DB13961; tehniskais stāvoklis - labs, debits 2,08l/s. | Fe = 0,38 mg/l | urbuma pases dati | Nav | - | - | Fe = 0,7 mg/l, duļķainība - 15 NTU, ir smarža, garša | Test.pārsk. Nr. D1/6317.1-2011 | Ūdens baseins
SIA "Viļānu namsaimnieks" |  | Uzņēmumi | 1 | 1 | 100 | nd
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 | nd | [9 empty] | Zema ūdens kvalitāte urbumā, tīkli sliktā stāvoklī, nav iespējams veikt atslēgšanu pa posmiem.

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Dekšāres | 2010 | Iedzīvotāji | 264 | 81 | 30.6818 | nd | 28.1178 | nd | nd | - | - | NAI nav | - | - | Mālmutes upe | - | L = 1296 m, keramika, d = 200 mm, L = 568m, keramika, d= 150 mm, L=728m; tehniskais stāvoklis - vidēji labs; cauruļvadi daļēji aizsērējuši | nav | -
SIA "Viļānu namsaimnieks" |  | Uzņēmumi | 1 | 1 | 100 | 0 |  |  | 0
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | -
Piezīme: Respondents norāda, ka ciemā nav NAI, tomēr nav minēts cits risinājums