## Tabula 2.1.
Ūdensapgādes sitēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu, institūciju skaits | Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantotāju skaits | % | Norēķini pēc mērītājiem % | Ūdensapgādes tīklu garums m / materiāls / tehniskais stāvoklis | Ūdensgūtnes veids2 un jauda Qm3/dn, tehniskais stāvoklis, ūdens ņemšanas avota (urbuma) identifikācijas Nr.3 | Ūdens-gūtnes ūdens kvalitāte4 | Informācijas avots par ūdens kvalitāti ūdensgūtnē, parametru noteikšanas laiks | Ūdens attīrīšanas iekārtas, iekārtu jauda Qm3/h, tehniskais stāvoklis | Ūdens kvalitāte4 pēc ŪAS | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pēc ŪAS, parametru noteikšanas laiks | Ūdenskvalitāte4 pie patērētāja, neatbilstošie parametri, to vērtības | Informācijas avots par ūdens kvalitāti pie patērētāja, parametru noteikšanas laiks | Uguns-dzēsības risinājumi, atbilstība normatīviem, ūdensapgādes sistēmas problēmu raksturojums
Pakalpojuma sniedzējs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Radopole | 2010 | Iedzīvotāji | 316 | 225 | 71.2025 | 10 | L=3714m; ķets:d=150-292m; tērauds:d= 100-624m; tērauds:d=50mm - 608m; polietilēns:d= 50-2189m. Tehniskais stāvoklis - slikts - tērauda cauruļvadiem sarūsējušas savienojuma vietas un nedarbojas aizbīdņi. | Dziļurbums Nr.DB23669; tehniskais stāvoklis - labs, debits 3l/s. | Fe = 3,1mg/l | urbuma pase | Filtrējošas kolonnas, jauda 10m3/h, tehniskais stāvoklis - labs | Atbilst | - | Atbilst | - | Ūdens ņemšanas vieta - Radopoles ezers
SIA "Viļānu namsaimnieks" |  | Uzņēmumi | 2 | 2 | 100 | 50
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 | 0 | [9 empty] | Zema ūdens kvalitāte urbumā, tīkli sliktā stāvoklī, nav iespējams veikt atslēgšanu pa posmiem.

## Tabula3.1.
Tehniskās specifikācijas 3.pielikums
3.1. tabula
Kanalizācijas sistēmas raksturojums (esošā situācija)
Informācijas avots (dokuments vai persona, kas tika intervēta) :
Apdzīvotas vietas nosaukums | Gads |  | Iedzīvotāju, uzņēmumu,institūciju skaits apdzīvotā vietā | Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantotāju skaits2 | % | Individuālie notekūdeņu attīrīšamas risinājumi, skaits | Saražoto notekūdeņu apjoms m3/dn apdzīvotā vietā (t.sk. bez attīrīšanas) | Attīrīšanai, uz NAI novadītais notekūdeņu daudzums m3/dn |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
[8 empty] | no centralizētās kanalizācijas sistēmas m3/dn | no individuālajiem risinājumiem m3/dn | Infiltrācija m3/dn | KOPĀ notekūdeņu plūsma uz NAI m3/dn | Identifikācijas Nr3 | jauda Qm3/dn | attīrīšanas pakāpe | Izplūdes vieta, R-riska ūdensobjekts | Dūņu izmantošana | Cauruļvadi5 | Citi notekūdeņu sistēmas elementi | Cita informācija, problēmu uzskaitījums
Pakalpojuma sniedzējs | [14 empty] | Parametru neatbilstība | Mehāniskā, drenāžas lauki
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Radopole | 2010 | Iedzīvotāji | 316 | 179 | 56.6456 | 0 | 55.7288 | 25.79 | 0 | Nav informācijas | 56.5507 | A700175 | 100 | nd | Spergas upe | Dūņas netiek apstrādātas, dūņu lauku nav; dūņas izkliedē uz pašvaldībai piederošas zemes | L = 1977m, keramika:d= 200mm -1249m; azbestcements: d=250mm -410m; keramika: d=150mm -318m. | 1 KSS; Q = 80m3/h, tehniskais stāvoklis -slikts | KSS sliktā tehniskā stāvoklī, jāveic rekonstrukcija. Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, optimālais risinājums - konteinertipa NAI.
SIA "Viļānu namsaimnieks" |  | Uzņēmumi | 2 | 2 | 100 | 0 |  | 1.2 | 0
|  | Iestādes | 1 | 1 | 100 | 0 |  | 28.74 | 0 | [5 empty] | nd